CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạn phúc

BÀI VIẾT SÁNG KIẾN

(Đề nghị công nhận CSTĐ cấp cơ sở)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:

- Họ tên:

- Sinh ngày, tháng, năm 		Giới tính:

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Mạng, thiết bị và nhà máy điện

- Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng viên

- Chức vụ, đơn vị công tác: Khoa Điện – Điện tử, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM.

- NỘI DUNG:

1. Đặt vấn đề:

Phương châm “đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp” luôn là kim chỉ nam của các trường đào tạo nghề để tồn tại và phát triển. Để thực hiện hiệu quả phương châm trên có rất nhiều yếu tố quan trọng cần phải thực hiện đặc biệt là trong quá trình đào tạo sinh viên hình thành được kỹ năng tay nghề từ cơ bản đến nâng cao khi thực hành tại các xưởng thực hành của trường.

Tuy nhiên khi thực hành trang bị điện, thực hành điện công nghiệp sinh viên dừng lại ở kỹ năng lắp ráp mạch điện, kỹ năng chẩn đoán và sửa mạch điện thì không có mô hình cho sinh viên thực tập; trong khi đó kỹ năng chẩn đoán và sửa chữa mạch điện rất cần thiết cho sinh viên khi bảo dưỡng, sửa chữa các tủ điện của các máy công nghiệp trong nhà máy, công ty.

Xuất phát từ thực trạng trên để có mô hình cho sinh viên thực tập đánh pan, sửa pan nâng cao kỹ năng chẩn đoán và sửa chữa mạch điện tôi đã nghiên cứu thiết kế mô hình bộ đánh pan máy khoan đứng 2H125.

Mô hình bộ đánh pan máy khoan đứng 2H125 hỗ trợ cho sinh viên các ngành điện công nghiệp, điện - điện tử, tự động hóa, cơ điện tử hình thành kỹ năng vận hành, chẩn đoán và sửa chữa mạch điện từ cơ bản đến nâng cao khi học thực hành trang bị điện, thực hành điện công nghiệp.

2. Nội dung sáng kiến:

- Mô hình, bản vẽ, sơ đồ mạch điện máy khoan đứng 2H125

Hình1- Mô hình tổng thể máy khoan đứng 2H125

Hình 2- Mô hình tổng thể tủ điện và bộ đánh pan máy khoan đứng 2H125

Hình 3- Mô hình kết nối dây điện máy khoan đứng 2H125

Hình 4- Trạm kết nối đánh pan máy khoan đứng 2H125

Hình 5- Mặt ngoài cửa tủ bộ đánh pan máy khoan đứng 2H125

Hình 6- Kích thước tủ điện làm bộ đánh pan cho máy khoan đứng 2H125

Hình 7- Kích thước mặt ngoài cánh cửa tủ điện

Hình 8- Kích thước mặt trong cánh cửa tủ điện

| Hình 9- Tấm bắt thiết bị (trong tủ điện) | Hình 7 - Kích thước mặt nóc tủ điện Hình 10 - Kích thước mặt đáy tủ điện |
| --- | --- |

- Các thiết bị chính, nguyên lý hoạt động mạch điện máy khoan đứng 2H125

2.2.1 Giới thiệu mạch điện

Ký hiệu: 2H125

Chữ số 2 - Ký hiệu nhóm máy khoan;

Chữ H- Được cải tiến từ máy 2125;

Chữ số 1 - Loại máy khoan có một trụ đứng;

Chữ số 25 - Đường kính lớn nhất 25 mm của chi tiết gia công được trên máy.

Đặc tính kỹ thuật có thông số sau:

Đường kính lớn nhất của lỗ gia công:	  25 mm

Số cấp vận tốc trục chính:			Z = 12

Số vòng quay trục chính:			n = 32  1440 vòng/phút

Lượng chạy dao: 				S = 0,125  2,64mm/vòng

Công suất động cơ trục chính:		P = 7 kW, n = 1440vòng/phút

Hình 12- Sơ đồ nguyên lý mạch điện máy khoan đứng 2H125

Mạch động lực:

Máy khoan đứng 2H125 được truyền động bởi ba động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc, sử dụng điện áp  /Y – 220V/380V.

Động cơ trục chính M1 có công suất P = 7 kW, tốc độ n = 1440 vòng/phút. Động cơ M1 có thể quay thuận quay ngược và dừng nhanh bằng cách hãm động năng.

Động cơ bơm nước M2 có công suất P = 0,125 kW, tốc độ n = 1460 vòng/phút, dùng để bơm nước giải nhiệt cho chi tiết cần gia công và mũi khoan.

Động cơ chuyển bàn M3 có công suất P = 3 kW, tốc độ n = 1450 vòng/phút.

Bộ hãm động năng gồm có 1 diode và cuộn kháng để hạn chế dòng điện hãm.

Động cơ trục chính M1 được bảo vệ quá tải bởi các rơle nhiệt RN1. Động cơ bơm nước M2 được bảo vệ quá tải bằng rơle nhiệt RN2.

Toàn mạch điện được bảo vệ ngắn mạch bởi CB ba pha.

Mạch điều khiển:

Mạch điều khiển được cấp điện từ máy biến áp cách ly mà phía thứ cấp có 2 cuộn dây để lấy ra 2 cấp điện áp. Máy biến áp này có điện áp đặt vào cuộn dây sơ cấp U1 = 380V, điện áp ra thứ cấp U21 = 220V cung cấp điện cho mạch điện điều khiển, U22 = 36V cung cấp điện cho đèn chiếu sáng cục bộ L2 .

Nút nhấn KH2 kết hợp contactor P1, P2 để điều khiển động cơ trục chính M1 chạy thuận.

Nút nhấn KH3 kết hợp với contactor P1, P3 để điều khiển động cơ trục chính M1 chạy ngược.

Công tắc gạt 3 vị trí B3 kết hợp contactor P2 hay  P3 thực hiện quá trình nhấp máy (hệ thống bánh răng trong truyền động của máy khoan được ăn khớp với nhau sau khi chọn tốc độ khoan). Ngoài ra contactor P2 còn tham gia trong quá trình hãm động năng động cơ trục chính M1.

Nút nhấn KH4 kết hợp contactor P4 để điều khiển động cơ bơm nước M2.

Nút nhấn KH7 kết hợp contactor P5 để điều khiển động cơ chuyển bàn M3 quay chiều thuận.

Nút nhấn KH6 kết hợp contactor P6 để điều khiển động cơ chuyển bàn M3 quay chiều ngược.

Nút nhấn KH1 điều khiển dừng và hãm động năng động cơ trục chính M1.

Công tắc B để điều khiển đèn chiếu sáng cục bộ L2.

Đặc biệt có hai tiếp điểm thường đóng P2(18,19) và P3(15, 14) là hai tiếp điểm khóa chéo an toàn, để khống chế một thời điểm chỉ có một contactor có điện (contactor P1 hoặc contactor P2).

Các tiếp điểm của rơle nhiệt RN1(9, 12), RN2(20,22).

Cầu chì CC1 bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển. Cầu chì CC2 bảo vệ sự cố ngắn mạch cho đèn chiếu sáng cục bộ L2. L1 là đèn tín hiệu.

Bộ đánh pan máy khoan đứng 2H125:

Bộ đánh pan được thiết kế các công tắc (S) tạo pan cho mạch điều khiển từ S1 đến S33.

Bộ đánh pan được thiết kế các công tắc (S) tạo pan cho mạch động lực từ S40 đến S67.

2.2.2 Nguyên lý hoạt động mạch máy khoan đứng 2H125

Chế độ nhấp máy (thử máy):

Mục đích của chế độ nhắp máy là tác động cho các bánh răng trong hệ thống truyền động của máy khoan được ăn khớp với nhau sau khi cho tốc độ khoan. Có hai chế độ nhấp máy là nhấp máy thuận và nhấp máy ngược.

Đóng CB ba pha B1, gạt B3 sang vị trí II, tiếp điểm bộ khống chế B3(16, 14) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P2(15, 7), dòng điện đi theo đường (3, 9, 12, 16, 14, 15, P2, 7, 1), tác động các tiếp điểm P2(18, 19) hở ra ngăn không cho cuộn dây contactor P3 có điện, tiếp điểm P2(9, 11) đóng lại, trên mạch động lực các tiếp điểm P2(A1, A4), P2(B1, B3), P2(C4, C5) đóng lại, động cơ M1 được cấp điện một chiều (thông qua diode D và cuộn kháng L) vào bộ dây stator động cơ, dòng điện đi từ (A1, A4, A5, A6, A7 vào pha A của động cơ và ra pha B, pha C của động cơ sau đó ra C6 và B3, B1). Do dòng điện một chiều tăng từ giá trị 0A đến Idcđm, trong khoảng thời gian dòng điện tăng tạo ra từ thông biến thiên chạy trong lõi thép stator của động cơ và xuyên qua lõi thép rotor làm trong các thanh dẫn rotor xuất hiện sức điện động và hình thành dòng điện Iư rotor, dòng điện này đặt trong từ trường một chiều làm xuất hiện lực điện từ trên các thanh dẫn rotor làm trục động cơ M1 xoay nhẹ theo chiều thuận rồi dừng ngay (khi Idcđm không đổi, eư = 0, Iư = 0, Fđt = 0), hệ thống bánh răng chưa ăn khớp sẽ ăn khớp. Khi quá trình nhấp máy thuận kết thúc, ta gạt B3 về vị trí 0, cuộn dây contactor P2 mất điện, tiếp điểm P2(18, 19) đóng lại và các tiếp điểm động lực P2(A1, A4), P2(B1, B3), P2(C4, C5) hở ra ngắt nguồn điện một chiều ra khỏi động cơ M1, kết thúc quá trình nhấp máy thuận.

Nhấp máy ngược ta gạt B3 sang vị trí I, cuộn dây contactor P3 có điện. Quá trình xảy ra tương tự như chế độ nhấp máy thuận.

Khi nhấp máy xong, chuyển tay gạt B3 về vị trí 0.

Vận hành động cơ trục chính M1:

Đóng CB ba pha B1, ấn nút KH2(9, 10) một lực đủ lớn, tiếp điểm nút ấn KH2(17, 18) hở ra, tiếp điểm KH2(9, 10) tiếp xúc do đó có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P1(10, 7), dòng điện đi theo đường (3, 9, 10, P1, 7, 1),tác động các tiếp điểm P1(12, 16), P1(22, C6) hở ra, tiếp điểm P1(12,13), P1(12, 17), P1(11, 10) đóng lại, khi tiếp điểm P1(12, 13) đóng lại có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P2(15, 7) theo đường (3, 9, 12, 13, 14, 15, P2, 7, 1), tiếp điểm P2(18, 19) hở ra ngăn không cho contactor P3 có điện, lúc này các tiếp điểm P2(9, 11) và P1(10, 11) đóng lại duy trì điện cho cuộn dây contactor P1. Trên mạch động lực các tiếp điểm P1(C1, C4), P1(A4, A6), P2(A1, A4), P2(B1, B3), P2(C4, C5) đóng lại, cấp điện ba pha cho động cơ trục chính M1 quay thuận.

Giả sử động cơ trục chính M1 đang quay thuận, điều khiển động cơ trục chính M1quay ngược ta ấn nút KH3(9, 10) làm tiếp điểm KH3(13, 14) hở ra làm cho cuộn dây contactor P2(15, 17) mất điện tác động tiếp điểm P2(9, 11) hở ra làm cuộn dây contactor P1(10, 7) mất điện tác động các tiếp điểm P1(12,13), P1(12, 17), P1(11, 10) hở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm P1(C1, C4), P1(A4, A6), P2(A1, A4), P2(B1, B3), P2(C4, C5) hở ra, ngắt điện ba pha đưa vào động cơ M1, đồng thời khi đó tiếp điểm nút nhấn KH3(9, 10) tiếp xúc có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P1(10, 7), dòng điện theo đường (3, 9, 10, P1, 7, 1),tiếp điểm P1(12, 17) đóng lại kết hợp tiếp điểm P2(18, 19) đóng lại trước đó, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P3(19, 7) theo đường (3, 9, 17, 19, P3, 7, 1), tiếp điểm P3(14, 15) hở ra ngăn không cho contactor P2 có điện, tiếp điểm P3(9, 11) đóng lại kết hợp với tiếp điểm P1(10, 11) đã đóng trước đó duy trì điện cho cuộn dây contactor P1. Trên mạch động lực các tiếp điểm P1(C1, C4), P1(A4, A6), P3(A1, A4), P3(B1, C5), P3(C4, B3) đóng lại, thứ tự hai trong ba pha đưa vào động cơ M1 đảo pha, động cơ M1 quay chiều ngược.

Động cơ trục chính M1 đang quay chiều ngược, dừng và hãm động cơ trục chính M1 ta ấn và giữ nút KH1(3, 9) làm tiếp điểm KH1(3, 9) hở ra làm cuộn dây contactor P1 và P3 mất điện tác động các tiếp điểm P1(C1, C4), P1(A4, A6), P3(A1, A4), P3(B1, C5), P3(C4, B3) hở ra ngắt điện ba pha đưa vào động cơ M1, trên mạch điều khiển các tiếp điểm P1(11, 10), P1(12, 13) P1(12, 17), P3(9, 11) hở ra, các tiếp điểm P1(12, 16), P1(22, C6), P3(14, 15), P3(B3, 22) đóng lại. Đồng thời khi đó tiếp điểm nút ấn KH1(3, 14) tiếp xúc kết hợp với tiếp điểm P3(14, 15) đóng lại, có dòng chạy qua cuộn dây contactor P2(15, 7) theo đường (3, 14, 15, P2, 7, 1), tiếp điểm P2(18, 19) hở ra, tiếp điểm P2(9, 11) đóng lại, trên mạch động lực các tiếp điểm P2(A1, A4), P2(B1, B3), P2(C4, C5) đóng lại, động cơ M1 được cấp điện một chiều (thông qua diode D và cuộn kháng L) vào bộ dây stator động cơ, dòng điện đi từ (A1, A4, A5, A6, A7 vào pha A của động cơ và ra pha B, pha C của động cơ, sau đó ra C6 và B3, B1), thực hiện quá trình hãm động năng động cơ M1. Khi tốc độ rotor bằng 0 ta buông nút nhấn KH1 ra contactor P2 mất điện, kết thúc quá trình hãm động năng.

Vận hành động cơ bơm nước M2:

Khi động cơ trục chính M1 đang hoạt động, muốn vận hành động cơ bơm nước M2 ta nhấn KH4, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P4(21, 7) theo đường (3, 4, 5, 9, 12, 17, 20, 21, P4, 7, 1) các tiếp điểm động lực P4(A1, A2), P4(B1, B2), P4(C1, C2) đóng lại, động cơ M2 được cấp điện hoạt động.

Muốn dừng động cơ bơm nước ta nhấn nút KH, cuộn dây contactor P4 mất điện nên các tiếp điểm P4(A1, A2), P4(B1, B2), P4(C1, C2) trên mạch động lực mở ra cắt điện ba pha đưa vào bộ dây stator động cơ M2, động cơ M2 dừng.

Vận hành động cơ trục chuyển bàn M3:

Nhấn nút KH7(31, 23) một lực đủ lớn, tiếp điểm nút ấn KH7(31, 23) đóng lại có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P5(25, 2), dòng điện đi theo đường (3, 4, ,5, 12, 17, 31, 23, 24, 25,  P5, 2, 1),tác động các tiếp điểm P5(27, 28) hở ra, tiếp điểm P5(31, 23) đóng lại. Trên mạch động lực các tiếp điểm P5(A1, A8), P5(B1, B7), P5(C1, C7) đóng lại, động cơ M3 quay thuận.

Nhấn nút KH6(23, 24) một lực đủ lớn, tiếp điểm nút ấn KH6(23, 24) hở ra, cuộn dây contactor P5 mất điện, các tiếp điểm P5 trên mạch động lực hở ra;  tiếp điểm nút nhấn KH6 (31,26) tiếp xúc có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P6(28, 2), dòng điện đi theo đường (3, 4, 5, 12, 17, 31, 26, 27, 28,  P6, 2, 1),tác động các tiếp điểm P6(24, 25) hở ra, tiếp điểm P6(31, 26) đóng lại. Trên mạch động lực các tiếp điểm P6(A1, B7), P6(B1, A8), P6(C1, C7) đóng lại, động cơ M3 quay ngược.

- Điểm mới của sáng kiến:

Mô hình bộ đánh pan máy khoan đứng 2H125 thực hiện được các công việc sau:

Đánh pan và sửa pan cho mạch điện khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha;

Đánh pan và sửa pan cho mạch điện khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha (phần trình bày dưới đây phân tích pan hư hỏng điển hình)

Hình 13- Đánh pan cho mạch đảo chiều quay động cơ M

Hình 14 -  Mạch khởi động đảo chiều quay trực tiếp động cơ ba pha M

Trước khi phân tích hư hỏng mạch điện có một số giả định sau:

Nút nhấn đơn thường đóng đo điện trở hai đầu nút ấn là 0 Ω; nếu tác động nút ấn đo điện trở hai đầu nút ấn là  Ω  Nút nhấn tốt.

Nút nhấn đơn thường hở đo điện trở hai đầu nút ấn là  Ω; nếu tác động nút ấn đo điện trở hai đầu nút ấn là 0 Ω  Nút nhấn tốt.

Cuộn dây contactor có giá trị Rctt = 500 Ω là tốt; nếu giá trị Rctt = 0 Ω cuộn dây bị chập vòng dây (cuộn dây bị cháy); nếu giá trị Rctt =  Ω cuộn dây bị đứt.

Đo điện trở tiếp điểm thường đóng của contactor có giá trị 0 Ω; nếu tác động vào contactor (lõi thép động) đo điện trở hai đầu tiếp điểm  Ω  Tiếp điểm tốt.

Đo điện trở tiếp điểm thường hở  của contactor có giá trị  Ω; nếu tác động vào contactor (lõi thép động) đo điện trở hai đầu tiếp điểm 0 Ω  Tiếp điểm tốt.

Bộ dây stator động cơ ba pha đấu hình Y và đo điện trở bộ dây RA, B = RA, C =RB, C = 2 Ω  Bộ dây stator động cơ tốt; nếu điện trở RA, B = RA, C = RB, C = 0 Ω bộ dây stator động cơ bị cháy (chập vòng dây); nếu điện trở RA, B = RA, C = RB, C =  Ω bộ dây stator bị đứt.

Động cơ không đồng bộ ba pha có P = 7,5 kW, Y/∆ = 660 V/380 V, Y/∆ = 8,9 A/15,5 A.

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhấn StartT động cơ M quay thuận, buông nút nhấn StartT ra động cơ M dừng | Ấn contactor KT đo R(7, 9) = Ω |  | Tiếp điểm KT(7, 9) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm KT(7, 9) hay làm vệ sinh tiếp điểm KT(7, 9) |
| 2. Nhấn StartT động cơ M hoạt động bình thường; nhấn StartN động cơ M không hoạt động | - Đo R(15, 17) = 0 Ω - Đo R(17, 19) = 0 Ω | - Đo R(19, N) = 500 Ω - Ấn StartN đo R(7, 15) = Ω | Tiếp điểm nút nhấn StartN(7, 15) không tiếp xúc | Thay nút nhấn StartN(7,15), hay làm vệ sinh, chỉnh lại tiếp điểm StartN |
|  | - Đo R(19, N) = 500 Ω - Đo R(17, 19) = 0 Ω | - Ấn StartN đo R(7, 15) = 0 Ω - Đo R(15, 17) = Ω | Tiếp điểm nút nhấn startT(15, 17) không tiếp xúc | Thay nút nhấn StartT(15,17), hay làm vệ sinh, chỉnh lại tiếp điểm StartT |
|  | - Ấn StartN đo R(7, 15) = 0 Ω - Đo R(15, 17) = 0 Ω | - Đo R(17, 19) = Ω - Đo R(19, N) = 500 Ω | Tiếp điểm contactor KT(17, 19) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm KT(17, 19) |
|  | - Ấn StartN đo R(7, 15) = 0 Ω - Đo R(15, 17) = 0 Ω | - Đo R(17, 19) = 0 Ω - Đo R(19, N) = Ω | Cuộn dây contactor KN(19, N) bị đứt | Thay cuộn dây contactor KN hay thay contactor KN |
| 3. Nhấn StartN động cơ M hoạt động bình thường; nhấn StartT cầu chì F đứt | - Ấn StartT đo, đo R(1, 13) = 0 Ω | - Đo R(13, N) = 0 Ω | Cuộndây contactor KT bị cháy (chập các vòng dây) | Thay cuộn dây contactor KT hay thay contactor KT |
| 4. Đóng CB 3 pha nhấn nút StartT hay StartN contactor KT hay KN không tác động, động cơ M không hoạt động | - Đo UA1B1 = UB1C1 = UA1C1 = 380 V - Đo U(3, N) = 220 V - Đo U(5, N) = 0 V | - Ấn StartT đo R(5, 7) = 500 Ω - Ấn StartN, đo R(5, 7) = 500 Ω - Đo R(3, 5) = Ω | Tiếp điểm OL(3, 5) không tiếp xúc | - Tác động lại OL(nếu trước đó đã kéo lên). - Kiểm tra lại động cơ bị quá tải, xử lý xong tác động lại OL. - Thay rơle nhiệt OL |
|  | - Đo UA1B1 = UB1C1 = UA1C1 = 380 V - Đo U(C1, N) = 220 V - Đo U(3, N) = 0 V | Ấn StartT đo R(1, N) = 500 Ω - Ấn StartN, đo R(1, N) = 500 Ω - Đo R(C1, 3) = Ω | Cầu chì F bị đứt | Kiểm tra lại có vị trí nào trong mạch điều khiển bị ngắn mạch hoặc chọn cầu chì không thích hợp |
| 5. Nhấn Start T hay StartN động cơ M quay rất chậm, có tiếng ù | - Đo dòng IC = 18,5 A, IB =18,5 A, IA = 0 A - Đo điện trở stator Rab = Rbc = Rca = 2 Ω | - Đo điện áp Ubc = 380 V - Đo điện áp Uba = 0 V - Đo điện áp Uca = 0 V | Nguồn ba pha cấp cho động cơ M bị mất một pha (pha A) | Kiểm tra đường dây cấp điện pha A từ nguồn đến động cơ M |
|  | - Đo dòng IC = 18,5 A, IB =18,5 A, IA = 0 A. - Đo điện áp Uab = Ubc = Uca = 380 V | - Đo điện trở bộ dây stator M1 Rbc = 2 Ω; Rac = Ω, Rab = Ω | Pha A bộ dây stator động cơ M1 bị đứt | Quấn lại bộ dây pha A |
|  | - Đo dòng IA = 18,5 A, IB =18,5 A, IC = 0 A. - Đo điện áp nguồn Uab = Ubc= Uca = 380 V | - Đo điện trở stator M1, Rab =Rbc = Rca = 2 Ω - Ấn contactor KT đo R(A1, A2) = R(B1, B2) = 0 Ω, đo R(C1, C2) = Ω - Ấn contactor KN đo R(A1, C2) =R(B1, B2) = 0 Ω, đo R(C1, A2) = Ω | Tiếp điểm KT (C1, C2) của contactor KT và tiếp điểm KN(C1, A2) của contactor KN không tiếp xúc | Thay tiếp điểm KT(C1, C2) và KN(C1, A2) |
| 6. Nhấn StartT động cơ M hoạt động bình thường; nhấn StartN contactor KN tác động nhưng động cơ M không hoạt động | - Nhấn StartN đo điện áp UA2,B2 = UB2, C2 = UA2, C2 = 0 V | - Ấn contactor KN, đo R(A1, C2) = R(C1, A2) = Ω, đo R(B1, B2) = 0 Ω | Tiếp điểm KN(A1, C2), KN(C1, A2) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm hoặc contactor KN |

Đánh pan và sửa pan cho mạch điện khởi động,đảo chiều quay, dừng hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha;

Đánh pan sửa pan cho mạch điện điều khiển hai động cơ ba pha làm việc theo trình tự;

Đánh pan và sửa pan mạch điện tổng hợp máy khoan đứng 2H 125 (phần trình bày dưới đây phân tích pan hư hỏng điển hình)

Hình 15- Đánh pan cho mạch điện máy khoan đứng 2H125

Trước khi phân tích hư hỏng mạch điện có một số giả định sau:

Động cơ không đồng bộ ba pha trục chính M1 có P = 7,5 kW, Y/∆ = 660 V/380 V, Y/∆ = 8,9 A/15,5 A.

Bộ dây stator động cơ trục chính M1đấu hình  và đo điện trở bộ dây RA, B = RA, C =RB, C = 2 Ω  Bộ dây stator động cơ tốt; nếu điện trở RA, B = RA, C = RB, C = 0 Ω bộ dây stator động cơ bị cháy (chập vòng dây); nếu điện trở RA, B = RA, C = RB, C =  Ω bộ dây stator bị đứt.

Bộ dây stator động cơ bơm nước M2 đấu hình Y và đo điện trở bộ dây RA, B = RA, C =RB, C = 6 Ω  Bộ dây stator động cơ tốt; nếu điện trở RA, B = RA, C = RB, C = 0 Ω bộ dây stator động cơ bị cháy (chập vòng dây); nếu điện trở RA, B = RA, C = RB, C =  Ω bộ dây stator bị đứt.

Bảng phân tích một số pan hư hỏng điển hình của mạch điện máy khoan 2H125

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Nhấn KH2 động cơ M1 quay thuận, buông nút nhấn KH2 ra động cơ M1 dừng | - Ấn contactor P1 , đo R(10, 11) = 0 Ω. | - Ấn contactor P2 , đo R(9, 11) = Ω. | Tiếp điểm P2(9, 11) của contactor P2 không tiếp xúc. | Thay tiếp điểm P2(9, 11) hay thay contactor P2 |
|  | - Ấn contactor P1 , đo R(10, 11) = Ω. | - Ấn contactor P2 , đo R(9, 11) = 0 Ω. | Tiếp điểm P1(10, 11) của contactor P1 không tiếp xúc | Thay tiếp điểm P1(10, 11) hay thay contactor P1 |
| 2. Nhấn KH2 động cơ M1 hoạt động bình thường; nhấn KH3 động cơ M1 không hoạt động | - Đo R(12, 17) = 0 Ω -Đo R(17, 19) = 0 Ω | - Đo R(19, N) = 500 Ω - Ấn KH3, đo R(9, 10) = Ω | Tiếp điểm nút nhấn KH3(9, 10) không tiếp xúc | Thay nút nhấn KH3, hay làm vệ sinh, chỉnh lại tiếp điểm KH3 |
|  | - Ấn contactor P1, đo R(12, 18) = 0 Ω - Ấn KH3, đo R(9, 10) = 0 Ω | - Đo R(19, 7) = 500 Ω - Đo R(18, 19) = Ω | Tiếp điểm contactor P2(18, 19) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm P2(18, 19) hay làm vệ sinh tiếp điểm P2(18, 19) |
|  | - Ấn KH3đo R(9, 10) = 0 Ω - Ấn contactor P1, đo R(12, 18) = 0 Ω | - Đo R(19, 7) = Ω | Cuộn dây contactor P3 bị đứt | Thay cuộn dây contactor P3 hay thay contactor P3 |
| 3. Nhấn KH3 động cơ M1 hoạt động bình thường; nhấn KH2 cầu chì CC1 đứt | - Ấn contactor P1, đo R(12, 15) = 0 Ω | - Ấn KH2, đo R(9, 10) = 0 Ω - Đo R(15, 7) = 0 Ω | Cuộn dây contactor P2 bị cháy (chập các vòng dây) | Thay cuộn dây contactor P2 hay thay contactor P2 |
| 4. Nhấp máy thuận (gạt B3 về vị trí II) động cơ M1 nhích nhẹ; nhấp máy ngược (gạt B3 về vị trí I) động cơ M1 không tác động | - Ấn contactor P3, đo R(A1, A4) = 0 Ω, đo R(B1, C5) = 0 Ω - Đo R(18, 19) = 0 Ω | - Đo R(19, 7) = 500 Ω - Gạt B3 sang I, đo R(16, 18) = Ω | Tiếp điểm B3(16, 18) không tiếp xúc | Thay bộ khống chế B3 |
|  | - Ấn contactor P3, đo R(A1, A4) = 0 Ω, R(B1, C5) = 0 Ω - Đo R(19, 7) = 500 Ω | - Gạt B3 sang I, đo R(16, 18) = 0 Ω - Đo R(18, 19) = Ω | Tiếp điểm P2(18, 19) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm P2(18, 19) hay làm vệ sinh tiếp điểm P2(18, 19) |
|  | - Gat B3 sang I, đo R(16, 19) = 0 Ω | - Ấn contactor P3, đo R(A1, A4) = 0 Ω, R(B1, C5) = 0 Ω -R(19, 7) = Ω | Cuộn dây contactor P3 bị đứt | Thay cuộn dây contactor P3 hay thay contactor P3 |
| 5. Nhấn KH2(9, 10) hay KH3(9, 10) động cơ trục chính M1 quay rất chậm, có tiếng ù | - Đo dòng IA = 15,5 A, IB = 15,5 A, IC = 0 A - Đo điện áp Ubc = Uac = 0 V, Uab = 380 V | - Đo điện trở bộ dây stator Rab = Rbc = Rca = 2 Ω | Nguồn ba pha cấp cho động cơ M1 bị mất một pha (pha C) | Kiểm tra đường dây cấp điện pha C từ nguồn đến động cơ M1 |
|  | - Đo dòng IA = 0 A, IC = 15,5 A, IB= 15,5 A. - Đo điện áp Uab = Ubc = Uca = 380 V | - Đo điện trở bộ dây stator M1 Rbc = 2 Ω; Rac = Ω, Rab = Ω | Pha A bộ dây stator động cơ M1 bị đứt | Quấn lại bộ dây pha A |
|  | - Đo dòng IA = 15,5 A, IB = 15,5 A, IC = 0 A. - Đo điện áp nguồn Uab = Ubc = Uca = 380 V - Đo điện trở stator M1, Rab = Rbc = Rca = 2 Ω | - Ấn contactor P2, P3 đo R(A1, A4) = R(B1, C5) = R(C4, B3) = R(A1, A4) = R(B1, B3) = R(C4, C5) = 0 Ω; - Ấn contactor P1 đo R(C1, C4) = 0 Ω, R(A4, A6) = Ω | Tiếp điểm P1(A4, A6) của contactor P1 không tiếp xúc | Thay tiếp điểm P1(A4, A6) hoặc thay contactor P1 |
| 6. Điều khiển động cơ trục chính M1 hoạt động bình thường, tác động KH4 động cơ M2 không hoạt động | - Đo R(20, 21) = 0 Ω - Đo R(21, 7) = 500 Ω | - Đo R(17, 20) = Ω - Đo điện trở bộ dây stator M2, Rab = Rbc = Rac = 4 Ω | Tiếp điểm B4(17, 20) không tiếp xúc | Thay công tắc B4 |
|  | - Đo R(20, 21) = Ω - Đo R(21, 7) = 500 Ω | - Đo R(17, 20) = Ω - Đo điện trở bộ dây stator M2, Rab = Rbc = Rac = 4 Ω | Tiếp điểm rơle nhiệt RN2(20, 21) hở | Tác động lại tiếp điểm rơle nhiệt RN2 hay thay rơle nhiệt RN2 |
|  | - Đóng B4 đo R(17, 21) = 0 Ω - Đo R(21, 7) = Ω | - Đo điện trở bộ dây stator M2, Rab = Rbc = Rac = 4 Ω | Cuộn dây contactor P4 bị đứt | Thay cuộn dây contactor P4 hay thay contactor P4 |
|  | - Đóng B4 đo R(17, 21) = 0 Ω - Đo điện trở bộ dây stator động cơ M2, Rab = Rbc = Rac = 6 Ω | - Ấn contactor P4, đo R(A1, A2) = 0Ω, đo R(B1, B2) = R(C1, C2) = Ω | Tiếp điểm contactor P4(B1, B2), P4(C1, C2) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm contactor P4(B1, B2), P4(C1, C2) hay thay contactor P4 |

3. Kết luận

Mô hình bộ đánh pan máy khoan 2H125 được thiết kế tạo tối đa 33 pan hư hỏng cho khối điều khiển (sử dụng bộ công tắc từ S1 đến S33) và tạo tối đa 27 pan hư hỏng cho khối động lực (sử dụng bộ công tắc từ S40 đến S67).

Mô hình bộ đánh pan máy khoan đứng 2H125 đáp ứng cho kỹ năng vận hành, đánh pan và sửa pan cho các mạch điện trong năm bài tập thực hành trang bị điện, điện công nghiệp từ cơ bản đến nâng cao.

Mô hình giúp tiết kiệm được vật tư thực tập; giảng viên có thể tạo pan hư hỏng rất dễ dàng và đa dạng; các pan hư hỏng mạch điện công nghiệp sát thực tiễn.

Mô hình bộ đánh pan máy khoan đứng 2H125 được sử dụng giảng dạy trong môn học thực hành trang bị điện hệ cao đẳng, liên thông cao đẳng ngành, trung cấp... Ngành điện công nghiệp, điện – điện tử, Tự động hóa ... và môn  học thực tập Điện công nghiệp cho ngành Điện công nghiệp.

Mô hình bộ đánh pan máy khoan đứng 2H125 hỗ trợ đắc lực cho sinh viên hình thành kỹ năng vận hành mạch điện, kỹ năng chẩn đoán và sửa chữa mạch điện khi thực tập tại xưởng trang bị điện. Qua đó có thể chẩn đoán và sửa chữa cho các mạch điện của các máy công nghiệp trong thực tiễn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2021

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  	NGƯỜI VIẾT BÀI

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ