## Slide 1
CHƯƠNG 3:
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

## Slide 2: MỤC TIÊU
1. Thiết lập được sơ đồ mạch điện cơ bản điều khiển động cơ điện một chiều.
2. Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều.
3. Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều dạng sơ đồ cây.
4. Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều.

## Slide 3: NỘI DUNG
MẠCH ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ
ĐIỆN MỘT CHIỀU
MẠCH KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN
MỘT CHIỀU
3.2
3.1
MẠCH KHỞI ĐỘNG, DỪNG HÃM ĐỘNG CƠ
ĐIỆN MỘT CHIỀU
3.3

## Slide 4
Động cơ điện một chiều được phân ra 2 loại:
- Động cơ điện một chiều nam châm vĩnh cửu.
- Động cơ điện một chiều nam châm điện.
+ Động cơ điện một chiều kích từ độc lập.
+ Động cơ điện một chiều kích từ song song.
+ Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
+ Động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp
Notes: 4

## Slide 5
Sơ đồ nguyên lý động cơ điện một chiều kích từ độc lập
Sơ đồ nguyên lý động cơ điện một chiều kích từ song song
Sơ đồ nguyên lý động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
Sơ đồ nguyên lý động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp
Notes: 5

## Slide 6
Mạch động lực:
- CB 2 pha
- Tiếp điểm động lực K
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
- Động cơ M
Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều kích từ song song
3.1.1.1 Giới thiệu mạch điện:
3.1.1 Mạch khởi trực tiếp động động cơ điện một chiều
Notes: 6

## Slide 7
Mạch điều khiển:
- EM
- Cuộn dây K + tiếp điểm K(7, 9) + Start
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Cầu chì F
- Stop
3.1.1.1 Giới thiệu mạch điện:
Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều kích từ song song
3.1.1 Mạch khởi trực tiếp động động cơ điện một chiều
Notes: 7

## Slide 8
Khởi động động cơ M:
Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều kích từ song song
3.1.1.2 Nguyên lý làm việc :
3.1.1 Mạch khởi trực tiếp động động cơ điện một chiều
Notes: 8

## Slide 9
Đóng CB 2 pha
Ấn nút Start(7, 9) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
Start(7, 9) tiếp xúc
Cuộn dây Contactor K(9, L21) có điện
Tiếp điểm
K(7, 9) đóng lại
Tiếp điểm K(L11, L12), K(L22, L21) đóng lại
Cấp điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M, hoạt động
Duy trì
Notes: 9

## Slide 10
Dừng động cơ M:
Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều kích từ song song
3.1.1.2 Nguyên lý làm việc :
3.1.1 Mạch khởi trực tiếp động động cơ điện một chiều
Notes: 10

## Slide 11
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
Stop(5, 7) hở ra
Cuộn dây Contactor K(9, L21) mất điện
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Tiếp điểm K(L11, L12), K(L22, L21) hở ra
Ngắt điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M, dừng hoạt động
Động cơ M đang hoạt động
Ngắt duy trì
Notes: 11

## Slide 12
Dừng khẩn cấp động cơ M:
Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều kích từ song song
3.1.1.2 Nguyên lý làm việc :
3.1.1 Mạch khởi trực tiếp động động cơ điện một chiều
Notes: 12

## Slide 13
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
EM(1, 3) hở ra
Cuộn dây Contactor K(9, L21) mất điện
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Tiếp điểm K(L11, L12), K(L22, L21) hở ra
Ngắt điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M, dừng hoạt động
Động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Ngắt duy trì
Notes: 13

## Slide 14
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Dừng khẩn cấp động cơ M:
3.1.1.2 Nguyên lý làm việc :
3.1.1 Mạch khởi trực tiếp động động cơ điện một chiều
Notes: 14

## Slide 15
Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều kích từ song song
Mạch động lực:
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
3.1.1.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ:
3.1.1 Mạch khởi trực tiếp động động cơ điện một chiều
Notes: 15

## Slide 16
Mạch điều khiển:
- Bảo vệ ngắn mạch
Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều kích từ song song
3.1.1.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ:
3.1.1 Mạch khởi trực tiếp động động cơ điện một chiều
Notes: 16

## Slide 17
Có hai cách đảo chiều quay động cơ điện một chiều:
3.1.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
- Đổi chiều cực tính nguồn đặt vào bộ dây phần ứng của động cơ để đổi chiều dòng điện Iư của động cơ
- Đảo chiều cực tính nguồn đặt vào cuộn dây kích từ để thay đổi chiều từ thông  của động cơ
Chú ý: Đảo chiều quay bằng cách đảo chiều cực tính nguồn đặt vào cuộn kích từ để thay đổi chiều từ thông  ít sử dụng vì:
- Cuộn dây kích từ có nhiều vòng, hệ số tự cảm khá lớn làm cho thời gian quá độ khi đảo chiều tăng lên
- Khi động cơ đang quay, nếu vẫn đặt điện áp lên cuộn dây phần ứng mà đảo chiều từ thông thì trong quá trình đổi dấu từ thông  sẽ biến thiên qua những giá trị rất bé, gây nên hiện tượng quá tốc độ, làm hư cổ góp và các đai, chêm của bộ dây phần ứng.
Notes: 17

## Slide 18
3.1.2.1 Giới thiệu mạch điện:
Mạch động lực:
- Động cơ M
- CB 2 pha
- Tiếp điểm động lực công tắc tơ KT
- Tiếp điểm động lực công tắc tơ KN
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
3.1.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
Notes: 18

## Slide 19
Mạch điều khiển:
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây KT + KT(7, 9) + StartT
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Cuộn dây KN + KN(7, 13) + StartN
- Stop
3.1.2.1 Giới thiệu mạch điện:
3.1.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
Notes: 19

## Slide 20
Động cơ M quay chiều thuận:
3.1.2.2 Nguyên lý làm việc:
3.1.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
Notes: 20

## Slide 21
Đóng CB 2 pha
Ấn nút StartT(7, 9) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
StartT(7, 9) tiếp xúc
Cuộn dây công tắc tơ KT(11, L21) có điện
Tiếp điểm
KT(7, 9) đóng lại
Tiếp điểm KT(L11, L12), KT(L13, L23) đóng lại
Cấp điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M, quay thuận
Tiếp điểm KT(13, 15) hở ra ngăn cuộn dây KN có điện
Duy trì
Động cơ M quay chiều thuận:
3.1.2.2 Nguyên lý làm việc:
3.1.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Notes: 21

## Slide 22
Động cơ M dừng chiều thuận:
3.1.2.2 Nguyên lý làm việc:
3.1.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
Notes: 22

## Slide 23
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
Stop(5, 7) hở ra
Cuộn dây công tắc tơ KT(11, L21) mất điện
Tiếp điểm
KT(7, 9) hở ra
Tiếp điểm KT(L11, L12), KT(L13, L23) hở ra
Ngắt điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M, dừng quay thuận
Tiếp điểm KT(13, 15) đóng lại
Động cơ M đang quay thuận
Ngắt duy trì
Động cơ M dừng chiều thuận:
3.1.2.2 Nguyên lý làm việc:
3.1.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Notes: 23

## Slide 24
Động cơ M quay chiều nghịch:
3.1.2.2 Nguyên lý làm việc:
3.1.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
Notes: 24

## Slide 25
Đóng CB 2 pha
Ấn nút StartN(7, 13) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
StartN(7, 13) tiếp xúc
Cuộn dây công tắc tơ KN(15, L21) có điện
Tiếp điểm
KN(7, 13) đóng lại
Tiếp điểm KN(L11, L13),
KN(L12, L23) đóng lại
Cấp điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M (dòng điện chạy qua cuộn dây phần ứng đảo chiều), quay nghịch
Tiếp điểm KN(9, 11) hở ra ngăn cuộn dây KT có điện
Duy trì
Động cơ M quay chiều nghịch:
3.1.2.2 Nguyên lý làm việc:
3.1.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Notes: 25

## Slide 26
Động cơ M dừng quay nghịch:
3.1.2.2 Nguyên lý làm việc:
3.1.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
Notes: 26

## Slide 27
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
Stop(5, 7) hở ra
Cuộn dây công tắc tơ KN(15, L21) mất điện
Tiếp điểm
KN(7, 13) hở ra
Tiếp điểm KN(L11, L13),
KN(L12, L23) hở ra
Ngắt điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M, dừng quay nghịch
Tiếp điểm KN(9, 11) đóng lại
Động cơ M đang quay nghịch
Ngắt duy trì
Động cơ M dừng quay nghịch:
3.1.2.2 Nguyên lý làm việc:
3.1.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Notes: 27

## Slide 28
Dừng khẩn cấp động cơ M:
3.1.2.2 Nguyên lý làm việc:
3.1.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
Notes: 28

## Slide 29
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
EM(1, 3) hở ra
Cuộn dây công tắc tơ KN(15, L21) mất điện
Tiếp điểm
KN(7, 13) hở ra
Tiếp điểm KN(L11, L13),
KN(L12, L23) hở ra
Ngắt điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M, dừng quay nghịch
Tiếp điểm KN(9, 11) đóng lại
Giả sử, động cơ M đang quay nghịch, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Ngắt duy trì
Dừng khẩn cấp động cơ M:
3.1.2.2 Nguyên lý làm việc:
3.1.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Notes: 29

## Slide 30
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Dừng khẩn cấp động cơ M:
3.1.2.2 Nguyên lý làm việc:
3.1.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Notes: 30

## Slide 31
Mạch động lực:
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
3.1.2.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ:
3.1.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
Notes: 31

## Slide 32
Mạch điều khiển:
- Bảo vệ ngắn mạch.
- Khóa chéo: Tiếp điểm KN(9, 11) và KT(13, 15)
Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
3.1.2.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ:
3.1.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Notes: 32

## Slide 33
- Công tắc tơ KT và KN
3.1.2.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ:
3.1.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều.
Notes: 33

## Slide 34
3.1.3.1 Giới thiệu mạch điện:
3.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ điện một chiều.
Mạch động lực:
- Động cơ M
- CB 2 pha
- Tiếp điểm động lực K1
- Tiếp điểm động lực K2
- Tiếp điểm động lực K3
- Điện trở R1, R2, R3
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
Mạch khởi động qua ba cấp điện trở của động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp
Notes: 34

## Slide 35
Mạch điều khiển:
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây K + K(7, 9) + Start
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Cuộn dây K1 + K1(7, 13) + RTh1(7, 11)
- Stop
- Rơle thời gian RTh1, RTh2, RTh3
3.1.3.1 Giới thiệu mạch điện:
3.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ điện một chiều.
Mạch khởi động qua ba cấp điện trở của động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp
- Cuộn dây K2 + K2(7, 17) RTh2(7, 15)
- Cuộn dây K3 + RTh3(7, 19)
Notes: 35

## Slide 36
Khởi động động cơ M:
3.1.3.2 Nguyên lý làm việc:
3.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ điện một chiều.
Mạch khởi động qua ba cấp điện trở của động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp
Notes: 36

## Slide 37
Ấn nút Start(7, 9) một lực đủ lớn
Loại điện trở R3, kết thúc quá trình khởi động động cơ M
Tiếp điểm Start(7, 9) tiếp xúc
Sau thời gian chỉnh định Rth1(7, 11) đóng lại
Tiếp điểm K(L11, L12), K(L22, L21) đóng lại
Động cơ khởi động qua 3 cấp điện trở R1, R2, R3
Tiếp điểm K(7, 9) đóng lại
Duy trì
Cuộn dây Rth1(9, L21) có điện
Cuộn dây K(9, L21) có điện
Cuộn dây K1(11, L21) có điện
Đóng CB 2 pha
Tiếp điểm K1(7, 13) đóng lại
Cuộn dây Rth2(13, L21) có điện
Sau thời gian chỉnh định Rth2(7, 15) đóng lại
Cuộn dây K2(15, L21) có điện
Tiếp điểm K2(7, 17) đóng lại
Tiếp điểm K1(L25, L24) đóng lại
Tiếp điểm K2(L24, L23 đóng lại
Cuộn dây Rth3(17, L21) có điện
Sau thời gian chỉnh định Rth2(7, 15) đóng lại
Cuộn dây K3(19, L21) có điện
Tiếp điểm K3(L23, L22) đóng lại
Động cơ khởi động qua 2 cấp điện trở R2, R3
Động cơ khởi động qua 1 cấp điện trở R3
Notes: 37

## Slide 38
Dừng động cơ M:
3.1.3.2 Nguyên lý làm việc:
3.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ điện một chiều.
Mạch khởi động qua ba cấp điện trở của động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp
Notes: 38

## Slide 39
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Tiếp điểm Stop(5, 7) hở ra
Tiếp điểm
K(L11, L12), K(L22, L21) hở ra
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Ngắt duy trì
Cuộn dây K(9, L21) mất điện
Cuộn dây K1(11, L21) mất điện
Động cơ M đang hoạt động
Tiếp điểm K1(L25, L24) hở ra
Động cơ M mất điện, dừng hoạt động
Cuộn dây K2(15, L21) mất điện
Tiếp điểm K2(L24, L23) hở ra
Đưa điện trở R1 trở lại mạch khởi động
Đưa điện trở R2 trở lại mạch khởi động
Tiếp điểm Rth1(7, 11),
Rth2(7, 15),
Rth3(7, 19), hở ra
Cuộn dây Rth1(9, L21), Rth2(13, L21)
Rth3(17, L21) mất điện
Cuộn dây K3(19, L21) mất điện
Tiếp điểm K3(L23, L22) hở ra
Đưa điện trở R3 trở lại mạch khởi động
Notes: 39

## Slide 40
Dừng khẩn cấp động cơ M:
3.1.3.2 Nguyên lý làm việc:
3.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ điện một chiều.
Mạch khởi động qua ba cấp điện trở của động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp
Notes: 40

## Slide 41
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Tiếp điểm EM(1, 3) hở ra
Tiếp điểm
K(L11, L12), K(L22, L21) hở ra
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Ngắt duy trì
Cuộn dây K(9, L21) mất điện
Cuộn dây K1(11, L21) mất điện
Giả sử, động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Tiếp điểm K1(L25, L24) hở ra
Động cơ M mất điện, dừng hoạt động
Cuộn dây K2(15, L21) mất điện
Tiếp điểm K2(L24, L23) hở ra
Đưa điện trở R1 trở lại mạch khởi động
Đưa điện trở R2 trở lại mạch khởi động
Tiếp điểm Rth1(7, 11),
Rth2(7, 15),
Rth3(7, 19), hở ra
Cuộn dây Rth1(9, L21), Rth2(13, L21)
Rth3(17, L21) mất điện
Cuộn dây K3(19, L21) mất điện
Tiếp điểm K3(L23, L22) hở ra
Đưa điện trở R3 trở lại mạch khởi động
Notes: 41

## Slide 42
Dừng khẩn cấp động cơ M:
3.1.3.2 Nguyên lý làm việc:
3.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ điện một chiều.
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Notes: 42

## Slide 43
Mạch động lực:
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
3.1.3.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ:
3.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ điện một chiều.
Mạch khởi động qua ba cấp điện trở của động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp
Notes: 43

## Slide 44
Mạch điều khiển:
- Bảo vệ ngắn mạch.
3.1.3.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ:
Mạch khởi động qua ba cấp điện trở của động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp
3.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ điện một chiều.
Notes: 44

## Slide 45
3.2 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều.
Thay đổi tốc độ động cơ điện một chiều thực hiện các phương pháp sau:
- Thay đổi từ thông  cuộn kích từ: Mắc nối tiếp biến trở với cuộn dây kích từ để điều chỉnh giá trị dòng điện chạy qua cuộn kích từ.
- Thay đổi tổng trở phần ứng: bằng cách mắc nối tiếp với bộ dây phần ứng điện trở.
- Thay đổi điện áp đặt vào phần ứng động cơ điện một chiều.
Notes: 45

## Slide 46
3.2.1.1 Giới thiệu mạch điện:
Mạch động lực:
- Động cơ M
- CB 2 pha
- Tiếp điểm động lực K
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
3.2.1 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông
Sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ hỗn hợp bằng cách thay đổi từ thông
- Biến trở VR
Notes: 46

## Slide 47
Mạch điều khiển:
- EM
- Cuộn dây K + tiếp điểm K(7, 9) + Start
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Cầu chì F
- Stop
3.2.1.1 Giới thiệu mạch điện:
3.2.1 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông
Sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ hỗn hợp bằng cách thay đổi từ thông
Notes: 47

## Slide 48
Khởi động động cơ M:
3.2.1.2 Nguyên lý làm việc
3.2.1 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông
Sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ hỗn hợp bằng cách thay đổi từ thông
Notes: 48

## Slide 49
Đóng CB 2 pha
Ấn nút Start(7, 9) một lực đủ lớn
Tiếp điểm Start(7, 9) tiếp xúc
Cuộn dây K(9, L21) có điện
Tiếp điểm
K(7, 9) đóng lại
Tiếp điểm K(L11, L12), K(L22, L21) đóng lại
Cấp điện một chiều động cơ M, hoạt động
Duy trì
Chọn tốc độ quay cho động cơ M
Điều chỉnh tốc độ động cơ
Điều chỉnh biến trở VR
Dòng điện IKTSS thay đổi, từ thông  thay đổi
Tốc độ động cơ M thay đổi
Notes: 49

## Slide 50
Dừng động cơ M:
3.2.1.2 Nguyên lý làm việc
3.2.1 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông
Sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ hỗn hợp bằng cách thay đổi từ thông
Notes: 50

## Slide 51
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
Stop(5, 7) hở ra
Cuộn dây Contactor K(9, L21) mất điện
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Tiếp điểm K(L11, L12), K(L22, L21) hở ra
Ngắt điện một chiều vào động cơ M, dừng hoạt động
Động cơ M đang hoạt động
Ngắt duy trì
Notes: 51

## Slide 52
Dừng khẩn cấp động cơ M:
3.2.1.2 Nguyên lý làm việc
3.2.1 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông
Sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ hỗn hợp bằng cách thay đổi từ thông
Notes: 52

## Slide 53
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
EM(1, 3) hở ra
Cuộn dây Contactor K(9, L21) mất điện
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Tiếp điểm K(L11, L12), K(L22, L21) hở ra
Ngắt điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M, dừng hoạt động
Động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Ngắt duy trì
Notes: 53

## Slide 54
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Dừng khẩn cấp động cơ M:
3.2.1.2 Nguyên lý làm việc
3.2.1 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông
Notes: 54

## Slide 55
3.2.1.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ:
Mạch động lực:
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
3.2.1 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông
Sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ hỗn hợp bằng cách thay đổi từ thông
Notes: 55

## Slide 56
Mạch điều khiển:
- Bảo vệ ngắn mạch
3.2.1.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ :
3.2.1 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông
Sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ hỗn hợp bằng cách thay đổi từ thông
Notes: 56

## Slide 57
3.2.2.1 Giới thiệu mạch điện:
Mạch động lực:
- Động cơ M
- CB 2 pha
- Tiếp điểm động lực K
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
3.2.2 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi tổng trở phần ứng
Sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều bằng cách thay đổi tổng trở mạch phần ứng
- Tiếp điểm động lực K1
- Tiếp điểm động lực K2
- Tiếp điểm động lực K3
- Điện trở R1, R2, R3
Notes: 57

## Slide 58
Mạch điều khiển:
- EM
- Cuộn dây K + tiếp điểm K(7, 9) + Start
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Cầu chì F
- Stop
3.2.2.1 Giới thiệu mạch điện:
3.2.2 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi tổng trở phần ứng
Sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều bằng cách thay đổi tổng trở mạch phần ứng
- Cuộn dây K1 + tiếp điểm K1(7, 11) + Start1
- Cuộn dây K2 + tiếp điểm K2(7, 13) + Start2
- Cuộn dây K3 + tiếp điểm K3(7, 15) + Start3
Notes: 58

## Slide 59
Khởi động động cơ M:
3.2.2.1 Nguyên lý làm việc:
3.2.2 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi tổng trở phần ứng
Sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều bằng cách thay đổi tổng trở mạch phần ứng
Notes: 59

## Slide 60
Đóng CB 2 pha
Ấn nút Start(7, 9) một lực đủ lớn
Tiếp điểm Start(7, 9) tiếp xúc
Cuộn dây K(9, L21) có điện
Tiếp điểm
K(7, 9) đóng lại
Tiếp điểm K(L11, L12), K(L22, L21) đóng lại
Cấp điện một chiều động cơ M, hoạt động
Duy trì
Điều chỉnh tốc độ động cơ
Ấn nút Start1(9, 11) một lực đủ lớn
Tiếp điểm Start1(9, 11) tiếp xúc
Tốc độ động cơ M tăng lên
Tiếp điểm
K1(7, 11) đóng lại
Tiếp điểm K1(L23, L22) đóng lại
Duy trì
Cuộn dây K1(11, L21) có điện
Điện áp đặt vào phần ứng tăng
Notes: 60

## Slide 61
Dừng động cơ M:
3.2.2.1 Nguyên lý làm việc:
3.2.2 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi tổng trở phần ứng
Sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều bằng cách thay đổi tổng trở mạch phần ứng
Notes: 61

## Slide 62
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Tiếp điểm Stop(5, 7) hở ra
Tiếp điểm
K(L11, L12), K(L22, L21) hở ra
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Ngắt duy trì
Cuộn dây K(9, L21) mất điện
Cuộn dây K1(11, L21) mất điện
Động cơ M đang hoạt động
Tiếp điểm K1(L23, L22) hở ra
Động cơ M mất điện, dừng hoạt động
Cuộn dây K2(13, L21) mất điện
Tiếp điểm K2(L24, L23) hở ra
Đưa điện trở R1 trở lại mạch điện
Đưa điện trở R2 trở lại mạch điện
Cuộn dây K3(15, L21) mất điện
Tiếp điểm K3(L25, L24) hở ra
Đưa điện trở R3 trở lại mạch điện
Tiếp điểm
K3(7, 15) hở ra
Ngắt duy trì
Tiếp điểm
K2(7, 13) hở ra
Ngắt duy trì
Tiếp điểm
K1(7, 11) hở ra
Ngắt duy trì
Notes: 62

## Slide 63
Dừng khẩn cấp động cơ M:
3.2.2.1 Nguyên lý làm việc:
3.2.2 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi tổng trở phần ứng
Sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều bằng cách thay đổi tổng trở mạch phần ứng
Notes: 63

## Slide 64
Ấn nút EM(3, 5) một lực đủ lớn
Tiếp điểm EM(3, 5) hở ra
Tiếp điểm
K(L11, L12), K(L22, L21) hở ra
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Ngắt duy trì
Cuộn dây K(9, L21) mất điện
Cuộn dây K1(11, L21) mất điện
Động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Tiếp điểm K1(L23, L22) hở ra
Động cơ M mất điện, dừng hoạt động
Cuộn dây K2(13, L21) mất điện
Tiếp điểm K2(L24, L23) hở ra
Đưa điện trở R1 trở lại mạch điện
Đưa điện trở R2 trở lại mạch điện
Cuộn dây K3(15, L21) mất điện
Tiếp điểm K3(L25, L24) hở ra
Đưa điện trở R3 trở lại mạch điện
Tiếp điểm
K3(7, 15) hở ra
Ngắt duy trì
Tiếp điểm
K2(7, 13) hở ra
Ngắt duy trì
Tiếp điểm
K1(7, 11) hở ra
Ngắt duy trì
Notes: 64

## Slide 65
Dừng khẩn cấp động cơ M:
3.2.2.1 Nguyên lý làm việc:
3.2.2 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi tổng trở phần ứng
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Notes: 65

## Slide 66
3.2.2.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ:
Mạch động lực:
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
3.2.2 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi tổng trở phần ứng
Sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều bằng cách thay đổi tổng trở mạch phần ứng
Notes: 66

## Slide 67
Mạch điều khiển:
- Bảo vệ ngắn mạch
3.2.1.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ :
3.2.2 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi tổng trở phần ứng
Sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều bằng cách thay đổi tổng trở mạch phần ứng
Notes: 67

## Slide 68
3.3.1.1 Giới thiệu mạch điện:
Mạch động lực:
- Động cơ M
- CB 2 pha
- Tiếp điểm động lực KT
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
- Tiếp điểm động lực KH
- Tiếp điểm động lực KN
- Rơ le tốc độ RKT
- Điện trở RH
3.3 Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều
Mạch khởi động, dừng hãm ngược động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp
3.3.1 Mạch hãm ngược động cơ điện một chiều
Notes: 68

## Slide 69
3.3.1.1 Giới thiệu mạch điện:
Mạch điều khiển:
3.3 Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều
Mạch khởi động, dừng hãm ngược động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp
3.3.1 Mạch hãm ngược động cơ điện một chiều
- EM
- Cuộn dây KT, KH + tiếp điểm phụ KT + Start
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Cầu chì F
- Stop
- Cuộn dây KN + tiếp điểm phụ KN + RKT(7, 13)
Notes: 69

## Slide 70
3.3.1.2 Nguyên lý làm việc:
Chạy động cơ M:
3.3 Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều
Mạch khởi động, dừng hãm ngược động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp
3.3.1 Mạch hãm ngược động cơ điện một chiều
Notes: 70

## Slide 71
Ấn nút Start(7, 9) một lực đủ lớn
Tiếp điểm Start(7, 9) tiếp xúc
Tiếp điểm KH(L22, L21) đóng lại, loại điện trở RH ra khỏi mạch điện
Tiếp điểm KT(7, 9) đóng lại
Duy trì
Cuộn dây KT(11, L21) có điện
Cuộn dây KH(11, L21) có điện
Đóng CB 2 pha
Khi nphần ứng ≥ 15 % nđm
Tiếp điểm rơle tốc độ RKT(7, 13) đóng lại
Cấp điện một chiều động cơ M, hoạt động
Tiếp điểm KT(L11, L12), KT(L13, L14), KT(L15, L23) đóng lại
Tiếp điểm KT(13, 15) hở ra
Notes: 71

## Slide 72
3.3.1.2 Nguyên lý làm việc:
Dừng hãm ngược động cơ M:
3.3 Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều
Mạch khởi động, dừng hãm ngược động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp
3.3.1 Mạch hãm ngược động cơ điện một chiều
Notes: 72

## Slide 73
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Tiếp điểm KT(7, 9) hở ra
Tiếp điểm KT(L11, L12), KT(L13, L14), KT(L15, L23) hở ra
Động cơ M được ngắt điện, dừng hoạt động
Tiếp điểm KT(13, 15) đóng lại
Ngắt duy trì
Động cơ M đang hoạt động
Tiếp điểm RKT(7, 13) đang đóng
Cuộn dây KN(15, L21) có điện
Tiếp điểm KN(L11, L12), KN(L13, L15), KN(L14, L23) đóng lại
Lực điện từ trong phần ứng động cơ M ngược chiều quay trước đó, động cơ M hãm ngược
Tiếp điểm KN(L11, L12), KN(L13, L15), KN(L14, L23) hở ra, kết thúc quá trình hãm ngược
Tiếp điểm
KN(9, 11) hở ra
Tiếp điểm
KN(9, 11) đóng lại
Tiếp điểm Stop(5, 7) hở ra
Khi nphần ứng ≤ 15% nđm thì tiếp điểm RKT(7, 13) hở ra, Cuộn dây KN(15, L21) mất điện
Cuộn dây KT(11, L21) mất điện
Cuộn dây KH(11, L21) mất điện
Tiếp điểm KH(L21, L22) hở ra
Đưa điện trở RH trở lại mạch điện, giảm dòng điện qua phần ứng khi hãm
Notes: 73

## Slide 74
3.3.1.2 Nguyên lý làm việc:
Dừng khẫn cấp động cơ M:
3.3 Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều
Mạch khởi động, dừng hãm ngược động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp
3.3.1 Mạch hãm ngược động cơ điện một chiều
Notes: 74

## Slide 75
Ấn nút EM(3, 5) một lực đủ lớn
Tiếp điểm EM(3, 5) hở ra
Tiếp điểm KT(L11, L12), KT(L13, L14), KT(L15, L23) hở ra
Tiếp điểm
KT (7, 9) hở ra
Ngắt duy trì
Cuộn dây KT(11, L21) mất điện
Cuộn dây KH(11, L21) mất điện
Động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Tiếp điểm KH(L22, L21) hở ra
Động cơ M mất điện, dừng hoạt động
Đưa điện trở RH trở lại mạch điện
Khi nphần ứng ≤ 15% nđm thì tiếp điểm RKT(7, 13) hở ra
Tiếp điểm
KT (13, 15) đóng lại
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Notes: 75

## Slide 76
3.3.1.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ:
Mạch động lực:
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
3.3 Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều
Mạch khởi động, dừng hãm ngược động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp
3.3.1 Mạch hãm ngược động cơ điện một chiều
Notes: 76

## Slide 77
3.3.1.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ:
Mạch điều khiển:
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ khóa chéo phần điện
3.3 Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều
Mạch khởi động, dừng hãm ngược động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp
3.3.1 Mạch hãm ngược động cơ điện một chiều
Notes: 77

## Slide 78
Công tắc tơ KT và KN
- Bảo vệ khóa chéo phần cơ
3.3.1.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ:
3.3 Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều
3.3.1 Mạch hãm ngược động cơ điện một chiều
Notes: 78

## Slide 79
3.3 Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều
3.3.2 Mạch hãm động năng động cơ điện một chiều
- Động cơ làm việc như một máy phát cung cấp điện cho điện trở hãm RH.
- So với phương pháp hãm ngược, hãm động năng có ưu điểm là tốn ít năng lượng hơn.
- Khi đang làm việc ở trạng thái động cơ, nếu cắt nguồn điện cấp cho phần ứng của động cơ và đấu kín mạch phần ứng với điện trở ngoài RH, động cơ điện sẽ làm việc ở trạng thái hãm động năng.
- Lúc này nhờ động năng tích lũy trong hệ thống truyền động mà phần ứng của động cơ tiếp tục quay.
- Dòng điện chạy trong phần ứng Iư do sức điện động của động cơ sinh ra sẽ ngược chiều với dòng điện trước lúc hãm, sinh ra lực điện từ trong phần ứng động cơ ngược chiều quay của động cơ.
Notes: 79

## Slide 80
Mạch động lực:
- Động cơ M
- CB 2 pha
- Tiếp điểm động lực K
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
- Tiếp điểm động lực KH
- Điện trở RH
3.3.2 Mạch hãm động năng động cơ điện một chiều
Mạch khởi động, dừng hãm động năng kích từ độc lập động cơ điện một chiều kích từ song song
3.3.2.1 Giới thiệu mạch điện:
Notes: 80

## Slide 81
- EM
- Cuộn dây K + tiếp điểm phụ K + Start
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Cầu chì F
- Stop
- Cuộn dây KH + tiếp điểm phụ KH + Stop
Mạch điều khiển:
3.3.2 Mạch hãm động năng động cơ điện một chiều
Mạch khởi động, dừng hãm động năng kích từ độc lập động cơ điện một chiều kích từ song song
3.3.2.1 Giới thiệu mạch điện:
- Rơ le thời gian Rth
Notes: 81

## Slide 82
Chạy động cơ M:
3.3.2 Mạch hãm động năng động cơ điện một chiều
Mạch khởi động, dừng hãm động năng kích từ độc lập động cơ điện một chiều kích từ song song
3.3.2.2 Nguyên lý làm việc:
Notes: 82

## Slide 83
Đóng CB 2 pha
Ấn nút Start(7, 9) một lực đủ lớn
Tiếp điểm Start(7, 9) tiếp xúc
Cuộn dây công tắc tơ K(11, L21) có điện
Tiếp điểm
K(7, 9) đóng lại
Tiếp điểm K(L11, L12), K(L13, L15), K(L22, L21) đóng lại
Cấp điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M, hoạt động
Tiếp điểm K(13, 15) hở ra ngăn cuộn dây KH có điện
Duy trì
Chạy động cơ M:
3.3.2 Mạch hãm động năng động cơ điện một chiều
3.3.2.2 Nguyên lý làm việc:
Notes: 83

## Slide 84
Dừng hãm động năng động cơ M:
3.3.2 Mạch hãm động năng động cơ điện một chiều
Mạch khởi động, dừng hãm động năng kích từ độc lập động cơ điện một chiều kích từ song song
3.3.2.2 Nguyên lý làm việc:
Notes: 84

## Slide 85
Ấn nút Stopmột lực đủ lớn
Tiếp điểm
KH(5, 13)
đóng lại
Tiếp điểm KH(L11, L15),
KH(L22, L21) đóng lại
Có dòng điện chạy qua cuộn kích từ
Duy trì
Tiếp điểm Stop(5, 7) hở ra
Tiếp điểm Stop(5, 13) đóng lại
Động cơ M ngắt điện
Tiếp điểm
KH(9, 11)
hở ra
Ngắt duy trì
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Tiếp điểm K(13, 15) đóng lại
Động cơ M đang hoạt động
Phần ứng động cơ M quay theo quán tính
Cuộn dây Rth(17, L21) có điện
Tiếp điểm K(L11, L12), K(L13, L15), K(L22, L21)
hở ra
Sau thời gian chỉnh định, tiếp điểm Rth(15, 17) hở ra
Tiếp điểm KH(L11, L15),
KH(L22, L21) hở ra
Kết thúc hãm động năng
Tiếp điểm KH(5, 13) hở ra
Cuộn dây K(11, L21) mất điện
Cuộn dây KH(17, L21) có điện
Tiếp điểm
KH(9, 11)
đóng lại
Cuộn dây KH(17, L21) mất điện
Tiếp điểm KH(L13, L14) đóng lại
Xuất hiện sức điện động phần ứng động cơ
Dòng Iư và Fđt ngược chiều quay trước đó, động cơ M hãm
Tiếp điểm KH(L13, L14) hở ra
Notes: 85

## Slide 86
Dừng khẩn cấp động cơ M:
3.3.2 Mạch hãm động năng động cơ điện một chiều
Mạch khởi động, dừng hãm động năng kích từ độc lập động cơ điện một chiều kích từ song song
3.3.2.2 Nguyên lý làm việc:
Notes: 86

## Slide 87
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Tiếp điểm EM(1 ,3) hở ra
Động cơ M ngắt điện, dừng
Ngắt duy trì
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Tiếp điểm K(13, 15) đóng lại
Tiếp điểm K(L11, L12), K(L13, L15), K(L22, L21) hở ra
Cuộn dây K(11, L21) mất điện
Giả sử, động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Notes: 87

## Slide 88
Mạch động lực:
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
3.3.2 Mạch hãm động năng động cơ điện một chiều
Mạch khởi động, dừng hãm động năng kích từ độc lập động cơ điện một chiều kích từ song song
3.3.2.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ:
Notes: 88

## Slide 89
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ khóa chéo phần điện
Mạch điều khiển:
3.3.2 Mạch hãm động năng động cơ điện một chiều
Mạch khởi động, dừng hãm động năng kích từ độc lập động cơ điện một chiều kích từ song song
3.3.2.1 Bảo vệ mạch điện và động cơ:
Notes: 89

## Slide 90
Công tắc tơ K và KH
- Bảo vệ khóa chéo phần cơ
3.3.2 Mạch hãm động năng động cơ điện một chiều
3.3.2.1 Bảo vệ mạch điện và động cơ:
Notes: 90

## Slide 91
Mạch động lực:
3.3.3 Mạch hãm động năng kích từ tự kích
Mạch khởi động, dừng hãm động năng kích từ tự kích động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
3.3.2.1 Giới thiệu mạch điện:
Mạch điều khiển:
Notes: 91