## Slide 1: UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
CHƯƠNG 4:
CÁC MẠCH TRANG BỊ ĐIỆN ỨNG DỤNG CƠ BẢN

## Slide 2: MỤC TIÊU
1. Giới thiệu được sơ đồ mạch trang bị điện cơ bản.
2. Giải thích được nguyên lý làm việc của các mạch trang bị điện cơ bản.
3. Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch trang bị điện cơ bản dạng sơ đồ cây.
4. Phân tích được hư hỏng của mạch trang bị điện cơ bản.

## Slide 3: NỘI DUNG
Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha
rotor lồng sóc dùng bộ khởi động mềm
Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha
rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
4.2
4.1
Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha
dùng bộ biến tần
4.3
Mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo
trình tự
4.4
Mạch điện điều khiển trạm bơm nước hai động cơ làm
việc luân phiên
4.5
Mạch điện điều khiển cửa cuốn, cửa cổng
4.6

## Slide 4
4.1 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
Để thay đổi tốc động cơ KĐB ba pha có thể:
- Thay đổi số đôi cực của dây quấn stator động cơ
- Thay đổi tần số f nguồn điện cấp vào động cơ
Đặc điểm chung của động cơ thay đổi tốc độ bằng cách thay đổi số đôi cực dây quấn stator:
- Động cơ vận hành cả hai cấp tốc độ với cùng một cấp điện áp nguồn 3 pha.
- Dây quấn stator ra 6 đầu va các đầu dây này liên thông với nhau.
- Tỷ số biến tốc là 2 (hay ½); tốc độ nhanh gấp 2 tốc độ chậm
Notes: 4

## Slide 5
4.1 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
Loại động cơ này được phân thành 3 dạng tương ứng vơi có 3 kiểu đấu nối dây quấn stator khac nhau.
- Đổi tốc độ, công suất và ngẫu lực thay đổi.
Mỗi dạng có tính năng:
- Đổi tốc độ, momen (hay ngẫu lực) không đổi.
- Đổi tốc độ, công suất không đổi.
Notes: 5

## Slide 6
4.1 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
Trường hợp 1: Đổi tốc độ, momen (hay ngẫu lực) không đổi.
Tốc độ nhanh: Đấu Y//Y
Tốc độ chậm: Đấu Δ
A – T4
B – T5
C – T6
T1 – T2 – T3
A – T1
B – T2
C – T3
T4, T5, T6 hở mạch
Notes: 6

## Slide 7
4.1 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
Trường hợp 2: Thay đổi tốc độ công suất không đổi.
Tốc độ nhanh: Đấu Δ
Tốc độ chậm: Đấu Y//Y
A – T1
B – T2
C – T3
T1 – T2 – T3
A – T4
B – T5
C – T6
T4, T5, T6 hở mạch
Notes: 7

## Slide 8
4.1 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
Trường hợp 3: Thay đổi tốc độ công suất và ngẩu lực thay đổi.
Tốc độ nhanh: Đấu Y//Y
Tốc độ chậm: Đấu Y nối tiếp
A – T4
B – T5
C – T6
T1 – T2 – T3
A – T1
B – T2
C – T3
T4, T5, T6 hở mạch
Notes: 8

## Slide 9
2.1.5.1 Giới thiệu mạch điện:
Mạch động lực:
- CB 3 pha
- Tiếp điểm động lực công tắc tơ K
- Tiếp điểm động lực công tắc tơ K1
- Phần tử đốt nóng OL1
4.1 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
- Động cơ M
- Phần tử đốt nóng OL2
- Tiếp điểm động lực công tắc tơ K2, K3,
Notes: 9

## Slide 10
Mạch điều khiển:
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây K + K(9, 11) + Start(9, 11)
- Cuộn dây K2, K3 + K2(9, 21) + StartYY
- Tiếp điểm OL1(3, 5)
- Stop
4.1.1 Giới thiệu mạch điện:
4.1 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
- Tiếp điểm OL2(5, 7)
- Cuộn dây K1 + K1(9, 13) + StartΔ
Notes: 10

## Slide 11
Động cơ M hoạt động ở tốc độ thấp  :
4.1.2 Nguyên lý làm việc :
4.1 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
Notes: 11

## Slide 12
Đóng CB 3 pha
Tiếp điểm
StartΔ(9, 13) tiếp xúc
Tiếp điểm
K1(9, 13) đóng lại
Tiếp điểm K1(A2, A3),
K1(B2, B3), K1(C2, C3) đóng lại
Động cơ M được cấp điện, quay tốc độ thấp (Δ)
Tiếp điểm K1(23, 25) hở ra ngăn cuộn dây K2, K3 có điện
Duy trì
Ấn nút Start(9, 11) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
Start(9, 11) tiếp xúc
Tiếp điểm
K(9, 11) đóng lại
Duy trì
Cuộn dây công tắc tơ K(11, N) có điện
Cuộn dây công tắc tơ K1(19, N) có điện
Tiếp điểm
StartΔ(21, 23) hở ra
Tiếp điểm K(A1, A2),
K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại
Ấn nút StartΔ một lực đủ lớn
Notes: 12

## Slide 13
Động cơ M hoạt động ở tốc độ cao YY:
4.1.2 Nguyên lý làm việc :
4.1 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
Notes: 13

## Slide 14
Tiếp điểm StartYY(9, 21) tiếp xúc
Tiếp điểm
K2(9, 21) đóng lại
Tiếp điểm K2(A2, A6), K2(B2, B6), K2(C2, C6) đóng lại
Động cơ M được cấp điện, quay tốc độ cao (YY)
Tiếp điểm K2(15, 17) hở ra
Duy trì
Cuộn dây K2(25, N) có điện
Tiếp điểm StartYY(13, 15) hở ra
Ấn nút StartYY một lực đủ lớn
Động cơ M đang quay tốc độ thấp
Tiếp điểm K1(A2, A3), K1(B2, B3), K1(C2, C3) hở ra
Tiếp điểm K1(23, 25) đóng lại
Cuộn dây K1(19, N) mất điện
Ngắt đấu Δ động cơ M
Tiếp điểm K3(A4, B4), K3(B4, C4), đóng lại
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đang đóng
Tiếp điểm K3(17, 19) hở ra
Cuộn dây K3(25, N) có điện
Notes: 14

## Slide 15
Dừng động cơ M:
4.1.2 Nguyên lý làm việc :
4.1 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
Notes: 15

## Slide 16
Tiếp điểm
K2(9, 21) hở ra
Tiếp điểm K2(A2, A6), K2(B2, B6), K2(C2, C6) hở ra
Động cơ M được ngắt, dừng hoạt động
Tiếp điểm K2(15, 17) đóng lại
Ngắt duy trì
Cuộn dây K2(25, N) mất điện
Tiếp điểm Stop(7, 9) hở ra
Ấn nút Stop(7, 9) một lực đủ lớn
Động cơ M đang quay tốc độ cao
Tiếp điểm K(9, 11) hở ra
Cuộn dây K(11, N) mất điện
Tiếp điểm K3(A4, B4), K3(B4, C4), hở ra
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra
Tiếp điểm K3(17, 19) đóng lại
Cuộn dây K3(25, N) mất điện
Ngắt duy trì
Notes: 16

## Slide 17
Dừng khẩn cấp động cơ M:
4.1.2 Nguyên lý làm việc :
4.1 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
Notes: 17

## Slide 18
Tiếp điểm
K2(9, 21) hở ra
Tiếp điểm K2(A2, A6), K2(B2, B6), K2(C2, C6) hở ra
Động cơ M được ngắt, dừng hoạt động
Tiếp điểm K2(15, 17) đóng lại
Ngắt duy trì
Cuộn dây K2(25, N) mất điện
Tiếp điểm EM(1, 3) hở ra
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Giả sử, động cơ M đang quay tốc độ cao, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Tiếp điểm K(9, 11) hở ra
Cuộn dây K(11, N) mất điện
Tiếp điểm K3(A4, B4), K3(B4, C4), hở ra
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra
Tiếp điểm K3(17, 19) đóng lại
Cuộn dây K3(25, N) mất điện
Ngắt duy trì
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Notes: 18

## Slide 19
4.1.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ M:
4.1 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải khi vận hành tốc độ thấp
Mạch động lực:
- Bảo vệ quá tải khi vận hành tốc độ cao
Notes: 19

## Slide 20
4.1.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ M:
4.1 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
Mạch điều khiển:
- Bảo vệ ngắn mạch
- Khóa chéo: Tiếp điểm K2(15, 17), K3(17, 19), và K1(23, 25)
Notes: 20

## Slide 21
4.1.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ M:
4.1 Điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ.
- Công tắc tơ K1 và K2
Notes: 21

## Slide 22
Mạch động lực:
- CB 3 pha
- Tiếp điểm động lực công tắc tơ K1
- Phần tử đốt nóng OL1
- Động cơ M1, M2
- Phần tử đốt nóng OL2
- Tiếp điểm động lực công tắc tơ K2
Giới thiệu mạch điện:
4.4.1 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng nút nhấn
4.4 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
Notes: 22

## Slide 23
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây K1+ K1(9, 11) + Start1
- Tiếp điểm OL1(3, 5)
- Stop1, Stop2
- Tiếp điểm OL2(5, 7)
- Cuộn dây K2 + K2(13, 15) + Start2
Mạch điều khiển:
Giới thiệu mạch điện:
4.4.1 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng nút nhấn
4.4 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
Notes: 23

## Slide 24
Vận hành động cơ M1
Nguyên lý làm việc:
Vận hành động cơ M2
4.4.1 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng nút nhấn
4.4 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
Notes: 24

## Slide 25
Tiếp điểm Start1(9, 11) tiếp xúc
Tiếp điểm
K1(9, 11) đóng lại
Tiếp điểm K1(A1, A2),
K1(B1, B2), K1(C1, C2) đóng lại
Động cơ M2 được cấp điện, hoạt động
Duy trì
Ấn nút Start2(13, 15) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
Start2(13, 15) tiếp xúc
Tiếp điểm
K2(13, 15) đóng lại
Duy trì
Cuộn dây công tắc tơ K1(11, N) có điện
Tiếp điểm K2(A1, A4),
K2(B1, B4), K2(C1, C4) đóng lại
Ấn nút Start1(9, 11) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
K2(7, 9) đóng lại
Khóa nút nhấn Stop1(7, 9)
Động cơ M1 được cấp điện, hoạt động
Cuộn dây công tắc tơ K2(15, N) có điện
Đóng CB 3 pha
Notes: 25

## Slide 26
Dừng động cơ M2
Nguyên lý làm việc:
Dừng động cơ M1
4.4.1 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng nút nhấn
4.4 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
Notes: 26

## Slide 27
Tiếp điểm Stop2(11, 13) hở ra
Tiếp điểm
K2(7, 9) hở ra
Tiếp điểm K2(A1, A4),
K2(B1, B4), K2(C1, C4) hở ra
Động cơ M1 được ngắt điện, dừng hoạt động
Ngắt duy trì
Ấn nút Stop1(9, 11) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
Stop1(9, 11) hở ra
Tiếp điểm
K1(9, 11) hở ra
Ngắt duy trì
Tiếp điểm K1(A1, A2),
K1(B1, B2), K1(C1, C2) hở ra
Ấn nút Stop2(11, 13) một lực đủ lớn
Động cơ M2 được ngắt điện, dừng hoạt động
Cuộn dây K1(11, N) mất điện
Động cơ M1, M2 đang hoạt động
Tiếp điểm
K2(13, 15) hở ra
Cuộn dây K2(15, N) mất điện
Notes: 27

## Slide 28
Dừng khẩn cấp động cơ M1, M2
Nguyên lý làm việc:
4.4.1 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng nút nhấn
4.4 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
Notes: 28

## Slide 29
Tiếp điểm K1(A1, A2),
K1(B1, B2), K1(C1, C2) hở ra
Động cơ M2 được ngắt điện, dừng hoạt động
Ngắt duy trì
Tiếp điểm
K2(13, 15) hở ra
Ngắt duy trì
Tiếp điểm K2(A1, A4),
K2(B1, B4),
K2(C1, C4) hở ra
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Động cơ M1 được ngắt điện, dừng hoạt động
Cuộn dây K2(11, N) mất điện
Động cơ M1, M2 đang hoạt động; khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Tiếp điểm
K1(9,11) hở ra
Cuộn dây K1(11, N) mất điện
Tiếp điểm EM(1, 3) hở ra
Tiếp điểm
K2(7, 9) hở ra
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Notes: 29

## Slide 30
Mạch động lực:
- Bảo vệ quá tải động cơ M1
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải động cơ M2
Bảo vệ mạch điện và động cơ
4.4.1 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng nút nhấn
4.4 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
Notes: 30

## Slide 31
4.4.1 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng nút nhấn
- Bảo vệ ngắn mạch
Mạch điều khiển:
4.4 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
Bảo vệ mạch điện và động cơ
Notes: 31

## Slide 32
Mạch động lực:
- CB 3 pha
- Tiếp điểm động lực K1
- Phần tử đốt nóng OL1
- Động cơ M1, M2
- Phần tử đốt nóng OL2
- Tiếp điểm động lực K2
Giới thiệu mạch điện:
4.4.2 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng rơle thời gian
4.4 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
Notes: 32

## Slide 33
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây K1+ K1(9, 11) + Start
- Tiếp điểm OL1(3, 5)
- Stop
- Tiếp điểm OL2(5, 7)
- Cuộn dây K2 + Rth1(15, 17)
Mạch điều khiển:
Giới thiệu mạch điện:
- Rơle thời gian Rth2
- Rơle thời gian Rth1
4.4.2 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng rơle thời gian
4.4 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
Notes: 33

## Slide 34
Chạy động cơ M1, M2:
Nguyên lý làm việc :
4.4.2 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng rơle thời gian
4.4 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
Notes: 34

## Slide 35
Tiếp điểm Start(9, 11) tiếp xúc
Tiếp điểm
K1(9, 11) đóng lại
Tiếp điểm K1(A1, A2),
K1(B1, B2), K1(C1, C2) đóng lại
Động cơ M2 được cấp điện, hoạt động
Duy trì
Cuộn dây Rth1(11, N) có điện
Cuộn dây K1(11, N) có điện
Tiếp điểm K2(A1, A4),
K2(B1, B4), K2(C1, C4) đóng lại
Ấn nút Start(9, 11) một lực đủ lớn
Động cơ M1 được cấp điện, hoạt động
Cuộn dây K2(17, N) có điện
Đóng CB 3 pha
Sau thời gian chỉnh định, tiếp điểm Rth1(15, 17) đóng lại
Notes: 35

## Slide 36
Dừng động cơ M1, M2:
Nguyên lý làm việc :
4.4.2 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng rơle thời gian
4.4 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
Notes: 36

## Slide 37
Tiếp điểm Stop(13, 15) hở ra
Cuộn dây Rth2(19, N) có điện
Tiếp điểm K2(A1, A4),
K2(B1, B4), K2(C1, C4) hở ra
Động cơ M1 được ngắt điện, dừng hoạt động
Ngắt duy trì
Tiếp điểm
K1(9, 11) hở ra
Ngắt duy trì
Tiếp điểm K1(A1, A2),
K1(B1, B2), K1(C1, C2) hở ra
Động cơ M2 được ngắt điện, dừng hoạt động
Cuộn dây K1(11, N) mất điện
Động cơ M1, M2 đang hoạt động
Cuộn dây K2(17, N) mất điện
Tiếp điểm Rth2(11, 13) hở ra
Tiếp điểm Stop(11, 19) đóng lại
Cuộn dây Rth1(11, N) mất điện
Ấn nút Stop một lực đủ lớn
Tiếp điểm Rth1(15, 17) hở ra
Tiếp điểm Rth2(11, 19) đóng lại
Cuộn dây Rth2(19, N) mất điện
Sau thời gian chỉnh định, tiếp điểm Rth2(7, 9) hở ra
Tiếp điểm Rth2(11, 13) đóng lại
Tiếp điểm Rth2(15, 17) hở ra
Duy trì
Tiếp điểm Rth2(7, 9) đóng lại
Notes: 37

## Slide 38
Dừng khẩn cấp động cơ M1, M2:
Nguyên lý làm việc :
4.4.2 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng rơle thời gian
4.4 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
Notes: 38

## Slide 39
Cuộn dây K2(17, N) mất điện
Cuộn dây K1(11, N) mất điện
Tiếp điểm EM(1, 3) hở ra
Tiếp điểm K2(A1, A4),
K2(B1, B4), K2(C1, C4) hở ra
Động cơ M1 được ngắt điện, dừng hoạt động
Tiếp điểm
K1(9, 11) hở ra
Ngắt duy trì
Tiếp điểm K1(A1, A2),
K1(B1, B2), K1(C1, C2) hở ra
Động cơ M2 được ngắt điện, dừng hoạt động
Động cơ M1, M2 đang hoạt động; khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Cuộn dây Rth1(11, N) mất điện
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Tiếp điểm Rth1(15, 17) hở ra
Notes: 39

## Slide 40
Mạch động lực:
- Bảo vệ quá tải động cơ M1
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải động cơ M2
Bảo vệ mạch điện và động cơ:
4.4.2 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng rơle thời gian
4.4 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
Notes: 40

## Slide 41
4.4.2 Điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng rơle thời gian
- Bảo vệ ngắn mạch
Mạch điều khiển:
4.4 Điều khiển động cơ KĐB ba pha theo trình tự.
Bảo vệ mạch điện và động cơ:
Notes: 41

## Slide 42
Mạch động lực:
- CB 3 pha
- Tiếp điểm động lực K1
- Phần tử đốt nóng OL1
- Động cơ M1, M2
- Phần tử đốt nóng OL2
- Tiếp điểm động lực K2
Giới thiệu mạch điện:
4.4 Mạch điện điều khiển trạm bơm nước hai động cơ làm việc luân phiên.
Notes: 42

## Slide 43
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây Rtr+ Rtr(9, 11) + Start
- Tiếp điểm OL1(3, 5)
- Stop
- Tiếp điểm OL2(5, 7)
- Cuộn dây K1 + Rth1(11, 15)
Mạch điều khiển:
- Rơle thời gian Rth1
Giới thiệu mạch điện:
4.4 Mạch điện điều khiển trạm bơm nước hai động cơ làm việc luân phiên.
- Cuộn dây K1 + Rth1(11, 15)
Notes: 43

## Slide 44
Chạy động cơ M1, M2:
Nguyên lý làm việc:
4.4 Mạch điện điều khiển trạm bơm nước hai động cơ làm việc luân phiên.
Notes: 44

## Slide 45
Tiếp điểm
Rtr(9, 11) đóng lại
Tiếp điểm K1(A1, A2),
K1(B1, B2), K1(C1, C2) đóng lại
Động cơ M2 được cấp điện, hoạt động
Cuộn dây Rth1(13, N) có điện
Cuộn dây Rtr(11, N) có điện
Tiếp điểm K2(A1, A4),
K2(B1, B4), K2(C1, C4) đóng lại
Ấn nút Start(9, 11) một lực đủ lớn
Động cơ M1 được cấp điện, hoạt động
Cuộn dây K2(21, N) có điện
Đóng CB 3 pha
Sau thời gian, tiếp điểm Rth1(11, 15) hở ra
Tiếp điểm Start(9, 11) tiếp xúc
Cuộn dây K1(17, N) có điện
Tiếp điểm Rth2(11, 13) hở ra
Tiếp điểm K1(A1, A2),
K1(B1, B2), K1(C1, C2) hở ra
Động cơ M1 mất điện, dừng hoạt động
Cuộn dây K1(17, N) mất điện
Tiếp điểm K2(11, 19) đóng lại
Tiếp điểm K2(21, 23) đóng lại
Tiếp điểm K2(15, 17) hở ra
Cuộn dây Rth2(23, N) có điện
Cuộn dây Rth1(13, N) mất điện
Sau thời gian, tiếp điểm Rth1(11, 19) đóng lại
Sau thời gian chỉnh định, tiếp điểm Rth2(19, 21) hở ra
Động cơ M2 mất điện, dừng hoạt động
Tiếp điểm K2(A1, A4), K2(B1, B4), K2(C1, C4) hở ra
Cuộn dây K2(21, N) mất điện
Notes: 45