Chương 1: TRANG BỊ ĐIỆN CHO MÁY NÂNG, VẬN CHUYỂN

Giới thiệu: Trong chương này đề cập các mạch trang bị điện cho palăng, cầu trục, băng tải, thang máy.

Mục tiêu:

- Giới thiệu mạch điện, chức năng các thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện của máy nâng, vận chuyển (palăng, cầu trục, băng tải, thang máy);

- Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện palăng, cầu trục, băng tải, thang máy;

- Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện palăng, cầu trục, băng tải, thang máy dạng sơ đồ cây;

- Phân tích được hư hỏng của mạch điện palăng, cầu trục, băng tải, thang máy.

Nội dung chính:

1.1 Trang bị điện cho palăng, cầu trục

Chế độ làm việc các cơ cấu của palăng, cầu trục được xác định từ các yêu cầu của quá trình công nghệ, chức năng của palăng và cầu trục trong dây chuyền sản xuất. Cấu tạo và kết cấu của palăng và cầu trục rất đa dạng. Khi thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển và hệ thống truyền động điện phải phù hợp với từng loại cụ thể.

Cầu trục trong phân xưởng luyện thép lò Mactanh, trong các phân xưởng nhiệt luyện phải đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật trong chế độ quá độ. Cầu trục trong các phân xưởng lắp ráp phải đảm bảo quá trình mở máy êm, dải điều chỉnh tốc độ rộng, dừng chính xác đúng nơi hạ hàng và lấy hàng…

Các cơ cấu của cầu trục làm việc trong chế độ cực kỳ nặng nề: tần số đóng cắt lớn, chế độ quá độ xảy ra nhanh khi mở máy, hãm và đảo chiều.

Từ những đặc điểm trên có thể đưa ra những yêu cầu cơ bản đối với hệ truyền động và trang bị điện cho các cơ cấu của cầu trục:

Sơ đồ hệ điều khiển đơn giản.

Các phần tử cấu thành có độ tin cậy cao, đơn giản về cấu tạo, thay thế dễ dàng.

Trong sơ đồ điều khiển phải có mạch bảo vệ điện áp ‘không’ quá tải và ngắn mạch.

Quá trình mở máy diễn ra theo một luật định sẳn.

Sơ đồ điều khiển cho từng động cơ riêng biệt, độc lập.

Có công tắc hành trình hạn chế hành trình tiến, lùi cho xe cầu, xe con; hạn chế hành trình lên của cơ cấu nâng hạ.

Đảm bảo hạ hàng ở tốc độ thấp.

Tự động ngắt nguồn khi có người trên xe cầu.

1.1.1 Trang bị điện cho palăng

1.1.1.1Giới thiệu mạch điện

Mạch động lực: Hệ thống truyền động trong palăng sử dụng hai động cơ ba pha trong đó  động cơ M1 là động cơ chính phục vụ cho việc nâng hạ tải  trọng bằng móc treo được điều khiển bằng contactor KN (nâng) và contactor KH (hạ). Động cơ M2 là động cơ phục vụ cho cơ cấu di chuyển với các hành trình tiến ‘T’ và lùi ‘L’ được điều khiển bởi các contactor KT(tiến), KL(lùi).

Ngoài ra còn có phanh hãm ba pha PH tham gia hãm trục động cơ lúc động cơ M1 không có điện, hay lúc dừng động cơ M1.

CB ba pha có chức năng đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch toàn mạch điện.

Mạch điều khiển: Mạch điều khiển sử dụng máy biến áp cách ly có hai chức năng là an toàn cho người vận hành, hạ điện áp phù hợp với điện áp định mức của các thiết bị ở mạch điều khiển.

Để điều khiển cho palăng cơ độngthuận tiện người ta dùng các hộp nút bấm điều khiển di động

Nút nhấn kép StartN kết hợp cuộn dây và tiếp điểm contactor KN để điều khiển động cơ M1 quay thuận nâng tải trọng. Nút nhấn kép StartH kết hợp cuộn dây và tiếp điểm contactor KH để điều khiển động cơ M1 quay ngược hạ tải trọng.Công tắc hành trình HT để hạn chế chiều nâng của móc treo.

Nút nhấn kép StartT kết hợp cuộn dây và tiếp điểm contactor KT để điều khiển động cơ M2 quay cơ cấu di chuyển theo hành trình tiến. Nút nhấn kép StartL kết hợp cuộn dây và tiếp điểm contactor KL để điều khiển động cơ M2 quay cơ cấu di chuyển theo hành trình lùi.

Giữa các hành trình nâng, hạ, tiến và lùi còn có các liên động khoá chéo về điện bởi các tiếp điểm thường kín KN, KH, KL, KT.

Cầu chì F1, F2 để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho máy biến áp và mạch điều khiển.

Hình 1.1a Sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển palăng

1.1.1.2 Nguyên lý làm việc

Nâng hàng: Nhấn và giữ nút StartN(5, 7), tiếp điểm nút nhấn StartN(5, 15) hở ra, tiếp điểm StartN(5, 7) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua contactor KN(13, 2), dòng điện đi theo đường (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, KN, 2), tiếp điểm KN(17, 19) mở ra, các tiếp điểm chính KN(A1, A2), KN(B1, B2), KN(C1, C2) đóng lại, cuộn dây PH của phanh hãm có điện, giải phóng cổ trục động cơ M1, đồng thời động cơ M1 cũng có điện quay trục theo chiều nâng hàng. Khi móc nâng hàng di chuyển đến vị trí giới hạn trên thì tác động vào công tắc hành trình HT(11, 13) làm tiếp điểm HT(11, 13) hở ra làm cuộn dây contactor KN(13, 2) mất điện, các tiếp điểm KN(A1, A2), KN(B1, B2), KN(C1, C2) hở ra, động cơ M1 cắt khỏi nguồn điện ba pha và phanh PH cũng mất điện và giữ cổ trục động cơ M1 (hãm động cơ M1).

Hạ hàng: Nhấn và giữ nút StartH(7, 9), tiếp điểm nút nhấn StartN(7, 9) hở ra, tiếp điểm StartH(15, 17) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua contactor KH(19, 2), dòng điện đi theo đường (1, 3, 5, 15, 17, 19, KH, 2), tiếp điểm KH(9, 11) mở ra, các tiếp điểm chính KH(A1, B2), KH(B1, A2), KH(C1, C2) đóng lại, thứ tự hai trong ba pha đưa vào động cơ M1 đảo, cuộn dây PH của phanh hãm có điện giải phóng cổ trục động cơ M1, đồng thời động cơ M1 cũng có điện quay trục theo chiều hạ hàng. Khi hàng hóa hạ đến vị trí yêu cầu buông nút nhấn StartH(7, 9) ra, tiếp điểm StartH(15, 17) hở ra làm cuộn dây contactor KH(19, 2) mất điện, các tiếp điểm KH(A1, B2), KN(B1, A2), KN(C1, C2) hở ra, động cơ M1 cắt khỏi nguồn điện ba pha và phanh PH cũng mất điện và giữ cổ trục động cơ M1 (hãm động cơ M1).

Hình 1.1b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển động cơ M1 nâng hàng

Cần palăng chạy tiến: Nhấn và giữ nút StartT(5, 21), tiếp điểm StartT(5, 27) hở ra, tiếp điểm StartT(5, 21) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor KT(25, 2), dòng điện theo đường (1, 3, 5, 21, 23, 25, KT, 2), tiếp điểm KT(29, 31) hở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(A1, A3), KT(B1, B3), KT(C1, C3) đóng lại cấp điện cho động cơ M2, động cơ M2 chạy tiến, khi palăng di chuyển đến đúng vị trí yêu cầu, thả nút nhấn StartT(5, 21) ra, tiếp điểm nút nhấn StartT(5, 21) hở ra làm cuộn dây contactor KT(25, 2) mất điện, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(A1, A3), KT(B1, B3), KT(C1, C3) hở ra, ngắt điện ba pha vào động cơ M2, động cơ M2 dừng.

Hình 1.1c Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển động cơ M2 chạy tiến

Cần palăng chạy lùi: Nhấn và giữ nút StartL(21, 23), tiếp điểm StartL(21, 23) hở ra, tiếp điểm StartL(27, 29) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor KL (31, 2), dòng điện theo đường (1, 3, 5, 27, 29, 31, KL, 2), tiếp điểm KL(23, 25) hở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KL(A1, C3), KL(B1, B3), KL(C1, A3) đóng lại, thứ tự hai trong ba pha đưa vào động cơ M2 đảo, động cơ M2 chạy lùi, khi palăng di chuyển đến đúng vị trí yêu cầu, thả nút nhấn StartL(21, 23) ra, tiếp điểm nút nhấn StartL(27, 29) hở ra làm cuộn dây contactor KL(31, 2) mất điện, trên mạch động lực các tiếp điểm KL(A1, C3), KL(B1, B3), KL(C1, A3) hở ra, ngắt điện ba pha vào động cơ M2, động cơ M2 dừng.

CB ba pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch cho toàn bộ mạch điện. Cầu chì F1 bảo vệ sự cố ngắn mạch máy biến áp, cầu chì F2 bảo vệ sự cố ngắn mạch mạch điều khiển.

Hai động cơ M1, M2 sử dụng trong palăng trên làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại do đó không có lắp rơle nhiệt OL để bảo vệ quá tải cho hai động cơ.

Các hành trình nâng, hạ, tiến và lùi còn các liên động khoá chéo về điện bởi các tiếp điểm thường kín KN(17, 19), KH(9, 11), KL(23, 25), KT(29, 31) để ngăn ngừa contactor KN(13, 2), KH(19, 2) hay contactor KL(31, 2), KT(25, 2) không có điện cùng một lúc sẽ gây ngắn mạch trên mạch động lực.

1.1.2 Trang bị điện cho cầu trục

Trong xây dựng có nhiều loại cầu trục như: cầu trục bánh lốp, cầu trục tự nâng, cầu trục tháp…Việc truyền động và điều khiển phải đảm bảo cho cầu trục hoạt động cơ động trong hiện trường xây dựng thỏa mãn các tọa độ trong không gian x, y, z. Do vậy cần phải có những truyền động điều khiển cho di chuyển, quay, nâng hạ cần và chính là nâng hạ móc treo (tải trọng). Xét sơ đồ điển hình là sơ đồ điều khiển cho cầu trục tháp C 391.

1.1.2.1 Trang bị điện cho cầu trục tháp K100 (C391)

1.1.2.1.1 Giới thiệu mạch điện

Mạch động lực: Hai động cơ ba pha M1, M2 là hai động cơ của cơ cấu di chuyển cầu trục, M3 là động cơ ba pha dùng để nâng hạ tải trọng (móc treo), M4 là động cơ ba pha của cơ cấu quay, M5 là động cơ ba pha dùng để nâng hạ cần.

PH1, PH2, PH3, PH4, PH5: là các phanh hãm tương ứng với các cơ cấu từng động cơ M1, M2, M3, M4, M5 dùng để hãm khi dừng động cơ hay động cơ đang hoạt động bị mất điện đột ngột.

CB ba pha dùng để đóng, cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện

Hình 2.2a Sơ đồ nguyên lý mạch điện cầu trục tháp K100 (C 391)

Các cầu chì F1, F3, F4, F5 để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho các mạch động lực của từng động cơ tương ứng.

Mạch điều khiển: Máy biến áp một pha dạng cách ly để hạ điện áp từ 380V xuống điện áp 220 V và 12 V để cung cấp cho mạch điều khiển và mạch điện tín hiệu, dùng máy biến áp cách ly và điện áp thấp để phù hợp điện áp định mức của thiết bị ở mạch điều khiển và an toàn cho người vận hành.

Các nút thường mở 1Start, 2Start, 3Start, 4Start để mở máy làm việc cho các động cơ tương ứng M1, M2, M3, M4, M5. Điều khiển cho động cơ M3 nâng hạ tải trọng (móc treo) bằng bộ khống chế KC gồm 3 vị trí: N – 0 – T (ngược – không – thuận) với 2 tiếp điểm KC1 và KC2.

Sơ đồ điều khiển còn có các công tắc hành trình 1HT, 2HT, 3HT để hạn chế hành trình di chuyển, quay, nâng hạ cần của cầu trục. Còn công tắc hành trình 1 để hạn chế nâng cần, 2 là công tắc hành trình hạn chế độ cao của móc treo.

1CT, 2CT: các công tắc cho còi và đèn chiếu sáng.

Cầu chì F2 bảo vệ sự cố ngắn mạch cho cuộn sơ và thứ của máy biến áp, cầu chì F6 bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển, cầu chì F7 bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch chiếu sáng, tín hiệu.

1.1.2.1.2 Nguyên lý làm việc

Hình 2.2b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển cầu trục chạy tiến

Đóng CB ba pha cấp điện cho mạch động lực và mạch điện điều khiển. Nhấn nút 1Start(5, 7), tiếp điểm của nút nhấn 1Start(5, 7) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K(7, 2), dòng điện đi theo đường (1, 3, 5, 7, K, 2), tiếp điểm K(5, 7) đóng lại để duy trì dòng điện qua cuộn dây contactor K(7, 2) khi thả nút nhấn 1Start ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại cấp điện ba pha cho mạch động lực và mạch điều khiển.

Di chuyển cầu trục: Để di chuyển cầu trục tiến, nhấn và giữ nút 2StartT(5, 9), tiếp điểm 2StartT(5, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor T1-2(13, 2), dòng điện đi theo đường (1, 3, 5, 9, 11, 13, T1-2, 2), tiếp điểm T1-2(17, 19) mở ra ngăn không cho cuộn dây contactor N1-2(19, 2) có điện, trên mạch động lực các tiếp điểm T1-2(A3, A4), T1-2(B3, B4), T1-2(C3, C4) đóng lại, cấp điện cho phanh hãm PH1 và PH2 giải phóng cổ trục động cơ M1, M2, đồng thời khi đó điện ba pha cấp cho động cơ M1 và M2, cầu trục di chuyển tới, cần dừng cầu trục thả nút nhấn 2StartT(5, 9) ra làm cuộn dây contactor T1-2(7, 2) mất điện, trên mạch động lực các tiếp điểm T1-2(A3, A4), T1-2(B3, B4), T1-2(C3, C4) mở ra ngắt điện ba pha vào động cơ M1, M2 và phanh hãm PH1, PH2; phanh hãm PH1, PH2 bóp cổ trục động cơ M1, M2 dừng. Để di chuyển cầu trục lùi nhấn và giữ nút 2StartN(5, 15), tiếp điểm StartN(5, 15) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor N1-2(19, 2), các tiếp điểm động lực N1-2(A3, C4), N1-2(B3, B4), N1-2(C3, A4) đóng lại, cấp điện vào phanh hãm PH1, PH2 giải phóng cổ trục động cơ M1, M2, đồng thời thứ tự hai trong ba pha đưa vào động cơ M1 và M2 đảo, động cơ M1, M2 quay ngược, cầu trục di chuyển chiều ngược lại, cần dừng thả nút nhấn 2StartN ra, làm cuộn dây contactor N1-2(19, 2) mất điện, trên mạch động lực các tiếp điểm contactor N1-2 hở ra ngắt điện ba pha vào động cơ M1, M2 và phanh hãm PH1, PH2; phanh hãm PH1, PH2 bóp cổ trục động cơ M1, M2 dừng cầu trục. Quá trình vận hành chạy tiến hay chạy lùi quá giới hạn di chuyển của cầu trục mà chưa thả nút nhấn 2StartT hay 2StartN ra thì cơ cấu cầu trục tác động vào tiếp điểm công tắc hành trình 1HT(9, 11) hay 1HT(15, 17) mở ra ngắt điện qua contactor T1-2(13, 2) hay N1-2(19, 2) ngắt điện ba pha vào động cơ M1 và M2, cầu trục dừng.

Hình 2.2c Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển nâng cầu trục

Nâng hạ cầu trục: Gạt KC về vị trí 2, tiếp điểm KC(5, 21) tiếp xúc, có điện chạy qua contactor T3(27, 2), dòng điện đi theo đường (1, 3, 5, 21, 23, 25, 27, T3, 2), tiếp điểm T3(31, 33) hở ra ngăn không cho cuộn dây contactor N3(33, 2) có điện, trên mạch động lực các tiếp điểm T3(A7, A8), T3(B7, B8), T3(C7, C8) đóng lại, phanh hãm PH3 có điện, giải phóng cổ trục động cơ M3, đồng thời điện ba pha cấp cho động cơ M3 quay, nâng cầu trục, cần dừng cầu trục gạt KC về vị trí 0, tiếp điểm KC(5, 21) mở, cuộn dây contactor T3 mất điện, tác động mở các tiếp điểm T3 trên mạch động lực ra, động cơ M3 và phanh hãm PH3 mất điện, phanh hãm PH3 bóp cổ trục động cơ M3, động cơ M3 dừng. Cần hạ cầu trục gạt KC về vị trí 1, cuộn dây contactor N3 có điện, các tiếp điểm N3 trên mạch động lực đóng lại, cấp điện cho phanh hãm PH3 giải phóng cổ trục động cơ M3, động cơ M3 cũng được cấp điện và quay ngược để hạ cầu trục, cần dừng động cơ M3 gạt KC về 0 cuộn dây contactor N3 mất điện, ngắt điện ba pha vào động cơ M3 và phanh hãm PH3, phanh hãm PH3 bóp cổ trục dừng hãm động cơ M3. Quá trình vận hành nâng hay hạ cầu trục quá giới hạn di chuyển của cầu trục mà chưa gạt KC về vị trí 0 thì cơ cấu nâng hạ cầu trục tác động vào tiếp điểm công tắc hành 1(21, 23), hành trình 1(29, 31) mở ra ngắt điện qua contactor T3 hay N3 ngắt điện ba pha vào động cơ M3 và phanh hãm PH3, phanh hãm PH3 bóp cổ trục dừng hãm động cơ M3. Vận hành nếu quá giới hạn của móc treo  thì tiếp điểm hành trình 2(23, 25) hở ra, cuộn dây contactor T3 mất điện, trên mạch động lực các tiếp điểm T3 mở ra, ngắt điện ba pha vào động cơ M3 và phanh hãm PH3, phanh hãm PH3 bóp cổ trục động cơ M3, động cơ M3 dừng.

Quay cầu trục: Nhấn và giữ nút 3StartT(5, 35), tiếp điểm 3StartT(5, 35) tiếp xúc, cuộn dây contactor T4(39, 2) có điện, dòng điện đi theo đường (1, 3, 5, 35, 37, 39, T4, 2), tiếp điểm T4(43, 45) mở ra ngăn không cho cuộn dây contactor N4 có điện, trên mạch động lực các tiếp điểm T4(A9, A10), T4(B9, B10), T4(C9, C10) đóng lại, cấp điện cho phanh hãm PH4 và động cơ M4, phanh hãm PH4 giải phóng cổ trục động cơ M4, động cơ M4 quay cầu trục theo chiều thuận (bên phải), cần dừng cầu trục thả nút nhấn 3StartT(5, 35) ra, cuộn dây contactor T4 mất điện mở các tiếp điểm T4 trên mạch động lực ra, phanh PH4 mất điện bóp cổ trục động cơ M4 dừng. Cần quay chiều ngược lại nhấn và giữ nút 3StartN(5, 41), tiếp điểm nút nhấn 3StartN(5, 41) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor N4(45, 2), tiếp điểm N4(37, 39) hở ra, trên mạch động lực ba tiếp điểm N4(A9, B10), N4(B9, A10), N4(C9, C10) đóng lại, cấp điện cho phanh hãm PH4 có điện giải phóng cổ trục động cơ M4, điện ba pha cấp cho động cơ M4 làm quay cầu trục theo chiều ngược (bên trái), cần dừng cầu trục thả nút nhấn 3StartN(5, 47) ra, cuộn dây contactor N4 mất điện, mở các tiếp điểm N4 trên mạch động lực ra, phanh hãm PH4 mất điện bóp cổ trục động cơ M4 dừng.

Nâng hạ cần: Nâng cần nhấn và giữ nút 4StartT(5, 47), tiếp điểm nút nhấn 4StartT(5, 47) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua contactactor T5(51, 4), dòng điện đi theo đường (1, 3, 5, 47, 49, 51, T5, 4, 2), tiếp điểm T5(55, 57) hở ra ngăn không cho contactor N5 có điện, trên mạch động lực các tiếp điểm T5(A5, A6), T5(B5, B6), T5(C5, C6) đóng lại, cấp điện cho phanh hãm PH5 giải phóng cổ trục động cơ M5, điện ba pha cấp điện cho động cơ M5 quay chiều thuận và nâng cầu trục, cần dừng thả nút 4StartT(5, 47) ra cuộn dây contactor T5 mất điện làm các tiếp điểm T5 trên mạch động lực mở ra ngắt điện vào phanh hãm PH5 và động cơ M5, phanh hãm PH5  bóp cổ trục động cơ M5, động cơ M5 dừng. Hạ cần nhấn và giữ nút 4StartN(5, 53), tiếp điểm nút nhấn 4StartN(5, 53) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua contactor N5(57, 4), dòng điện đi theo đường (1, 3, 5, 53, 55, 57, N5, 4, 2), tiếp điểm N5(49, 51) hở ra ngăn không cho contactor T5 có điện, trên mạch động lực các tiếp điểm N5(A5, B6), N5(B5, A6), N5(C5, C6) đóng lại, cấp điện cho phanh hãm PH5 giải phóng cổ trục động cơ M5, điện ba pha cấp điện cho động cơ M5 quay chiều ngược và hạ cầu trục, cần dừng thả nút 4StartN(5, 53) ra cuộn dây contactor N5 mất điện làm các tiếp điểm N5 trên mạch động lực mở ra ngắt điện vào phanh hãm PH5 và động cơ M5, phanh hãm PH5  bóp cổ trục động cơ M5, động cơ M5 dừng.

1.1.2.1.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ

CB ba pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện.

Các cầu chì F1, F3, F4, F5 bảo vệ sự cố ngắn mạch cho các động cơ tương ứng là M1, M2, M3, M4, M5.

Cầu chì F2 bảo vệ sự cố ngắn mạch cho máy biến áp, cầu chì F6, F7 bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điện điều khiển và mạch tín hiệu.

Các tiếp điểm khóa chéo N1-2(11, 13) và T1-2(17, 19) ngăn không cho hai contactor N1-2 và T1-2 có điện cùng một lúc. Tiếp điểm khóa chéo N3(25, 27), T3(31, 33) ngăn không cho contactor T3 và N3 có điện cùng một lúc. Tiếp điểm khóa chéo N4(37, 39), T4(43, 45) ngăn không cho contactor N4 và T4 có điện cùng lúc. Tiếp điểm khóa chéo N5(49, 51), T5(55, 57) ngăn không cho contactor T5 và N5 có điện cùng một lúc.

Công tắc hành trình 1HT để giới hạn di chuyển chiều tiến, chiều lùi của cầu trục, công tắc hành trình 2HT giới hạn hành trình quay, công tắc hành trình 3HT giới hạn hành trình nâng, hạ cầu trục, công tắc hành trình 1 giới hạn hành trình nâng hạ cầu trục, công tắc hành trình 2 giới hạn phạm vi hoạt động của móc treo.

1.1.2.1.4 Phân tích hư hỏng mạch điện cầu trục tháp K 100 (C 391)

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ấn 1Start, sau đó nhấn 2StartT thì cầu trục chạy tiến nhưng nhấn 2StartN thì cầu trục không chạy | - Đo R(19, 2) = 500 Ω. - Đo R(17, 19) = 0 Ω | - Đo R(15, 17) = 0 Ω - Ấn 2StartN, đo R(5, 15) = Ω. | Tiếp điểm nút ấn 2StartN(5, 15) không tiếp xúc | Thay nút nhấn 2StartN |
|  | - Đo R(19, 2) = 500 Ω. - Đo R(17, 19) = 0 Ω | - Đo R(15, 17) = Ω - Ấn 2StartN, đo R(5, 15) = 0 Ω. | Tiếp điểm công tắc hành trình 1HT(15, 17) không tiếp xúc | Thay công tắc hành trình 1HT(15, 17) |
|  | - Đo R(19, 2) = Ω. - Đo R(17, 19) = 0 Ω | - Đo R(15, 17) = 0 Ω - Ấn 2StartN, đo R(5, 15) = 0 Ω. | Cuộn dây contactor N1-2 bị đứt | Thay cuộn dây hay thay contactor N1-2 |
|  | - Đo R(19, 2) = 500 Ω. - Đo R(17, 19) = Ω | - Đo R(15, 17) = 0 Ω - Ấn 2StartN, đo R(5, 15) = 0 Ω. | Tiếp điểm contactor T1-2 (17, 19) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm contactor T1-2 (17, 19) |
| 2.Ấn 1Start, sau đó gạt KC sang 1 cầu trục hạ; gạt KC sang vị trí 2 contactor T3 tác động nhưng động cơ M3 có tiếng ù, không quay | - Gạt KC sang 2, đo điện áp V(A8, B8) = 380 V, V(A8, C8) = V(B8, C8) = 0 V | - Ấn contactor T3, đo R(A7, A8) = R(B7, B8) = 0 Ω, đo R(C7, C8) = Ω | Tiếp điểm contactor T3(C7, C8) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm contactor T3(C7, C8) |
| 3.Ấn 1Start, sau đó ấn 3StartT thì cầu trục quay thuận, nhưng khi nhấn 3StartN thì cầu chì F6 bị đứt | - Ấn 3StartN(5, 41), đo R(5, 45) = 0 Ω | - Đo R(45, 2) = 0 Ω | Cuộn dây contactor N4 bị cháy (chập các vòng dây) | Thay cuộn dây contactor N4 hay thay contactor N4 |
| 4.Ấn 1Start, sau đó ấn 4StartT hay 4StartN thì contactor T5 hay N5 tác động nhưng động cơ M5 có tiếng ù, không quay | - Tháo hai đầu dây nối vào phanh hãm PH5, đo điện trở hai đầu PH5 có R = Ω - Đo bộ dây Stator động cơ có R(A6, B6) = R(A6, C6)= R(B6, C6) = 1,5 Ω | - Ấn contactor T5, đo R(A5, A6) = R(B5, B6) R(C5, C6) = 0 Ω - Ấn contactor N5, đo R(A5, B6) = R(B5, A6) = R(C5, C6) = 0 Ω | Cuộn dây phanh hãm PH5 bị đứt | Thay phanh hãm PH5 |

1.1.2.2 Trang bị điện cho cầu trục tháp K100 (C391) – dùng bộ khống chế từ loại TC

Điều khiển các cơ cấu nâng – hạ, cơ cấu chính của các loại cần trục, thường dùng các bộ khống chế hình trống, hình cam, khống chế từ… đặt ngay ở cabin để người vận hành, lái cần trục thực hiện cho thuận tiện và cơ động linh hoạt.

Trong các cầu trục cũng dùng bộ khống chế từ loại T.C. Bộ khống chế này không đối xứng ở phía nâng và phía hạ. Điều khiển phanh hãm PH ba pha bằng contactor M. Động cơ M là động cơ  kđb ba pha rotor dây quấn được nối tiếp với một số cấp điện trở khởi động, điện trở hãm ngược.

RK: là loại rơle khóa thực hiện khóa hệ thống không cho làm việc khi chưa đủ điện áp cần thiết.

RDĐ: là rơle dòng điện.

H, N: contactor hạ và nâng.

1KĐN, 2KĐN: contactor đảo ngược.

1G  4G: contactor gia tốc.

KHN, KHH: công tắc hành trình hạn chế nâng, hạ. Bộ khống chế KC có 12 tiếp điểm KC1, KC2 … KC12 với các vị trí hạ – 0 – nâng.

Chế độ nâng: Để bộ khống chế KC ở vị trí nâng 1. KC1 khép kín, RK có điện cung cấp điện cho phía sau. Contactor N, M, 1KĐN có điện làm cho động cơ M có điện quay theo chiều nâng với các RPhụ nối tiếp ở mạch rotor (trừ một cấp). Nếu để ở vị trí 6 thì loại gần hết số điện trở RPhụ (chỉ còn một cấp). Muốn dừng động cơ chỉ cần gạt bộ khống chế KC về vị trí 0. Contactor N mất điện cắt stator khỏi lưới 3 pha và contactor M mất điện làm cho PH mất điện, phanh hãm 3 pha kẹp chặt trục động cơ M.

Hình 1.3a Sơ đồ khống chế từ loại TC

Chế độ hạ: Hạ với phương pháp hãm ngược bằng cách dùng các điện trở tương ứng. Hạ hãm bằng cách đảo chéo hai trong ba pha (hãm tái sinh).

KC ở vị trí hạ 1: contactor N, 1KĐN, 2KĐN có điện, đáng ra động cơ làm việc ở đường hạ nhưng do contactor M mất điện làm cho PH kẹp chặt trục vị trí này được sử dụng làm momen tải trọng động khi hạ tải nặng và để ngăn ngừa tự nâng khi tải nhẹ. Nếu để ở vị trí 2 thì M có điện động cơ quay nhưng 2KĐN mất điện động cơ có thêm một cấp điện trở phụ thực hiện hạ hãm ngược. Nếu KC để ở vị trí 3 thì 1KĐN, 2KĐN mất điện toàn bộ Rphụ được đưa vào để hãm ngược.

Nếu mà tải trọng hạ mà nhẹ sẽ đổi thành nâng do vậy hạ tải trọng nhẹ được thực hiện bằng phương pháp hạ động lực (đổi chéo 2 trong ba pha) tương ứng KC ở vị trí 4 và 5.

Ở vị trí 4 các contactor H, 1KĐN, 2KĐN, 1G có điện.

Ở vị trí 5 các contactor H, 1KĐN, 2KĐN, 1G, 2G, 4G có điện.

Hạn chế các hành trình nâng hoặc hạ bằng các công tắc hành trình thường kín KHN và KHH. Điều khiển mạch động lực bằng 1CD, điều khiển mạch khống chế 2CD.

1.2 Trang bị điện cho bằng tải

1.2.1 Khái niệm và phân loại

Các thiết bị vận tải liên tục thường dùng để vận chuyển những hạt, cục có kích thước nhỏ, chuyên chở các hạt ở dạng thành phẩm, bán thành phẩm, chở hành khách theo một cung đường nhất định không có trạm dừng giữa đường. Thiết bị vận tải liên tục bao gồm:

Băng tải (dùng vận chuyển vật liệu hình dạng cục có kích thước nhỏ);

Băng chuyền (các phân xưởng, nhà sản xuất theo dây chuyền);

Băng gầu (dùng trong các nhà máy sản xuất khai thác quặng, mỏ);

Đường gòng treo (được ứng dụng khai thác ở khu vực núi, đồi) ;

Thang chuyền (được ứng dụng ở các chợ, siêu thị).

Các thiết bị vận tải liên tục có năng suất cao so với các phương tiện vận tải khác, nhất là ở khu vực núi non hay địa hình hiểm trở.

1.2.2. Cấu tạo, các thông số kỹ thuật của các thiết bị vận tải liên tục

1.2.2.1. Băng tải

Băng tải là thiết bị vận tải liên tục dùng để vận chuyên chở hàng dạng cục, hạt theo phương nằm ngang hoặc theo phương nghiêng (góc nghiêng không lớn hơn 300). 	Năng suất của băng tải được tính:

Q = .V [kg/s]

Trong đó:

: Khối lượng tải theo chiều dài, [kg/m];

= S.  103;

S: Tiết diện cắt ngang của vật liệu trên băng, [m2];

: Khối lượng riêng của vật liệu, [tấn/m3];

V: Vận tốc di chuyển của băng, [m/s].

Hình 1.4 Kết cấu của băng tải cố định

1.2.2.2. Băng gầu

Hình 1.5 Kết cấu của băng gầu

Băng gầu dùng để vận tải vật thể dạng hạt theo phương thẳng đứng hoặc theo phương nghiêng (góc nghiêng lớn hơn 600), bộ phận bốc hàng là những gầu nhỏ.

Năng suất của băng gầu được xác định theo biểu thức:

Trong đó:

i: thể tích của mỗi gầu, [m3];

: hệ số lắp đầy gầu, chọn từ 0,4  0,8 ;

: khối lượng riêng của vật dạng hạt, [tấn/m3];

lk: cự ly giữa các gầu, [m];

V: vận tốc di chuyển, [m/s], có thể chọn (0,85  1,25) m/s.

1.2.2.3. Đường gòng treo

Đường gòng treo dùng để vận chuyển hàng hoặc vận chuyển nguời. Đường gòng treo thường chế tạo theo hai kiểu: 	Đường gòng một cáp, đường gòng hai cáp.

Năng suất của đường gòng treo được xác định bởi biểu thức:

t: thời gian cách giữa các toa hàng, [h];

G: khối lượng tải của một toa hàng, [tấn].

Hình 1.6 Kết cấu của đường gòng treo

1.2.2.4. Thang chuyền

Thang chuyền là một loại cầu thang di chuyển liên tục dùng để chuyên chở hành khách. Tốc độ di chuyển của thang: v = (0,5  1) [m/s].

Năng suất của thang chuyền được tính theo biểu thức:

Trong đó:

: hệ số lắp đầy khách của thang chuyền;

v: vận tốc di chuyển, [m/s], thông thường chọn v = (0,5  1) m/s;

: số bậc thang của thang chuyền trên một đơn vị mét dài;

mk: số khách trên một bậc thang.

Hình 1.7  Kết cấu của thang chuyền

1.2.3. Những yêu cầu đối với hệ truyền động các thiết bị vận tải liên tục

Chế độ làm việc của các thiết bị vận tải liên tục là chế độ dài hạn với phụ tải hầu như không đổi.

Hệ truyền động của các thiết bị liên tục cần đảm bảo khởi động đầy tải. Momentkhởi động của động cơ Mkđ = (1,6  1,8) Mđm. Bởi vậy nên chọn động cơ truyền động thiết bị vận tải liên tục là động cơ có hệ số trượt lớn, rãnh stator sâu để có moment mở máy lớn.

Nguồn cung cấp cho động cơ truyền động các thiết bị vận tải liên tục cần có dung lượng đủ lớn, đặc biệt đối với động cơ có công suất P > 30 kW, để khi mở máy không ảnh hưởng đến lưới điện và quá trình khởi động được thực hiện nhẹ nhàng, dễ dàng hơn.

1.2.4. Trang bị điện cho băng tải

1.2.4.1. Các nguyên tắc chính khi thiết kế hệ thống băng tải

Thứ tự chuyển động của các băng tải ngược chiều với dòng dịch chuyển của vật liệu.

Dừng băng tải bất kỳ nào đó chỉ được phép khi băng tải trước nó đã dừng.

Phải có cảm biến tốc độ của mỗi băng tải và các cảm biến báo có tải trên băng tải hoặc thùng chứa.

Trong xây dựng băng tải được phục vụ nhiều ở các dây chuyền tự động sản xuất vật liệu xây dựng như xi măng, sản xuất gạch, vận chuyển vật liệu xây dựng … Hệ thống băng tải, băng chuyền được truyền động bằng một số động cơ có liên quan về điện chặt chẻ với nhau.

1.2.4.2. Mạch điện điều khiển hệ thống băng tải ba động cơ

1.2.4.2.1 Mạch điều khiển hệ thống băng tải ba động cơ tác động bằng tay

Mạch động lực: Các động cơ trang bị cho băng tải là những động cơ ba pha rotor lồng sóc, không cần điều chỉnh tốc độ, không đảo chiều quay, trên sơ đồ điều khiển băng tải có ba động cơ M1, M2, M3. Theo yêu cầu công nghệ là khi động cơ M1 làm việc mới cho phép động cơ M2 làm việc và động cơ M2 làm việc mới cho phép động cơ M3 làm việc và chắc chắn chiều ngược lại là không có. Để điều khiển các động cơ M1, M2, M3 trên mạch động lực có các tiếp điểm chính của contactor K1, K2, K3, các tiếp điểm này đóng khi các cuộn dây của các contactor K1, K2, K3 có điện.

CB ba pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện, các cầu chì F1, F2, F3 để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho các mạch động lực các động cơ tương ứng M1, M2, M3.

Các phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL1, OL2, OL3 kết hợp với các tiếp điểm rơle nhiệt OL1, OL2, OL3 trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho các động cơ M1, M2, M3 tương ứng.

Mạch điều khiển: Máy biến áp một pha dạng cách ly dung để hạ điện áp từ 380V xuống điện áp 220 V để cung cấp cho mạch điều khiển và đèn tín hiệu, dùng máy biến áp cách ly và điện áp thấp để phù hợp điện áp định mức của thiết bị ở mạch điều khiển và an toàn cho người vận hành.

Nút nhấn Start1 kết hợp với contactor K1 để điều khiển động cơ M1 hoạt động. Nút nhấn Start2 kết hợp với contactor K2 để điều khiển động cơ M2. Nút nhấn Start3 kết hợp với contactor K3 để điều khiển động cơ M3.

Trên mạch có ba đèn đỏ (nếu đèn đỏ sáng) báo hệ thống băng tải đang dừng, ba đèn xanh (nếu đèn xanh sáng) báo hệ thống băng tải đang hoạt động.

Cầu chì F4 bảo vệ sự cố ngắn mạch cho máy biến áp, cầu chì F5 bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.

Các tiếp điểm rơle nhiệt OL1, OL2, OL3 được điều khiển bởi các phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL1, OL2, OL3 trên mạch động lực, các tiếp điểm này tác động khi có sự cố quá tải trên mạch động lực.

Hình 1.8a Sơ đồ mạch điện điều khiển hệ thống băng tải có ba động cơ tác động bằng tay

Hình 1.8b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý khởi động hệ thống băng tải có ba động cơ

Nguyên lý làm việc: Đóng CB ba pha, nhấn nút Start1(13, 15), tiếp điểm nút nhấn Start1(13, 15) tiếp xúc, cuộn dây contactor K1 có điện, dòng điện theo đường (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, K1, 2), tiếp điểm K1(11, 25) mở ra đèn đỏ 1 tắt, tiếp điểm K1(13, 15) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây contactor K1 khi thả nút nhấn Start1 ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A2, A3), K1(B2, B3), K1(C2, C3) đóng lại cấp điện, động cơ M1 quay, kéo băng tải 1 hoạt động (đèn xanh 1 sáng). Điều khiển băng tải 2 nhấn Start2(17, 19), tiếp điểm nút nhấn Start2(17, 19) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua contactor K2(19, 2), dòng điện đi theo đường (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, K2, 2), tiếp điểm K2(11, 27) mở ra đèn đỏ 2 tắt, tiếp điểm K2(17, 19) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây contactor K2 khi thả nút nhấn Start2 ra, tiếp điểm K2(11, 13) đóng lại khóa nút nhấn Stop1, trên mạch động lực các tiếp điểm K2(A5, A6), K2(B5, B6), K2(C5, C6) đóng lại cấp điện ba pha cho động cơ M2, kéo băng tải 2 hoạt động (đèn xanh 2 sáng). Điều khiển băng tải 3 nhấn Start3(21, 23), tiếp điểm nút nhấn Start3(21, 23) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua contactor K3(23, 2), dòng điện đi theo đường (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, K3, 2), tiếp điểm K3(11, 29) mở ra đèn đỏ 3 tắt, tiếp điểm K3(21, 23) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây contactor K3 khi thả nút nhấn Start3 ra, tiếp điểm K3(15, 17) đóng lại khóa nút nhấn Stop2, trên mạch động lực các tiếp điểm K3(A8, A9), K3(B8, B9), K3(C8, C9) đóng lại cấp điện ba pha cho động cơ M3, kéo băng tải 3 hoạt động (đèn xanh 3 sáng). Hệ thống ba băng tải hoạt động.

Hình 1.8c Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý dừng hệ thống băng tải có ba động cơ

Cần dừng nhấn nút Stop3(19, 21), tiếp điểm nút nhấn Stop3(19, 21) hở ra làm cuộn dây contactor K3(23, 2) mất điện, tiếp điểm K3(21, 23), K3(15, 17) hở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K3(A8, A9), K3(B8, B9), K3(C8, C9) hở ra, ngắt điện ba pha vào động cơ M3, băng tải 3 dừng. Dừng băng tải 2 nhấn nút Stop2(15, 17), tiếp điểm nút nhấn Stop2(15, 17) hở ra, cuộn dây contactor K2(19, 2) mất điện, tiếp điểm K2(17, 19), K2(11, 13) hở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K2(A5, A6), K2(B5, B6), K2(C5, C6) mở ra, ngắt điện ba pha vào động cơ M2, băng tải 2 ngừng. Dừng băng tải 1 nhấn nút Stop1(11, 13), tiếp điểm nút nhấn Stop1(11, 13) mở ra, cuộn dây contactor K1(15, 2) mất điện, tiếp điểm K1(13, 15) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A2, A3), K1(B2, B3), K1(C2, C3) mở ra, ngắt điện ba pha vào động cơ M1, làm băng tải M1 dừng (Đèn đỏ 1, đỏ 2, đỏ 3 sáng).

Bảo vệ mạch điện và động cơ: CB ba pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện, các cầu chì F1, F2, F3 để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch động lực của từng động cơ, các rơle nhiệt OL1, OL2, OL3 để bảo vệ sự cố quá tải cho từng động cơ tương ứng. Cầu chì F4 bảo vệ sự cố ngắn mạch cho máy biến áp, cầu chì F5 bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.

1.2.4.2.2 Mạch điều khiển hệ thống băng tải ba động cơ tác động theo thời gian

Mạch động lực: Hệ thống băng tải có ba động cơ, sơ đồ mạch động lực giống hình 4.8a.

Mạch điều khiển: Mạch điều khiển giống mạch hình 4.8b, điểm khác là mạch chỉ có 1 nút stop và 1 nút start, có 4 rơle thời gian (trong đó 2 rơle thời gian khởi động, 2 rơle thời gian dừng hệ thống băng tải).

Nguyên lý làm việc:

Hình 1.9a Sơ đồ mạch điện điều khiển hệ thống băng tải có ba động cơ, tác động theo thời gian

Đóng CB ba pha, nhấn nút start(13, 15), tiếp điểm nút start(13, 15) tiếp xúc có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K1(15, 2), rơle thời gian Rth1(15, 2) và đèn xanh 1 (blue1) sáng, dòng điện đi theo đường (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, K1 và Rth1, 2), tiếp điểm K1(11, 31) mở ra đèn đỏ 1 (red1) tắt, tiếp điểm K1(13, 15) đóng lại để duy trì dòng điện qua cuộn dây contactor K1, rơle thời gian Rth1 và đèn xanh 1 (blue1), trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A2, A3), K1(B2, B3), K1(C2, C3) đóng lại, cấp điện cho động cơ M1, băng tải 1 hoạt động. Sau thời gian chỉnh định tiếp rơle thời gian Rth1(17, 19) đóng lại, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K2, rơle thời gian Rth2 và đèn xanh 2 (blue2) sáng, dòng điện theo đường (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, K2 và Rth2, 2), tiếp điểm K2(11, 33) hở ra đèn đỏ 2 (red2) tắt, trên mạch động lực các tiếp điểm K2(A5, A6), K2(B5, B6) đóng lại cấp điện cho động cơ M2, băng tải 2 hoạt động. Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm Rth2(23, 25) đóng lại, có dòng điện chạy qua contactor K3 và đèn xanh 3 (blue3) sáng, dòng điện theo đường (1, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 23, 25, K3, 2), tiếp điểm K3(11, 35) mở ra đèn đỏ 3 (red3) tắt, trên mạch động lực các tiếp điểm K3(A8, A9), K3(B8, B9), K3(C8, C9) đóng lại cấp điện cho động cơ M3, băng tải 3 hoạt động.

Hình 1.9b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển hệ thống băng tải 3 động cơ theo thời gian

Dừng hệ thống băng tải nhấn nút stop(21, 23) hở ra, cuộn dây contactor K3(25, 2) và đèn xanh 3 (blue3) mất điện, trên mạch động lực các tiếp điểm K3(A8, A9), K3(B8, B9), K3(C8, C9) hở ra, động cơ M3 mất điện, băng tải 3 dừng, tiếp điểm K3(11, 35) đóng lại, đèn đỏ 3 (red3) sáng; tiếp điểm nút stop(11, 27) tiếp xúc có dòng chạy qua cuộn dây rơle thời gian Rth3(27, 2), tiếp điểm Rth3(11, 21) hở ra ngăn contactor K3 không có điện lại, tiếp điểm Rth3(11, 27) đóng lại để duy trì điện qua rơle thời gian Rth3(27, 2). Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm Rth3(11, 17) hở ra, cuộn dây contactor K2(19, 2) và đèn xanh 2 (blue2) mất điện, trên mạch động lực các tiếp điểm K2(A5, A6), K2(B5, B6), K2(C5, C6) hở ra, động cơ M2 mất điện, băng tải 2 dừng, tiếp điểm K2(11, 33) đóng lại đèn đỏ 2 (red2) sáng; đồng thời tiếp điểm Rth3(11, 29) đóng lại cuộn dây rơle thời gian Rth4(29, 2) có điện. Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm Rth4(11, 13) hở ra cuộn dây contactor K1(15, 2), đèn xanh 1 (blue1), cuộn dây rơle Rth3, Rth4 mất điện, tiếp điểm K1(13, 15) hở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A2, A3), K1(B2, B3), K1(C2, C3) hở ra động cơ M1 mất điện, băng tải 1 dừng, tiếp điểm K1(11, 31) đóng lại đèn đỏ 1 (red1) sáng, kết thúc quá trình dừng hệ thống băng tải.

Hình 1.9c Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý dừng hệ thống băng tải 3 động cơ theo thời gian

Bảo vệ mạch điện và động cơ: CB ba pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện, các cầu chì F1, F2, F3 để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho các nhánh động lực của từng động cơ, các rơle nhiệt OL1, OL2, OL3 để bảo vệ sự cố quá tải cho từng động cơ tương ứng. Cầu chì F4 bảo vệ sự cố ngắn mạch cho máy biến áp, cầu chì F5 bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.

Phân tích hư hỏng mạch điện điều khiển hệ thống băng tải ba động cơ, tác động bằng rơle thời gian

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ấn Start(13, 15) ba băng tải hoạt động theo trình tự bình thường; nhưng ấn nút Stop(21, 23) băng tải 3 dừng và thả nút Stop ra thì băng tải 3 chạy lại | - Đo R(27, 2) = 800 Ω. - Đo R(13, 21) = 0 Ω - Ấn Stop(21, 23), đo R(13, 27) = Ω | - Cấp điện cho cuộn dây rơle thời gian Rth3, đo R(13, 21) = Ω, R(13, 27) = 0 Ω | Tiếp điểm nút ấn Stop(13, 27) không tiếp xúc | Thay nút nhấn Stop |
|  | - Đo R(27, 2) = Ω. - Đo R(13, 21) = 0 Ω | - Ấn Stop(21, 23), đo R(13, 27) = 0 Ω | Cuộn dây rơle thời gian Rth3 bị đứt | Thay rơle thời gian Rth3 |
|  | - Đo R(27, 2) = 800 Ω. - Đo R(13, 21) = 0 Ω - Ấn Stop(21, 23), đo R(13, 27) = 0 Ω | - Cấp điện cho cuộn dây rơle thời gian Rth3, đo tiếp điểm R(13, 21) = 0 Ω, R(13, 27) = 0 Ω | Tiếp điểm rơle thời gian Rth3(13,21) bị dính (không ngắt ) | Thay rơle thời gian Rth3 |
|  | - Đo R(27, 2) = 800 Ω. - Đo R(13, 21) = 0 Ω - Ấn Stop(21, 23), đo R(13, 27) = Ω | - Cấp điện cho cuộn dây rơle thời gian Rth3, đo tiếp điểm R(13, 21) = Ω, R(13, 27) = Ω | Tiếp điểm rơle thời gian Rth3(13, 27) bị hở (không đóng ) | Thay rơle thời gian Rth3 |
| 2.Ấn Start(13, 15) ba băng tải hoạt động theo trình tự bình thường; ấn nút Stop(21, 23) băng tải 3 dừng ngay, sau thời gian chỉnh định băng tải 2 dừng nhưng sau thời gian chỉnh định băng tải 1 vẫn chạy | - Khi Rth3 tác động, đo điện áp V(29, 2) = 0 V | - Đo R(27, 2) = 800 Ω - Cấp điện cho cuộn dây Rth4, sau thời gian chỉnh định đo Rth4(11, 13) = Ω | Tiếp điểm rơle thời gian Rth3(13, 29) không đóng | Thay rơle thời gian Rth3 |
|  | - Khi Rth3 tác động, đo điện áp V(29, 2) = 220 V | - Đo R(27, 2) = 800 Ω - Khi Rth4 tác động đo điện áp V(13, 2) = 220 V | Tiếp điểm rơle thời gian Rth4(11, 13) không mở | Thay rơle thời gian Rth4 |
| 3.Ấn Start(13, 15) không có băng tải nào hoạt động | - Đóng CB đo V(A1, B1) = V(A1, C1) = V(B1, C1) = 380 V, đo V(1, 2) = 220 V - Đo V(5, 2) = 220 V, V(7, 2) = 0 V | - Đo R(15, 2) = 308 Ω - Tháo dây nối từ Rth3 đến số 13, ấn Start(13, 15) đo R(13, 15) = 0 Ω - Đo R(7, 13) = 0 Ω - Đo R(5, 7) = Ω | Tiếp điểm rơle nhiệt OL1 không tiếp xúc | Thay rơle nhiệt OL1 |
|  | - Đóng CB đo V(A1, B1) = V(A1, C1) = V(B1, C1) = 380 V, đo V(1, 2) = 220 V - Đo V(11, 2) = 220 V, V(13, 2) = 0 V | - Đo R(15, 2) = 308 Ω - Tháo dây nối từ Rth3 đến số 13, ấn Start(13, 15) đo R(13, 15) = 0 Ω - Đo R(3, 11) = 0 Ω - Đo R(11, 13) = Ω | Tiếp điểm rơle thời gian Rth4(11, 13) hở | Thay rơle thời gian Rth4 |
|  | - Đóng CB đo V(A1, B1) = V(A1, C1) = V(B1, C1) = 380 V, đo V(1, 2) = 220 V - Đo V(11, 2) = 220 V, ấn Start đo V(15, 2) = 220 V | - Tháo Rth1 ra đo R(15, 2) = Ω | Cuộn dây contactor K1(15, 2) bị đứt | Thay cuộn dây hay thay contactor K1 |
|  | - Đóng CB đo V(A1, B1) = V(A1, C1) = V(B1, C1) = 380 V, đo V(1, 2) = 220 V - Đo V(13, 2) = 220 V, đo V(15, 2) = 0 V | - Đo R(15, 2) = 308 Ω - Tháo dây nối từ Rth3 đến số 13, ấn Start(13, 15) đo R(13, 15) = Ω | Tiếp điểm Start(13, 15) không tiếp xúc | Thay nút nhấn Start |

1.2.4.2.3 Hệ thống tự động khống chế  băng tải có ba tuyến vận chuyển vật liệu

Hình 1.10a Sơ đồ công nghệ điều khiển băng tải

Vật liệu từ băng tải BT1 đổ vào thùng phân phối T1 rồi sau đó vật liệu được phân phối tới ba sọt chứa S1, S2, S3 theo ba đường như sau:

Đường thứ nhất từ thùng phân phối T1, qua van V1 và hai băng tải BT2, BT3 vào sọt chứa S1.

Đường thứ hai từ thùng phân phối T2, qua van V2 và băng tải BT4 đổ vào thùng T2 sau đó qua van V3 và băng tải BT5 đổ vào sọt chứa S2.

Đường thứ ba từ thùng phân phối T1, qua van V2 và băng tải BT4 đổ vào thùng phân phối T2, sau đó qua van V4 và băng tải BT6 đổ vào sọt chứa S3.

Chọn đường vận chuyển vật liệu bằng các chuyển mạch CM1, CM2 và CM3.

Giả sử cần vận chuyển vật liệu theo đường thứ 2, vì đường vận chuyển thứ hai cần có các băng tải BT1, BT4, BT5 chạy. Vặn đóng chuyển mạch CM0, rơle đèn báo RDB tác động, đóng điện cho hệ thống đèn báo.

Vặn đóng chuyển mạch CM2, rơle hướng vận chuyển RH2 có điện để đóng mạch chuẩn bị làm việc cho các rơle trung gian Rtr1, Rtr4, Rtr6 và các cuộn nam châm mở các van NC2, NC3, đồng thời cấp nguồn nhấp nháy B1 cho các đèn báo chuẩn bị làm việc của các băng tải BT1, BT4, BT5 và các van V3, V2.

Chuẩn bị cho hệ thống hoạt động ấn nút M cấp điện cho rơle RK1, Rth. Mạch được duy trì bởi tiếp điểm RK1. Khi RK1 có điện thì RK4 có điện và chuông Ch kêu, báo hệ thống chuẩn bị làm việc. Sau thời gian duy trì bởi rơle thời gian Rth thì RK2 có điện để ngắt mạch Rth và mạch chuông, đồng thời cấp điện cho rơle RK3, tiếp điểm RK3 đóng lại để cấp điện cho các khí cụ điện phía dưới. Các rơle trung gian Rtr1, Rtr4, Rtr6 có điện để sẵn sàng chạy các băng tải và các nam châm mở van NC2, NC3 có điện để mở van thuộc đường vận chuyển thứ hai.

Hình 1.10b Sơ đồ mạch điện điều khiển hệ thống băng tải có ba tuyến dịch chuyển

Băng tải BT5 chạy vì K5 có điện, cấp điện cho động cơ kéo băng tải này. Khi băng tải BT5 đạt tốc độ định mức thì tiếp điểm rơle tốc độ RT5 đóng lại và contactor K4 có điện, cấp điện cho động cơ kéo băng tải BT4 hoạt động.

Khi băng tải BT4 đạt tốc độ định mức thì tiếp điểm của rơle tốc độ RT4 đóng lại và contactor K1 có điện, cấp điện cho động cơ kéo băng tải BT1.

1.3 Trang bị điện cho thang máy

1.3.1 Khái quát

| Thang máy (máy nâng) là thiết bị vận tải dùng để chở hàng và chở người theo phương thẳng đứng. Những loại thang máy hiện đại có kết cấu cơ khí phức tạp nhằm nâng cao năng suất, vận hành tin cậy, an toàn. Tất cả các thiết bị điện được lắp đặt trong buồng thang và buồng máy. Buồng máy thường bố trí ở tầng trên cùng của giếng thang máy, kết cấu, sơ đồ của thang máy được giới thiệu ở hình 1. 11. Hố giếng của thang máy 11 là khoảng không gian từ mặt bằng sàn tầng 1 cho đến đáy giếng. Nếu hố giếng có độ sâu hơn 2 mét thì phải làm thêm cửa ra vào. Để nâng hạ buồng thang sử dụng động cơ 6. Động cơ 6 được nối trực tiếp với cơ cấu nâng hạ hoặc qua hộp giảm tốc. Nếu nối trực tiếp, buồng thang được treo trên puli quấn cáp. Nếu nối gián tiếp thì giữa puli quấn cáp và động cơ có lắp hộp giảm tốc 5 với tỉ số truyền i = 18 120. Khung của buồng thang máy 3 được treo lên puli quấn cáp bằng cáp kim loại 4 (thường dùng 1 đến 4 sợi cáp). |  |
| --- | --- |

Hình 1.11 Kết cấu và bố trí thiết bị của thang máy

Buồng thang máy luôn luôn được giữ theo phương thẳng đứng nhờ có giá treo 7 và những con trượt dẫn hướng (con trượt là loại puli trượt có bọc cao su bên ngoài). Buồng thang và đối trọng di chuyển dọc theo chiều cao của thành giếng theo các thanh dẫn hướng 9. Buồng thang có trang bị phanh bảo hiểm (phanh dù). Phanh bảo hiểm giữ buồng thang tại chỗ khi đứt cáp, mất điện và khi tốc độ di chuyển vượt quá (20  40) % tốc độ định mức. Phanh bảo hiểm thường chế tạo theo 3 kiểu: phanh bảo hiểm kiểu nêm, phanh bảo hiểm kiểu lệch tâm và phanh bảo hiểm kiểu kìm. Trong các loại phanh trên, phanh bảo hiểm kiểu kìm sử dụng rộng rãi hơn, nó đảm bảo cho buồng thang dừng êm hơn. Kết cấu của phanh bảo hiểm kìm được biểu diễn ở hình 1.12.

Hình 1.12 Phanh bảo hiểm kiểu kìm

Phanh bảo hiểm thường lắp phía dưới buồng thang, gọng kìm 2 trượt theo thanh dẫn hướng 1 khi tốc độ của buồng thang bình thường. Nằm giữa hai cánh tay của kìm có nêm 5 gắn với hệ truyền động bánh vít – trục vít 4. Hệ truyền động trục vít có hai loại: ren phải và ren trái. Cùng với kết cấu của phanh bảo hiểm, buồng thang có trang bị thêm cơ cấu hạn chế tốc độ kiểu ly tâm. Khi buồng thang di chuyển sẽ làm cho cơ cấu hạn chế tốc độ kiểu ly tâm quay. Khi tốc độ di chuyển của buồng thang tăng, cơ cấu đai truyền 3 sẽ làm cho tang 4 quay và kìm 5 sẽ ép chặt buồng thang vào thanh dẫn hướng và hạn chế tốc độ của buồng thang.

1.3.2 Phân loại và thông số kỹ thuật

Tùy theo chức năng, thang máy có thể phân loại theo các nhóm sau:

Thang máy chở người trong các nhà cao tầng.

Thang máy dùng trong các bệnh viện.

Thang máy chở hàng có người điều khiển.

Thang máy dùng trong nhà ăn và thư viện.

Phân loại theo trọng tải:

Thang máy loại nhỏ Q < 160 kg.

Thang máy trung bình Q = (500  2000) kg.

Thang máy loại lớn Q > 2000 kg.

Phân loại theo tốc độ di chuyển:

Thang máy chạy chậm V < 5 m/s.

Thang máy tốc độ trung bình V = (0,75  1,5) m/s.

Thang máy tốc độ cao V = ( 2,5  5) m/s.

1.3.3 Một số thông số cơ bản trong thang máy

1.3.3.1 Chọn công suất cho động cơ

Để tính chọn được công suất của động cơ truyền động thang máy cần có các điều kiện và tham số sau:

Sơ đồ động học của thang máy.

Tốc độ và gia tốc lớn nhất cho phép.

Trọng tải.

Trọng lượng buồng thang.

Công suất tĩnh của động cơ khi nâng tải không dùng đối trọng được tính theo công thức:

Trong đó:

Gbt: Khối lượng buồng thang máy [kg];

G: Khối lượng hàng [kg];

V: Tốc độ nâng [m/s];

G: Gia tốc trọng trường [m/s2];

: Hiệu suất của cơ cấu nâng.

Khi có đối trọng, công suất tĩnh của động cơ lúc nâng tải được tính theo biểu thức sau:

[kW]  (1)

Công suất tĩnh lúc hạ tải:

[kW]   (2)

Trong đó:

PCN : Công suất tĩnh của động cơ khi nâng có dùng đối trọng [kW];

PCH: Công suất tĩnh của động cơ khi hạ có dùng đối trọng [kW];

Gđt: Khối lượng của đối trọng, [kg];

K: Hệ số ma sát giữa thanh dẫn hướng và đối trọng (k = 1,15  1,3).

Khối lượng của đối trọng được tính theo biểu thức sau:

Gđt = Gbt +a G, [kg]

Trong đó:

a – Hệ số cân bằng (a = 0,3  0,6 ).

Phần lớn các thang máy chở khách chỉ vận hành đầy tải trọng những giờ cao điểm, thời gian còn lại luôn làm việc non tải; cho nên những thang máy chở khách nên chọn hệ số a = 0,35  0,4.

Đối với thang máy chở hàng, khi nâng thường đầy tải, khi hạ thường là không tải nên chọn a = 0,5.

Dựa trên hai biểu thức 1, 2 có thể xây dựng được biểu đồ phụ tải và chọn sơ bộ công suất của động cơ theo sổ tay tra cứu. Muốn xây dựng biểu đồ chính xác, cần phải tính đến thời gian mở máy, thời gian hãm, thời gian đóng và mở cửa, số lần dừng của buồng thang khi chuyển động.

Thông số tương đối để tính toán các thời gian trên được đưa ra trong bảng 1.1

| Tốc độ di chuyển (m/s) | Thời gian mở máy và hãm máy với khoảng cách giữa các tầng (s) |  | Tổng thời gian còn lại |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,6 mét | 7,2 mét | Buồng thang có cửa rộng dưới 800 mm (mở bằng tay) | Buồng thang có cửa rộng dưới 800 mm (mở tự động) | Buồng thang có cửa rộng dưới 1000 mm (mở tự động) |
| 0.5 | 1.6 | 1.6 | 12.0 | 7.0 | - |
| 0.75 | 1.6 | 1.6 | 12.0 | 7.0 | - |
| 1.0 | 1.8 | 1.8 | 13.0 | 7.0 | 6.3 |
| 1.5 | 1.8 | 1.8 | - | 7.2 | 6.3 |
| 2.5 | 2.8 | 2.0 | - | - | 6.5 |
| 3.5 | 3.2 | 2.5 | - | - | 7.0 |

Bảng 1.1 Thông số tương đối tính thời gian mở máy và hãm với khoảng cách giữa các tầng

Thời gian ra, vào buồng thang được tính gần đúng 1s /1 người. Số lần dừng (tính theo xác suất) của buồng thang có thể tìm theo đường cong trên đường hình 1.13.

Hình 1.13 Đường cong để xác định số lần dừng (theo xác suất) của buồng thang

md – số lần dừng; mt – số tầng; E – số người trong buồng

Phương pháp tính chọn công suất động cơ truyền động thang máy tiến hành theo các bước sau đây:

Tính lực kéo đặt lên puli cáp kéo buồng thang ở tầng dưới cùng và các lần dừng tiếp theo:

F = ( G + Gbt – k1. G1 – Gđt) g [N]

Trong đó:

K1: Số lần dừng của buồng thang;

G1: Thay đổi (giảm) khối lượng tải sau mỗi lần dừng;

g: Gia tốc trọng trường [m/s2].

Tính moment tương ứng với lực kéo

nếu F > 0

nếu F < 0

Trong đó:

R: Bán kính của puli [m];

i: Tỉ số truyền của cơ cấu;

: Hiệu suất của cơ cấu.

Tính tổng thời gian hành trình nâng hạ của buồng thang gồm: thời gian buồng thang di chuyển với tốc độ ổn định, thời gian mở máy và hãm máy và tổng thời gian còn lại (thời gian đóng mở cửa buồng thang, thời gian ra vào buồng thang của hành khách).

Dựa trên kết quả tính toán của các bước trên, tính moment đẳng trị và tính chọn công suất động cơ.

Xây dựng biểu đồ chính xác của động cơ truyền động có tính đến các quá trình quá độ và tiến hành kiểm nghiệm công suất động cơ đã chọn theo điều kiện phát nóng và điều kiện quá tải.

1.3.3.2 Ảnh hưởng của tốc độ, gia tốc và độ dật đối với hệ truyền động thang máy

Một trong những yêu cầu cơ bản đối với hệ truyền động thang máy là phải đảm bảo cho buồng thang máy chuyển động êm. Buồng thang máy chuyển động êm hay không phụ thuộc vào gia tốc khi mở máy và khi hãm máy. Các thông số chính đặc trưng cho chế độ làm việc của thang máy là: tốc độ di chuyển v(m/s), gia tốc a(m/s2) và độ dật (m/s3).

Tốc độ di chuyển của buồng thang quyết định năng suất của thang máy, có ý nghĩa rất quan trọng nhất là đối với các nhà cao tầng.

Đối với các nhà chọc trời, tối ưu nhất là dùng các thang máy cao tốc (v = 3,5 m/s), giảm thời gian quá độ và tốc độ di chuyển trung bình của buồng thang đạt gần bằng tốc độ định mức. Nhưng việc tăng tốc độ dẫn đến việc tăng giá thành của thang máy. Nếu tăng tốc độ của thang máy v = 0,75 m/s lên v = 3,5 m/s, giá thành tăng lên 4  5 lần. Bởi vậy tùy độ cao của nhà mà chọn thang máy có tốc độ phù hợp với tốc độ tối ưu.

Tốc độ di chuyển trung bình của thang máy tăng có thể tăng bằng cách giảm thời gian mở máy và hãm máy, có nghĩa là tăng gia tốc. Nhưng khi gia tốc lớn sẽ gây ra cảm giác khó chịu cho hành khách (như chóng mặt, sợ hãi, nghẹt thở…). Bởi vậy gia tốc tối ưu là a ≤ 2 m/s2.

Một đại lượng nữa quyết định sự di chuyển êm của buồng thang là tốc độ tăng của gia tốc khi mở máy và tốc độ giảm của gia tốc khi hãm máy. Nói một cách khác đó là độ dật (đạo hàm bật nhất của gia tốc  = da/dt hoặc đạo hàm bật hai của tốc độ  = d2v/dt2). Khi gia tốc a ≤ 2 m/s2 thì độ dật không vượt quá 20 m/s3. Biểu đồ làm việc tối ưu của thang máy tốc độ trung bình và tốc độ cao biểu diễn trên hình 1.13.

Biểu đồ này có thể chia ra làm 5 giai đoạn theo tính chất thay đổi tốc độ của buồng thang: mở máy, chế độ ổn định, hãm xuống tốc độ thấp,  buồng thang đến tầng và dừng hãm.

Biểu đồ tối ưu hình 1.14 sẽ đạt được nếu dùng hệ truyền động một chiều (F – Đ). Nếu dùng hệ truyền động xoay chiều với động cơ không đồng bộ hai cấp tốc độ, biểu đồ chỉ thị đạt gần bằng biểu đồ tối ưu. Đối với thang máy chạy chậm, biểu đồ chỉ có ba giai đoạn: mở máy, chế độ ổn định, hãm dừng.

Hình 1.14 Các đường cong biểu diễn sự phụ thuộc của quãng đường S, tốc độ v, gia tốc a, và độ giật  theo thời gian

1.3.3.3 Dừng chính xác buồng thang

Buồng thang của thang máy cần phải dừng chính xác so với mặt bằng của tầng cần dừng sau khi ấn nút dừng. Nếu buồng thang dừng không chính xác sẽ gây ra các hiện tượng sau:

Đối với thang máy chở khách, làm cho hành khách ra, vào khó khăn, tăng thời gian ra vào của hành khách dẫn đến giảm năng suất.

Đối với thang máy chở hàng gây khó khăn trong việc xếp, bốc dỡ hàng. Trong một số trường hợp có thể không thực hiện được việc xếp và bốc dỡ hàng.

Để khắc phục hậu quả đó, có thể ấn nhấp nút nhấn để đạt được độ chính xác khi dừng, nhưng sẽ dẫn đến các vấn đề không mong muốn sau:

Hỏng thiết bị điều khiển.

Gây tổn thất năng lượng.

Gây hỏng các thiết bị cơ khí.

Tăng thời gian từ lúc hãm đến lúc dừng.

Để dừng chính xác buồng thang, cần tính đến một nửa hiệu số của hai quãng đường trượt khi phanh buồng thang đầy tải và phanh buồng thang không tải theo cùng một hướng di chuyển. Các yếu tố ảnh hưởng đến dừng chính xác buồng thang bao gồm: moment của cơ cấu phanh, moment quán tính của buồng thang, tốc độ khi bắt đầu hãm và một số yếu tố khác.

Quá trình hãm buồng thang xảy ra như sau: khi buồng thang đi đến gần sàn tầng, công tắc chuyển đổi tầng cấp lệnh lên hệ thống điều khiển động cơ để dừng buồng thang. 	Trong khoảng thời gian t (thời gian tác động của thiết bị điều khiển), buồng thang đi được quãng đường là: S’ = v0t, [m].

Trong đó v0: Tốc độ bắt đầu lúc hãm, [m/s]. Khi cơ cấu phanh tác động là quá trình hãm buồng thang trong thời gian này đi được một quãng đường S’’.

Trong đó:

m: Khối lượng phần chuyển động của buồng thang [kg];

Fph: lực phanh [N];

Fc: lực cản tĩnh [N].

Dấu + hoặc – trong biểu thức trên phụ thuộc vào chiều tác dụng của lực Fc khi buồng thang đi lên (+), khi buồng thang đi xuống ( -).

Trong đó:

J: moment quán tính hệ quy đổi về chuyển động của buồng thang [kgm2];

Mph: momen ma sát [N] ;

Mc: momen cản tĩnh, [N];

0: tốc độ quay của động cơ khi bắt đầu phanh [rad/s];

D: đường kính puli cáp [m];

i: tỉ số truyền.

Quãng đường buồng thang đi được từ khi công tắc chuyển đổi tầng cho lệnh dừng đến khi đến khi buồng thang dừng tại sàn tầng là:

Công tắc chuyển đổi tầng đặt cách sàn tầng một khoảng cách nào đó làm sao cho buồng thang nằm ở giữa hiệu hai quãng đường trượt khi phanh đầy tải và không tải.

Sai số lớn nhất (độ dừng không chính xác lớn nhất) là:

S1: Quãng đường trượt nhỏ nhất của buồng thang khi phanh;

S2: Quãng đường trượt lớn nhất của buồng thang khi phanh.

1.3.3.4 Các hệ truyền động điện dùng trong thang máy và máy nâng

Khi thiết kế hệ trang bị điện – điện tử cho thang máy, việc lựa chọn một hệ truyền động, chọn loại động cơ phải dựa trên các yêu cầu sau:

Độ chính xác khi dừng.

Tốc độ di chuyển buồng thang.

Gia tốc lớn nhất cho phép.

Phạm vi điều chỉnh tốc độ.

Hệ truyền động điện xoay chiều dùng động cơ kđb ba pha rotor lồng sóc và rotor dây quấn được dùng khá phổ biến trong trang bị điện – điện tử thang máy và máy nâng. Hệ truyền động động cơ kđb rotor lồng sóc thường dùng trong thang máy chở hàng tốc độ chậm. Hệ truyền động động cơ kđb rotor dây quấn thường dùng cho các máy nâng có trọng tải lớn (công suất truyền động động cơ tới 200 kW) nhằm hạn chế dòng khởi động để không gây ảnh hưởng nguồn điện cung cấp.

Hệ truyền động động cơ kđb nhiều cấp tốc độ thường dùng cho các thang máy chở hành khách có tốc độ trung bình.

Hệ truyền động một chiều máy phát – động cơ có khuếch đại trung gian thường dùng cho thang máy cao tốc. Hệ này đảm bảo biểu đồ hoạt động hợp lý, nâng cao độ chính xác khi dừng tới ± (5  10) mm. Nhược điểm của hệ này là công suất đặt lớn gấp ( 3  4 ) lần so với hệ xoay chiều, phức tạp trong vận hành, sửa chữa. Những năm gần đây so sự phát triển của kỹ thuật điện tử công suất lớn, các hệ truyền động một chiều dùng bộ biến đổi tĩnh đã được áp dụng khá rộng rãi trong các thang máy cao tốc với tốc độ 5 m/s.

1.3.3.5 Một hệ thống tự động khống chế thang máy tốc độ trung bình

Hệ truyền động điện dùng cho thang máy tốc độ trung bình thường là hệ truyền động xoay chiều với động cơ kđb ba pha hai cấp tốc độ. Hệ này đảm bảo dừng chính xác cao, thực hiện bằng cách chuyển tốc độ động cơ từ tốc độ cao xuống tốc độ thấp (v0 = 2,5 m/s) trước khi buồng thang sắp đến sàn tầng. Hệ này thường dùng cho các thang máy chở khách trong các nhà cao tầng (7 10) với tốc độ di chuyển của buồng thang dưới 1m/s.

Sơ đồ nguyên lý mạch điện của thang máy được giới thiệu ở hình 1.15a, hình 4.15b:

Cấp nguồn cung cấp cho hệ bằng cầu dao CD và CB. Cuộn dây stator của động cơ được nối vào nguồn cấp qua các tiếp điểm của contactor nâng N hoặc contactor hạ H và các tiếp điểm của contactor tốc độ cao C hoặc contactor tốc độ thấp T.

Nguồn cung cấp cho mạch điều khiển lấy từ hai pha qua hai cầu chì 1CC. Các cửa tầng được trang bị khóa liên động với các hãm cuối 1CT  5CT. Then cài ngang cửa liên động với các hãm cuối 1PK  5PK. Việc đóng, mở cửa tầng sẽ tác động lên khóa và then cài cửa tầng làm cho nam châm NC1 tác động. Khi cắt nguồn nam châm NC1 lúc buồng thang đến sàn tầng, làm quay then cài, then cài tác động lên một trong các hãm cuối PK và mở khóa cửa tầng.

Để dừng buồng thang tại mỗi sàn tầng, trong sơ đồ dùng hãm cuối HC đặt trong buồng thang. Tác động lên tiếp điểm HC hoặc bằng nam châm dừng theo tầng NC2 hoặc bằng cần đóng – mở cửa tầng.

Công tắc chuyển đổi tầng 1CĐT  5 CĐT có ba vị trí là cảm biến dừng buồng thang và xác định vị trí buồng thang so với các tầng.

Hình 1.15a Mạch điện điều khiển thang máy

Hình 1.15b Mạch động lực thang máy

Điều khiển hoạt động của thang máy được thực hiện từ hai vị trí: tại cửa tầng bằng nút bấm gọi tầng 1GT  5GT và trong buồng thang bằng các nút bấm đến tầng 1ĐT  5ĐT.

Khởi động cho thang máy làm việc chỉ khi: 1D kín, 1CT  5CT kín (các cửa tầng đã đóng), 2D, CT kín, FBH (liên động với thanh bảo hiểm) kín, cửa buồng thang đóng, CBT kín và 3D kín.

Hãm cuối 1HC và 2HC liên động với sàn buồng thang. Nếu trong buồng thang có người, tiếp điểm của chúng mở ra. 1HC đấu song song với CBT cho nên dù 1HC hở nhưng mạch vẫn nối liền qua CBT, còn 2HC mở ra loại trừ khả năng điều khiển thang máy bằng nút bấm gọi tầng GT.

Trong sơ đồ có 5 đèn báo Đ1  Đ5 lắp ở trên mỗi cửa tầng và một chiếu sáng buồng thang Đ6. Khi có người trong buồng, tiếp điểm 2HC mở ra, cuộn dây rơle trung gian mất điện, tiếp điểm thường kín RTr đóng lại làm cho 1Đ  6 Đ sáng lên báo cho biết thang đang “bận” và chiếu sáng cho buồng thang.

Trong nhà 5 tầng và cho trường hợp buồng thang ở tầng một. Xét nguyên lý làm việc của sơ đồ khi cần lên tầng 4.

Hành khách đi vào buồng thang, đóng cửa tầng và cửa buồng thang. Do trọng lượng của hành khách, hai tiếp điểm thường đóng 1HC và 2HC mở ra. Ấn nút bấm đến tầng 4ĐT, rơle tầng RT4 có điện. Các tiếp điểm của RT4 đóng lại cấp nguồn cho cuộn dây của contactor tốc độ cao C. Các tiếp điểm của contactor tốc độ cao đóng lại cấp nguồn cho cầu chỉnh lưu CL là nguồn một chiều cấp cho hai nam châm NC1 và NC2. Nam châm NC1 sẽ đóng tiếp điểm 1PK, cuộn dây contactor N có điện. Bộ dây stator của động cơ được cấp nguồn qua các tiếp điểm C và N, buồng thang đi lên. Nam châm NC2 sẽ kéo con đội làm cho hãm cuối HC mở ra.

Khi nhả nút bấm 4 ĐT, cuộn dây contactor N được duy trì nguồn cấp cấp qua hai tiếp điểm T (thường kín) và N (đã đóng lại). Đồng thời cuộn dây của rơle RT4 vẫn được tiếp tục duy trì nguồn cung cấp qua công tắc chuyển đổi tầng 4CĐT và các tiếp điểm 1PK ÷ 5PK. Khi buồng thang gần đến tầng 4, buồng thang tác động vào công tắc chuyển đổi tầng 4CĐT, làm cho rơle tầng RT4 và contactor tốc độ cao C mất điện. Cuộn dây contactor tốc độ thấp T có điện qua tiếp điểm thường hở N (đã đóng kín) và tiếp điểm thường kín C. Bộ dây stator của động cơ được đấu vào nguồn cấp qua các tiếp điểm N và T. Buồng thang tiếp tục đi lên với tốc độ thấp hơn. Đồng thời cắt nguồn cấp cho mạch cầu chỉnh lưu CL, hai nam châm NC1 và NC2 mất điện làm cho hãm cuối HC kín lại, vẫn duy trì nguồn cấp cho contactor N. Khi buồng thang đến ngang với sàn tầng 4, cần đóng mở cửa đặt ở cửa tầng sẽ tác động làm hãm cuối HC hở ra. Cuộn dây contactor N mất điện, động cơ truyền động dừng lại và phanh hãm điện từ NHC sẽ hãm dừng buồng thang.

Hệ thống tự động khống chế thang máy hoàn toàn tương tự như trên khi điều khiển bằng các nút bấm gọi tầng 1GT  5GT. Điều khiển thang máy làm việc bằng các nút bấm gọi tầng chỉ thực hiện khi 2HC kín.

1.4 Câu hỏi và bài tập chương 1

- Trình bày đặc điểm cơ bản trang bị điện cho palăng, cầu trục?

- Tại sao các mạch điện điều khiển của palăng, cầu trục các nút nhấn điều khiển (khởi động, quay thuận, quay ngược) không có lắp tiếp điểm duy trì?

- Cho biết chức năng của các phanh hãm trong các mạch điện của palăng, cầu trục?

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện palăng hình 1.1a. Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào sơ đồ cây hình 1.1d thể hiện nguyên lý làm việc của mạch điều khiển palăng hạ hàng?

|  | Hình 1.1d Sơ đồ cây điều khiển palăng hạ hàng |
| --- | --- |

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện cầu trục tháp 1.2a. Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào sơ đồ cây hình 1.2d thể hiện nguyên lý làm việc của mạch điều khiển động cơ M1, M2 quay thuận, cầu trục tháp chạy tiến?

|  | Hình 1.2d Sơ đồ cây mạch điện điều động cơ M1, M2 quay thuận, cầu trục chạy tiến |
| --- | --- |

- Hãy điền các thông tin còn thiếu trong bảng phân tích hỏng hóc thể hiện đúng các hỏng hóc của mạch?

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ấn 1Start, sau đó nhấn 2StartT thì cầu trục chạy tiến nhưng nhấn 2StartN thì cầu trục không chạy |  |  | Tiếp điểm nút ấn 2StartN(5, 15) không tiếp xúc | Thay nút nhấn 2StartN |
|  | - Đo R(19, 2) = 500 Ω. - Đo R(17, 19) = 0 Ω | - Đo R(15, 17) = Ω - Ấn 2StartN, đo R(5, 15) = 0 Ω. |  |  |
|  |  |  | Cuộn dây contactor N1-2 bị đứt | Thay cuộn dây hay thay contactor N1-2 |
|  | - Đo R(19, 2) = 500 Ω. - Đo R(17, 19) = Ω | - Đo R(15, 17) = 0 Ω - Ấn 2StartN, đo R(5, 15) = 0 Ω. |  |  |
| 2. | - Gạt KC sang 2, đo điện áp V(A8, B8) = 380 V, V(A8, C8) = V(B8, C8) = 0 V | - Ấn contactor T3, đo R(A7, A8) = R(B7, B8) = 0 Ω, đo R(C7, C8) = Ω | Tiếp điểm contactor T3(C7, C8) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm contactor T3(C7, C8) |
| 3.Ấn 1Start, sau đó ấn 3StartT thì cầu trục quay thuận, nhưng khi nhấn 3StartN thì cầu chì F6 bị đứt |  |  | Cuộn dây contactor N4 bị cháy (chập các vòng dây) | Thay cuộn dây contactor N4 hay thay contactor N4 |
| 4.Ấn 1Start, sau đó ấn 4StartT hay 4StartN thì contactor T5 hay N5 tác động nhưng động cơ M5 có tiếng ù, không quay | - Tháo hai đầu dây nối vào phanh hãm PH5, đo điện trở hai đầu PH5 có R = Ω - Đo bộ dây Stator động cơ có R(A6, B6) = R(A6, C6)= R(B6, C6) = 1,5 Ω | - Ấn contactor T5, đo R(A5, A6) = R(B5, B6) R(C5, C6) = 0 Ω - Ấn contactor N5, đo R(A5, B6) = R(B5, A6) = R(C5, C6) = 0 Ω |  |  |

- Mạch điện điều khiển hệ thống băng tải phải tuân thủ các nguyên tắc nào?

- Trong một dây chuyền tự động có nhiều băng tải, tại sao người ta phải lắp cảm biến tốc độ và cảm biến có tải cho từng băng tải?

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển hệ thống băng tải ba động cơ ở hình 1.8a. Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào sơ đồ cây hình 1.8d thể hiện nguyên lý làm việc của mạch khởi động ba băng tải?

|  | Hình 1.8d Sơ đồ cây mạch điều khiển hệ thống băng tải ba động cơ |
| --- | --- |

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển hệ thống băng tải ba động cơ ở hình 1.9a. Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào sơ đồ cây hình 1.9d thể hiện nguyên lý dừng hệ thống băng tải ba động cơ?

|  | Hình 1.9d Sơ đồ cây dừng hệ thống băng tải ba động cơ |
| --- | --- |

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển hệ thống băng tải ba động cơ ở hình 1.9a. Hãy điền các thông tin còn thiếu vào bảng phân tích hỏng hóc thể hiện đúng các triệu chứng hư hỏng của mạch?

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ấn Start(13, 15) ba băng tải hoạt động theo trình tự bình thường; nhưng ấn nút Stop(21, 23) băng tải 3 dừng và thả nút Stop ra thì băng tải 3 chạy lại | - Đo R(27, 2) = 800 Ω. - Đo R(13, 21) = 0 Ω - Ấn Stop(21, 23), đo R(13, 27) = Ω | - Cấp điện cho cuộn dây rơle thời gian Rth3, đo R(13, 21) = Ω, R(13, 27) = 0 Ω |  |  |
|  |  |  | Cuộn dây rơle thời gian Rth3 bị đứt | Thay rơle thời gian Rth3 |
|  | - Đo R(27, 2) = 800 Ω. - Đo R(13, 21) = 0 Ω - Ấn Stop(21, 23), đo R(13, 27) = 0 Ω | - Cấp điện cho cuộn dây rơle thời gian Rth3, đo tiếp điểm R(13, 21) = 0 Ω, R(13, 27) = 0 Ω |  |  |
|  |  |  | Tiếp điểm rơle thời gian Rth3(13, 27) bị hở (không đóng ) | Thay rơle thời gian Rth3 |
| 2. | - Khi Rth3 tác động, đo điện áp V(29, 2) = 0 V | - Đo R(27, 2) = 800 Ω - Cấp điện cho cuộn dây Rth4, sau thời gian chỉnh định đo Rth4(11, 13) = Ω | Tiếp điểm rơle thời gian Rth3(13, 29) không đóng | Thay rơle thời gian Rth3 |
|  | - Khi Rth3 tác động, đo điện áp V(29, 2) = 220 V | - Đo R(27, 2) = 800 Ω - Khi Rth4 tác động đo điện áp U(13, 2) = 220 V | Tiếp điểm rơle thời gian Rth4(11, 13) không mở | Thay rơle thời gian Rth4 |
| 3.Ấn Start(13, 15) không có băng tải nào hoạt động | - Đóng CB đo V(A1, B1) = V(A1, C1) = V(B1, C1) = 380 V, đo V(1, 2) = 220 V - Đo V(5, 2) = 220 V, V(7, 2) = 0 V | - Đo R(15, 2) = 308 Ω - Tháo dây nối từ Rth3 đến số 13, ấn Start(13, 15) đo R(13, 15) = 0 Ω - Đo R(7, 13) = 0 Ω - Đo R(5, 7) = Ω |  |  |
|  |  |  | Tiếp điểm rơle thời gian Rth4(11, 13) hở | Thay rơle thời gian Rth4 |
|  | - Đóng CB đo V(A1, B1) = V(A1, C1) = V(B1, C1) = 380 V, đo V(1, 2) = 220 V - Đo V(11, 2) = 220 V, ấn Start đo V(15, 2) = 220 V | - Tháo Rth1 ra đo R(15, 2) = Ω |  |  |
|  |  |  | Tiếp điểm Start(13, 15) không tiếp xúc | Thay nút nhấn Start |

- Trình bày các yêu cầu đối với truyền động điện cho thang máy?

- Giải thích nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển thang máy ở hình 1.15a, b?

- Phân tích hư hỏng của mạch điện điều khiển thang máy ở hình 1.15a, b?