Chương 3. CÁC MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CƠ BẢN

Giới thiệu: Trong chương này đề cập các mạch trang bị điện cho lò điện trở, máy thổi chai nhựa (ép nhựa),  trạm bơm nước dùng biến tần.

Mục tiêu:

- Giới thiệu mạch điện, chức năng các thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện của lò điện trở, máy thổi chai nhựa (ép nhựa), trạm bơm nước dùng biến tần;

- Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện lò điện trở, máy thổi chai nhựa (ép nhựa), trạm bơm nước dùng biến tần;

- Phân tích được hư hỏng của mạch điện lò điện trở, máy thổi chai nhựa (ép nhựa), trạm bơm nước dùng biến tần.

Nội dung chính:

3.1 Trang bị điện cho lò điện trở

3.1.1 Khái niệm, đặc điểm

a) Đốt nóng trực tiếp;                           b)   Đốt nóng gián tiếp

Hình 3.1 Sơ đồ nguyên lý lò điện trở đốt nóng trực tiếp và gián tiếp

1. Vật liệu được nung nóng trực tiếp; 2. Cầu dao; 3. Biến áp; 4. Đầu cấp điện;

5. Dây đốt (dây điện trở); 6. Vật liệu được đun nóng gián tiếp

Lò điện trở là thiết bị biến đổi điện năng thành nhiệt năng, được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp và trong ngành y tế.

Lò điện trở dễ dàng điều chỉnh, khống chế nhiệt độ, có khả năng tự động hóa cao.

Đảm bảo điều kiện vệ sinh là không có bụi, không có khói.

Phương pháp đốt nóng của lò điện trở dựa trên định luật Joule-Lence: Khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn, thì trên dây dẫn tỏa ra một nhiệt lượng, nhiệt lượng này được tính theo biểu thức:

Q = I2Rt [J ]

Trong đó:

I –  Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn, [A];

R – Điện trở dây dẫn, [];

t -  Thời gian dòng điện chạy qua dây dẫn, [s].

3.1.2 Phân loại

Phân loại theo phương pháp tỏa nhiệt:

Lò điện trở tác dụng trực tiếp là lò điện trở mà vật nung được nung nóng trực tiếp bằng dòng điện chạy qua nó. Đặc điểm của lò này là tốc độ nung nhanh, cấu trúc của lò đơn giản. Để đảm bảo nung đều thì vật nung có tiết diện như nhau theo suốt chiều dài của vật.

Lò điện trở tác dụng gián tiếp là lò điện trở mà nhiệt năng tỏa ra ở dây điện trở (dây đốt), rồi dây đốt sẽ truyền nhiệt cho vật nung bằng bức xạ, đối lưu hoặc dẫn nhiệt.

Phân loại theo nhiệt độ làm việc:

Lò nhiệt độ thấp: nhiệt độ làm việc của lò dưới 6500C.

Lò nhiệt độ trung bình: nhiệt độ làm việc của lò từ 6500C đến 12000C.

Lò nhiệt độ cao: nhiệt độ làm việc của lò lớn hơn 12000C.

Các loại lò điện trở thông dụng: Lò nung nóng theo chu kỳ và lò nung liên tục

Lò nung nóng theo chu kỳ: Lò buồng thường dùng để nhiệt luyện kim loại (thường hóa, ủ, thấm than…). Lò buồng được chế tạo với cấp công suất từ 15 kW đến 75 kW, nhiệt độ làm việc tới 950 0C, lò buồng dùng để tôi dao cụ có nhiệt độ làm việc tới 1350 0C, dùng dây điện trở bằng các thanh nung cacbuarun.

Lò giếng thường dùng để tôi kim loại và nhiệt luyện kim loại. Buồng lò có dạng hình trụ tròn được chôn sâu trong lòng đất có nắp đậy, lò giếng được chế tạo với cấp công suất từ 30 kW đến 75 kW.

Lò đẩy có buồng kích thước chữ nhật dài. Các chi tiết cần nung được đặt lên giá và tôi theo từng mẻ. Giá đỡ chi tiết được đưa vào buồng lò theo đường ray bằng một bộ đẩy dùng kích thủy lực hoặc kích khí nén.

Lò nung nóng liên tục:

Lò băng: buồng lò có tiết diện chữ nhật dài, có băng tải chuyển động liên tục trong buồng lò. Chi tiết cần gia nhiệt được sắp xếp trên băng tải. Lò buồng thường dùng để sấy chai, lọ trong công nghiệp chế biến thực phẩm.

Lò quay: thường dùng để nhiệt luyện các chi tiết có kích thước nhỏ (bi, con lăn, vòng bi), các chi tiết cần gia nhiệt được bỏ trong thùng, trong quá trình nung nóng, thùng quay liên tục nhờ một hệ thống truyền động điện.

3.1.3 Khống chế và ổn định nhiệt độ lò điện trở

Theo định luật Joule – Lence

Q= 0,238.I2.R.t         		[cal]

Trong đó:

Q – Nhiệt lượng tỏa ra của dây điện trở, [cal];

I – Dòng điện đi qua dây điện trở, [A];

R – Điện trở của dây điện trở, [];

t - Thời gian dòng điện đi qua dây điện trở, [s].

Thời gian nung chi tiết đến nhiệt độ yêu cầu:

[s]

Trong đó:

G – Khối lượng của chi tiết có độ dài 100 mm, [kg];

t1 – Nhiệt độ yêu cầu, [0C];

t2 – Nhiệt độ môi trường, [0C];

C – Nhiệt dung trung bình của chi tiết cần nung;

a -  Tốc độ tỏa nhiệt của chi tiết có độ dài 100 mm, [kcal/s].

Công suất điện cần cung cấp cho chi tiết nung có độ dài 1mm:

[kW]

Công suất tiêu thụ của lò điện trở:

[kW]

Trong đó:	 -  Hiệu suất của lò     		( = 0,7  0,75);

cos - Hệ số công suất của lò 	(cos = 0,8  0,85)

Từ các biểu thức nêu trên, cần điều chỉnh nhiệt độ lò điện trở có thể thực hiện bằng cách điều chỉnh công suất cấp cho lò điện trở, thực hiện bằng các phương pháp sau:

Hạn chế công suất cấp cho dây điện trở bằng cách đấu thêm điện trở phụ (cuộn kháng bão hòa, điện trở).

Dùng biến áp tự ngẫu, hoặc biến áp có nhiều đầu dây sơ cấp để cấp cho lò điện trở.

Thay đổi sơ đồ đấu dây của dây điện trở (từ tam giác sang sao, hoặc từ nối tiếp sang song song).

Đóng cắt nguồn cấp cho dây điện trở theo chu kỳ.

Dùng bộ điều áp xoay chiều để thay đổi trị số điện áp cấp cho dây điện trở.

Hình 3.2 Sơ đồ khối chức năng của hệ thống điều chỉnhvà ổn định nhiệt độ lò điện trở

Trong sơ đồ khối chức năng gồm có các khâu chính sau: Lò điện trở ‘3’ là đối tượng điều chỉnh với tham số điều khiển là nhiệt độ của lò (t0 ).

Bộ điều chỉnh và ổn định nhiệt độ ‘2’ (thay đổi các thông số nguồn cấp cho lò điện trở).

Bộ tổng hợp tín hiệu điều khiển ‘1’ ( =  t0đặt - t0ph).

Cảm biến nhiệt độ ‘4’, có chức năng gia công ra một tín hiệu điện tỷ lệ với nhiệt độ của lò.

Để nâng cao độ chính xác khi khống chế và ổn định nhiệt độ của lò điện trở, hệ thống điều chỉnh nhiệt độ lò điện trở là hệ thống kín (có mạch vòng phản hồi).

| Việc điều chỉnh và ổn định nhiệt độ của lò được thực hiện thông qua việc thay đổi các thông số nguồn cấp điện cho lò. Như vậy tín hiệu phản hồi tỷ lệ với nhiệt độ của lò phải là tín hiệu điện, chính cảm biến nhiệt độ sẽ thực hiện chức năng đó trong hệ thống khống chế và ổn định nhiệt độ lò điện trở. Hiện nay thường dùng các loại cảm biến nhiệt độ sau: Nhiệt kế thủy ngân: Chiều cao của cột nước thủy ngân tỷ lệ thuận với nhiệt độ của lò. Cấu tạo của nó gồm có: 1- Điện cực tĩnh (có thể dịch chuyển được bằng nam châm vĩnh cửu). 2- Nước thủy ngân đóng vai trò như một cực động 3- Vỏ thủy tinh | Hình 3.3 Cấu tạo cảm biến nhiệt độ loại nhiệt kế thủy ngân |
| --- | --- |

Như vậy, điện cực 1 và 2 tạo thành một cặp tiếp điểm. Khi nhiệt độ trong lò nhỏ hơn trị số nhiệt độ đặt, tiếp điểm 1-2 hở, còn khi nhiệt độ của lò bằng hoặc lớn hơn nhiệt độ đặt, tiếp điểm 1-2 kín. Việc thay đổi trị số nhiệt độ đặt thực hiện bằng cách dịch chuyển điện cực tĩnh 1 bằng nam châm vĩnh cửu.

Ưu điểm: Cấu tạo đơn giản, cùng một lúc thực hiện ba chức năng: cảm biến, khâu chấp hành và chỉ thị nhiệt độ.

Nhược điểm: Chỉ dùng được đối với lò điện nhiệt độ thấp (t0  6500C), độ nhạy không cao do quán tính nhiệt của nước thủy ngân lớn.

Nhiệt điện trở (RN): Trị số điện trở của nhiệt điện trở thay đổi theo nhiệt độ theo biểu thức sau:

RRN = RRNO (1+t0) [  ]

Trong đó:

RRN – Trị số điện trở của nhiệt điện trở, [];

RRNO – Trị số điện trở của nhiệt điện trở trong điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ môi trường), [];

- Hệ số nhiệt điện trở, [/0C].

Với công nghệ chế tạo vật liệu bán dẫn, người ta có thể chế tạo được nhiệt điện trở với   0 và   0.

Ưu điểm: Cấu tạo đơn giản, kích thước nhỏ gọn, dễ gá lắp trong lò.

Nhược điểm: Chỉ dùng được đối với lò nhiệt độ thấp (t0 làm việc  650 0C), trị số điện trở của nó chỉ tỷ lệ tuyến tính với nhiệt độ trong một dải nhất định.

Cặp nhiệt ngẫu (CNN) có tên gọi thường dùng là can nhiệt. Khi đưa can nhiệt vào lò, nó sẽ xuất hiện một sức nhiệt điện e, trị số của e tỷ lệ tuyến tính với nhiệt độ của lò.

Ưu điểm: Trị số sức nhiệt điện e tỷ lệ tuyến tính với nhiệt độ trong một dải rất rộng, được dùng trong tất cả các loại lò nhiệt độ làm việc tới 1350 0C.

Nhược điểm: Trị số sức nhiệt điện rất bé nên cần có một khâu khuếch đại chất lượng cao.

3.1.4 Sơ đồ khống chế nhiệt độ lò điện trở bằng bộ điều áp xoay chiều dùng triac

Đây là lò công suất nhỏ, nhiệt độ làm việc thấp dùng để nuôi, cấy vi trùng trong các viện nghiên cứu của ngành y tế. Công suất định mức là Pđm = 500 W, nhiệt độ làm việc là 	t0 = 370  10.

Khi  được cấp nguồn, trong nửa chu kỳ dương, triac TC chưa thông, đèn BĐ chưa sáng và cầu chỉnh lưu Đ1 với ổn áp Đ2 tạo ra điện áp một chiều ổn định cấp cho mạch điều khiển. Transistor TR3 được phân áp bazơ bởi các điện trở R9, VR1, RN (hệ số nhiệt điện trở âm), VR2, VR3, R10. Phân áp đảm bảo thế bazơ âm hơn thế emitơ để TR3 thông, nạp qua tụ C2 qua R8, TR3. Điểm làm việc hợp lý được tinh chỉnh bởi VR1, VR2. Khi tụ C2 nạp đến điện áp ngưỡng của transistor TR1 một tiếp giáp UJT thì UJT thông, cấp dòng qua sơ cấp máy biến áp xung BAX, đồng thời tụ C2 cũng phóng điện qua máy biến áp xung BAX. Cuộn thứ cấp BAX xuất hiện dòng xung đưa tới cực điều khiển triac để mở thông triac TC, cấp điện cho dây đốt lò DĐ, lúc này đèn BĐ tắt.

Sang nửa chu kỳ âm tiếp theo, quá trình lặp lại tương tự.

Hình 3.4 Sơ đồ nguyên lý mạch khống chế lò điện trở bằng bộ điều áp xoay chiều dùng triac

Điều chỉnh nhiệt độ lò điện trở thực hiện bằng cách điều chỉnh trị số điện áp nguồn cấp cho dây điện trở bằng cách thay đổi góc mở  của triac TC. Trị số góc mở  của triac được xác định bằng tốc độ nạp của tụ C2. Tốc độ nạp của tụ C2 phụ thuộc vào dòng colector của transistor TR3 (Ic).Dòng Ic của transistor TR3 xác định theo biểu thức:

[A]

Trong đó:

UBE – Điện áp đặt lên cực B và E của TR3, [V];

R8 – Điện trở, [Ω].

[ V ]

Trong đó:

[ ]

UCC – Điện áp nguồn cấp bằng điện áp ổn áp của diode Zener Đ2, [V];

RRN – Trị số của nhiệt điện trở RN (có  0), [Ω].

Điện áp trên tụ C2 bằng:

[V]

Tụ C2 được nạp cho đến khi trị số điện áp trên tụ UC2  Ung (Ung – là điện áp ngưỡng của transistor TR1). Transistor TR1 là transistor một tiếp giáp (UJT) có điện ngưỡng là: Ung = UEB1 = 0,68UCC.

Khi điện áp trên tụ C2: UC2   Ung – transistor TR1 thông, tụ C2 được phóng qua cuộn dây sơ cấp của biến áp xung W1, cuộn thứ cấp của biến áp W2 sẽ xuất hiện xung điều khiển đặt lên cực điều khiển của triac TC.

Như vậy, góc  của triac TC phụ thuộc vào điện áp UBE và được xác định theo biểu thức sau:

[rad]

UBE  phụ thuộc vào: RRN, RVR1, RRV2 và RRV3

Trong đó chiết áp: VR1, VR2 là chiết áp chỉnh định để chọn điểm làm việc hợp lý. Chiết áp VR3 để đặt nhiệt độ làm việc của lò, khi điều chỉnh tăng giá trị VR3 (dịch con trượt xuống) thì thế tại đầu điện trở R11 và VR1 tăng lên, thế bazơ của TR3 thấp ít hơn thế êmitơ TR3 nên TR3 thông kém. Thời gian nạp cho tụ C2 tới ngưỡng UngUJT kéo dài nên góc mở triac lớn, điện áp đặt vào RDĐ nhỏ, nhiệt độ lò được đặt thấp.

Nguyên lý ổn định nhiệt độ:

Điện trở RN với hệ số nhiệt điện trở âm dùng phản hồi âm nhiệt độ và duy trì ổn định nhiệt độ cho lò. Giả sử vì một lý do nào đó, lò bị tăng nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ đặt (bởi VR3) thì RN (đặt trong lò) sẽ giảm trị số làm điện trở tương đương của (R9 + VR1) mắc song song với RN cũng giảm. Thế tại R11 với VR1 tăng lên, thế tại bazơ của TR3 tăng lên và TR3 thông kém, từ đó thời gian nạp cho tụ C2 tới ngưỡng thông của UJT kéo dài, góc mở  của triac lớn và điện áp đặt vào RDĐ nhỏ, lò sẽ giảm nhiệt độ về trị số đặt.

Ngược lại nếu nhiệt độ trong lò vì một lý do nào đó giảm xuống bé hơn nhiệt độ đặt (t0   t0 đặt), trị số điện trở của nhiệt điện trở tăng (RRN tăng) làm cho UBE của transistor TR3 tăng lên (thế B âm hơn) dẫn đến IC tăng, tốc độ nạp của tụ C2 nhanh hơn cuối cùng góc mở  của Triac giảm, điện áp cấp cho dây điện trở tăng và nhiệt độ của lò sẽ tăng đến giá trị nhiệt độ đặt.

UL,N

Hình 6-7: Đồ thị điện áp

3.1.5 Sơ đồ khống chế ổn định nhiệt độ lò điện trở bằng bộ điều áp xoay chiều ba pha dùng thyristor

Lò điện trở có công suất lớn hơn 5 kW, để tránh hiện tượng lệch phụ tải cho lưới điện người ta dùng lò ba pha. Để khống chế và ổn định nhiệt độ của lò người ta phải dùng bộ điều áp xoay chiều ba pha cấp điện cho dây điện trở của lò.

Sơ đồ mạch điện dưới đây được áp dụng đối với lò điện trở có dải công suất tiêu thụ từ 5 kW đến 90 kW (tùy thuộc vào trị số dòng trung bình đi qua các thyristor 1T 6T)

Mạch động lực gồm các phần tử chính sau:

Cuộn kháng xoay chiều CK1  CK3 dùng để hạn chế dòng ngắn mạch và hạn chế tốc độ tăng trưởng dòng bảo vệ các thyristor.

Bộ điều áp xoay chiều ba pha điều khiển hoàn toàn dùng thyristor 1T 6T (có thể thay bằng bộ điều áp xoay chiều ba pha bán điều khiển, ví dụ thay các thyristor 4T, 6T, 2T bằng 3 diode).

Hình 3.5 Sơ đồ mạch động lực

RdđA, RdđB và RdđC là dây điện trở của lò đấu theo hình sao (Y), dây điện trở của lò cũng có thể nối theo hình tam giác (∆) tùy thuộc vào kích thước dây điện trở khi tính chọn.

Mạch (R1- C1), (R2 – C2), (R3 – C3) dùng để hạn chế tốc độ tăng trưởng điện áp để bảo vệ các thyristor.

Mạch điều khiển

Mạch điều khiển bộ điều áp xoay chiều có chức năng thay đổi góc mở  của các thyristor 1T  6T để thay đổi điện áp cấp cho dây điện trở của lò, chính là thực hiện chức năng điều chỉnh và ổn định nhiệt độ của lò.

Hình 3 .6a Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển

Hình 3 .6b Sơ đồ dạng sóng của mạch điều khiển

Mạch điều khiển gồm các khối chính sau:

Khối điều khiển xung pha (ĐKXF) gồm có ba khối tương tự nhau (sơ đồ nguyên lý vẽ cho pha A) gồm các khâu sau:

Khâu đồng pha và xác định thời điểm qua ‘0’ của điện áp lưới (BAĐF – biến áp đồng pha, cầu chỉnh lưu CL, R1  R5 và transistorr TR1)

Khâu so sánh và tạo thời điểm phát xung (dùng bộ đếm DD1)

Mạch lật nhớ trạng thái (dùng trigơ R-S: DD 2.1  DD 2.2)

Khâu băm xung (DD 3.1  DD 3.4)

Khâu khuếch đại xung (biến áp xung BAX1, BAX2, R6  R9, diode D1  D6 và transistor TR2  TR5)

Mạch cấm (R12, R13, Đ7 và Đ8)

Khối tổng hợp tín hiệu điều khiển gồm các khâu sau:

Khâu phát xung cao tần (DD 4.1  DD 4.4, chiết áp VR và tụ điện C2) tương đương như khâu tạo điện áp chủ đạo trong các sơ đồ điều khiển xung pha theo nguyên tắc “thẳng đứng”. Tần số phát của khâu này có thể thay đổi từ 5 kHz đến 1 MHz bằng cách thay đổi trị số điện trở của chiết áp VR.

Khâu gia công tín hiệu phản hồi âm nhiệt độ gồm: cảm biến nhiệt độ (cặp nhiệt ngẫu CNN), khuếch đại thuật toán IC, transistor TR7, transistor trường TR6, tụ C3 và các điện trở R14  R19. Transistor trường TR6 đóng vai trò như một điện trở động đấu song song với chiết áp VR. Trị số điện trở của nó (RS-D) thay đổi phụ thuộc vào nhiệt độ của lò.

Khối bảo vệ quá dòng gồm các khâu sau:

Khâu gia công tín hiệu tỷ lệ với dòng tiêu thụ của lò là ba biến dòng TI1  TI3, transistor TR1, TR2, khuếch đại thuật toán IC, cầu chỉnh lưu CL, chiết áp VR1   VR2, diode Đ, các điện trở R1  R7 và rơle liên động RLĐ.

Khâu nhớ trạng thái và phục hồi gồm trigơ R-S (DD 2.3  DD 2.4), nút bấm phục hồi M, tụ C4, R20, R21 và đèn báo Led.

Nguyên lý làm việc của sơ đồ như sau:

Tại thời điểm đi qua điểm ‘0’ của điện áp lưới trên cực colector của transistor TR1 xuất hiện xung chữ nhật với độ rung xung tx = 1ms, với tần số bằng 100Hz. Xung đó đưa đến cổng R của bộ đếm DD.1 ra lệnh bắt đầu đếm xung và đưa vào một đầu vào R của trigơ R-S (DD 2.1  DD 2.2). Khi đầu vào thứ hai S của bộ đếm DD1 (lấy từ đầu ra của bộ phát xung cao tần DD 4.1  DD 4.4) đạt được 28 = 64  xung, đầu ra 32 của bộ đếm DD.1 có mức logic ‘1’. Thời điểm xuất hiện mức logic ‘1’ của DD1 phụ thuộc vào tần số phát ra của bộ phát cao tần DD 4.1  DD 4.4. Tần số đó quyết định trị số góc mở  của các thyristor, chính là trị số điện áp đặt lên dây đốt của lò điện trở. Thay đổi tần số phát xung từ 5 kHz đến 1 MHz sẽ thay đổi góc mở  = 1800  00 tương ứng với trị số điện áp đặt lên dây đốt của lò từ Umax đến Umin.

Nguyên lý ổn định nhiệt độ của lò thực hiện như sau:

Nếu vì một lý do nào đó, nhiệt độ trong lò thấp hơn nhiệt độ đặt, sức nhiệt điện (s.n.đ) phát ra từ cặp nhiệt ngẫu giảm, thế đặt lên cực gốc của transistor TR7 bớt dương hơn, dòng IC của TR7 giảm xuống, làm cho thế đặt lên cực G của TR6 dương lên, làm cho điện trở (RS-D) của transistor TR6 giảm xuống, làm cho tổng trở của VR và RS-D giảm xuống, tần số phát ra của DD 4.1  DD 4.4 tăng lên, góc mở  của các transistor giảm xuống, điện áp đặt lên dây đốt của lò tăng lên, kết quả nhiệt độ của lò sẽ tăng lên bằng nhiệt độ đặt và ngược lại.

Nguyên lý làm việc của khâu bảo vệ quá dòng được giải thích như sau: Khi dòng tiêu thụ của lò nhỏ hơn dòng chỉnh định (Iđm  Icđ), điện áp lấy trên chiết áp VR1 (điện áp trên chiết áp VR1 tỷ lệ với dòng điện lò tiêu thụ) nhỏ hơn điện áp trên chiết áp VR2 (điện áp ngưỡng so sánh), điện áp ra của IC bằng – Ucc dẫn đến transistor TR1, TR2 khóa, rơle liên động RLĐ không tác động. Khi đó tiếp điểm RLĐ hở, dẫn đến đầu ra Q của trigơ R-S (DD 2.3  DD 2.4) có mức logic ‘1’ dẫn đến đầu ra của bộ phát xung (DD 4.1  DD 4.4) có xung, hệ thống làm việc bình thường.

Khi dòng tiêu thụ của lò lớn hơn dòng chỉnh định, trị số điện trở trên chiết áp VR1 lớn hơn điện áp trên chiết áp VR2, điện áp ra của IC bằng + Ucc, TR1, TR2 thông, rơle RLĐ tác động dẫn đến đầu ra Q của trigơ R-S (DD 2.3  DD 2.4) có mức logic ‘0’ và đầu ra của bộ phát xung cao tần (DD 4.1  DD 4.4) không có xung.

Sau khi xử lý sự cố xong, ấn nút “M” qua khâu vi phân C4 - R20 và diode Đ9 đưa mức logic ‘1’ vào DD 4.4, phục hồi trạng thái làm việc cho khâu phát xung cao tần.

3.2 Trang bị điện cho máy thổi chai nhựa

3.2.1 Giới thiệu khái quát về máy thổi chai nhựa PET

Hình 3.7 Máy thổi chai nhựa sử dụng công nghệ đùn và thổi khí để tạo ra các chai nhựa

Chai nhựa PET là một trong những sản phẩm được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực hiện nay: chai đựng nước có gaz (đồ uống), mỹ phẩm, thực phẩm …Tuy nhiên để tạo được hình dạng như ý cho chai thì phải cần đến sự tham gia của máy thổi.

Máy thổi chai nhựa là thiết bị được sử dụng phổ biến trong các ngành sản xuất sản phẩm đóng chai hiện nay. Thông qua công nghệ đùn và thổi khí, máy sẽ tạo hình thành các bình, chai, thùng hoặc can nhựa với hình dạng, kích cỡ khác nhau, có hai loại máy chính là máy bán tự động và máy tự động.

Máy thổi chai tự động: toàn bộ quá trình sản xuất đều diễn ra tự động, công nhân không cần phải thực hiện điều chỉnh thủ công thay vào đó chỉ cần lập trình thông qua bảng điều khiển được tích hợp sẵn về tốc độ thổi chai, thời gian thổi… máy tự động vận hành.

Máy thổi chai bán tự động: Máy thổi cai bán tự động yêu cầu phải có sự tham gia của công nhân ở các khâu đầu vào và đầu ra của sản phẩn.

Đặc điểm chung của máy thổi chai nhựa

Máy hoạt động với công suất lớn, cho hiệu quả sản xuất cao.

Có thể sản xuất được nhiều loại chai với hình dạng, thể tích khác nhau. Dung tích vỏ chai lớn nhất mà nhà máy có thể tạo lên đến 20 lít.

Kết cấu máy rất vững chãi, chắc chắn, độ bền cao. Máy chạy êm, hoạt động ổn định và ít gây tiếng ồn.

Sử dụng lò nhiệt kiểu mới, giúp thổi chai nhanh, đều, vẻ ngoài căng mịn, tỷ lệ sản phẩm khuyết tật thấp.

Thiết kế của máy thổi chai nhựa tương đối nhỏ gọn, dễ dàng vận hành và rất an toàn cho người sử dụng.

Hệ thống sản xuất khép kín, đảm bảo thân chai sau khi được thổi phồng không hề bị ô nhiễm môi trường.

3.2.2 Cấu tạo của máy thổi chai nhựa

Máy thổi chai nhựa là một trong những máy móc ngành nhựa được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Như đã nói ở trên, máy có hai loại là tự động và bán tự động. Tuy nhiên, nhìn chung, cả hai dòng máy đều có những bộ phận chính như sau:

Hệ thống động cơ chính, máy gia nhiệt phục vụ hoạt động làm nóng chảy hạt nhựa.

Máy thổi: Hiện nay các loại máy trên thị trường rất đa dạng về số lượng đầu thổi. Có loại máy sở hữu hai đầu thổi, bốn đầu thổi, thậm chí sáu đầu thổi.

Máy nén khí cao áp: Thông qua bộ phận này, một lượng lớn không khí sẽ được đưa vào và nén lại với áp suất cao. Năng lượng được tạo thành từ khí nén sẽ được dùng để thổi phồng phôi chai nhựa.

Hình 3.8a Sơ đồ khối của máy thổi chai nhựa dạng băng chuyền

Rotary blow molding wheel

Hình 3.8b Sơ đồ khối của máy thổi chai nhựa dạng hệ thống quay

Hình 3.9 Sơ đồ mặt cắt của máy thổi chai nhựa

Máy sấy lạnh: Đây là loại máy sấy hoạt động ở điều kiện nhiệt độ thấp, được sử dụng để sấy khô, tách ẩm cho thành phẩm.

Bộ lọc khí: Không khí sạch sẽ được sấy khô và lọc hết bụi bẩn, tách dầu để đảm bảo chất lượng cho vỏ chai.

Máy làm mát bằng gió: Bộ phận này gồm những cánh quạt tạo ra gió để làm mát động cơ.

Khuôn: Khuôn được dùng để tạo hình cho chai nhựa thành phẩm, thường làm từ chất liệu thép không gỉ với độ bền và khả năng chống ăn mòn cao.

| Hình 3.10a Quy trình ép khuôn thổi | Giải thích một số thuật ngữ: Extruder: máy nghiền, cụm đùn Air hose: Ống dẫn khí Cooling line: Đường làm mát Die Head: Đầu khuôn thổi Blow Pin: Chốt thổi Parision: Phôi thổi Mold Half: Nửa khuôn Molten Plastic: Keo, nhựa nóng chảy Molded Part: Sản phẩm thổi |
| --- | --- |
| Hình 3.10b Quá trình hình thành và thay đổi của phôi thành sản phẩm | Nguyên lý tạo khuôn thổi cũng tương đối đơn giản, sẽ có một phôi vật liệu nhựa được gia nhiệt trước và đưa vào lòng khuôn, sau đó hệ thống sẽ bơm khí vào bên trong, vật liệu giản nở và bám vào thành khuôn tạo nên hình dạng của chai lọ theo thiết kế. |

Một số linh kiện, phụ tùng khác.

Đối với máy thổi chai nhựa tự động thì còn có thêm bộ phận nạp tự động.

3.2.3 Quy trình vận hành của máy thổi chai nhựa PET

Máy thổi chai nhựa hoạt động dựa trên nguyên tắc thổi chai bằng áp suất khí nén cao và gia nhiệt. Quy trình vận hành của máy tương đối đơn giản, bao gồm sáu bước cơ bản:

Bước 1: Đưa hạt nhựa vào máy

Hạt nhựa được đưa trực tiếp vào hệ thống đùn trục vít của máy. Đối với máy bán tự động thì công nhân sẽ là người tiến hành đưa phôi vào hệ thống. Còn nếu sử dụng máy tự động thì máy sẽ tự động thực hiện công đoạn này thông qua băng chuyền hoặc máy hút nguyên liệu (hạt nhựa).

Bước 2: Làm nóng chảy nhựa

Các hạt nhựa được di chuyển qua bộ phận gia nhiệt với tác động của nhiệt độ cao đã hóa lỏng hạt nhựa một cách hoàn toàn.

Hình 3.11 Một số máy tham gia trong quy trình sản xuất chai nhựa

Bước 3: Tạo phôi

Nhựa nóng chảy hoàn toàn sẽ tạo thành phôi, sau đó phôi chai được cắt ra thành từng phôi nhỏ (parison) rồi đưa sang khuôn máy thổi.

Bước 4: Thổi chai

Tại bộ phận máy thổi, không khí được đưa từ ngoài vào trong và nén thành áp suất cao để các phôi nhựa sẽ được thổi để bám vào thành khuôn (giống như thổi bong bóng) để tạo ra chai nhựa có hình dạng theo đúng thiết kế.

Bước 5: Làm nguội phôi trong khuôn thổi

Song song với hoạt động thổi chai, hệ thống làm mát khuôn cũng được kích hoạt để hạ nhiệt nhanh cho phôi nhựa.

Bước 6: Xử lý chai nhựa thành phẩm

Đẩy phôi ra khỏi khuôn, cắt bavia để cho ra thành phẩm, ở bước này khuôn mẫu được mở ra. Máy tiến hành cắt phần thừa của chai nhựa để tạo ra thành phẩm cuối cùng.

3.2.4 Trang bị điện máy thổi chai nhựa tự động CPJ

4.2.4.1 Giới thiệu hệ thống điện điều khiển

Hệ thống điều khiển điện của máy này có phần chính yếu:

(1)- Panel Master PT070 của Đài Loan, sự rõ nét cao với chức năng của màn hình cảm ứng 7 inch màu giao diện giữa người và máy, thay thế chức năng điều khiển của panel truyền thống.

(2) FX1N-60MT PLC của Nippon Mitsubishi.

(3) Biến tần E100 của Ourui

(4) WL-64 bộ điều chỉnh độ dày thành phôi thổi và FF-102/30 van trợ động của viện Aeronautics China và các phần tử khác. (Hệ thống điều khiển độ dày của phôi thổi là phụ kiện tùy ý khách hàng).

Hình 3.12 Các bộ phận cơ bản của máy thổi chai nhựa tự động CPJ

PLC hoàn tất điều khiển sự chuyển động của toàn máy, điều chỉnh và điều khiển nhiệt độ. Biến tần được sử dụng để hoàn tất điều chỉnh tốc độ của motor nghiền (đùn). Hệ thống điều khiển WL được sử dụng để điều khiển độ dày phôi thổi.

Chức năng điều khiển: Cài đặt nhiệt độ từ 6 đến 15 độ (tùy theo model máy khác nhau), giá trị áp suất 20 và giá trị thời gian 39, motor điều chỉnh hai tốc độ, motor khởi động-dừng 2, 11 van điều khiển và cung cấp 10 loại chức năng phụ trợ để chọn lựa.

Hệ thống điều khiển điện được kết hợp của cabin điều khiển điện chính, hộp điều khiển phía trước và cabin phân phối, cảm biến đầu vào (đầu dò nhiệt độ, các công tắc tiệm cận) và bộ phận đùn (các van sec-vô, các động cơ, van điện từ và nhiệt), chúng được lắp đặt trong các phần của thiết bị.

Lắp đặt chính trên hộp điều khiển: Màn hình cảm ứng, điều khiển độ dày các điểm WL-64, panel điều khiển sử dụng điều khiển tần số, đo áp lực của máy cắt nóng, năm nút nhấn phổ biến được sử dụng và đèn hiển thị ở hộp điều khiển, các nút nhấn này là: (1) nút dừng hãm (sau khi nhấn nút, tất cả vận hành và các động cơ dừng, chuẩn bị dừng khẩn cấp), (2) đèn chỉ thị nguồn, (3) công tắc nguồn, (4) nút chờ, (5) nút khởi động.

Lắp đặt chính trên cabin điều khiển điện chính gồm: PLC Mitsubishi, mô-đun điều khiển nhiệt độ, rơle bán dẫn, rơ le trung gian Omron, contactor xoay chiều của Schneider, bộ điều chỉnh nhiệt, công tắc khí của LG Hàn Quốc.

Các cabin phân phối được dùng để kết nối của các cabin điện chính và các dây điều khiển của thiết bị.

4.2.4.2 Mô tả cách thức cài đặt vận hành

Tất cả vận hành của máy có thể vận hành và cài đặt thông qua giao diện người và máy tính.

Danh mục theo màn hình sau:

- Màn hình khởi động (Start-up Screen)

- Màn hình làm việc (Work Screen)

- Màn hình chọn chức năng (Function Selection Screen)

- Màn hình tác động bằng tay (Manual Screen)

- Màn hình cài đặt nhiệt độ (Temperature Setting Screen)

- Màn hình cài đặt nhiệt lặp lại (Pre-heating Setting Screen)

- Màn hình cài đặt kênh (Channel Setting Screen)

- Màn hình cài đặt thời gian (Time Setting Screen)

- Màn hình cài đặt áp suất và lưu lượng khí (Pressure and Flow Setting Screen)

- Màn hình monitor (Monitor screen)

- Màn hình lưu trữ dữ liệu (Data Storage Screen)

- Màn hình hiển thị đầu vào (Input Detection Screen)

- Màn hình hiển thị đầu ra (Output Detection Screen)

4.2.4.3 Hướng dẫn vận hành

Quy trình khởi động

- Nguồn của máy được đóng

- Công tắc nguồn chính ở cabin điều khiển và cụm gia nhiệt được đóng

- Công tắc nguồn đóng dưới cabin điều khiển

- Giao diện giữa người và máy được mở màn hình khởi động một cách tự động

- Nhấn vào DWL, màn hình làm việc xuất hiện

- Chọn chức năng và cảnh báo

Dưới màn hình làm việc, nhấn vào nút “cài đặt nhiệt độ”, nhập nhiệt độ cài đặt từ màn hình;

- Trong màn hình cài đặt nhiệt độ, dựa theo chất liệu sản phẩm, cài nhiệt độ mỗi van điều khiển, giá trị giới hạn trên và giá trị giới hạn dưới, nhấn út Master switch, chuyển từ Master OFF sang Master ON.

- Nhấn nút được sử dụng cho mỗi vùng nhiệt độ, tạo vùng mà nhiệt cần chuyển từ OFF sang ON.

- Nhấn nút chọn chức năng trên màn hình, chọn nút chức năng chuyển từ OFF sang ON.

- Nhấn nút màn hình làm việc trên màn hình, để quay trở lại hình ảnh làm việc.

Vận hành bằng tay

- Trên màn hình làm việc, nhấn nút Main Pump OFF để chuyển sang Main Pump ON.

- Nhấn vào màn hình cài đặt áp suất và lưu lượng khí, cài đặt giá trị áp suất nhỏ hơn đóng – mở cho van đầu tiên, sau đó cài đặt giá trị cho các van tiếp theo.

- Trong màn hình làm việc, nhấn Manual OFF chuyển sang Manual ON.

- Nhấn nút Manual Screen, chuyển sang màn hình vận hành bằng tay.

- Trên màn hình vận hành bằng tay, được chia ra các bộ phận khởi động, dừng, phần cài đặt áp suất, tạo bảng di chuyển.

- Khi nhiệt độ của các van đạt đến giá trị đặt và duy trì nhiệt độ trong phạm vi từ 1 đến 2 giờ, motor đùn khởi động, kiểm tra motor xoay phải hoặc trái có hoạt động hay không.

Vận hành tự động

- Tại trạng thái vận hành bằng tay mà không có lỗi, máy chuyển sang chế độ tự động;

- Thời gian cài đặt trên màn hình, cài đặt thời gian khởi động tương ứng;

- Trên màn hình làm việc, nút Pump OFF chuyển sang Pump ON;

- Trên màn hình chọn lựa chức năng, nhấn L Mould Working OFF và R Mould Working OFF chuyển sang L Mould Working ON và R Mould Working ON; (khuôn trái hoặc khuôn phải có thể thực hiện một cách liên tục chu trình làm việc lại một cách tương ứng);

- Trên màn hình làm việc, nhấn Full Cycle OFF và Auto OFF chuyển sang Full Cycle ON và Auto ON;

- Trên màn hình làm việc, nhấn nút Auto ON, nó được chuyển màu, kế đến máy chuyển sang chạy tự động hoàn toàn; khi nhấn Auto OFF, máy sẽ dừng sau khi hoàn tất chu trình đang làm việc; nhấn Stop máy sẽ dừng di chuyển ngay lập tức. (Chú ý: chức năng nút Auto ON trên màn hình làm việc giống nút khởi động ở nút phải của cabin điều khiển);

- Tại trạng thái của quy trình là thông thường, máy có thể chạy kiểm tra tự động với vật liệu đúng (nếu có điều gì đó sai, trên màn hình có câu hỏi ngay lập tức!);

- Sau khi máy được nhập trạng thái vận hành tự động đầy đủ, điều chỉnh một cách chính xác thời gian dịch chuyển của khuôn L/R trên màn hình cài đặt thời gian. Nếu thời gian quá ngắn, nó sẽ định hướng sự chuyển động của khuôn phải và trái là không đồng nhất và chiều dài của hai phôi kẹp chặt lại bởi khuôn phải và khuôn trái là khác nhau. Ngược lại, khuôn giữ lại tại vị trí thấp hơn để đợi cho sự di chuyển lên sau khi hoàn tất hoạt động một chu kỳ, thời gian một chu kỳ được kéo dài.

Nếu trường hợp bất khả kháng xuất hiện trong chu trình, nhấn nút stop màu đỏ ở cabin vận hành, tất cả chuyển động của thiết bị và motor được dừng (Nếu muốn khởi động lại máy, mở khóa nút nhấn đỏ).

      - Sơ đồ mạch điện máy thổi chai nhựa tự động CPJ

Hình 3.13 Sơ đồ kết nối động lực động cơ đùn phải, đùn trái và máy bơm thủy lực

Hình 3.14 Sơ đồ kết nối động lực các động cơ quạt và máy bơm độ dày thành phôi

Hình 3.15 Sơ đồ kết nối nguồn động lực và các nguồn điện điều khiển

Hình 3.16 Sơ đồ kết nối nguồn với các điện trở gia nhiệt

Hình 3.17 Sơ đồ kết nối mạch điều khiển bơm thủy lực, bơm độ dày thành phôi và báo động          âm thanh, ánh sáng

Hình 3.18 Sơ đồ kết nối nguồn cho PLC và thiết bị khác

Hình 3.19 Sơ đồ kết nối mạch ngõ ra PLC FX1N-16MT với thiết bị ngoại vi

Hình 3.20 Sơ đồ kết nối PLC FX1N-60MT-001 với thiết bị ngoại vi

Hình 3.21 Sơ đồ kết nối PLC JC10-08MT với thiết bị ngoại vi

Hình 3.22 Lưu đồ giải thuật máy thổi chai nhựa tự động CPJ

3.2.5 Vệ sinh máy thổi chai nhựa

Cũng giống như các loại máy móc ngành nhựa khác, máy thổi chai nhựa cũng cần được vệ sinh, kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên. Việc vệ sinh máy định kỳ sẽ đem lại nhiều lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp, cụ thể như:

Giúp nâng cao độ bền, tăng tuổi thọ máy.

Giảm hỏng hóc cho máy, từ đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí sửa chữa.

Máy hoạt động êm ái, ít tiêu hao nhiên liệu và tiết kiệm điện năng hơn.

Khi vệ sinh máy thổi chai nhựa sạch sẽ, thành phẩm sản xuất ra cũng sẽ đảm bảo được chất lượng và vệ sinh an toàn hơn.

Máy thổi chai nhựa là thiết bị có cấu tạo khá đơn giản nên việc vệ sinh, lau chùi định kỳ cũng không quá phức tạp. Có thể tách rời từng bộ phận để công việc vệ sinh máy được dễ dàng, thuận tiện hơn.

Sau khi đã tháo máy ra, hãy dùng nước ấm có nhiệt độ khoảng 700 C để rửa sạch và lau chùi. Khi đã hoàn thành thì lấy khăn khô lau sạch rồi lắp ráp lại như cũ. Để đảm bảo vệ sinh an toàn hơn cho quá trình sản xuất có thể dùng cồn 900 để lau sạch vòi thổi.

Trong lúc vệ sinh cũng cần lưu ý các điểm sau để đảm bảo máy có thể vận hành bình thường:

Các bộ phận của máy sau khi rửa sạch, vệ sinh cần phải được lau khô tuyệt đối.

Khi lắp ráp lại các bộ phận, cần chú ý vặn chặt tất cả ốc vít để tránh máy bị rung lắc, gây hư hỏng trong quá trình hoạt động.

Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và cách bảo dưỡng máy trước khi tiến hàn làm vệ sinh.

3.3 Trang bị điện cho trạm bơm nước dùng biến tần

Có hai phương pháp điều khiển trạm bơm nước phổ biến: Thứ nhất dùng các contactor kết hợp với rơle thời gian để thay đổi trạng thái hoạt động của mỗi bơm; thứ hai dùng biến tần điều khiển bơm chạy luân phiên và điều khiển được áp suất trong đường ống.

3.3.1 Dùng các contactor và rơle thời gian để đổi trạng thái hoạt động của mỗi bơm

Các trạm bơm nước đơn giản hiện nay được thiết kế theo phương pháp truyền thống với những đặc điểm chính sau: Trạm bơm thường có tối thiểu hai bơm trở lên, cùng cấp nước vào một đường ống chính. Các bơm được khởi động trực tiếp hoặc khởi động sao/tam giác, tất cả các động cơ đều hoạt động ở tốc độ định mức. Trong quá trình trạm bơm hoạt động, thường luôn luôn để một bơm ở chế độ dừng (mang tính dự phòng) hoặc hai bơm làm việc luân phiên theo thời gian định trước, nhằm tăng tuổi thọ làm việc của các động cơ, nâng cao độ tin cậy của hệ thống cấp nước, sơ đồ dưới đây đề cập mạch điện điều khiển cho trạm bơm có hai động cơ ba pha.

Mạch động lực gồm có động cơ bơm M1 được điều khiển bởi tiếp điểm chính contactor K1, động cơ bơm M2 được điều khiển bởi tiếp điểm chính contactor K2. Các phần tử đốt nóng OL1, OL2 kết hợp với tiếp điểm OL1 và OL2 trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho động cơ M1 và M2.

Mạch điều khiển gồm có cuộn dây rơle trung gian Rtr kết hợp nút Start để khởi động bơm M1, cuộn dây contactor K1 kết với rơle thời gian Rth1 để định thời gian hoạt động của động cơ bơm M1, cuộn dây của contactor K2 kết hợp với rơle thời gian Rth2 để định thời gian hoạt động của động cơ bơm M2. Hai rơle thời gian Rth1 và Rth2 để cài đặt thời gian cho hai động cơ M1 và M2 làm việc luân phiên. Nút nhấn Stop và EM để dừng động cơ bơm M1 và M2. Tiếp điểm rơle nhiệt OL1, OL2 tác động khi có quá tải trên mạch động lực của động cơ M1 và M2.

Hình 3.23a Sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển trạm bơm nước hai động cơ làm việc theo trình tự, luân phiên

Nguyên lý làm việc

Đóng CB ba pha, nhấn nút Start(9, 11), tiếp điểm nút nhấn Start(9, 11) tiếp xúc, có dòng chạy qua cuộn dây rơle trung gian Rtr(11, N), rơle thời gian Rth1(13, N) và contactor K1(17, N), tiếp điểm Rtr(9, 11) đóng lại để duy trì điện cho cuộn dây rơle trung gian Rtr, rơle thời gian Rth1 và contactor K1, khi buông nút Start(9, 11) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A1, A2), K1(B1, B2), K1(C1, C2) đóng lại, động cơ M1 được cấp điện và hoạt động. Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm Rth1(11, 15) hở ra, cuộn dây contactor K1(17, N) mất điện, trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A1, A2), K1(B1, B2), K1(C1, C2) hở ra, động cơ M1 dừng, khi đó tiếp điểm Rth1(11, 19) đóng lại, cuộn dây contactor K2(21, N) có điện, tiếp điểm K2(15, 17) hở ra, tiếp điểm K2(11, 19) đóng lại để duy trì điện qua cuộn dây contactor K2 và rơle thời gian Rth2 khi tiếp điểm Rth1(11, 19) hở ra, tiếp điểm K2(21, 23) đóng lại, cuộn dây rơle thời gian Rth2 có điện, tiếp điểm Rth2(11, 13) hở ra làm cuộn dây rơle thời gian Rth1

Hình 3.23b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển hai động cơ bơm nước theo trình tự, luân phiên

mất điện, trên mạch động lực các tiếp điểm K2(A1, A4), K2(B1, B4), K2(C1, C4) đóng lại, động cơ M2 hoạt động. Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm Rth2(15, 17) hở ra làm cuộn dây contactor K2 và rơle thời gian Rth2 mất điện, tiếp điểm K2(11, 19), K2(21, 23) và K2(A1, A4), K2(B1, B4), K2(C1, C4) hở ra, động cơ M2 dừng, đồng thời tiếp điểm K2(15, 17), Rth2(11, 13) đóng lại làm cuộn dây contactor K1 và rơle thời gian Rth1 có điện quá trình lặp lại.

Dừng nhấn nút Stop(7, 9), tiếp điểm nút Stop(7, 9) hở ra cuộn dây contactor K1(11, N) hay K2(17, N) mất điện, trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A1, A2), K1(B1, B2), K1(C1, C2) hay  K2(A1, A4), K2(B1, B4), K2(C1, C4) hở ra động cơ M1 hay M2 dừng.

Sơ đồ mạch điện trên có ưu điểm là đơn giản, hai động cơ làm việc luân phiên tăng tuổi thọ của động cơ, tăng độ tin cậy cung cấp nước. Tuy nhiên có khuyết điểm khi thời điểm lượng nước khách hàng dùng nhiều làm áp lực trong đường ống giảm, một máy bơm không đáp ứng lượng nước cho khách hàng.

Khi cần điều chỉnh áp lực (hoặc lưu lượng) trên đường ống chính được thực hiện đơn giản bằng hai cách sau: Một là thay đổi góc mở các van (van tay hoặc van điện) trong trường hợp sự thay đổi áp lực ở khoảng cách cho phép; hai là trường hợp áp lực vẫn thiếu hoặc thừa ta có thể ngắt hoặc đóng thêm bơm (có thể một bơm hoặc nhiều bơm). Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là các bơm vẫn chạy đầy tải và liên tục, điều này gây ra lãng phí năng lượng điện vì có những thời điểm nhu cầu sử dụng nước giảm xuống thì bơm chỉ chạy 50% hay 60% công suất là đã đáp ứng được.

Việc vận hành tốn chi phí nhân công vì cần công nhân vận hành trực tiếp để điều khiển góc mở van hoặc tắt mở bơm. Nếu các bơm chạy liên tục dẫn đến giảm tuổi thọ phần cơ khí. Khi thay đổi hệ thống hoặc nhu cầu sử dụng nước tăng lên, chi phí đầu tư sẽ tăng lên do phải tăng số lượng bơm. Khó kiểm soát áp lực nước làm ảnh hưởng tuổi thọ đường ống, ảnh hưởng tuổi thọ các mối nối.

Tóm lại hai giải pháp trên có sơ đồ mạch điện đơn giản và rẻ tiền, vận hành và sửa chữa dễ dàng; tuy nhiên độ bền không cao, điều khiển không linh hoạt. Điều khiển áp suất trong đường ống, trong bồn chứa không tối ưu. Khi quá áp suất trong đường ống hay trong bồn chứa tăng quá định mức dẫn đến nhanh hỏng hóc, rò rỉ đường dẫn nước. Không tiết kiệm được năng lượng điện, giảm tuổi thọ động cơ.

3.3.2 Dùng biến tần kết hợp rơle áp suất điều khiển trạm bơm nước

Hình  3.24 Sơ đồ một hệ thống bơm nước có lắp đặt máy biến tần và cảm biến áp suất

Biến tần dùng điều khiển máy bơm nước có khả năng điều khiển tốc độ động cơ, tốc độ đồng bộ của động cơ xác định n1=60×fp, và tốc độ rotor của động cơ xác định n2=(1-s)×n1 . Biến tần làm thay đổi tần số f cấp vào động cơ, làm thay đổi tốc độ từ trường n1 của động cơ, do đó thay đổi số vòng quay trên trục động cơ, theo luật tương tự trong máy bơm ly tâm, khi số vòng quay thay đổi thì lưu lượng và cột áp của bơm sẽ thay đổi theo.

Hệ thống biến tần áp dụng nguyên lý điều khiển vòng kín. Tín hiệu áp lực từ mạng lưới cấp nước được đưa về bộ xử lý, so sánh với tín hiệu áp lực được cài đặt theo yêu cầu. Sai lệch giữa hai trị số này sẽ được một chương trình cài đặt riêng cho hệ thống xử lý để đưa ra tín hiệu điều khiển tối ưu đến bộ biến tần. Bộ biến tần được lập trình xử lý tín hiệu đó và đưa ra tần số thích hợp cho dòng điện vào động cơ. Số vòng quay trên trục bơm được thay đổi và đáp ứng vừa lưu lượng, áp lực yêu cầu trên mạng lưới đường ống.

Hình  3.25 Sơ đồ một hệ thống trạm bơm nước dùng biến tần kết hợp giao diện điều khiển

3.3.2.1 Giới thiệu mạch điện trạm bơm nước dùng biến tần và giao diện CU 323

| Hình 26a Hệ thống trạm bơm nước hai máy bơm có lắp đặt biến tần | Hình 26b Tủ điện điều khiển hai máy bơm nước sử dụng biến tần |
| --- | --- |

Cảm biến áp suất (Pressure Sensor)

Hình 3.27a Cảm biến áp suất sử dụng trong công nghiệp

Cảm biến áp suất là cảm biến đo áp suất sử dụng trong đo và điều khiển áp suất trong đường ống, lò hơi thông qua van điều khiển tuyến tính. Đo mức nước, báo mức dầu, báo mức chất lỏng thông qua sự thay đổi áp suất. Trong đó áp suất được định nghĩa là lực tác động của chất lỏng hay khí tác động trên một đơn vị diện tích, với công thức:

P=FA

Trong đó F là lực tác động với đơn vị là Newton [N]

A là diện tích với đơn vị là [m2].

Vậy P sẽ có đơn vị là [N/m2]; còn gọi là đơn vị Pascal, hay Bars (Kg/cm2)

Bên cạnh đó có các điều kiện khác nhau, phạm vi đo, vật liệu sử dụng trong cấu trúc cảm biến sẽ có nhiều kiểu thiết kế cảm biến khác nhau, thường thì chúng ta có thể chuyển đổi tín hiệu áp suất sang các dạng trung gian, chẳn hạn như sự dịch chuyển của màng áp sẽ được chuyển đổi thành tín hiệu dạng điện áp hay dòng điện, từ diện tích mặt màng áp có thể tính ra áp lực.

Hình 3.27b Cấu tạo bên trong của cảm biến đo áp suất

Có ba loại cảm biến áp suất phổ biến nhất là dạng cầu (strain gage based),  biến dung (variable capacitance), và áp biến (piezoelectric). Trong đó dạng cầu là phổ biến nhất (cầu Wheatstone) vì có độ chính xác, tuổi thọ cao và chi phí thấp, dựa trên nguyên lý này ta có thể đo áp suất tuyệt đối, áp suất tương đối và chênh áp. Khi có áp lực tác động lên cầu Wheatstone, làm thay đổi điện trở dẫn đến điện áp thay đổi dạng mV, có nhiều loại cảm biến sẽ đưa ra tín hiệu mV này để sử dụng, có loại sẽ chuyển đổi tín hiệu này sang 420 mA hoặc 010 VDC thông qua bộ khuếch đại tích hợp.

Để hiểu rỏ thêm về cầu Wheatstone ta xem hình sau:

Hình 3.27c Sự thay đổi điện trở do lực tác động trên cầu Wheatstone

Khi có áp suất tác động lên màn áp, sự biến dạng làm thay đổi chiều dài, khi chiều dài thay đổi điện trở sẽ thay đổi theo, nguyên lý này được dựa trên công thức:

R=p×ls

Trong đó p là hằng số biến trở tùy thuộc vật liệu, s là tiết diện, l là chiều dài

Thông thường cảm biến áp suất có ngõ ra là  420 mA thì có hai dây ra, phải mắc nối tiếp với bộ nguồn qua thiết bị đo mới sử dụng được.

Van một chiều (Check valve)

| Van một chiều là thiết bị bảo vệ đường ống dẫn, cho phép dòng chất lỏng - khí đi qua chỉ theo một hướng nhất định và ngăn cản dòng theo hướng ngược lại. Van một chiều được sử dụng để bảo vệ các thiết bị của mạch thủy lực như ống dẫn, máy bơm, bình chứa.... Ngoài ra van một chiều còn có tác dụng ngăn ngừa sự mất mát chất lỏng – khí khi có sự cố rò rỉ, hỏng hóc ống dẫn. | Hình 3.28 Van một chiều |
| --- | --- |

Hình 3.29 Sơ đồ bố trí mặt ngoài và mặt trong của tủ điện

Hình 3.30 Sơ đồ kết nối nguồn chính và động cơ quạt M01

Hình 3.31 Sơ đồ kết nối hai biến tần với hai động cơ bơm nước M1 và M2

Hình 3.32 Sơ đồ kết nối thiết bị ngõ vào, ngõ ra với biến tần (công tắc, nút nhấn, cảm biến)

Hình 3.33 Sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển

Mạch động lực: Động cơ không đồng bộ 3 pha M1 và M2, hai biến tần ba pha 380 V là U1 và U2, hai CB ba pha là F10 và F20. Các thiết bị này được kết nối với nhau theo sơ đồ mạch động lực. Ngoài ra còn có một CB một pha F01, một động cơ quạt hút một pha M01 để giải nhiệt cho các thiết bị trong tủ điện, đặc biệt là hai biến tần .

Mạch điều khiển: Giao diện người dùng CU 323, các công tắc S11, S21 để chọn chế độ tự động hoặc bằng tay kết hợp với rơle trung gian K011, cảm biến áp suất, cảm biến nhiệt và phần điều khiển của biến tần. Các thiết bị được kết nối với nhau theo mạch điều khiển.

Giao diện người dùng màn hình HMI (CU 323)

| Ngày nay việc ứng dụng màn hình HMI vào trong các thiết bị điện ngày một phổ biến vì chúng đem lại hiệu quả và độ chính xác cao đảm bảo các trang thiết bị hoạt động chuẩn xác đem lại năng suất cao hơn và giảm các hư hỏng do được theo dõi một cách chính xác nhất. Hệ thống tăng áp tích hợp một thiết bị điều khiển CU 323 cho phép cài đặt và theo dõi hệ thống theo cách thủ công. |  |
| --- | --- |

Hình 3.34 Giao diện người dùng của tủ và CU 323

| Vị trí | Các nút | Mô tả |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | On/off | Thay đổi chế độ vận hành giữa bình thường và dừng |  |
| 2 |  | Tăng giá trị điểm cài đặt |  |
| 3 |  | Giảm giá trị điểm cài đặt |  |
| 4 | Reset | Cài đặt lại tất cả báo động |  |
| 5 |  | Thay đổi chế độ vận hành của từng máy bơm giữa “tự động” và “ tắt”, mỗi máy bơm trong hệ thống có một nút tự động tắt |  |
| 6 |  | Cho phép vận hành thủ công |  |
| 7 |  | Bật hoặc tắt bộ nguồn của điều khiển |  |
| Vị trí | Hiển thị | Mô tả |  |
| 8 | Điểm cài đặt | Hiển thị điểm cài đặt, sau khi mở khóa, điểm cài đặt sẽ nhấp nháy |  |
|  | PPP | Điều chỉnh áp suất theo tỉ lệ, PPP sẽ nhấp nháy một giây sau đó là điểm cài đặt hiện tại trong 4 giây. Chỉ khả dụng đối với các hệ thống E |  |
|  | l---l | Biểu tượng bồn xuất hiện ở chế độ châm bồn có công tắc nổi |  |
|  | l---l/ điểm cài đặt | Thay đổi giữa biểu tượng bồn và điểm cài đặt ở chế độ châm bồn với đầu vào tín hiệu tương tự |  |
|  | E.5.E | Dừng bên ngoài cho biết rằng hệ thống được dừng ở bên ngoài qua đầu vào tín hiệu kỹ thuật số |  |
|  | OFF | Cho biết rằng hệ thống đã cài đặt thành “tắt” |  |
|  | On | Cho biết rằng hệ thống đã cài đặt từ “tắt” thành “bật”, “bật sẽ chỉ được hiển thị trong 3s sau đó điểm cài đặt sẽ được hiển thị |  |
|  | O- | Cho biết rằng các nút trên CU 323 đã được khóa tự động mở khóa các nút này bằng cách nhấn “reset” |  |
|  | BUS | Cho biết rằng hệ thống được điều khiển từ xa |  |
|  | LOC | Cục bộ: xuất hiện nếu có thay đỗi các thiết lập cục bộ trong khi hệ thống đang được điều khiển từ xa. |  |
| 9 | Giá trị đo | Hiển thị giá trị đo thực tế ở đầu xả |  |
|  | Điểm cài đặt theo tỉ lệ số | Điểm cài đặt theo tỉ lệ ở lưu lượng bằng không, PPS[bar]. PSS xuất hiện nếu nút “reset” được nhấn trong 4s. Sau khi nút “reset” được nhả ra, có thể điều chỉnh PSS bằng nút “lên” hoặc “xuống”. Nếu các nút này không được kích hoạt trong 4s, hệ thống sẽ chuyển về chế độ vận hành bình thường, chỉ khả dụng đối với các hệ thống E |  |
|  | ------ | Xuất hiện ở chế độ châm bồn có các công tắc nổi |  |
|  | E>> | Xuất hiện trong trường hợp có các lỗi cảm biến chính |  |
|  | H.L/ giá trị đo | Thay đổi giữa các giá đo được trên thực tế ở đầu xả và “H.L”, khi đã vượt quá áp suất xả tối đa, hoặc giới hạn mức |  |
| Vị trí | Đèn chỉ báo | Trạng thái | Mô tả |
| 10 | ws | Tắt/đỏ | Trạng thái bình thường/lỗi hụt nước |
| 11 | pt | Tắt/ đỏ | Trạng thái bình thường/lỗi cảm biến chính và phụ, đã vượt quá áp suất xả tối đa hoặc giới hạn mức |
| 12 | Đèn led máy bơm | Tắt Đỏ Xanh lá Màu xanh lá nhấp nháy | Máy bơm đã dừng do có thao tác ghép tầng, hệ thống đã tắt, bộ nguồn đã bị tắt Đã xuất hiện lỗi máy bơm Máy bơm đang chạy Máy bơm đang ở chế độ chờ hoặc đã dừng bằng cách nhấn nút “>” hoặc qua thiết bị điều khiển từ xa |
| 13 | AUTO | Vàng | Máy bơm được điều khiển từ xa bằng CU323 |
| 14 | OFF | Vàng | Máy bơm đã dừng bằng cách nhấn nút nhấn “>”hoặc qua thiết bị điều khiển từ xa. |

3.3.2.2 Cài đặt, vận hành trạm bơm nước dùng biến tần và giao diện CU 323

Sau khi đã lắp đặt cơ khí, điện, thủy lực như mô tả tiếp tục khởi động sau:

1. Đảm bảo rằng áp suất trước xả trong bồn trắng, nếu có bằng 0,7 lần áp suất xả cần thiết (điểm cài đặt);

2. Tắt công tắc chính trên mặt trước cửa tủ;

3. Tắt các CB (nằm bên trong tủ) của tất cả máy bơm;

4. Cài đặt công tắc “tự động, thủ công”, nằm ở mặt trước của tủ điều khiển cho tất cả máy bơm thành “thủ công”;

5. Đóng tất cả các van xả máy bơm, và mồi tất cả máy bơm;

6. Bật công tắc chính;

7. Khởi động máy bơm M1 bằng cách bật CB F10;

8. Kiểm tra hướng quay của máy bơm quay sai hướng, hoán đổi hai pha của bộ nguồn ba pha tới;

9.Thông khí cho máy bơm bằng cách mở van xả cho nó;

10. Cài đặt công tắc “tự động - thủ công” cho máy bơm liên quan thành “tự động”;

11.Lặp lại các bước 6, 8, 9 cho các máy bơm khác trong hệ thống;

12. Điều chỉnh điểm cài đặt cần thiết qua CU323 bằng cách nhấn nút “lên”, “xuống”, trong trường hợp châm bồn bằng các công tắc chỉ mức, điều chỉnh các công tắc trong bồn đến mức khởi động và dừng mong muốn.

13. Cài đặt hệ thống thành “bật” bằng cách nhấn on/off hệ thống tăng áp lúc này ở chế độ tự động và sẵn sàng vận hành.

Biến tần điều khiển cho hệ thống máy bơm nước

Điều khiển máy bơm hoạt động ta chọn áp suất cần sử dụng trên bảng điều khiển lấy tín hiệu từ cảm biến áp suất được gắn ở đường ống A1, Y1, B1. Các số liệu áp suất đo được sẽ đi về X13 vào các cổng 68, 61, 69 của biến tần. Biến tần dựa vào áp suất nhận được từ đó điều chỉnh tốc độ động cơ sao cho phù hợp với áp suất đã cài đặt.

Hệ thống biến tần áp dụng nguyên lý điều khiển vòng kín. Tín hiệu áp lực từ mạng lưới cấp nước được đưa về bộ xử lý, so sánh với tín hiệu áp lực được cài đặt theo yêu cầu. Sai lệch giữa hai trị số này sẽ được một chương trình cài đặt riêng cho hệ thống xử lý để đưa ra tín hiệu điều khiển tối ưu đến bộ biến tần. Bộ biến tần được lập trình xử lý tín hiệu đó và đưa ra tần số thích hợp cho dòng điện vào động cơ M1. Số vòng quay trên trục bơm được thay đổi và đáp ứng vừa lưu lượng, áp lực yêu cầu trên mạng lưới đường ống.

Khi nhu cầu dùng nước thấp hơn hoặc bằng khả năng cung cấp của một bơm thì máy bơm nước có lắp biến tần hoạt động. Khi nhu cầu dùng nước tăng lên lớn hơn khả năng cung cấp của một máy bơm nước M1 và nhỏ hơn hoặc bằng khả năng cung cấp của hai bơm (M1 và M2) thì một bơm (M1) sẽ chạy tối đa với số vòng quay định mức, bơm biến tần bổ sung đầy đủ lưu lượng theo yêu cầu. Khi yêu cầu lưu lượng tăng lên hơn nữa hoặc giảm đi thì việc điều chỉnh cũng diễn ra tương tự.

Chức năng của biến tần cho hệ thống máy bơm nước

Tự động điều khiển số bơm và vòng quay bơm để cung cấp đủ Q theo yêu cầu.

Tự động luân phiên thay đổi bơm công tác và bơm dự phòng.

Khởi động mềm và dừng mềm tránh sụt áp dòng điện của hệ thống.

Có khả năng bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch, mất pha, tăng áp…

Nếu sử dụng biến tần cho trạm bơm cấp hai thì không cần xây dựng đài, giá thành xây dựng giảm 20%. Đồng thời cũng giảm chi phí tiêu thụ điện năng tương đương (20  30)%.

3.3.2.3 Giải pháp lắp đặt biến tần vào hệ thống, chức năng chung của hệ thống

Trong đó có 2 biến thể để điều khiển hệ thống là E và ES

Biến thể E: sử dụng hai đến bốn máy bơm có điều khiển tốc độ bằng điện tử (biến tần và cảm biến áp suất).

Biến thể ES: sử dụng một đến ba máy bơm vận hành bằng lưới điện và một máy bơm có điều khiển tốc độ thông qua biến tần.

Ví dụ về biến thể ES: trong các ứng dụng châm bồn, tập trung bảo vệ đường ống và tránh va đập thủy lực. Khi đạt đến mức thấp trong bồn, một máy bơm có điều khiển tốc độ sẽ khởi động bằng cách chạy 70% tốc độ tối đa để châm đường ống một cách từ từ và an toàn. Sau một lúc, nó tăng tốc độ lên 100% và máy bơm tiếp theo sẽ khởi động. Khi bồn đầy, máy bơm sẽ dừng.

Các hệ thống có trên hai máy bơm ở dạng mặc định sẽ cài đặt một máy bơm làm việc, máy bơm chờ.

Quá trình thay đổi giữa các máy bơm vận hành bằng lưới điện tự động diễn ra tùy vào tải trọng, thời gian và lỗi.

Khi nào ta nên sử dụng biến thể E là khi áp suất thay đổi liên tục thì lắp E, còn áp suất trên đường ống ít thay đổi thì ta lắp theo kiểu ES.

Các chức năng chung của hệ thống

Để bảo vệ máy bơm tránh bị hư hỏng do chạy không tải, hệ thống tăng áp tích hợp một chức năng chống hụt nước. Chức năng này dựa trên quy trình theo dõi áp suất, có thể theo dõi áp suất mức hoặc định mức bằng một trong các cách sau đây:

Công tắc áp suất

Công tắc nổi

Công tắc chỉ mức

Rơle điện cực ngoài

Cảm biến tín hiệu tương tự.

Chức năng chống chạy không tải với công tắc áp suất, công tắc nổi, công tắc chỉ mức hoặc rơle điện cực ngoài.

Cài đặt các thiết bị theo dõi đến giới hạn mình mong muốn, phát hiện hụt nước trong 5s, hệ thống sẽ dừng và đến chỉ báo WS sẽ sáng lên, khi nguồn cấp nước đã được tái lập, lỗi chạy không tải được tự động cài lại.

Chống chạy không tải bằng cảm biến tín hiệu tương tự: Giới hạn cho áp suất đầu vào tối thiểu trong bộ phân phối hút là một giá trị cài đặt tại nhà máy chỉ có thể thay đổi bởi các kỹ sư bảo trì. Nếu đầu ra cảm biến thấp hơn giới hạn áp suất đầu vào tối thiếu trong 5s, hệ thống sẽ dừng và đèn chỉ báo WS sẽ sáng lên, khi nguồn cấp nước đã được tái lập, lỗi chạy không tải được tự động cài lại.

Tự động thay đổi máy bơm: Chức năng tự động thay đổi máy bơm đảm bảo các máy bơm có số giờ vận hành bằng nhau, nhưng nó cũng đảm bảo rằng, trong trường hợp có báo động trên một máy bơm, thì máy bơm khác sẽ được tự động khởi động.

Có 3 dạng tự động thay đổi máy bơm: Thay đổi máy bơm dựa trên vận hành,  dựa trên hệ thống báo động, dựa trên thời gian.

Thay đổi máy bơm dựa trên vận hành: Trong một hệ thống ES, máy bơm có điều khiển tốc độ có ưu tiên cao hơn máy bơm vận hành bằng lưới điện và sẽ luôn là máy bơm khởi động đầu tiên và dừng cuối cùng, các máy bơm vận hành bằng lưới điện trong một hệ thống ES sẽ vận hành xen kẻ như mô tả bên trên. Khi nhu cầu tăng máy bơm có số giờ vận hành thấp nhất sẽ được khỏi động đầu tiên. Khi nhu cầu giảm, máy bơm có số giờ vận hành cao nhất sẽ được dừng trước tiên.

Thay đổi máy bơm dựa trên hệ thống báo động: Nếu máy bơm dừng do có báo động, CU 323 sẽ gửi lệnh dừng đến máy bơm để tránh tự khởi động lại và khởi động một máy bơm khác sẳn sàng khởi động và có số giờ vận hành thấp nhất.

Thay đổi máy bơm dựa trên thời gian: Trong các ứng dụng nhất định, nhu cầu không đổi trong thời gian dài và không yêu cầu tất cả các máy bơm phải vận hành, trong các tình huống đó chức năng thay đổi máy bơm không diễn ra tự động, do đó cần phải thực hiện thay đổi máy bơm cưỡng ép. Một lần mỗi 24h , CU 323 sẽ kiểm tra xem bất kỳ máy bơm đang vận hành nào có số giờ vận hành nào cao hơn các máy bơm đã dừng hay không, nếu rơi vào trường hợp này máy bơm đó sẽ dừng và một máy bơm có số giờ vận hành thấp hơn sẽ hoạt động.

Thời gian tối thiểu giữa khởi động và dừng: Chức năng này đảm bảo có sự trì hoãn giữa khởi động/dừng một máy bơm và khởi động/dừng một máy bơm khác. Mục đích là để ngăn chặn tìm kiếm khi các máy bơm khởi động và dừng liên tục.

Ưu điểm của hệ thống

Luân phiên được thời gian hoạt động đều cho các máy bơm.

Có phương án dự phòng khi một trong các biến tần bị lỗi.

Các loại máy bơm không nhất thiết phải cùng một hãng hay cùng công suất.

Tiết kiệm được điện năng nhiều nhất.

Ngược lại thì chi phí đầu tư của hệ thống máy bơm biến tần sẽ cao hơn.

3.3.2.4 Dò tìm lỗi của hệ thống và cách xử lý

| Lỗi | Nguyên nhân có thể | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Máy bơm không chạy | Áp suất hiện tại cao hơn hoặc bằng điểm cài đặt | Chờ cho đến khi áp suất giảm xuống, hoặc giảm áp ở phía xả của hệ thống tăng áp, kiểm tra xem các máy bơm có khởi động không |
|  | Ngắt kết nối nguồn điện | Kết nối bộ nguồn |
|  | Công tắc chính bị ngắt | Đóng công tắc chính |
|  | Công tắc chính có lỗi | Thay công tắc chính |
|  | Chức năng bảo vệ motor được kích hoạt | Liên hệ với kỹ sư trưởng |
|  | Lỗi bộ truyền tín hiệu | Thay bộ truyền tín hiệu áp suất |
| Máy bơm khởi động nhưng dừng ngay | Hụt nước hoặc không có áp suất đầu vào | Tái lập nguồn cung cấp nước cho hệ thống tăng áp |
| Hệ thống tăng áp bị dừng và không thể khởi động | Lỗi bộ truyền tín hiệu | Thay bộ truyền tín hiệu áp suất bộ truyền tín hiệu 010 bar hoặc 016 bar |
| Nguồn nước không ổn định từ hệ thống tăng áp | Áp suất đầu vào quá thấp | Kiểm tra ống hút và bộ lọc hút nếu có |
|  | Ống hút hoặc máy bơm bị các tạp chất làm tắc một phần | Vệ sinh ống hút, bộ lọc hoặc máy bơm |
|  | Máy bơm hút không khí | Kiểm tra ống hút xem có bị rò không |
|  | Bộ truyền tín hiệu áp suất có lỗi | Thay bộ truyền tín hiệu |
| Máy bơm chạy nhưng không bơm nước | Các van bị đóng | Mở van |
|  | Ống hút hoặc máy bơm bị các tạp chất làm tắc | Vệ sinh ống hút hoặc máy bơm |
|  | Van một chiều bị chặn ở vị trí đóng | Vệ sinh van một chiều, van một chiều phải di chuyển tự do |
|  | Ống hút bị rò | Kiểm tra ống hút |
|  | Thổi khì vào ống hút hoặc máy bơm | Thông khí và mồi máy bơm, kiểm tra ống hút xem có bị rò rĩ không |
| Hệ thống tăng áp không thể đạt tới điểm cài đặt | Mức tiêu thụ quá cáo | Giảm mức tiêu thụ nếu có thể, lắp đặt một hệ thống tăng áp lớn hơn |
|  | Đã chọn quá nhiều máy bơm chờ | Giảm số máy bơm chờ |
|  | Gãy hoặc rò rỉ ống trong hệ thống | Kiểm tra hệ thống và sửa chữa hệ thống nếu cần. |
| Ồn | Máy bơm tạo bọt | Vệ sinh ống hút/máy bơm và có thể vệ sinh bộ lọc hút. |

3.3.3 Dùng biến tần (Delta, ABB ... ) kết hợp rơle áp suất điều khiển trạm bơm nước

3.3.3.1 Dùng biến tần Delta kết hợp rơle áp suất điều khiển trạm bơm nước

Hình 3.35 Sơ đồ công nghệ dùng biến tần VFD - CP2000 điều khiển bốn bơm nước

Bài toán 01:

Sử dụng biến tần điều khiển ổn định áp suất cho hệ thống sử dụng 01 bơm.
Thiết bị sử dụng: Một biến tần dòng VFD-EL, một cảm biến áp suất DC Box, sơ đồ đấu nối cảm biến áp suất.

Bài toán 02:

Sử dụng biến tần điều khiển luân phiên 04 bơm (tối đa 08 bơm).

Thiết bị sử dụng: Một biến tần dòng VFD-CP2000, một cảm biến áp suất DC Box, bốn contactor.

Phụ kiện: Tủ điện, nút nhấn

Nguyên lý hoạt động: Biến tần sẽ điều khiển luân phiên lần lượt từng bơm từ M1 đến M4, khoảng thời gian trễ và thời gian hoạt động của từng bơm được cài đặt qua biến tần.

Hình 3.36 Sơ đồ công nghệ dùng biến tần VFD-CP2000 điều khiển bốn bơm nước (bài toán 2)

Bài toán 03:

Sử dụng biến tần điều khiển ổn định áp suất cho hệ thống sử dụng 04 bơm (tối đa 08 bơm).

Thiết bị sử dụng: một biến tần dòng VFD-CP2000, một cảm biến áp suất DC Box, bốn contactor.

Phụ kiện: Tủ điện, nút nhấn

Nguyên lý hoạt động: Biến tần sẽ điều khiển PID bơm M0 tùy theo nhu cầu sử dụng nước đầu ra. Nếu biến tần điều khiển bơm M0 chạy 100% công suất trong 1 khoảng thời gian đặt trước mà vẫn không đáp ứng được nhu cầu sử dụng, biến tần sẽ tự động gọi lần lượt các bơm từ M1 đến M4 chạy điện lưới trực tiếp vào hệ thống cho tới khi đáp ứng đủ nhu cầu đầu ra. Nếu lượng nước đầu ra đã ổn định sau một khoảng thời gian đặt trước, biến tần sẽ tự động nhả lần lượt các bơm từ M4 đến M1 khỏi hệ thống sao cho chỉ đáp ứng vừa đủ nhu cầu đầu ra. Nếu nhả hết các bơm từ M4 đến M1 mà hệ thống vẫn dư áp thì biến tần sẽ tự động giảm tốc độ bơm chính M0 xuống mức thấp và duy trì ở một tần số nhất định đã đặt trước. Khi nhu cầu nước đầu ra tăng hệ thống lại hoạt động trở lại và tự động gọi thêm bơm khi cần thiết

Hình 3.37 Sơ đồ công nghệ dùng biến tần VFD-CP2000 điều khiển bốn bơm nước (bài toán 3)

Bài toán 04:

Sử dụng biến tần điều khiển ổn định áp suất kết hợp luân phiên 04 bơm (tối đa 08 bơm).

Thiết bị sử dụng: một biến tần dòng VFD-CP2000, một cảm biến áp suất DC Box, tám contactor.

Phụ kiện: Tủ điện, nút nhấn

Nguyên lý hoạt động: Ứng dụng này là sự kết hợp của cả bài toán hai và bài toán ba. Biến tần vừa điều khiển luân phiên tuần hoàn qua từng bơm, vừa ổn định áp và gọi thêm các bơm khác vào chạy điện lưới.

Chú ý: Đây là bài toán khá phức tạp và ít được ứng dụng trong thực tế vì nó đòi hỏi người sử dụng phải thật am hiểu về biến tần và các tham số của nó mới thực hiện được. Nếu không sẽ rất dễ xảy ra tình trạng lỗi biến tần hoặc hỏng hóc cháy nổ cho các bơm nếu không thực hiện đúng theo quy trình đấu nối, cài đặt.

Hình 3.38 Sơ đồ công nghệ dùng biến tần VFD-CP2000 điều khiển bốn bơm nước (bài toán 4)

3.3.3.2 Dùng biến tần ABB ACS550 điều khiển ba bơm chạy luân phiên và ổn định áp suất

Mục đích của việc bơm luân phiên các bơm là tăng độ bền, chống rỉ cho các bơm dự phòng và bơm phụ, làm tăng tính ổn định của hệ thống. Dùng hai hoặc nhiều bơm để điều khiển, mỗi bơm sẻ chạy một thời gian. Bơm này chạy, bơm kia nghỉ và ngược lại. Để ổn định áp suất trên đường ống một bơm được chạy chính được điều khiển bởi biến tần. Khi động cơ chính chạy hết công suất mà áp suất đường ống còn thiếu thì biến tần ra lệnh gọi thêm bơm phụ thứ nhất vào, nếu vẫn thiếu thì gọi tiếp bơm phụ thứ hai vào. Ngược lại khi khi bơm chính chạy dưới công suất cho phép mà áp suất đường ống cao thì các bơm phụ được ngắt dần.

Hình 3.39 Sơ đồ công nghệ dùng biến tần ABB ACS550 điều khiển ba bơm chạy luân phiên

Cài đặt biến tần

Trên biến tần chúng ta sẻ cài đặt các thông số là: Chọn chế độ điều khiển là điều khiển theo thời gian để biến tần tự động đóng, ngắt các relay của biến tần. Nhập số lượng bơm bạn cần điều khiển. Nhập thời gian chạy của mỗi bơm (tức là thời chạy của mỗi bơm – Khoảng thời gian từ 0 đến 65500 phút). Nhập thời gian delay để đóng mở relay (mặc định là 1 giây). Cài đặt các thông số PID và các đầu vào analog để đọc giá trị áp suất phản hồi về.

Ưu điểm của việc lắp biến tần cho hệ thống

Nâng cao tuổi thọ của động cơ do động cơ khởi động êm.

Hạn chế được dòng điện khởi động cao.

Tiết kiệm năng lượng.

Điều khiển linh hoạt các máy bơm.

Tự động ngừng khi đạt tới điểm cài đặt.

Tự động tăng tốc giảm tốc tránh quá tải hoặc quá điện áp khi khởi động.

Bảo vệ được động cơ khi: ngắn mạch, mất pha, lệch pha, quá tải, quá dòng, quá nhiệt…

Kết nối với máy tính dùng SCADA để giám sát hoạt động.

Kích thước nhỏ gọn, không chiếm diện tích trong nhà trạm.

Dễ dàng lắp đặt, vận hành.

Hiển thị các thông số của động cơ và biến tần.

Hình 3.40 Một trạm bơm nước điển hình

3.4 Câu hỏi và bài tập chương 3

- Trình bày các đặc điểm của lò điện trở?

- Giải thích nguyên lý làm việc của lò điện trở dùng bộ điều áp xoay chiều một pha dùng triac?

- Giải thích nguyên lý làm việc lò điện trở dùng bộ điều áp xoay chiều ba pha dùng Thyristor?

- Trình bày đặc điểm của máy thổi chai nhựa PET?

- Trình bày cấu tạo cơ bản của máy thổi chai nhựa?

- Trình bày các bước vận hành của máy thổi chai nhựa?

- Giới thiệu chức năng của thiết bị điện, khí cụ điện, máy điện… trong sơ đồ mạch điện của máy thổi chai nhựa tự động CPJ?

- Trình bày quy trình cài đặt, khởi động, vận hành máy thổi chai nhựa CPJ?

- Giải thích sơ đồ nguyên lý trạm bơm nước hai động cơ làm việc luân phiên, tác động bằng rơle thời gian?

- Giải thích hoạt động của trạm bơm nước dùng biến tần kết hợp với rơle áp suất?

- Trình bày sự khác nhau giữa hệ thống trạm bơm nước kiểu E và hệ thống trạm bơm nước kiểu ES ?

- Trình bày một số hư hỏng cơ bản của trạm bơm nước dùng biến tần và cảm biến áp suất?