ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SVTH:   1. ĐIỂU NĂM                                         - MSSV:19003186

- NGUYỄN VÕ HOÀNG KHANH      - MSSV:19002812

MÁY LẠNH HẤP THỤ SƠ ĐỒ 4 BÌNH

Ngành học	: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học	: 19C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. ĐIỂU NĂM                                         - MSSV:19003186

2.NGUYỄN VÓ HOÀNG KHANH     - MSSV:19002812

MÁY LẠNH HẤP THỤ SƠ ĐỒ 4 BÌNH

Ngành học	: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học	: 19C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# Lời nói đầu

Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật cũng như sự tang trưởng cuả đất nước thì điều kiện làm việc cũng như mức sống của xã hội cũng được. Việc sử dụng các thiết bị nhiệt –điện lạnh ngày càng trở thành một nhu cầu lớn cả về quy mô lẫn số lượng trong cuộc sống. Chính vì thế, tự động hóa hệ thống để hiểu rõ hơn các tiết bị trong ngành điện lạnh. Và đặc biệt chúng em đang tìm hiểu nâng cao. Việc sử dụng các thiết bị nhiệt –điện lạnh ngày càng trở thành một nhu cầu và phân tích rõ hơn thiết bị “”. Theo nội dung môn học gồm nhiều đề tài khác nhau nên chúng em đã chọn đề tài trên để trình bày nhằm hiểu rõ hơn về thiết bị.

Có rất nhiều thiết bị “máy lạnh hấp thụ sơ đồ 4 bình” khác nhau đã được nghiên cứu thiết kế chế tạo và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu đặc biệt của từng công trình cụ thể. Chọn được một thiết bị “máy lạnh hấp thụ sơ đồ 4 bình” phù hợp cho một công trình đồng nghĩa với việc đạt hiệu quả kinh tế tối ưu từ khâu lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, phát huy tối đa ưu điểm của thiết bị.

Vì vậy, chúng em sẽ tham khảo tài liệu và tìm kiếm trên internet để tìm hiểu sâu hơn và làm quen với thiết bị “máy lạnh hấp thụ sơ đồ 4 bình” nhằm phục vụ cho công việc sau này.

Tp HCM, ngày … tháng … năm 2021

Sinh viên thực hiện

Điểu Năm             19003186

Nguyễn Võ Hoàng Khanh	 19002812

# LỜI CẢM ƠN

Trên con đường thành công nào cũng phải có sự nỗ lực, may mắn và giúp đỡ hỗ trợ từ mọi người. Hỗ trợ dù ít hay nhiều của mọi người, Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của quý thầy cô và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc, chúng em xin gửi lời cám ơn đến quý thầy cô Khoa Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với những tri thức và tâm huyết của thầy cô đã truyền đạt vốn kiến thức cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặt biệt là thầy Đinh Đồng Hiệp đã cùng chúng em trong những tuần hướng học và làm tiểu luận vừa qua. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy thì chúng em nghĩ rất khó hoàn thiện được tiểu luận. Bước đầu làm tiểu luận chúng em còn nhiều hạn chế về kiến thức và bỡ ngỡ trong khi làm bài. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu xót, chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện tốt hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

# MỤC LỤC

# phần 1

# MỞ ĐẦU

  - Mục đích

- Phân tích và hiểu rõ về các hệ thống “Máy lạnh hấp thụ sơ đồ 4 bình”.

- Lý do em chọn đề tài này: Theo nội dung môn học gồm nhiều chuyên đề khác nhau. Chúng em chọn đề tài“Máy lạnh hấp thụ sơ đồ 4 bình” để trình bày nhằm bổ xung thêm kiến thức và hiểu rõ hơn về “Máy lạnh hấp thụ sơ đồ 4 bình”.

  - Đối tượng

- Đối tượng là các hệ thống “Máy lạnh hấp thụ sơ đồ 4 bình ”.

  - Nội dung

- Trình bày khái niệm các hệ thống “Máy lạnh hấp thụ sơ đồ 4 bình”.

- Trình bày cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động và ưu nhược điểm, phân loại của các hệ thống “Máy lạnh hấp thụ sơ đồ 4 bình”.

  - Phương pháp

  - Tìm hiểu các tài liệu liên quan đến hệ thống điều hòa không khí trên internet, sách báo, văn bản lưu hành nội bộ.

  - Thu thập, tham khảo các tư liệu, sách và các website có liên quan đến đề tài..

  - Giới hạn – phạm vi

- Giới hạn không gian: đề tài chỉ tìm hiểu sâu hơn về các hệ thống “Máy lạnh hấp thu sơ đồ 4 bình”.

-    Giới hạn thời gian : tiểu luận được thực hiện trong 2 tuần.

# PHẦN 2

# CƠ  SỞ MÁY LẠNH HẤP THỤ SƠ ĐỒ 4 BÌNH

  - Khái niệm chung

- Máy lạnh và máy điều hòa không khí tiêu thụ điện năng đáng kể, không đáp ứng các yêu cầu về sử dụng hiểu quả năng lượng và bảo vệ môi trường

- Góp phần hòa nhập vs các nước yrong xu thế sử dụng hiệu quả năng lượng và bảo vệ môi truong. Giải quyết mâu thuẩn giữa việc gia tăng nhu cầu sử dụng điện năng và năng lực phát điện hữu hạn của các nhsf máy điện đang có

- Cgi phí cho việc đầu tư hệ thống cung cấp như trạm điện áp mạng điên,…Về lâu dài có thể giảm chi phí năng lượng trên một đơn vị sản phẩm. Giảm bớt độ ồn taaij các công sở, kinh doanh,..

- Một số loại máy lạnh mới với công nghệ hấp thụ( sử dụng H2O-LiBr hoặc NH3-H2O) có thể khắc phục khắc phục được các nhược điểm trên

  - Sơ đồ nguyên lý

- S đồ máy lạnh hấp thụ SINGLE EFFECT

- 2.1.2.Nguyên lý hoạt động và đặc điểm

- Cấp nhiệt dung dịch H2O-LiBr trong BPS sẽ sôi và bay hơi ở điều kiện áp suất như nhau, nước có nhiệt độ sôi thấp hơn khá đáng kể so với LiBr thực tế chỉ có hơi nước bay ra từ BPS ở trạng thái hơi quá nhiệt đến bình ngưng tụ

- Tại bình ngưng tụ: hơi nhã nhiệt cho nước làm mát trở thành trạng thái lỏng sội, nước ở trạng thái lỏng sôi sẽ đi qua cơ cauas giảm áp để vào bình bay hơi, hơi lúc này sẽ có trạng thái bsaor hòa ẩm (áp suất hơi nước giảm từ giá trị Pk trong bình ngưng tụ đến giá trị Po trong bình bay hơi và bình hấp thụ)

- Tại bình bay hơi: hơi nước ở trạng thái nảo hòa ẩm nhận nhiệt từ nguồn nước cần làm lạnh để sôi và bay hơi. Khi ra khởi bình bay hơi, trạng thái hơi nước là hơi bảo hòa khô, tiếp tục đi đén bình hấp thụ

- Tại bình hấp thụ: hơi nước sẽ được hấp thụ bởi dung dịch đặm đặc trở về bình phát sinh, vì vậy dung dịch ở đầu ra bình hấp thụ sẽ có nồng độ loãng hơn. Từ bình hấp thụ dung dịch loãng được bom trở lại bình phát sinh

- Đặc điểm:

- Bình phát sinh và bình ngung tụ có ấp suất như nhau Pk

- Bình bay hơi và bình hấp thụ có ấp suất như nhau Po

- Theo nguyên tắc cân bằng lượng

- Qh+Qo+W= Qa+Qk

- Qh- nhiệt lượng cấp vào bình phát sinh

- Qk- nhiệt lượng nhả ra ở bình ngưng tụ

- Qo- nhiệt lượng nhận vào bình bay hơi

- Qa- nhiệt lượng nhã ra ở bình hấp thụ

- Cung cấp cgo bom dung dịch

W khá nhỏ, chỉ chiếm vài phần trăm so với Qh, nên có thể bỏ qua W nhu vậy:

Qh+Qo= Qa+Qk

Để đánh giá hiệu quả của máy lạnh hấp thụ người ta sử dụng hệ số COP (Coefficient of Performance).

Đới với máy lạnh hấp thụ h2o-LiBr loaij Single Effect, giá trị của hệ số COP biến đổi trong khoảng từ 0.6 đến khoảng trên dưới 0.75

Tính toán nhiệt động

Tại bình phât sinh A

Alaf số bội tuần hoàn, dung dịch loãng cấp vào bình phât sinh A

Qn nhiệt lượng cấp vào

Cs nồng độ đậm dặc rời khỏi bình phát simh A

Cw nồng độ dd loãng đi vào bình phát sinh A

Qn+a i7=i2+(a-1)i6

Tại bình ngưng tụ B

Qk+i2’=i2

Tại bình bay hơi C

Qo+i3=i3”

X3=i3-i3’/i3”-i3’

Qo=(1-x)(i3”-i3’)

Tại bình hấp thụ D

1kg hơi nước đi  vào sẽ có kg dung dịch đậm đặc vào a kg dung dịch loãng đi ra

Acw=(a-1)Cs

Qa+a i4=i3+(a-1) i5

Qa  nhiệt lượng mà bình hấp thụ phải thải ra ứng với 1 kg tác nhân lạnh đi vào

- SƠ ĐỒ MẤY LẠNH HẤP THỤ DOUBLE EFFECT LiBr

Nguyên lí hoạt động

Về mặt cấu tạo, bình AB bao gồm một vỏ chứa dd để làm nhiệm vụ phát sinh bổ sung tác nhân lạnh, bên trong vỏ bình có bố trí bộ trao đổi nhiệt để làm ngưng tụ lượng tác nhân lạnh đến từ bình phát sinh A

Khi cấp nhiệt vào BPS A, một lương hơi nước ở trạng thái quá nhiệt sẽ bay ra khỏi bình phát sinh A để đi vào bộ trao đổi nhiệt đăt vào bình AB. Do có một lượng hơi nước bay ra, nồng độ đ rời bình A để đi vào phần vỏ bình AB lớn hơn nồng đô dung dịch đi vào bình A từ bình hấp thụ D

C w là nồng độ đd loãng đi vào bình A

C I là nồng độ dd trung gian đi vào bình AB

Khi đi vào bộ trao đổi nhiết đặt vào bình AB lượng hơi nước đến từ bình phát sinh Asex nhã nhiệt để thực hiện quá trình ngưng tụ, lượng nhiết này sẽ được sử dụng để làm nóng dd có nồng đô trung gian và do đó sẽ có một lượng hơi nước bay ra từ bình AB đến bình ngưng tụ B ở bình AB cùng một lúc diễn ra qáu trình phát sinh và ngưng tụ

Đăc điểm

Có thêm một lượng hơi nước bổ sung bay ra từ bình AB mà không phải tốn thêm nhiệt lượng nào cấp từ bên ngoài. Đồng thời, còn có thể tiết kiệm được lượng nước làm mât cần dùng ở bình ngưng tụ B và binhg hấp thụ D . Làm tăng hiểu quả sử dụng năng lượng của mấy lạnh hấp thụ loại DOUBLE EFFECT

Nguyên lý hoạt động

Dung dịch loãng từ bình hấp thụ D được cấp hoàn toàn vào bình phát sinh A

Dung dịch loãng đầu được cho đi qua bộ trao đổi nhiết. Bộ trao đổi nhiệt lamg việc với dòng dung dịch loãng đến từ bình hấp thụ D và dòng dd đặc đến từ bình phát sinh và bình ngưng tụ AB

Bộ trao đổi nhiêt HE2 làm việc với dong dung dịch loãng đến bộ trao đổi nhiệt và dòng dung dịch trung gian đến bình phát sin h A. Như vậy, mức nhiệt độ trao đổi nhiệt cao HE2 hớn mức độ làm việc của bộ trao đổi nhiêt HE1

Về mặt apa suất: áp suất làm việc trong binhg phát sinh A và trong bộ trao đổi nhiệt đặt trong bình AB có giá trị lớn nhất

Áp suất làm việc trong bình AB phần cuối chứa dd và trong bình ngưng B có giá trị trung gian gọi là P k

Áp suất làm việc trong bình bay hơi C và trong bình hấp thụ D có giá trị nhỏ nhất P 0

Về mặt nhiêt đọ: nhiệt độ làm việc trong bình phát sinh A có giá trị cao nhất, kế đến là nhiệt độ làm việc trong bình phát sinh và ngưng tụ AB, nhiệt độ làm vieevcj trong bình ngưng tụ B và bình hấp thụ D, cuối cùng là nhiệt độ làm việc trong bình bốc hơi C

Về mặt nồng độ: theo thứ tự tù nhỏ đén lớn

C w: nôngf độ của dung dịch rời bình hấp thụ D dex đi vào bình phát sinh A

Ci nồng độ trung gian là nồng độ của dung dịch rời bình phát sinh A để đi vào bình phát si nh vad ngưng tụ D

Đồ thị biểu diễn chu trình

Sơ đồ MLHT DOUBLE EFFECT loại cấp dịch nối tiếp vào bình AB

- Trong  trường hợp này sử dụng hai bơm dung dịch : bơm thứ nhất đưa dung dịch từ bình hấp thụ D vào bình AB, bơm thứ hai dung dịch từ bình AB vào bình phát sinh A .

- Dung dịch loãng từ bình hấp thụ D được cho đi qua bộ trao đổi nhiệt trước khi hoàn toàn vào bình phát sinh , ngưng tụ AB .

- Bộ trao đổi nhiệt HE3 làm việc với dòng dung dịch loãng từ bình hấp thụ D và dung dịch đậm đặc đến từ bộ trao đổi nhiệt HE4. Bộ trao đổi nhiệt HE làm việc với dung dịch có nống độ trung gian đến từ bình phát sinh / ngưng tụ AB và dung dịch đậm đặc đến từ bình phát sinh A → mức độ làm việc của bộ trao đổi nhiệt HE4 cao hơn mức độ làm việc của đọ làm việc của bộ trao đổi nhiệt HE3 .

Ở sơ đồ này , áp suất làm việc của dòng dung dịch đậm đặc phải giảm từ pA đến po , đây là đọ chênh lệch áp suất khá lớn trong sơ đồ , do đó ta cần lưu ý lựa chọn phương án giảm áp thích hợp  .

- Về mặt áp suất , lần lượt từ cao đến thấp như sau : pA – pK –po (tương tự trường hợp  trên)

- Về mặt nhiệt độ : tA - tAB – tB –tD – tC ( tương tự trường hợp trên) .

Nguyên lý làm việc của Máy lạnh hấp thụ DOUBLE EFFECT loại cấp dịch nối tiếp vào bình AB .

- Về mặt nồng độ : theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

- cW Nồng độ của dung dịch rời bình hấp thụ D để đi vào bình phát sinh A / ngưng tụ AB.

- Ci Nồng độ trung gian là nồng đọ rời bình dung dịch phát sinh/ ngưng tụ AB để đi vào bình phát sinh A .

- Đồ thị biểu diễn chu trình

Sơ đồ MLHT DOUBLE EFFECT LiBr-h2O loại cấp dịch song song

- Sơ đồ sử dụng một bơm dung dịch hoặc sử dụng một bơm cho mỗi nhánh dung dịch

- Dung dịch loãng đòng thời được cấp vào bình phát sinh A và bình phát sinh / ngưng tụ  AB theo một tỉ lệ nào đó . ( thực tế tỉ lệ 2 nhánh không khác nhau nhiều )

- Bộ trao đổi nhiệt HE5 làm việc với dòng dung dịch loãng từ bình hấp thụ D  và dung dịch đậm đặc đến từ bình phát sinh / ngưng tụ AB . Bộ trao đổi nhiệt HE6 làm việc với dòng dung dịch loãng đến từ bình hấp thụ D và dòng dung dịch đậm đặc đến từ bình phát sinh A → mức đọ làm việc của bộ trao đổi HE6 cao hơn mức độ làm việc của độ làm việc trao đổi nhiệt HE5.

- Về mặt áp suất lần lượt từ cao đến thấp như sau

- Áp suất làm việc trong bình phát sinh A và bộ trao đổi nhiệt ( đặt trong bình AB ) có giá trị lớn nhất và gọi là pA

- Áp suất làm việc trong bình AB ( phần chứa dung dịch ) và trong bình ngưng B có giá trị trung gian , gọi là pK

- Áp suất làm việc bình bốc hơi C và trong bình hấp thụ D có giá trị nhỏ nhất gọi là po

- Về mặt nhiệt độ : theo thứ tự thấp dần tA – tAB – tB – tD – tC

Nguyên lý làm việc của máy lạnh hấp thụ DOUBLE EFFECT loại cấp dịch song song

- Về mặt nồng độ : theo thứ tự từ nhỏ đến lớn : cW – ci – cs

- Sau khi ra khỏi bộ trao đổi nhiệt HE5 và HE6 dòng dung dịch đậm đặc đến từ bình phát sinh / ngưng tụ AB và bình phát sinh A được hòa trộn với nhau trước khi về bình hấp thụ D . Làm suất hiện nồng độ trung bình csi

- Đồ thị biểu diễn chu trình  : AB1 bộ trao đổi nhiệt đặt trong bình AB

AB2 không gian chứa dung dịch trong bình AB

Sơ đồ cơ bản máy lạnh hấp thụ TRIPLE EFFECT

Khi cấp nhiệt vào BPS A dung dịch trong bình sẽ sôi và một lượng nước ở trạng thái quá nhiệt sẽ phát sinh đưa đến BPS/NT AB

Tại trạng thái BPS/NT AB1 nhirtj đô ngưng tụ do lượng nước naydf nhã ra sẽ dùng làm sôi dd đang chứa trong bình AB do đó một lượng hơi nước phát sinh từ binhAB1 lượng nước nayd được đua đến BPS/NT AB2

Tại BPS/NT AB2 lượng hơi nước này được cho qua bộ ngưng tụ N2 nhiệt lượng nhã ra do sự ngung tụ của lượng hơi nước này tiếp tục dùng làm sôi dd đang chứa bình AB và từ đó lại có một lượng hơi nước nữa phát sinh

Lượng nước ngưng tụ của bộ ngưng tụ N1 đặt trong bình AB được tiếp tục làm mát khi đi qua bộ QL bình AB2 vì nhiệt đô ngưng tụ vẫn còn khá cvao

Lượng nước bay ra từ bình AB2 được đưa tới bình ngưng thụ N3 lăp ở đầu ra bình AB2 để thực hiện quá trình ngưng tụ được làm mát bởi nước làm mát đến từ bình hấp thuD

Tất cả lượng nước ngưng tụ thu hồi từ các bình A AB1 AB2 được gom chung lại đưa về bình bốc hơi C để đáp ứng nhu cầu làm lanh

Tất cả nhiệt lượng nhả ra ở quá trình ngưng tụ và quá trình làm lạnh đươc tân dụng để làm sôi dung dịch và phát sinh hơi nước, chỉ thải bỏ ở môt phần ngưng tụ N3 hệ số COP được nâng cao

Dung dịch có nồng độ cao đi từ bình A AB1 AB2 điều được đưa trở lại bình hấp thu D để hấp thụ nước tù bình bay hơi C

Dung dịch loãng đi ra trừ bình hấp thụ D được bom dung dịch phân phối đến các bình A AB1 AB2 để tiếp tục thực hiện chu trình mới

Sơ đồ có 3 lần phát sinh hơi nước và 2 lần ngưng tụ (ở các bộ ngưng tụ N1 N2 N3) gọi là TRIPPLE EFFECT

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM kHẢO

1  Máy lạnh hấp thu trong kỹ thuật điều hòa không khí, nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP. HỒ CHÍ MINH “LÊ CHÍ HIỆP”

2  Nag, “ kỹ thuật nhà máy điện”, 2009