ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH: 1. LÊ MINH ĐẠT  -MSSV:19001836

- LÊ MINH PHỐ -MSSV:19002500

MÁY LẠNH HẤP THỤ AMONIAC VÀ NƯỚC / NH3 -H2 O

Ngành học : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  Lớp : 19C1- KML1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD :Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh- 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH: 1. LÊ MINH ĐẠT  -MSSV:19001836

- 2.LÊ MINH PHỐ -MSSV:19002500

MÁY LẠNH HẤP THỤ AMONIAC VÀ NƯỚC / NH3 -H2 O

Ngành học : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  Lớp : 19C1- KML1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1                                             GV CHẤM 2

( Ký và ghi rõ họ tên )                         ( Ký và ghi rõ họ tên )

Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Lời nói đầu

Tìm hiểu các tính chất và các trạng thái của dung dịch amoniac và nước /NH3 -H2O  trong máy lạnh hấp thụ và từ đó có thể nghiên cứu tìm tòi học hỏi các tính chất làm việc cũng như có thể khám phá các điều chưa biết , để có nhiều cái nhìn tổng quan hơn về máy lạnh hấp thụ NH3 -H2O .  Mục tiêu nghiên cứu của bài tiểu luận này là Cơ sở lý thuyết và ứng dụng của máy lạnh hấp thụ single effect sử dụng dung dịch NH3 -H2 O. Bài tiểu luận này tập trung nghiên cứu và phân tích đặc điểm cũng như các trạng thái của Máy lạnh hấp thụ single effect sử dụng dung dịch NH3 - H2 O. Để có được các cơ sở lý luận trên cần phải có cơ sở lý thuyết để phân tích các vấn đề vướn mắc trong quá trình tìm hiểu song bên cạnh đó phải  cần có những khảo sát thực thực tế để có cái nhìn bao quát hơn về máy lạnh hấp thụ single effect sử dụng dung dịch NH3 -H2 O.

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Mục lục

Trang tựa..............................................................................................................1

Trang tựa..............................................................................................................2

Lời nói đầu...........................................................................................................3

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn......................................................................4

Mục lục................................................................................................................5

Danh sách các hình..............................................................................................6

Mục tiêu...............................................................................................................7

CHƯƠNG 1.........................................................................................................8

GIỚI THIỆU........................................................................................................8

CHƯƠNG 2.........................................................................................................9

Tính chất của các giải pháp NH3 - H2 O..............................................................9

  - Thành phần............................................................................................9

  - Áp suất hơi của các giải pháp................................................................10

  - Thành phần của hơi NH3  -H2 O............................................................10

  - Điểm bong bóng và điểm sương............................................................11

  - Entapy hỗn hợp NH3 -H2 O....................................................................11

  - Sơ đồ entapy hoàn chỉnh cho hỗn hợp NH3 -H2 O.................................17

- CHƯƠNG 3..........................................................................................................22

- Các quá trình dòng chảy ổn định cơ bản với hỗn hợp nhị phân...........................22

- 3.1 Sự trộn đoạn nhiệt của hai dòng .............................................................22

- 3.2 Sự pha trộn của hai dòng với sự truyền nhiệt..........................................23

- 3.3 Quá trình điều tiết....................................................................................24

- 3.4 Quá trình sưởi ấm và làm mát - khái niệm về sự cải chính.....................26

- CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI......................................................................................29

# DANH SÁCH CÁC HÌNH

Hình 1. Biểu đồ cân bằng hơi - lỏng cho dung dịch NH3 - H2 O

Hình 2. Một thí nghiệm đơn giản nminh họa các nguyên tắc của bong bóng và điểm sương.

Hình 3. Nhiệt độ cân bằng - đường cong nồng độ cho NH3 - H2 O  ở áp suất tiếp xúc.

Hình 4. Đường cong điểm bong bóng và điểm sương ở các áp suất khác nhau.

Hình 5. Đồ thị h- ξ - T cho dung dịch NH3 - H2 O .

Hình 6. Biểu đồ thành phần entapy của NH3 - H2 O ở áp suất không đổi xác định P.

Hình 7. Một phương pháp đồ hòa để tìm nhiệt độ của hỗn hợp lỏng - hơi.

Hình 8. Sự pha trộn đoạn nhiệt của hai dòng dung dịch.

Hình 9. Sự pha trộn đoạn nhiệt của hai luồng h- ξ - T trên sơ đồ.

Hình 10. Sự pha trộn của hai dòng với sự truyền nhiệt.

Hình 11. Điều tiết dung dịch NH3 - H2 O.

Hình 12. Sưởi ấm và làm lạnh dung dịch NH3 - H2 O và khái niệm sự cải chính.

# Mục tiêu:

- Giới thiệu hệ thống làm lạnh hấp thụ hơi nước amoniac.

- Thảo luận về tính chất của hỗn hợp amoniac - nước và giới thiệu nồng độ , nhiệt độ áp suất ( p-T-ξ ) và nồng độ nhiệt độ enthalpy ( h-T-ξ ).

- Phân tích một số quy trình dong chảy ổn đingj cơ bản bằng cách sử dụng hỗn hợp amoniac - nước như trộn đoạn nhiệt và không đoạn nhiệt và khái niệm cải chính.

- Vào cuối bài giảng , sinh viên có thể:

- Phân biệt giữa bromua nước lithium và hệ thống amoniac-nước và tính chất của chúng.

- Giải thích các khái niệm về điểm đọng sương và nhiệt độ đọng sương.

- Có tính chất nhiệt độ động lực học của hỗn hợp amoniac-nước bằng cách sử dụng bản đồ ( p-T-ξ ) và  ( h-T-ξ ).

- Phân tích các phương trình dòng chảy ổn định quan trọng liên quan đến hỗn hợp nhị phân.

- CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU

- Trong hệ thống làm lạnh hấp thụ dựa trên cặp amoniac-nước, amoniac là chất làm lạnh và nước là chất hấp thụ. Các hệ thống này linh hoạt hơn so với các hệ thống dựa trên nước libibrom vì chúng có thể được sử dụng cho cả hai số không phụ thuộc ( làm lạnh ) cũng trên 0°. Ứng dụng C ( điều hòa không khí ). Tuy nhiên, các hệ thống này phức tạp hơn trong thiết kế và vận hành do nhiệt độ điểm sôi nhỏ hơn sự khác biệt giữa môi chất lạnh và chất hấp thụ ( khoảng 130℃ ).

- Do nhỏ hơn chênh lệch nhiệt độ điểm sôi hơi tạo ra trong máy phát điện bao gồm cả amoniac cũng như nước . Nếu nước được cho phép lưu thông với amoniac trong mạch môi chất lạnh sau đó:

- I: Truyền nhiệt độ trong bình ngưng và thiết bị bay hơi trở nên không tăng nhiệt.

- II: Nhiệt độ thiết bị bay hơi tăng.

- III: Sự bốc hơi sẽ không hoàn tất.

- IV: Nước có thể tích tụ trong thiết bị bay hơi dẫn đến sự cố của nhà máy.

- V: Tỷ lệ lưu thông tăng.

- Vì tất cả các hiệu ứng trên gây bất lợi cho hiêu suất của hệ thống, cần thiết đẻ giảm thiểu nồng độ hơi nước trong amoniac ở đầu vào đến tụ điện. Điều này đòi hỏi các thành phần bổ sung , cụ thể là cột chỉnh sửannnnjhfghjjj.giữa máy phát điện và chất hấp thụ , làm tăng độ phức tạp và chi phí và cũng làm giảm COP hệ thống so với hệ thống LiBr-H2 O.

- CHƯƠNG II:

- TÍNH CHẤT CỦA CÁC GIẢI PHÁP NH3 -H2O

- 2.1 Thành phần

- Tương tự như dung dịch LiBr-H2 O , thàn phần của dung dịch NH3 -H2 O cũng được biểu thị bằng phân số khối ( ξ ) hoặc phân số mol ( x). Tuy nhiên, đối với các giải pháp  NH3 -H2 O khối lượng và phân số mol được xác định về NH3 . Ví dụ, phần khối lượng ξ  được định nghĩa là tỷ lệ khối lượng NH3  so với tổng số khối lượng đung dịch , tức là:  ξ =mAmA + mW

- Trong đó : mW và mA là khối lượng NH3 -H2 O trong dung dịch tương ứng. Tương tự , phân số mol của dung dịch NH3 được  định nghĩa là :

- X=nAnA + nW

- Trong đó nA  và nw là số mol của NH3 -H2 O có thể dễ dàng lấy từ khối lượng tương ứng của chúng trong dung dịch và trọng lượng phân tử , do đó :

- nA =mAMA  và nW=mWMW

- Trong đó MA ( = 17.0 kg/Kmol ) và MW ( = 18.0 kg/Kmol ) là trọng lượng phân tử của NH3 -H2 O tương ứng.

- 2.2 Áp suất hơi của các giải pháp NH3 -H2 O

- NH3 lỏng là nước hoàn toàn có thể bi sai theo mọi tỷ lệ , do đó có thể tạo thành các giải pháp của tất cả các nồng độ từ 0 đến 1, ở nhiệt độ bình thường . Ảnh hưởng NH3 trong H2 O là làm giảm áp lực hơi trong nước, tương tự như tác dụng của nước trong NH3 là để giảm áp lực hơi NH3 . Do đó , tổng áp suất đối với các giải pháp NH3 được tạo thành từ áp suất một phần của NH3 và áp suất một phần của hơi H2 O , và luôn ở giữa áp suất bảo hòa của NH3 và H2 O. Nếu định luật Raoult được áp dụng cho hỗn hợp NH3 -H2 O , thù tổng áp suất tại bất kỳ nhiệt độ nào , Ptotal được đua ra bởi:

- Ptotal = xPa + ( 1- x ) PW

- Trong đó x là phân số mol của pha lỏng của NH3 , PA và PW là độ bão hòa áp lực của NH3 tinh khiết và nước tinh khiết ở nhiệt độ nào đó. Tuy nhiên, tương tự như dung dịch LiBr-H2 O , dung dịch NH3 -H2 O, cũng đi chệch khỏi hành vi giải pháp lý tưởng được dự đoán bởi định luật Raoult theo cách tiêu cực, tức là, ở 1 nhiệt độ nhất định của dung dịch, áp suất hơi thực tế sẽ nhỏ hơn mức đó dự đoán  bởi định luật Raoult ( hệ số hoạt động nhỏ hơn nhiều so với 1,0 ).

- Ví dụ , ở 1 phần khối lượng 0,4 và nhiệt độ 40℃ , định luật Raoult dự đoán áp suất hơi là 6,47 bar trong khi áp suất hơi đo được là 3,029 bar. Dữ liệu áp suất hơi của các giải pháp NH3 -H2 O cũng có sẵn ở dạng của DÜhring và các lỗ p-T-ξ.

- 2.3 Thành phần của hơi NH3 -H2 O

- Vì hơi trên chất lỏng NH3 -H2 O bao gồm cả NH3 và H2 O  , điều cần thiết là phân biệt giữa thành phần trong pha lỏng và thành phần pha hơi. Các chỉ số trên L và V sẽ được sử dụng để phân biệt giữa các chế phẩm pha lỏng và hơi. Do đó ξ.L là chữ viết tắt của phần khối lượng pha lỏng và ξ.V là viết tắt của phần khối lượng pha hơi. Mcwj dù giai đoạn hơi thành phần , có thể thu được bằng giả định hành vi giải pháp lý tưởng, người ta quan sát thấy rằng thành phần hơi thực tế đi chệch khỏi dự đoán bởi các phương trình hỗn hợp lý tưởng. Dựa trên các phép đo thử nghiệm các bản đồ đã phát triển để có được thành phần của hỗn hợp NH3-H2 O trong pha hơi ở trạng thái cân bằng với dung dịch NH3-H2 O  ở các nhiệt độ khác nhau. Hình 16.1 cho thấy việc xây dựng biểu đồ như vậy bằng cách sử dụng mà người ta có thể có được thành phần của hỗn hợp trong pha hơi từ các giá trị đã biết của phần khối lượng pha lỏng ( ξL ) và nhiệt độ bão hòa của NH3   tinh khiết hoặc áp suất.

- Hình 1  Biểu đồ cân bằng hơi - lỏng cho dung dịch  NH3 - H2 O

- 2.4 Điểm bong bóng và điểm sương cho hỗn hợp NH3 -H2 O

- Hình 16.2 cho thấy 1 hình trụ chứa hỗn hợp NH3 -H2 O các áp lực lên hỗn hợp được duy trì không đổi với sự trợ giúp của 1 piston nổi tự do với trọng lượng cố định. Ban đầu ( Trạng thái 1 ) xi lanh bao gồm dung dịch làm lạnh hỗn hợp NH3 . Bây giờ ta được cung cấp cho hệ thống và nhiệt độ của dung dịch là tăng đều đặn, phần khối lượng của dung dịch vẫn không đổi ở mức ξ 1 ban đầu. Tại một nhiệt độ nhất định bong bóng hơi đầu tiên xuất hiện. Nhiệt độ mà tại đó đầu tiên bong bóng xuất hiện được gọi là điểm bong bóng ( = T bong bóng ) của dung dịch ở nồng độ đó và áp lực. Tiếp tục sưởi ấm dẫn đến tăng nhiệt độ và hình thành nhiều hơn hơi như trong hình ( Trạng thái 2 ). Nếu tiếp tục sưởi ấm, thì nhiệt độ tăng liên tục, vì nhiều chất lỏng được chuyển đổi thành hơi , và sưởi ấm ,thì nhiệt độ tăng liên tục, vì nhiều chất lỏng được chuyển thành hơi, và cuối cùng tai một nhiệt độ giọt được gọ là nhiệt độ điểm sương ( T sương ). Khi tiếp tục sưởi ấm , tiếp tục hỗn hợp đi vào trạng thái quá nóng ( Trạng thái 3 ). Cần lưu ý rẳng không giống như chất lỏng tinh khiết , nhiệt độ của hỗn hợp NH3 -H2 O tăng liên tục khi chất lỏng trải qua quá trình bốc hơi. Điều này có nghĩa là quá trình thay đổi giai đoạn là đặc trưng bởi một lướt nhiệt độ , đó là sự khác biệt giữa điểm sương và nhiệt độ điểm bong bóng. Nếu quá trình này lặp lại với nồng độ ban đầu khác nhau bắt đầu từ 0 ( nước tinh khiết ) đến 1 ( amoniac tinh khiết ) và ở cùng 1 áp suất , khác nhau giá trị bong bóng và điểm sương sẽ thu được. Tất nhiên khi nồng độ là 0 ( nước tinh khiết ) hoặc 1 ( amoniac tinh khiết ) các điểm bong bóng và sương trùng khớp. Bây giờ nếu chúng ta vạch ra nhiệt độ ( điểm bong bóng và điểm sương ) chống lại nồng độ và tham gia tất cả các điểm bong bóng bằng 1 đường cong và tất cả các điểm sương bằng 1 đường cong khác, sau đó chúng ta sẽ nhận được cân bằng. Đường cong nhiệt độ so với nồng độ cho hỗn hợp NH3 -H2 O tại đó áp suất trong hình 16.3 . Loci tất cả các điẻm bong bóng và Loci của tất cả các các điểm sương.Điểm bong bóng là đường chất lỏng bão hòa và đường điểm sương là đường hơi bão hòa cho hỗn hợp ở áp suất đó. Khu vực giữa các đường bong bóng và đường điểm hai pha nơi cả chất lỏng hơi cùng tồn tại ở trạng thái cân bằng. Điểm bong bóng khác nhau các đường điểm sương khác nhau và các đường điểm sương sẽ thu được nếu thí nghiệm được thực hiện với các áp lực. Ví dụ, hình 16.4  cho thấy các đường bong bóng và điểm sương cho 2 áp suất khác nhau , P1 và P2 . Kết quả tương tự cũng có thể thu được nếu người ta bắt đầu thí nghiệm ban đầu với hơi quá nóng và sau đó bắt đầu làm nó mát. Trong trường hợp này,  điểm sương là nhiệt độ mà tại đó giọt chất lỏng đầu tiên hoàn thành từ hơi và điểm bong bóng là nhiệt độ mà tại đó hơi cuối cùng ngưng tụ.

- Hình 2 Một thí nghiệm đơn giản minh họa các nguyên tắc của bong bóng và điểm sương

- Hình 3 Nhiệt độ cân bằng - đường cong nồng độ cho NH3 - H2 O ở áp suất tiếp xúc

- Hình 4 Đường cong điểm bong bóng và điểm sương ở các áp suất khác nhau

- Bây giờ kể từ khi quá trình này được thực hiện trong 1 hệ thống khép kín , khối lượng của cả NH3 -H2 O sẽ được bảo tồn. Nồng độ của chất lỏng dưới lạnh sẽ giống như nồng độ hơi quá nóng. Tuy nhiên, , trong khu vực hai giai đoạn trong đó chất lỏng bão hòa tồn tại ở trạn thái cân bằng với hơi bão hòa , nồng độ chất lỏng và hơi sẽ khác nhau. Ví dụ , tại điểm 2 trong hình 16.3 , nhiệt độ của chất lỏng bão hòa và hơi sẽ giống như chúng ở trạng thái cân bằng , do đó, nồng độ chất lỏng sẽ là ξ2L ( giao điểm của đường nhiệt độ  không đổi với đường bong bóng ) và hơi sẽ là  ξ2V ( giao điểm của hằng số đường nhiệt độ với đường điểm sương ) như trong hình. Rõ ràng là hơi hình thành ban đầu sẽ phong phú hơn trong chất điểm sôi thấp ( amoniac ) và chất lỏng còn lại sẽ giàu chất điểm sôi cao ( nước ). Ví dụ như được hiển thi trong hình 16.3 nồng độ của bong bóng hơi đầu tiên sẽ là  ξ1V và nồng độ giọt chất lỏng cuối cùng sẽ là  ξ1L.Kể từ tổng khối lượng cũng như khối lượng của các hạt nhân các thành phần luôn được bảo tồn , chúng ta có thể viết cân bằng khối lượng cho tổng ( mtotal ) và khối lượng amoniac ( mA ) ở trạng thái 2 như:

mtotal = m2L + m2V

mA = ξ2  L m2 L + ξ2 V m2V = ξ1 mtotal

Trong đó  m2 L và m2V  là khối lượng chất lỏng và hơi ở trạng thái 2 tương ứng.

Từ các phương trình trên , có thể dễ dàng chỉ ra rằng:

m2Lm2V= (ξ2V −ξ1ξ1 −ξ2L  )  Hoặc m2L ( ξ1 - ξ2L )= m2V ( ξ2V - ξ1 )

Phương trình trên được gọi là quy tắc trộn hoặc quy tắc đòn bẩy cho nhị phân hỗn hợp như NH3 -H2 O. Nó ngụ ý rằng phần chất lỏng và hơi trong hỗn hợp 2 pha tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa hỗn hợp điều kiện 2 và trạng thái chất lỏng và hơi bão hòa 2L và 2V , tương ứng.

# 2.5 Entanpy hỗn hợp  NH3 -H2 O

- Pha lỏng

- Entanpy của dung dịch  NH3 -H2 O trong pha lỏng, hL được tính bằng cách tương tự như các dung dịch LiBr-H2 O , tức là theo phương trình:                                                                hL =  ξ. L h A L  + ( 1 -ξL ) hWL + ∆h mix

- Trong đó ξL là phần khối lượng pha lỏng của NH3 , hA L và hWL là pha lỏng của entapy của NH3  tinh khiết và nước tương ứng,  ∆hmix tay WL là hỗn hợp sức nóng của việc trộn , đó là âm tính ( tỏa nhiệt ) tương tự như hỗn hợp LiBr-H2 O  . Sử dụng phương trình trên người ta có thể tính toán entapy cụ thể của các giải pháp NH3  ở bất kỳ nồng độ và nhiệt độ nào so với điều kiện nhiệt độ trộn là được biết đến các phép đo . Do đó, biểu đồ entapy cho giải pháp  được vẽ như 1 lĩnh vực đẳng nhiệt so với  phân số khối lượng bằng cách lấy giá  trị tham chiếu phù hợp cho entapy của NH3 -H2  O . Vì vậy áp suất không có ảnh hưởng đáng kể đến entapy lỏng ( ngoại trừ tai điểm quan trọng ) , thông thường các đường áp suất không hiển thị trên dung dịch điển hình. Biểu đồ entapy. Ngoài ra entapy của chất lỏng làm lạnh thường được giả định. Là bằng entapy bão hòa ở nhiệt độ mà không mất nhiều nhiệt độ chính xác.

- Pha hơi:

- Đánh giá entapy của hỗn hợp hơi NH3 -H2  O là nhiều hơn phức tạp so với giai đoạn lỏng entapy. Điều này là do sự phụ thuộc của hơi entapy. Trên cả nhiệt độ và áp suất. Tuy nhiên , để đơn giản hóa vấn đề , đó là thường giả định rằng hỗn hợp  NH3 -H2  O mà không có bất kỳ nhiệt trộn nào sau đó entapy của hỗn hợp hơi, hV được đưa ra bởi : hV = ξV h A V + ( 1-  ξV  ) hWV

- Trong đó là phần khối lượng pha hơi của NH3 và các entapy cụ thể của hơi amoniac và hơi nước tương ứng ở nhiệt độ của hỗn hợp. Tuy nhiên, vì hơi nước phụ thuộc vào nhiệt độ cũng như áp lực , người ta phải đánh giá hơi entapy ở áp suất phù hợp không bằng áp lực tổng thể.

- PA = xPtotal

- P W = ( 1- y ) Ptotal

- Trong đó y là phân số mol pha hơi của NH3 và Ptotal là tổng áp suất ,cần lưu ý rằng PA và PW bầngps suất một phần của NH3 -H2  O chỉ khi áp dụng hoạt động như khí lý tưởng. Tuy nhiên NH3 -H2  O có thể không tiếp cận hành vi khí lý tưởng ở tất cả các nhiệt độ và áp suất nói chung PA và PW không bằng áp lực một phần. Sử dụng phương pháp này entapy của NH3 -H2  O hỗn hợp trong pha hơi đã thu được dưới dạng chức năng của nhiệt độ và khối lượng phân số.

- 2.6 Sơ đồ entapy hoàn chỉnh cho hỗn hợp NH3 -H2  O

- Thông thường, biểu đồ của entapy nhiệt độ khối lượng có sẵn cho cả pha lỏng cũng như hơi entapy của hỗn hợp. Biểu đồ 16.5 cho thấy một trong những biểu đồ như vậy. Hình 16.6 cho thấy sơ đồ thành phần entapy ở áp suất không đổi P. Trong điển hình đại diện cho điều kiện của hỗn hợp chất lỏng bão hòa ở nhiệt độ T với một phần khối lượng pha lỏng ξL . Giai đoạn lỏng entapy tương ứng điều kiện được đưa ra bởi hL . Thành phần và entapy của hỗn hợp hơi ở trạng thái cân bằng với hỗn hợp chất lỏng ở nhiệt độ T và áp suất P thu được bằng cách vẽ một đường thẳng đứng từ một đường thẳng đứng lên và sau đó vẽ một đường ngang phải từ giao điểm của đường thẳng đứng với đường phụ trợ. Giao điểm này đường ngang với đường đọng sương cho phần khối lượng pha hơi  ξ V và hV pha hơi như trong hình. Đẳng nhiệt T trong khu vực 2 pha thu được bằng cách tham gia các điểm a và a’ như hình. Điểm b trong hình nằm ở khu vực hai giai đoạn. Entapy cụ thể của điểm này được đưa ra bởi:

- Hb = ( 1- Ψb  )hL + Ψb hV )

- Trong đó : Ψb là phần chất lượng hoặc độ khô của hỗn hợp hai pha ở b. Kể từ điểm a,a’ và b’ là đồng tuyến tính, phần khô  Ψb  được đưa ra bởi:

- Ψb  =ξb −  ξL ξV −  ξ L

- Sơ đồ thành phần entapy thực tế, các đẳng nhiệt không được hiển thị trong hai pha khu vực như tập trung khác nhau của chúng tồn tại cho mỗi áp lực.

- Điều quan trọng cần lưu ý là không thể khắc phục trạng thái của hỗn hợp ( làm lạnh, bão hòa, hai pha hoặc quá nóng ) , chỉ từ nhiệt độ và phần khối lượng một mình, mặc dù người ta có thể tính toán entapy của hỗn hợp là nhiệt độ và khối lượng phân số. Điều này là do lý do tại một phần khối lượng và nhiệt xác định, tùy thuộc vào áp suất, điểm có thể được làm lạnh lại hoặc bảo hòa hoặc quá nóng.

- Ví dụ: hỗn hợp lỏng với phần khối lượng 0,4 và nhiệt độ 80℃ và entapy 210 kJ/kg, và nó sẽ ở trong trạng thái nhiệt nếu áp suất là 4,29 bar và bão hòa nếu áp suất là 8,75 bar.

- Hình 5 Đồ thị h - ξ- T cho dung dịch NH3 - H2 O

- Hình 6 Sơ đồ thành phần entapy của NH3 -H2 O ở áp suất không đổi P.

- Xác định nhiệt độ của hỗn hợp trong khu vực hai pha:

- Một số phương pháp dùng thử và sai phải được sử dụng để xác định nhiệt độ của một điểm trong vùng hai pha nếu phần khối lượng và áp suất pha lỏng, entapy của nó được biết đến. Các phương pháp dùng thử và lỗi có thể là đồ họa hoặc số.Hình 16.7 cho thấy đồ họa hoặc phương pháp tìm nhiệt độ của điểm x trong vùng hai pha ở Px áp suất đã biết, phân đoạn khối pha lỏng ξx và entapy hx. Để bắt đầu , điểm a’ thu được như trong hình bằng cách vẽ đường thẳng đứng từ điểm x lên đến đường phụ trợ và sau đó vẽ một đường ngang từ điểm giao nhau a’’ lên đến đường điểm sương giao điểm cho a’. Sau đó, một đường thẳng a’-x-a được vẽ dưới dạng hiển thị. Điểm tiếp theo b’ thu được bằng cách vẽ một đường thẳng đứng lên đến đường phụ trợ và sau đó vẽ một đường ngay từ b’’ lên đến đường điểm sương để có được b’. Sau đó dòng b’-x-b được vẽ đi qua x. Thư tục này được lặp lại cho đến khi có được sự hội tụ.

- Về mặt số học, nhiệt độ có thể thu được từ phương trình, cần phải hài lòng cho mỗi đầu của đẳng nhiệt đi qua x, tức là, ℎV − ℎLξV − ξL =ℎx −ℎ Lξ x − ξ L

- Để bắt đầu với các giá trị đoán của hL và ξL được giả định bằng cách lấy một điểm trên bong bóng đường chỉ. Sau đó, các đặc tính hơi bão hòa hv và ξV thu được từ biểu đồ thành phần entapy bằng cách sử dụng các giá trị đoán của hL và ξL . Sau đó, sử dụng phương trình trên, giá trị mới này được sử dụng để có được tập tiếp theo của hV và ξV  . Quy trình này được lặp lại cho đến khi các giá trị hội tụ. Một khi hội tụ giá trị của hL và ξL  thu được sau đó nhiệt độ được đọc từ biều đồ thành phần entapy.

- Hình 7 Một phương pháp đồ hòa để tìm nhiệt độ của hỗn hợp lỏng - hơi

- CHƯƠNG III: CÁC QUÁ TRÌNH DÒNG CHẢY ỔN ĐỊNH CƠ BẢN VỚI HỖN HỢP NHỊ PHÂN

  - Sự trộn đoạn nhiệt của hai dòng

- Khi hai dòng dung dịch NH3   - H2 O được trộn lẫn đoạn nhiệt thể hiện trong hình 16.8, người ta có thể viết khối lượng và phương trình cân bằng năng lượng dưới dạng:

- m1 ξ1 + m2ξ2 = m3ξ3

- m1 h1  +m2 h2 =m3 h3

- Từ phương trình trên, phần khối lượng và entapy của hỗn hợp ở 3 được cho bởi:

- ξ3 = ξ1 + m2m3 ( ξ2 -  ξ1  )

- h3 = h1 + m2m3 ( h2 - h1 )

- Hình 8 Sự trộn đoạn nhiệt của hai dòng dung dịch

- Hình 16.9 cho thấy quá trình trôn đoạn nhiệt với trạng thái hỗn hợp 3 nằm trong vùng hai pha trên giản đồ thành phần entapy trạng thái hỗn hợp trong 2 pha ngụ ý rằng một số sự bốc hơi đã xảy ra trong quá trình trộn đoạn nhiệt của cả 2 đầu vào cuối 1 và 2. Entapy và và thành phần của hỗn hợp 2 pha ở 3 có thể được thu được bằng cách sử dụng các phương trình được sử dụng các quá trình được đưa ra ở trên. Tuy nhiên, vì điều này nằm trong 2 giai đoạn ,hỗn hợp bao gồm chất lỏng bão hòa và hơi. Phần khô và nhiệt độ hỗn hợp ( T3 ) phải thu được bằng phương pháp thử và sai bằng cách áp dụng các quy tắc trộn. Phần hơi trong hỗn hợp tại 3 sau đó được đưa ra bởi:

- m3Vm3 = ξ3 −ξ3L ξ3V − ξ3L = 33L3VL

  - Sự pha trộn của 2 dòng với sự truyền nhiệt

- Quá trình trộn của 2 dòng được viết là : truyền nhiệt diễn ra trong chất hấp thụ và máy phát điện của hệ thống làm lạnh hấp thụ. Ví dụ, hình 16.9 cho thấy sự pha trộn của hơi môi chất lạnh bão hòa ( trạng thái 1 ) với dung dịch bão hòa của chất hấp thụ môi chất làm lạnh ( trạng thái 2 ) trong chất hấp thụ. Hỗn hợp thu được là một giải pháp giàu chất làm lạnh ( trạng thái 3 ). Vì quá trình này là tỏa nhiệt , nhiệt ( Q ) được phát hành trong quá trình này. Phương trình cân bằng năng lượng cho quá trình này có thể được viết như:

- Hình 9 Sự trộn đoạn nhiệt của hai luồng h - ξ - T trên sơ đồ

- m1  + m2 = m3

- m1ξ1  + m2ξ2 = m3 ξ3

- m1 h 1  +m2 h2 = m3 h3 + 0

- Từ các phương trình trên entapy của hỗn hợp tại 3 đư ra bởi:

- h3 = h1 + m2m3 ( h2 - h1 ) - Qm3

- Do đó , với sự truyền nhiệt từ buồng trộn , trạng thái thoát nằm ở 1 chiều dọc khoảng cách ( Qm3 ) dưới trạng thái sẽ dẫn đến mà không cần truyền nhiệt ( điểm 3’ ). Điểm thoát sẽ nằm trên trạng thái không truyền nhiệt nếu nhiêth không được truyền vào buồng trộn.

  - Quá trình điều tiết

- Điều tiết hoặc mở rộng dung dịch NH3 -H2 O diễn ra trong van giản nở dung dịch của hệ thống làm lạnh hấp thụ. Hình 16.10 cho thấy quá trình điều tiết trên sơ đồ thành phần entapy. Kể từ cả hai khối lượng và năng lượng được bảo tồn trong quá trình này , và không có việc cũng như truyền nhiệt, chúng tôi đạt được:

- ξ1  =   ξ2

- h1 = h2

- Hình 10 Sự pha trộn của hai dòng với sự truyền nhiệt

- Do đó, các trạng thái đầu vào và đầu ra, điểm 1 và điểm 2 giống nhau trên sơ đồ thành phần entapy như thể hiện trong hình. Tuy nhiên, Vì có khả năng tạo ra hơi do nhấp nháy,thoát khỏi trạng thái có thể là hỗn hợp của chất lỏng bão hòa  và hơi ở áp suất đầu ra P2 sau đó nhiệt độ thoát ra T2 sẽ thấp hơn nhiều so với nhiệt độ đầu vào T1 . Lấy điểm 2 như trong vùng 2 pha tương ứng với áp suất đầu ra P2 , người ta có thể lấy phần hơi và thoát ra nhiệt độ T2 bằng phương pháp thử nghiệm lỗi cuối như đã thảo luận trước đó.

- Hình 11 Sự pha trộn Điều tiết dung dịch NH3 - H2 O

- 3.4 Quá trình sưởi ấm và làm mát - khái niệm về sự cải chính

- Hình 12 cho thấy sắp xếp trong đó dung dịch làm lạnh ban đầu ( trạng thái 1 ) được làm nóng trong bộ trao đổi nhiệt A ( HxA ) theo cách mà điều kiện thoát  2 nằm trong khu vực 2 pha. Hỗn hợp 2 pha này sau đó chảy vào một dấu phân cách đoạn nhiệt ( SEP A ) nơi chất lỏng bão hòa ( trạng thái 3 ) và hơi bão hòa ( trạng thái 4 ) được tách ra. Độ bão hòa hơi ở trạng thái 4 sau đó được làm lạnh đến trạng thái 5 trong bộ trao đổi nhiệt khác B ( HxB ) bằng cách từ chối nhiệt độ 4Q5. Hỗn hợp hai pha thu được sau đó được đưa đến một máy tách đoạn nhiệt khác B ( SEP B ) , trong đó một lần nữa chất lỏng bão hòa ( trạng thái 6 ) và hơi bão hòa ( trạng thái 7 ) là tách rời. Người ta cho rằng toàn bộ quá trình diễn ra ở áp suất liên tục là một quá trình dòng chảy ổn định.

- Hình 12 Sưởi ấm và làm mát dung dịch NH3 - H2 O. Khái niệm cải cách.

- Bây giờ cân bằng khối lượng và năng lượng được áp dụng cho rằng thành phần như hình dưới đây:

- Hình 12  Sưởi ấm và làm lạnh dung dịch NH3 - H2 O và sự khái niệm cải chính

- Bộ trao đổi nhiệt A:

- Cân bằng khối lượng  : m1 = m2

- ξ1  =   ξ2

- Cân bằng năng lượng  : 1 Q2 = m1 ( h2 - h1 )

- Ngăn cách A :

- Cân bằng khối lượng  :

- m2 = m3 + m4

- m2  ξ2  = m3 ξ3 + m4 ξ4

- Cân bằng năng lượng :

- m2 h2 = m3h3 + m4 h4

- Từ các phương trình trên :

- m3m2 = ξ4 −  ξ2ξ4 − ξ3 = ℎ4 − ℎ2ℎ4 −ℎ3 = cℎiều dài 4−2cℎiều dài 4−3

- m4m2 =  ξ2− ξ3   ξ4 − ξ3 = ℎ2 −ℎ3ℎ4 −ℎ3 = cℎiều dài 2−3cℎiều dài 4−3

- Các phương trình tương tự có thể thu được cho bộ trao đổi nhiệt B và dấu ngăn cách B. Toàn bộ quá trình cũng được hiển thị trên sơ đồ thành phần entapy trong hình 12.

- Có thể lưu ý rằng từ sự sắp xếp bao gồm sưởi ấm, làm mát và tách ra, người ta cuối cùng cũng có được hơi ở trạng thái 7 giàu NH3 . Đó là kết hợp bộ trao đổi nhiệt với bộ tách tương đương với quá trình chỉnh sửa . Bộ trao đổi nhiệt A, đóng vai trò của máy phát điện , trong khi bộ trao đổi nhiệt B đóng vai trò của máy khử huyết áp. Để cải thiện quá trình khắc phục trong hơi thực tế hệ thống làm lạnh hấp thụ, một cột chỉnh sửa được giới thiệu giữa các máy phát điện và máy khử huyết áp. Trong cột chỉnh sửa , hơi từ dấu phân cách A đi vào tiếp xúc với chất lỏng bão hòa đến dải phân cách B. Kết quả là sẽ có nhiệt và chuyển khối lượng giữa hơi và chất lỏng và cuối cùng hơi xuất hiện tại một nhiệt độ NH3 cao hơn nhiều.

- Hệ thống làm lạnh hấp thụ hơi nước dựa trên NH3 thực tế kết hơp chỉnh sửa cột và bộ giải độc , ngoài các thành phần cơ bản sẽ được thảo luận trong bài học tiếp theo.

- CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI

- Câu 1. Sự hiện diện của hơi nước trong mạch môi chất lạnh của hệ thống NH3 -H2 O:

- Giảm nhiệt độ thiết bị bay hơi.

- Tăng nhiệt độ bay hơi.

- Tăng tỷ lệ lưu thông.

- Dẫn đến truyền nhiệt không đẳng nhiệt trong thiết bị bay hơi và ngưng tụ.

- TRẢ LỜI : b,c & d

- Câu 2: So với các hệ thống H2 O- LiBr, hệ thống NH3 -H2 O:

- Yêu cầu bổ sung các thành phần do yêu cầu khắc phục.

- Sản lượng COP cao hơn.

- Sản lượng COP thấp hơn.

- Tăng độ phức tạp của thiết kế và chi phí hệ thống.

- TRẢ LỜI : a,c & d

- Câu 3 : Câu nào sau đây liên quan đến định nghĩa về nồng độ là ĐÚNG ?

- Một giải pháp mạnh mẽ của  H2 O- LiBr ngụ ý một giải pháp giàu chất làm lạnh.

- Một giải pháp mạnh mẽ của  H2 O- LiBr ngụ ý một giải pháp làm yếu trong môi chất lạnh.

- Một giải pháp mạnh mẽ của NH3 - H2 O ngụ ý một giải pháp giàu chất làm lạnh.

- Một giải pháp mạnh mẽ của NH3 - H2 O ngụ ý một giải pháp dung dịch yếu trong môi chất lạnh.

- TRẢ LỜI : b, c

- Câu 4 :  Câu nào sau đây liên quan đến định nghĩa về nồng độ là ĐÚNG ?

- Nhiệt độ điểm bong bóng luôn cao hơn nhiệt độ điểm sương.

- Nhiệt độ điểm bong bóng luôn thấp hơn  nhiệt độ điểm sương.

- Ở một áp suất nhất định, điểm bong bóng và nhiệt độ điểm sương cao hơn , nhiệt độ bão hòa của NH3 nhưng thấp hơn nhiệt độ bão hòa của H2 O.

- Ở một áp suất nhất định, nhiệt độ điểm bong bóng và điểm sương thấp hơn nhiệt độ bão hòa của NH3 nhưng cao hơn nhiệt độ bão hòa của H2 O.

- TRẢ LỜI: b và c

- Câu 5: Đối với NH3 - H2 O ở trạng thái cân bằng , các câu lệnh nào sau đây là SAI ?

- Nồng độ pha lỏng thấp hơn nhiệt độ pha hơi.

- Entapy của dung dịch làm lạnh là chức năng của nhiệt độ và áp suất.

- Entapy của hơi quá nóng là chức năng của nhiệt.

- Trạng thái của hỗn hợp có thể xác định duy nhất bởi nhiệt độ và nồng độ.

- TRẢ LỜI : b và d

- Câu 6: Khi một giải pháp nhị phân của NH3 - H2 O  được điều tiết đoạn nhiệt ?

- Nhiệt độ không đổi.

- Nhiệt độ có thể giảm.

- Nhiệt độ có thể tăng.

- Entapy luôn không đổi.

- TRẢ LỜI: b và d.

- Câu 7: Hỗn hợp nhị phân của NH3 - H2 O ở nhiệt độ 40℃ và số mol pha lỏng phần x của 0,5. Tìm áp suất hơi của dung dịch, nếu hệ số hoạt động của dung dịch là 0,65. Áp suất bão hòa của NH3 - H2 O ở  40℃  là 1557 kPa và 7,375 kPa, tương ứng.

- →Từ định luật Raoult, áp suất hơi được đưa ra bởi :

- PV,Raoult = x.Psat,NH3 + ( 1- x ) .Psat,H2O = 0,5. 1557 + ( 1 -0,5 ) = 782,19 kPa.

- Sử dụng định nghĩa hệ số hoạt động, a ; áp suất hơi thực tế Pv đưa ra bởi:

- PV,act = a. PV, Raoult = 0,65 . 782,19 = 508,42 kPa.

- Câu 8: Hỗn hợp nhị phân bao gồm NH3 - H2 O ở phân số mol là 0,9 và 10℃ . Nếu áp suất một phần NH3 và H2 O. Trong hỗn hợp là 616,25 kPa và 1,227 kPa tương ứng; và các entapy hơi cụ thể của NH3 và H2 O lần lượt là 1 471, 57 kJ/kg và 2519,9 kJ/kg, tương ứng.

- Tìm:

- Áp suất hơi của hỗn hợp.

- Entapy cụ thể của hỗn hợp.

- a )Giả sử hỗn hợp hơi hoạt động như hỗn hợp khí lý tưởng, sau đó là tổng số áp lực của hỗn hợp PV được đưa ra bởi:

- PV = y. PNH3 + ( 1-y ). PH2O

- = 0,9 .616,25 + ( 1- 0,9 ) .1,227 = 554,75 kPa.

- b ) Phần khối lượng của hỗn hợp ξv được đưa ra bởi:

- ξv = mAmA + mW = nA. MAnA. MA + nW. MW = 17 nA17nA + 18nW

- Vì phân số mol của hỗn hợp hơi là 0,9 → nA = 9 nW

- Thay thế điều này trong biểu thức cho phân số khối lượng, chúng tôi thấy rằng ξv = 0,895.

- Một lần nữa giả định hỗn hợp hơi hoạt động như 1 hỗn hợp khí lý tưởng ; entapy của hỗn hợp được đưa ra bởi:

- hv = ξV   .hA + ( 1- ξV  ) hw

- = 0,895 . 1471,57 .( 1 - 0,895 ) . 2519,9

- = 1581,64 kJ/kg.

- Câu 9: Tìm thành phần khô ( chất lượng ) và entapy cụ thể của hai pha ( chất lỏng và hơi ) của hỗn hợp  NH3 và H2 O bằng cách sử dụng các dữ liệu sau :

- Phần khối lượng pha lỏng , ξL = 0,30.

- Phần khối lượng pha hơi , ξV   = 0,87.

- Phần khối lượng của hỗn hợp hai pha, ξ = 0,50.

- Entapy cụ thể của chất lỏng bão hòa , hL = 340 kJ/kg.

- Entapy cụ thể của hơi bão hòa, hV = 1640 kJ/kg.

- → Phần khô : Ψ = mVmV + mL = ξ −ξL ξV −ξL  = 0,50 − 0,300,87 − 0,30  = 0,351

- Entapy của hỗn hợp hai pha được đưa ra bởi:

- h = ( 1- Ψ )hL +Ψ.hV = ( 1- 0,351 ) .340 + 0,351 .1640 = 796,3 kJ/kg.

- Câu 10 : Hai luồng giải pháp được trộn lẫn trong một thiết bị dòng chảy ổn định. Tốc độ truyền nhiệt  24kW diễn ra từ thiết bị. Tìm nồng độ thoát và entapy bằng cách sử dụng dữ liệu được cung cấp dưới:

- Dòng 1 : Tốc độ dòng chảy khối lượng, m1 = 0,1kg/s.

- Nồng độ , ξ1 = 0,7 .

- Entapy, h1 = 110 kJ/kg.

- Dòng 2 : Tốc độ dòng chảy khối lượng , m2 = 0,3kg/s

- Nồng độ ,ξ2 = 0,4

- Entapy, h2 = 250 kJ/kg

- Từ sự cân bằng khối lượng của dung dịch NH3 , nồng độ thoát ra được đưa ra bởi ξ3 :

- ξ3  = ( m1ξ1 +m2ξ2 ) ( m1  + m2 ) = ( 0,1.0,7 + 0,3.0,4 )( 0,1 + 0,3 ) = 0,475.

- Từ cân bằng năng lượng của dung dịch NH3 , nồng độ thoát ra được đưa ra bởi h3 :

- h3 = [( m1ℎ1 + m2ℎ2 )− Q ]( m1 + m2 )  = [( 0,1.110 + 0,3.250 ) −24 ]( 0,1 + 0,3 ) = 155 kJ/kg.