ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN VĂN KIÊN     - MSSV:19003065

2. VÕ XUÂN THƯỞNG     - MSSV:19002912

MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TẾ CỦA MÁY LẠNH HẤP THỤ H2O-LIBR (MỤC 1-5)

Ngành học	: Kỹ Thuật Máy Lạnh Và Điều Hòa Không Khí

Lớp học	: 19C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN VĂN KIÊN     - MSSV:19003065

2. VÕ XUÂN THƯỞNG     - MSSV:19002912

MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TẾ CỦA MÁY LẠNH HẤP THỤ H2O-LIBR (MỤC 1-5)

Ngành học	: Kỹ Thuật Máy Lạnh Và Điều Hòa Không Khí

Lớp học	: 19C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# Lời nói đầu

Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật cũng như sự tăng trưởng của đất nước thì điều kiện làm việc cũng như mức sống của xã hội cũng được nâng cao.Việc sử dụng các thiết bị nhiệt –điện lạnh ngày càng trở thành một nhu cầu lớn cả về quy mô lẫn số lượng trong cuộc sống. Chính vì thế, chuyên đề máy lạnh là một trong những môn học quan trọng để học và tiếp thu thêm kiến thức nhằm để hiểu rõ hơn các tiết bị trong ngành điện lạnh. Và đặc biệt chúng em đang tìm hiểu và phân tích rõ hơn về hệ thống “Máy lạnh hấp thụ H2O – Libr ”. Theo nội dung môn học gồm nhiều đề tài khác nhau nên chúng em đã chọn đề tài trên để trình bày nhằm hiểu rõ hơn về thiết bị.

Hệ thống “cogenagation với turbin khí và turbin hơi nước” đã được nghiên cứu thiết kế chế tạo và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu đặc biệt của từng công trình cụ thể. Chọn được một hệ thống “cogenagation với turbin khí và turbin hơi nước” phù hợp cho một công trình đồng nghĩa với việc đạt hiệu quả kinh tế tối ưu từ khâu lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, phát huy tối đa ưu điểm của thiết bị.

Vì vậy, chúng em sẽ tham khảo tài liệu và tìm kiếm trên internet để tìm hiểu sâu hơn và làm quen với hệ thống “Máy lạnh hấp thụ H2O – Libr” nhằm phục vụ cho công việc sau này.

Tp HCM, ngày … tháng … năm 2021

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Văn Kiên    		19003065

Võ Xuân Thưởng	    	          19002912

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	2

CHƯƠNG 1	3

MỞ ĐẦU	3

1.1	Mục đích	3

1.2	Đối tượng	3

1.3	Nội dung	3

1.4	Phương pháp	3

1.5	Giới hạn – phạm vi	3

CHƯƠNG 2	4

MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TẾ VỀ MÁY LẠNH HẤP THỤ H2O – LIBR	4

2.1 Tổng quát	4

2.2 Cấu tạo và sơ đồ	5

2.2.1 Máy lạnh hấp thụ loại Single effect	5

2.2.2 Máy lạnh hấp thụ loại Double Effect	7

2.2.2.1 Cấp nhiệt bằng hơi nước	7

2.2.2.2 Cấp nhiệt bằng khí đốt	9

2.3 Cơ cấu cả khí không ngưng	16

2.4 Kết tinh và chống kết tinh	19

2.5 Thử nghiệm, an toàn và vận hành	20

2.5.1-Thử nghiệm	20

2.5.2- An toàn	21

2.5.3- Vận hành	21

2.5.3.1 Điều chỉnh năng suất lạnh	21

2.5.3.2 Vận hành ở chế độ non tải	23

2.5.3.3 Kiểm soát nhiệt độ nước làm mát	25

2.5.3.4 Tổ hợp bao gồm nhiều máy	26

KẾT LUẬN	27

TÀI LIỆU THAM KHẢO	28

# CHƯƠNG 1

# MỞ ĐẦU

  - Mục đích

- Phân tích và hiểu rõ về các hệ thống “Máy lạnh hấp thụ H2O- Libr”.

- Lý do em chọn đề tài này: Theo nội dung môn học gồm nhiều chuyên đề khác nhau. Chúng em chọn đề tài“Máy lạnh hấp thụ H2O- Libr” để trình bày nhằm bổ xung thêm kiến thức và hiểu rõ hơn về “Máy lạnh hấp thụ H2O- Libr”.

  - Đối tượng

- Đối tượng là các hệ thống “Máy lạnh hấp thụ H2O- Libr”.

  - Nội dung

- Trình bày khái niệm các hệ thống “Máy lạnh hấp thụ H2O- Libr”.

- Trình bày cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động và ưu nhược điểm, phân loại của các hệ thống “Máy lạnh hấp thụ H2O- Libr ”.

  - Phương pháp

  - Tìm hiểu các tài liệu liên quan đến hệ thống điều hòa không khí trên internet, sách báo, văn bản lưu hành nội bộ.

  - Thu thập, tham khảo các tư liệu, sách và các website có liên quan đến đề tài..

  - Giới hạn – phạm vi

- Giới hạn không gian: đề tài chỉ tìm hiểu sâu hơn về các hệ thống “Máy lạnh hấp thu H2O- Libr ”.

-    Giới hạn thời gian : tiểu luận được thực hiện trong 2 tuần.

# CHƯƠNG 2

# MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TẾ VỀ MÁY LẠNH HẤP THỤ H2O – LIBR

## 2.1 Tổng quát

Như đã biết, áp suất làm việc của máy lạnh hấp thụ ( MLHT) H2O – Libr trong kỹ thuật điều hòa không khí, đặt biệt là ở phía bình bốc hơi và bình hấp thụ, rất nhỏ so với áp suất khí quyển. Điều này cho thấy, cần phải lưu ý đến khả năng hệ thống bị không khí ngoài trời và các khí không ngưng khác thẩm thấu vào ( Air leakage ). Chính do yêu cầu này, các nhà sản xuất rất quan tâm đến việc làm kín hệ thống ngay từ lúc chế tạo cũng như trong quá trình vận hành.

Một số vấn đề khác cũng rất được các nhà sản xuất và người vận hành chú ý là khá năng bị kết tinh ( Crystallization ) của dung dịch H2O – Libr. Có thể hòa trộn Nh3 và H2O. Tuy nhiên, đối với dung dịch H2O- Libr, cần thần trọng trong việc xác định vùng trạng thái làm việc của dung dịch, bởi vì sự hòa trộn H2O và Libr tùy theo nồng độ và nhiệt độ , có lúc tạo nên hỗn hợp đồng thể nhưng cũng có lúc tạo nên hỗn hợp dị thể.

Bên cạnh hai vấn đề cơ bản đã nếu ở trên, người ta còn phải chú ý đến khả năng ăn mòn của dung dịch H2O- Libr đối với một số vật liệu thường được dùng để chế tạo MLHT, đặc biệt khi nhiệt độ làm việc của dung dịch vượt quá 170oC. Ngoài ra, với mục đích làm tang hiệu quả của quá trình trao đổi nhiệt và trao đổi chất, hầu hết các nhà sản xuất đều trộn thêm các chất phụ gia vào trong dung dịch H2O-Libr. Tất cả những đặc điểm vừa trình bay ảnh hưởng đến toàn bộ các quá trình có liên quan đến MLHT H2O –Libr từ sản xuất đến lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và khai thác. Để phục vụ cho việc vận hành và khai thác các loại MLHT H2O- Libr được hiệu quả, chương này sê lần lượt trình bày các vấn đề sau:

- Cấu tạo và sơ đồ

- Cơ cấu xả khí không ngưng

- Kết tinh và chống kết tinh

- Thử nghiệm, an toàn và vận hành

-  lắp đặt và bảo dưỡng

- Quá trình cháy

Do MLHT H2O – Libr loại Triple effect chưa được sản xuất và sử dụng rộng rãi, cho nên chương này chỉ đề cập đến MLHT H2O – Libr loại Single effect và Double effect.

## 2.2 Cấu tạo và sơ đồ

Có nhiều cách để phân loại MLHT H2O – Libr, ta có thể phân loại MLHT căn cứ trên các yếu tố sau:

- Loại nguồn nhiệt cấp vào

- Tác nhân giải nhiệt để thực hiện quá trình ngưng tụ, cụ thể là nước hay không khí.

- Số lần xảy ra quá trình phát sinh và ngưng tụ.

MLHT trong thực tế được cấp nhiệt bằng nhiều nguồn nhiệt khác nhua. Các nguồn nhiệt được sử dụng có thể là nước nóng, hơi nước, khí đốt, dầu diesel, các loại nhiệt thải và năng lượng mặt trời. Với các kết cấu hiện có, có thể thấy rõ trong hầu hết các trường hợp người ta đều dùng nước để giải nhiệt cho quá trình ngưng tụ, chỉ có  một ít trường hợp người ta dùng không khí, các trường hợp này thường có năng suất lạnh không lớn lắm. Nói chung, về nguyên tắc, có thể sử dụng bất kỳ cơ cấu giảm áp nào , ví dụ như cơ cấu giảm áp dạng van, dang lỗ (Oifice) hay dạng bẫy chữ U ( Trap ). Tuy nhiên, do độ chênh lệch giữa mức áp suất cao và mức áp suất thấp trong MLHT H2O – Libr khá nhỏ, cho nên người ta thường sử dụng cơ cấu giảm áp dạng lỗ và dạng bẫy chữ U.

Tùy thuộc vào số lần xảy ra quá trình phát sinh và quá trình ngưng tụ mà mức độ hiệu quả của MLHT có khác nhau. Phần dưới dây sẽ trình bày cấu tạo và sơ đồ của MLHT H2O- Libr theo cách phân loại thứ ba.

### 2.2.1 Máy lạnh hấp thụ loại Single effect

Trong trường hợp của MLHT loại Single Effect, nguồn nhiệt cấp vào thường là nước nóng hoặc hơi nước ở áp suât thấp. Chính do sự đồng nhất và rõ ràng về loại nguồn nhiệt được sử dụng nên hầu hết các hãng sản xuất đều lựa chọn kết cấu khá giống nhau. Bên cạnh đó, do áp suất làm việc ở phía cao áp và thấp áp của MLHT H2O – Libr loại Single effect đều nhỏ hơn rất nhiều so với áp suấ khí quyển, cho nên thông thường các nhà sản xuất chọn kết cấu kiểu Single Shell Design. Bằng cách chế tạo này, nếu nếu nhìn từ bên ngoài, hầu như toàn bộ hệ thống được bao trong cùng một vỏ bọc hình trụ nằm ngang. Ưu điểm của công nghệ này là khả năng chống thẩm thấu của không khí và các khí không ngưng khác rất cao, đều đó góp phần duy trì độ chân không cần thiết trong hệ thống. Ngoài ra, với kết cấu này, việc vận chuyển thiết bị từ nơi sản xuất đến nơi lắp đặt sẽ rất thuận tiện và an toàn. Các MLHT H2O-Libr loại Single effect trong thực tế thường có năng suất lạnh biến đổi trong khoảng từ 30 tấn lạnh đến 1600 tấn lạnh, trong số COP thức tế trung bình vào khoảng 0,67.

Máy lạnh hấp thụ H2O loại Single Effect

Về cơ bản, cách bố trí các bình của MLHT H2O- Libr loại Single Effect , có nghĩa là tất cả đều nằm trong cùng một vỏ bọc hình trụ. Chỉ có bộ trao đổi nhiệt HE là được đặt ở bên ngoài. Thông thường người ta đặt bộ trao đổi nhiệt HE ở phía dưới và tách hẳn ra khỏi vỏ bọc hình trụ. Bộ trao đổi nhiệt HE thường có kết cấu kiểu hình hộp chữ nhật với chiều dài gần bằng chiều dài vỏ bọc hình trụ, bên trong người ta bố trí chùm ống trao đổi nhiệt với rất nhiều tầm dẫn hướng. Do độ nhớt của dung dịch loãng nhỏ hơn nên người ta cho dung dịch loãng chảy bên trong các ống trao đổi nhiệt, còn dung dịch đậm đặc được bố trí cho chảy bên ngoài các ống

Cấu tạo cơ bản của bộ trao đổi nhiệt

Trong thực tế, để gia tăng cường độ diễn ra các quá trình, thông thường ở mỗi bình( trừ bình ngưng tụ B ) người ta đều bố trí bơm. Như vậy, ở bình phát sinh A, bình bốc hơi C và bình hấp thụ D, có thể có các bơm riêng cho mỗi bình. Nhiễm vụ của các bơm này là làm tuần hoàn tác nhân lạnh ( trong cốc hơi C ). Tuy nhiên, do yêu cầu nâng cao độ tin cậy và hạn chế khả năng bị không khí bên ngoài thẩm thấu vào, các bơm này không hoàn toàn đọc lập với nhau mà thường được bố trí có chung trục quay để tạo thành tổ hợp bơm.

Với mục đích kiểm tra độ kín của hệ thống trước khi xuất xưởng, thông thường ngay tại nhà máy người ta phải làm bốn lần thử nghiệm. Trong đó, ở lần thử nghiệm cuối cùng, người ra dùng khí Helium đẻ làm chất thử độ kín. Theo cách này,người ta đặt MLHT vào buồng thử nghiệm có chứa Helium ở điều kiện áp suất khí quyển, sau đó người ta bắt đầu hút chân không MLHT cần thử nghiệm. Các chất khí hút ra được từ MLHT đang thử nghiệm sẽ được cho đi qua một quang phổ kế . Nếu quang phổ kế phát hiện có thành phần Helium trong các chất khí này thì xem như độ kín của máy lạnh thử nghiệm không đạt yêu cầu, trong trường hợp ngược lại thì xem như hệ thống đảm bảo độ kín để có cực nhạy, nó có thể phát hiện sự xâm nhập của 1 pound Helium trong thời gian thử nghiệm rất lâu

Sau khi thử nghiệm, MLHT được làm kín hoàn toàn ngay tại máy. Điều này có nghĩa là, ngay trong quá trình vận chuyển thiết bị từ nhà máy đến nơi lắp đặt, bên trong hệ thống đã ở điều kiện chân không rất cao. Để kiểm tra độ an toàn của quá trình vận chuyển thiết bị, theo qui trình người ta phải tiến hành so sánh độ chân không của hệ thống ngay tại vị trí lắp đặt với các số liệu tương ứng lúc còn ở nhà máy. Nếu độ chân không vẫn như cũ thì quá trình vận chuyển được xem là an toàn.

### 2.2.2 Máy lạnh hấp thụ loại Double Effect

Đối với MLHT H2O – Libr loại Double Effect, về cơ bản cách chế tạo, bố trí các thiệt bị và thử nghiệm cũng tương tự. Điều này có nghĩa là, tất cả các nhà sản xuất đều chọn phương án thiết kế kiểu kín với kết cấu càng ít bình càng tốt. Tuy nhiên, không giống như trường hợp Single Effect, trong trường hợp này nguồn nhiền cấp vào có thể là nước nóng, hơi nước, khí đốt, dầu diesel hoặc khói thải thu hồi từ các quá trình sản xuất khác. Ở một số trường hợp, nguồn nhiệt cấp vào có thể cùng lúc là dầu hoặc khí đốt. Do tính đa dạng về loại nguồn nhiệt có thể được sử dụng cho nên cấu tạo của thiết bị cũng có những biến đổi nhất định. Thông thường, giá trị COP của MLHT thực tế loại Double Effect khi vận hành đẩy tải vào khoảng 1 ( cấp nhiệt bằng khí đốt )và  1,2 ( cấp nhiệt bằng hơi nước / nước nóng ). Năng xuất lạnh của các máy lạnh loại này biến đổi trong khoảng từ 20 tấn lạnh đến 1500 tấn lạnh ( khoảng 70kW đến 5300kW)

### 2.2.2.1 Cấp nhiệt bằng hơi nước

Ảnh thực tế bên ngoài của MLHT H2O- Libr loại Doule Effect với nguồn nhiệt cấp vào là hơi nước. Trong trường hợp này, hầu hết các bộ phận cần thiết của hệ thống đều được bố trí trong cùng một lớp vỏ bọc chính hình trụ( ain Shell). Ngoài ra, còn có thể có hai vỏ bọc hình trụ khác có kích thước nhỏ hơn, trong đó vỏ bọc hình trụ nhỏ nằm ở phía trên là bình phát sinh A , còn vỏ bọc hình trụ nhỏ nằm ở phía dưới là nơi chứa lượng tác nhân lạnh có năng suất lạnh hơn 500 tấn lạnh người ta mới bố trí bình này.

Máy lạnh hập thụ H2O – Libr loại Double Effect, nguồn nhiệt cấp vào là hơi nước, cách bố trí chuẩn

Hiện nay, do nhiều lý do khác hau, một số nhà sản xuất đã có một ít thay đổi so với cách bố trí tiêu chuẩn lúc ban đầu .

Để nắm rõ hơn cách bố trí các thành phần chi tiết có trong hệ thống máy lạnh thực tế.

Sơ đồ thực tế của MLHT H2O- Libr, loại Double Effect, cấp nhiệt bằng hơi nước

Nhận xét, ta thấy đây là sơ đồ loại cấp dịch nối tiếp ứng với trường hợp dung dịch loãng được cấp vào bình AB. Sau khi phát sinh bình hơi nước, dung dịch rời bình AB có nồng độ đậm đặc hơn và được chia làm hai nhánh : (i) nhánh thứ nhất được bơm dung dịch đẩy qua bình phát sinh A, ta thấy dòng dung dịch này lại được chia thành hai nhánh nhỏ để trao đổi nhiệt với dúng dịch đậm đặc đi ra từ binhd A và trao đổi nhiệt với lượng nước ngưng đi ra từ bình A( do hơi nước ngưng tụ sau khi cấp nhiệt cho dung dịch), (ii) nhánh thứ hai hòa trộn với dung dịch đậm đặc đi ra từ bình bình A để về bình hấp thụ D. Theo sơ đồ này, ta thấy trong thực tế người ta có dùng bơm tuần hoàn ở bình hấp thụ D và bình bốc hơi C.

### 2.2.2.2 Cấp nhiệt bằng khí đốt

Nếu nguồn nhiệt cấp vào là khí đốt, cách bố trí thiết bị có hơi khác do có sự xuất hiện của buồng đốt và những thiết bị đi kèm.

Máy lạnh hấp thụ H2O- Libr loại Double Effect, nguồn nhiệt cấp vào là khí đốt, cách bố trí tiêu chuẩn

Để nhận biết sơ bộ vị trí của một số thành phần chính có trong sơ đồ . Ta có một sơ đồ cụ thể của trường hợp đang khảo sát .

Từ sơ đồ trên ta thấy đây cũng là sơ đồ loại nối tiếp  ứng với trường hợp dung dịch loãng từ bình hấp thụ được bơm đưa vào bình AB. Trong trường hợp này, bình phát sinh A được cấp nhiệt bằng khí đốt và có hình vẽ như mô tả ở phần bên phải của hình bên dưới . Tương tự dung dịch rời bình AB có nồng độ hơi đậm đặc hơn và được chia làm hai nhanhsv: ( i) nhánh thứ nhất được bơm đưa vào bình phát sinh A sau khi đã thực hiện trao đổi nhiệt với dung dịch đậm đặc đu ra từ bình phát sinh A, (ii) nhánh thứ hai được cho hòa trộn với dung dịch đậm đặc đi ra từ bình A để đi về bình hấp thụ D. Trong sơ đồ này, ta thấy người ta dùng phương án giải nhiệt kiểu nối tiếp. nước giải nhiệt được cho đi qua bình hấp thụ nước, sau đó mới đến bình ngưng tụ.

Hai hình bên dưới trình báy dạng bên ngoài và sơ đồ của một loại MLHT Double effect khác để bạn đọc tham khảo. Trong trường hợp này người ta cũng dùng khí đốt để cấp nhiệt cho MLHT, sợ đồ này cũng được cấp trước tiên vào bình phát sinh / ngưng tụ AB.

Cần lưu ý, các sơ đồ này, người ta luôn luôn trộn dung dịch đậm đặc đi ra từ bình phát sinh A với một phần dung dịch đi ra từ bình AB trước khi cho toàn bộ dung dịch quay trở về bình hấp thụ. Bằng cách hòa trộn như vậy, người ta cí thể yên tâm nâng cao nồng độ dung dịch làm việc trong bình ohats sinh A mà không ngại làm khả năng nguy hiểm do sự tiến đến gần đường kết tinh của  dung dịch quay trở về bình hấp thụ. Chính sách cấp dịch vào bình AB trước, sau đó mới đến bình phát sinh A, làm cho nồng độ dung dịch làm việc trong bình phát sinh A  gia tăng và nhờ đó làm tăng hệ số COP. Tuy nhiên, cũng vì như thế nên người ta phải tìm cách giải quyết điều lo âu về khả năng kết tinh của dung dịch bằng phương án hòa trộn như đã nêu

Ở hai hình bên dưới trình bày một kiểu khác của MLHT H2O – Libr loại Double effect cũng với cách cấp dịch theo kiểu nối tiếp. Tuy nhiên, trong trường hợp này, dung dịch loãng từ bình hấp thụ được cấp trước tiên vào bình phát sinh A, nhiên liệu được dùng trong trường hợp này có thể là khí đốt hoặc dầu diesel.

Ở hai hình kế tiếp cũng là trường hợp cấp dịch nối tiếp với dung dịch loãng được cấp trước tiên vào bình phát sinh A, nhiên nhiệu là khí đốt.

Ngoài những cấu tạo trình bày ở trên, trong một số trường hợp, nếu vì lý do nào đó buộc ta phải lắp đặc máy lạnh ở người trời, lúc đó ta có thể chọn kiểu cấu tạo như hình bên dưới. Ưu điểm lớn nhất của kết cấu kiểu có vỏ bọc là có thể tiết kiệm được các diện tích choán chỗ và chi phí lắp đặt.

## 2.3 Cơ cấu cả khí không ngưng

Nói chung, hầu như trong tất cả các MLHT H2O- Libr người ta đều lắp đặt cơ cấu xả khí không ngưng ( Purge Unit). Nhiệm vụ của cơ cấu này là xả liên tục hoặc định kỳ các khí không ngưng xâm nhập vào hệ thống trong vận hành, nhờ vậy có thể đảm bảo duy trì được độ chân không cần thiết để hiệu suất của hệ thống có thể là đạt đến mức độ cao nhất có thể. Các nghiên cứu thực tế cho thấy, nếu áp suất làm việc trong bình bốc hơi và bình hấp thụ tăng thêm 0,3 mmHg do tác động của khí không ngưng, nhiệt độ nước cần làm lạnh rời bình bốc hơi có thể tăng thêm 0,5oC.

Hình bên dưới trình bay sơ đồ nguyên lý của cơ cấu xả khí không ngưng. Thông thường cơ cấu này gồm có: buồng thanh lọc ( Purge Chamber), ống góp ( Pick-up Tube), bơm chân không ( Vocuum Pump), van solenoid ( Solenoid Valve) và van khóa.

Cơ cấu xả khí không ngưng

Khi khí không ngưng xâm nhập vào hệ thống, nó có xu hứng dẫn dần di chuyển đến tích tụ ở bình hấp thụ vì ở đó có áp suất thấp nhất trong hệ thống. Thông qua ống góp, các khí không ngưng ( có thể lẫn một ít hơi nước) từ bình hấp thụ sẽ đi vào buồng thanh lọc. Ở buồng thanh lọc, người ta bố trí cho dung dung dịch sẽ được phun từ trên xuống đồng thời lắp đặt ở đó một số ống dẫn nước làm mát. Khí không ngưng có lẫn hơi nước trong buồng thanh lọc sẽ đi từ dưới lên, hơi nước sẽ được hấp thụ bởi dung dịch phun từ trên xuống. Nhiệt lượng nhả ra bởi quá trình hấp thụ hơi nước sẽ điuợc nước làm mát giải ra bên ngoài. Lượng dung dịch rơi xuống ohias dưới buồng thanh lọc sẽ được thu hồi để quay trở về bình hấp thụ. Trong khí đó, các khí không ngưng khác ( không bị hấp thụ bởi dung dịch) sẽ được bơm chân không định kỳ đẩy ra môi trường bên ngoài.

Ở một số hệ thống khác, cơ cấu xả khí không nưng có thể bao gồm hai thành phần. Thành phần thứ nhất tương tự như đã mô tả ở hình trên , thành phần này không cần phải hoạt động thường xuyên mà chỉ cần hoạt động vại lần trong một năm. Thành phần thứ hai là các tấm xốp bằng Palladium sẽ được dung để loại trừ Hydrogen, đay là loại khí hình thành bên trong hệ thống ( không phải là khí xân nhập từ bên ngoài vào ) do phản ứng giữa Libr, nước và các bề mặt bằng thép trong quá trình vận hành. Mặc dù lượng khí này không nhiều nhưng cũng có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu quả chung của toàn bộ hệ thống.

Hình bên dươí sẽ trình bày sơ đồ thực tế của MLHT H2O-Libr loại Single effect với cơ cấu xả khí không ngưng. Từ sơ đồ, ta thấy người ta trích một phần dung dịch loãng đi ra từ bình hấp thụ để đưa vào cơ cấu phun dung dịch đặt trong buồng thanh lọc. Bình hấp thụ và buồng thanh lọc được nối thông với nhau ở cả đầu trên và đầu dưới. Thông qua phần thông nhau ở phía trên, các khí không ngưng và hơi nước có thể đi vào buồng thanh lọc nhờ ống góp.

Khảo sát lại sơ đồ MLHT H2O loại Double effect ở sơ đồ trước đó và chú ý đến cơ cấu xả khí không ngưng, ta thấy các khí không ngưng và hơi nước đi vào buồng thanh lọc không khí chỉ từ bình hấp thụ mà còn từ bình ngưng tụ. Trong trường hợp của sơ đồ loại Double Effect , áp suất làm việc trong bình ngưng tụ thấp hơn áp suất khí quyển và là áp suất trung bình trong hệ thống, không phải là áp suất thấp nhất. Tuy nhiên, do vị trí lắp đặt của bình ngưng tụ cao hơn so với vị trí lắp đặt của bình hấp thụ, và do những ngóc ngách có thể có trong hệ thống, người ta sợ rằng các khí không ngưng không thể di chuyển hoàn toàn về bình hấp thụ mà tích tụ ở đâu đó trong bình ngưng tụ. Chính vì vậy, việc thiết lập thêm một đường nối thông từ bình ngưng tụ đến buồng thanh lọc chỉ là phương án bổ sung nhằm gia tăng khả năng loại trừ khí không ngưng. Ở hình trước đó ta thấy người ta cùng một lúc rút khí không ngưng từ bên trong các bình phía trên và bình phía dưới bằng phương pháp ejector.

## 2.4 Kết tinh và chống kết tinh

Như đã rõ, đối với dung dịch H2O-Libr, ứng với các giá trị nồng độ trong vùng xác định thì thành phần Libr có trong dung dịch sẽ bắt đầu kết tinh khi nhiệt độ của dung dịch giảm đến một giá trị nào đó. Tập hợp tất cả những điểm bắt đầu hiện tượng kết tinh ứng với các nồng độ khác nhau của dung dịch được gọi là đường kết tinh ( Crysrallization Line). Các tinh thể được hình thành trong dung dịch khi xuất hiện hiện tượng kết tinh là các tinh thể thuần khiết.

Nói chung, về cơ bản, hiện tượng kết tinh không trực tiếp gây hại cho MLHT. Tuy nhiên, nó có thể gây ra những tác hại gián tiếp khác do làm loãng bớt phần dung dịch còn lại. Trong trường hợp không xử lý kịp thời, những tinh thể muối có thể gây nghẹt các ống dẫn và từ đó ảnh hưởng đến sựu vận hành bình thường của hệ thống. Có thể xem hiện tượng kết tinh là dấu hiệu báo trước những trục tắc có thể xáy đến cho MLHT. Chính vì vậy, khi xảy ra hiện tương kết tinh , cần phải xác định rõ nguyên nhân để tìm cách khắc phục trước khi đưa MLHT trở lại chế độ vận hành bình thường.

Với những MLHT H2O- Libr mới được sản xuất  trong những năm gần đây, vấn để kết tinh không còn đáng lo ngại lắm, lý do là người ta luôn bố trí sẵn trong máy lạnh cơ cấu chống kết tinh và cơ cấu phân hủy các tinh thể muối nếu hiện tượng kết tinh xảy ra. Ngoài ra, khi thiết kế, người ta rất chú ý chọn các thông số làm việc của dung dịch sao cho có thể cách đủ xa đường kết tinh dung dịch

Bảng dưới đây trình bày một số nguyên nhân chính có thể gây ra hiện tương kết tinh và các diễn biến kèm theo 4

| Nguyên nhân | Diễn biến |
| --- | --- |
| - Do không khí bên ngoài xâm nhập vào - Nhiệt độ nước làm mát quá thấp khi hệ thống hoạt động ở chế độ đầy tải - Hệ thống bị mất điện đột ngột hoặc bộ ohaanj điều khiển bị trục trặc | - Làm gia tăng nhiệt độ của các tác nhân lạnh và tương ứng làm gia tăng nhiệt độ nước lạnh rời bình bốc hơi. Do hiện tượng này , nhiệt lượng cấp vào bình phát sinh cũng gia tăng, điều này có nghĩa là vùng làm việc của dung dịch càng tiền gần đến đường kết tinh - Nhiệt độ dung dịch loãng rời bình hấp thụ sẽ hạ xuống kết quả là nhiệt độ dung dịch đậm đặc quay về bình hấp thụ hạ xuống, do đó có khả năng dung dịch làm việc tiến gần đến đường kết tinh - Hệ thống ngưng hoạt động, nhiệt độ của dung dịch đậm đặc trong bộ trao đổi nhiệt giảm xuống , điều này làm gia tăng khả năng tiến gần đến đường kết tinh |

Trong điều kiện Việt Nam, nguyên nhân thứ hai ( bảng trên) rất khó có cơ hội xảy ra vì nhiệt độ nước làm mát – ở trạng thái bình thường- hầu như không thể nào xuống đến giá trị có thể gây ra kết tinh được.

Như đã trình bày ở trên, để giảm thiểu khả năng xảy ra hiện tượng kết tinh, các nhà sản xuấ đã phát triển một số công cụ phòng ngừa và xử lý. Trong số đó, có thể kể đến van đi vòng (Bypass Valve ). Khi bộ cảm biến phát hiện khả năng xảy ra kết tinh, văn đi vòng sẽ được điểu khiển mở ra để cho phép tác nhân lạnh đi vào đường dẫn dung dịch đậm đặc nhằm làm loãng dung dịch này. Trong những năm gần đây, Các nhà nghiên cứu đã phát triển bộ vi xử lý loại DDC ( Direct Digital Control ) . Nhờ vào bộ xử lý này, người ta có thể nhanh chóng tính được nồng độ của dung dịch – trên cơ sở các giá trị nhiệt độ và áp suất đo dược – để thực hiện các biện pháp luôn luôn ở vào tình trạng hoạt đọng trong suốt thời gian vận hành của hệ thống. Như đã trình bày, nhiệm vụ  của bộ vi xử lý là phải theo dõi diễn biến của nồng độ dung dịch đậm đặc từ bình phát sinh quay trở về bình hấp thụ. Khi nhận thấy nồng độ của dung dịch có khả năng vượt quá một giá trị đã qui định trước, hệ thống tự động sẽ tác động để điều chỉnh chế độ cấp nhiệt vào bình phát sinh.

## 2.5 Thử nghiệm, an toàn và vận hành

### 2.5.1-Thử nghiệm

Việc kiểm soát mức độ hoàn thiện của sản phẩm phải được tiến hành ngay trong quá trình sản xuất, ở vào cuối mỗi công đoạn. Tuy nhiên, để loại bỏ những sai sót có thể có, trước lúc xuất xưởng hầu hết các nhà sản xuất đều tiến hành các thử nghiệm sau:

- Kiểm tra lại các kích thước bên ngoài.

- Tiến hành thử áp lực các thiết bị chịu áp lực ở các máy lạnh loại Double Effect.

- Thử nghiệm cách điện và kiểm tra đánh thủng điện môi.

- Kiểm tra độ kín của toàn bộ hệ thống, đây là thử nghiệm rất quan trọng để đánh giá chất lượng.

- Kiểm tra bề mặt và chất lượng mối hàn phía đốt nhiên liệu.

- Chọn mẫu ngẫu nhiên để thử nghiệm hiệu suất.

### 2.5.2- An toàn

- Khi nhiệt độ tác nhân lạnh trong bình bốc hơi giảm thấp hơn giá trị qui định, bộ phận điều khiển sẽ ra lệnh dừng hệ thống nhằm tránh hiện tượng đóng băng. Khi nhiệt độ tác nhân lạnh trong bình bốc hơi tăng dần trở lại, bộ phận điều khiển sẽ lại đưa hệ thống vào chế độ vận hành.

- Khi lưu lượng của nước cần làm lạnh hay lưu lượng của nước làm mát giảm thấp hơn giá trị qui định, bộ cảm biến lưu lượng sẽ ghi nhận sự thay đổi này và phát tín hiệu cho bộ phận điều khiển để ra lệnh dừng máy.

- Để ngăn ngừa trường hợp áp suất làm việc trong bình phát sinh A vượt quá giá trị qui định, các nhà sản xuất thường bố trí van giảm áp trên bình phát sinh A.

- Khoá liên động ( Interlocked Control) được sử dụng để bảo đảm MLHT chỉ có thể được đưa vào vận hành khi bơm nước làm mát, quạt tháp giải nhiệt và bơm nước cần làm lạnh đã được cho máy chạy ổn định.

## 2.5.3- Vận hành

### 2.5.3.1 Điều chỉnh năng suất lạnh

Để thực hiện yêu cầu này, người ta phải gắn bộ cảm biến nhiệt độ ở đường nước cần làm lạnh đi ra khỏi bình bốc hơi. Khi phụ tải của không gian cần điều hoà không khí giảm xuống, nhiệt độ của nước ra khỏi bình bốc hơi cũng giảm xuống. Khi giá trị nhiệt độ này giảm đến mức đã cài đặt trước, cơ cấu tự động sẽ hoạt động để giảm bớt lượng nhiệt cấp vào bình phát sinh. Do tác động này, lượng hơi nước bay ra từ bình phát sinh cũng giảm bớt, kết quả là nồng đọ dung dịch đậm đặc rời bình phát sinh để quay về bình hấp thụ cũng giảm bớt. Do lượng hơi nước đi vào bình bốc hơi giảm xuống, năng suất lạnh của máy lạnh cũng giảm xuống. Quá trình như thế cứ tiếp tục diễn biến cho đến khi có sự phù hợp giữa năng suất lạnh của máy lạnh và phụ tải của không gian cần điều hoà không khí. Vào lúc này, nhiệt độ của nước ra khỏi bình bốc hơi cũng sẽ ổn định ở một mức nào đó. Ứng với mức ổn định mới, áp suất và nhiệt độ trong bình bốc hơi tăng cao hơn giá trị trước đó. Tất nhiên, phải khống chế sao cho áp suất làm việc  trong bình ngưng tụ không thấp hơn giá trị qui định trước để đảm bảo quá trình ngưng tụ tác nhân lạnh vẫn có thể diễn ra.

Trong trường hợp ngược lại, nếu phụ tải của không gian cần điều hòa không khí gia tăng, nhiệt độ của nước cần làm lạnh ra khỏi bình bốc hơi cũng gia tăng theo. Khi giá trị nhiệt độ này vượt quá mức đã cài đặt trước, cơ cấu tự động sẽ hoạt động sẽ theo hoạt động để gia tăng lương nhiệt cấp vào bình phát sinh. Do tác động ày, lương hơi nước bay ra từ bình phát sinh để quay về hấp thụ và năng suất lạnh của máy lạnh cũng có xu hương tăng theo. Do năng suất lạnh tăng cao, giá trị nhiệt độ của nước ra khỏi bình bốc hơi giảm dần và ổn định ở trong vũng đã quy định cho sự gia tăng nồng độ của dung dịch đậm đặc đi ra khỏi bình phát sinh không vi phạm vào đường kết tinh

Hình bên dưới trình bay sơ đồ nguyên lý của cơ cấu điều chỉnh tự động năng xuất lạnh. Trong sơ đồ này, ta thấy bộ cảm biến nhiệt độ không chỉ phát tín hiệu điều chỉnh luonwhj nhiệt cấp vào bình phát sinh, mà còn điều chỉnh tương ứng lưu lượng dung dịch loãng cấp vào bình phát sinh năng suất lạnh có xu hướng giảm.

Cơ cấu điều chỉnh tự động năng suất lạnh

Nếu ta không thực hiện yêu cầu giảm lưu lượng dung dịch loãng cấp vào bình phát sinh khi năng suất  lạnh giảm, chi phí năng lượng sẽ gia tang do ta phải tốn một lượng nhiệt cho dung dịch. Hình bên dưới sẽ trình bày đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lượng nhiệt cần phải cấp vào bình phát sinh và mức phụ tải trong trường hợp có và k có cơ cấu điều chỉnh lưu lượng dung dịch loãng

Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lượng nhiệt cần phải cấp vào bình phát sinh và mức phụ tải trong trường hợp có và không có cơ cấu điều chỉnh lưu lượng dung dịch loãng

### 2.5.3.2 Vận hành ở chế độ non tải

Như đã trình bày ở trên, có thể cải thiện hiệu quả của MLHT H2O- Libr ở chế độ vận hành non tải bằng cách điều chỉnh thích hợp lưu lượng dung dịch loãng đi ra khỏi bình hấp thụ. Ta đã biết, khi phụ tải của máy lạnh giảm xuống thì nhiệt độ của nước cần làm lạnh ra khỏi bình bốc hơi cũng giảm xuống. Tín hiệu nhiệt độ này sẽ được dùng để khống chế theo hướng giảm bớt lưu lượng dung dịch loãng đi ra khỏi bình hấp thụ thông qua bộ điều chỉnh tỷ lệ, tương ứng với điều này lượng nhiệt cấp vào bình phát sinh cũng giảm bớt. Hình bên dưới sẽ trình bày quan hệ giữ lượng nhiệt cần phải cấp vào bình phát sinh và mức phụ tải thiết kế theo nhiệt độ nước làm mát. Ta thấy, ở cùng điều kiện như nhau, khi nhiệt độ nược làm mát giảm xuống thì lượng nhiệt cấp vào bình phát sinh cũng có xu hướng giảm xuống. Tuy nhiên, cần lưu ý ,nhiệt độ nước làm mát không được nhỏ hơn một giá trị tối thiểu đã qui định trước để ngăn ngừa hiện tượng kết tinh của dung dịch.

Trình bày quan hệ giữ lượng nhiệt cần phải cấp vào bình phát sinh và mức phụ tải thiết kế theo nhiệt độ nước làm mát.

Với mục đích mô tả rõ hơn các biến đổi trạng thái ở bên trong hệ thống khi phụ tải của hệ thống giảm xuống, hai hình bên dưới lần lượt trình bày đồ thị logp-T của MLHT H2O – Lỉbr loại Single Effect và đồ thị log p-T của MLHT H2O- Libr loại Double effect theo kiểu cấp dịch song song

Trình bày lần lượt là đồ thị logp-T của MLHT H2O – Lỉbr loại Single Effect và đồ thị log p-T của MLHT H2O- Libr loại Double effect theo kiểu cấp dịch song song

Từ những điều đã trình bày ở trên, khi vận hành MLHT ở chế độ non tải, ta cần ghi nhận lại các nhận sét sau :

- Lưu lượng tác nhân lạnh đi qua bình bốc hơi giảm tỉ lệ với mức độ giảm của phụ tải

- Nhiệt độ và áp suất làm việc trong bình ngưng tụ giảm xuống

- Nhiệt độ làm việc trung bình trong các bình A và AB đều có xu hương giảm bớt, tương ứng áp suất làm việc trong các bình A và AB cũng giảm

- Nhiệt lượng cần phải cấp vào cho máy lạnh giảm bớt. Khi nhiệt độ nước làm mát đi vào thiết bị không được giữ khoog đổi, COP của máy lạnh ở chế độ non tải hầu như không khác lắm so với COP ở chế độ đầy tải. Khi nhiệt độ nước làm mát đi vào thiết bị giảm xuống. COP của máy lạnh ở chế độ non tải hơi giảm một ít so với COP ở chế độ dầy tải

Để dễ dàng thay đổi lưu lượng của các bơm và quạt, thông thường trong MLHT người ta sử dụng các động cơ có thể điều chỉnh tốc độ vô cấp ( thông qua các bộ biến tần ) . Chính nhờ công nghệ này nên mức độ sử dụng hiệu quả năng lượng của MLHT được cải thiện một phần.

### 2.5.3.3 Kiểm soát nhiệt độ nước làm mát

Như đã trình bày ở bảng trước, nói chung phải kiểm soát chạt chẽ nhiệt dộ nước làm mát để tránh xảy ra hiện tượng kết tinh. Yêu cầu này cần phải được đăc biệt chú ý đối với những nơi có nhiệt độ môi trường khá thấp. Tất nhiên, nhiệt độ nước làm mát phải có giá trị thích hợp để đảm bảo yêu cầu giải nhiệt ở bình ngưng tụ và bình hấp thụ. Tuy nhiên, không giống như trường hợp máy lạnh có máy nén hơi, trong trường hợp này nếu nhiệt độ nước làm mát đi vào bình hấp thụ giảm đến một giá trị nào đó có thể xảy ra hiện tượng kết tinh, đây là điều cần phải tránh. Chính vì điều này, trong các catalogues của MLHT, các nhà sản xuất đều ghi rõ mức tối đa và mức tối thiểu có thể chấp nhận được của nhiệt độ nước làm mát.

Quan sát các đồ thị đã nêu ở trước ta thấy khi phụ tải của máy lạnh giảm xuống thì nồng đọ của dung dịch đậm đặc quay về bình hấp thụ cũng có xu hướng giảm xuống. Điều này có nghĩa là, trong điều kiện máy lạnh đang hoạt động đầy tải, do nồng độ của dung dịch đậm đặc quay về bình hấp thụ tương đối cao, cho nên nếu nhiệt độ nước làm mát giảm xuống thi nguy cơ bị kết tinh càng cao. Nói một cách khác, khi phụ tại của máy lạnh giảm thì mức tối thiểu của nhiệt độ nước làm mát có thể chấp nhận được cũng có xu hướng giảm. Hiện nay, như đã nêu ở trên, do sự phát triển của các công cụ kiểm soát nên người ta rất chủ động trong việc phòng tránh hiện tượng kết tinh. Chính nhờ những công cụ này nên các nhà thiết kế có thể cho phép nhiệt độ nước làm mát giảm đến 15,5oC ở mức tải 60%. Ứng với trường hợp mức tải 100%, nhiệt độ nước làm mát có thể thay đổi trong khoảng từ 19 oC đến 34 oC. Các giá trị đã trình bày là các giá trị chấp nhận được cho hầu hết các MLHT H2O- Libr. Tuy nhiên, với các MLHT có bộ phận kiểm soát tốt và được thiết kế để làm việc ở xứ lạnh , mức tối thiểu của nước làm mát có thể thấp hơn.

Để đảm bảo nhiệt độ nước làm mát đi vào bình hấp thụ không nhỏ hơn các giá trị qui định trước ứng với mưc tải, người ta có thể sử dụng van ba ngã ( Three- way Valve ). Thông qua van này, khi có tín hiệu điều khiển, van ba ngả sẽ mở thông với đường nước làm mát vừa ra khỏi bình nhưng để lấy một phần nước này trộn với nước làm mát đi vào bình hấp thụ.

Như vậ, khi nhiệt độ nước làm mát giảm xuống, ta nên lưu ý lại các nhận xét sau:

- Năng suất lạnh gia tăng

- Nhiệt độ ngưng tụ của tác nhân lạnh giảm xuống

- Nhiệt lượng cần phải tập trung vào bình phát sinh giảm bớt, điều này cũng có nghĩa là hệ số COP gia tăng

- Có khả năng xảy ra hiện tượng kết tinh khi hệ thống hoạt động ở chế độ đầy tải.

### 2.5.3.4 Tổ hợp bao gồm nhiều máy

Nếu hệ thống MLHT bao gồm nhiều máy thì người ta phải lắp đặt thêm hệ thống điều khiển ON- OFF để chủ động trong vận hành khi phụ tải biến đổi. Như vậy, cũng guống như tổ hợp bao gồm nhiều máy có máy nén hơi, nhờ hệ thống điều khiển ON-OFF nên khả năng điều chỉnh phụ tải của hệ thống được gia tăng đáng kể. Khả năng đó bao gồm khả năng điều chỉnh phụ tải trong nội bộ máy và khả năng điều chỉnh phụ tải do cắt bớt hoặc đưa vào vận hành.

# KẾT LUẬN

Trong thành phần khí thải tại các nhà máy sản cuất công nghiệp hay khí đôt ngày nay thường thường có một số chất hóa học như HCL, CO, SO2, HCL, HF, tro, bụi… các chất khí độc này gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống cũng như sức khỏe con người,không những thế nó còn gây ô nhiễm môi trường và ô nhiễm bầu khí quyển, …

Vì vậy việc sử dụng hệ thống xử lý khí thải là điều vô cùng cần thiết và bắt buộc để đảm bảo cho một một môi trường sống trong sạch.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Tiếng việt

- Ibrahim & Rahman, “Hiệu ứng của hệ số nén lên hiệu suất hoạt động của nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp”, Tạp chí quốc tế về Kỹ thuật năng lượng, 2012.

- Nag, “Kỹ thuật nhà máy điện”, 2009.

- Internet

- https://kythuatlythu.blogspot.com/2019/06/ong-phat-he-thong-nhiet-ien-ket-hop-chp.html