ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. PHẠM TÙNG KHOA     - MSSV:19002192

2. NGÔ THANH THIÊN           - MSSV:19003105

MÁY LẠNH HẤP THỤ SƠ ĐỒ BA BÌNH

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 19C1-KML1

​​

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD: ĐINH ĐỒNG HIỆP

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1.PHẠM TÙNG KHOA      - MSSV:19002192

2. NGÔ THANH THIÊN           - MSSV:19003105

MÁY LẠNH HẤP THỤ SƠ ĐỒ BA BÌNH

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 19C1-KML1

​​

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1​​​​​ GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) ​​​​ (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

Lời nói đầu

Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật cũng như sự tăng trưởng của đất nước thì điều kiện làm việc cũng như mức sống của xã hội cũng được nâng cao. Việc sử dụng các thiết bị nhiệt –điện lạnh ngày càng trở thành một nhu cầu lớn cả về quy mô lẫn số lượng trong cuộc sống. Chính vì thế, chuyên đề máy lạnh là một trong những môn học quan trọng để học và tiếp thu thêm kiến thức nhằm để hiểu rõ hơn các tiết bị trong ngành điện lạnh. Và đặc biệt chúng em đang tìm hiểu và phân tích rõ hơn thiết bị “MLHT sơ đồ 3 bình " Theo nội dung môn học gồm nhiều đề tài khác nhau nên chúng em đã chọn đề tài trên để trình bày nhằm hiểu rõ hơn về thiết bị.

Có rất nhiều thiết bị “MLHT sơ đồ 3 bình " khác nhau đã được nghiên cứu thiết kế chế tạo và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu đặc biệt của từng công trình cụ thể. Chọn được một thiết bị “MLHT sơ đồ 3 bình” phù hợp cho một công trình đồng nghĩa với việc đạt hiệu quả kinh tế tối ưu từ khâu lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, phát huy tối đa ưu điểm của thiết bị.

Vì vậy, chúng em sẽ tham khảo tài liệu và tìm kiếm trên internet để tìm hiểu sâu hơn và làm quen với thiết bị “MLHT sơ đồ 3 bình” nhằm phục vụ cho công việc sau này.

Tp HCM, ngày … tháng … năm 2021

Sinh viên thực hiện

Phạm Tùng khoa 19002192

Ngô Thanh Thiên 19003105

Lời cảm ơn

Trên con đường thành công nào cũng phải có sự nỗ lực, may mắn và giúp đỡ hỗ trợ từ mọi người. Hỗ trợ dù ít hay nhiều của mọi người, Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của quý thầy cô và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc, chúng em xin gửi lời cám ơn đến quý thầy cô Khoa Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với những tri thức và tâm huyết của thầy cô đã truyền đạt vốn kiến thức cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặt biệt là thầy Đinh Đồng Hiệp đã cùng chúng em trong những tuần hướng học và làm tiểu luận vừa qua. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy thì chúng em nghĩ rất khó hoàn thiện được tiểu luận. Bước đầu làm tiểu luận chúng em còn nhiều hạn chế về kiến thức và bỡ ngỡ trong khi làm bài. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu xót, chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện tốt hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Mục lục

TRANG TỰA 1

TRANG TỰA 2

LỜI NÓI ĐẦU

LỜI CẢM ƠN

NHẬN XÉT CỦA GV.....................................................................................................

MỤC LỤC

PHẦN 1: MỞ ĐẦU

1.1. Mục đích

1.2.     Đối tượng

1.3.     Nội dung

1.4. Phương pháp

1.4.1. Phương pháp thu thập số liệu

1.4.2. Phương pháp xử lý số liệu

1.5. Giới hạn- phạm vi

PHẦN 2: NỘI DUNG

2.1.    Khái niệm

2.2.    Cơ sở hình thành

2.3.    Trình bày sơ đồ, đặc điểm và nguyên lý làm việc

2.3.1. Sơ đồ

2.3.2. Chức năng và đặc điểm

2.3.3. Nguyên lý làm việc

2.4. Ứng dụng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN 1

MỞ ĐẦU

- 1.1. Mục đích

- - Phân tích và hiểu rõ về thiết bị của môn chuyên đề máy lạnh.

- 1.2. Đối tượng

- - Đối tượng là “ MLHT sơ đồ 3 bình”.

- 1.3. Nội dung

- - Trình bày khái niệm MLHT sơ đồ 3 bình

- - Trình bày cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động và ưu nhược điểm của MLHT sơ đồ 3 bình

- - Ứng dụng MLHT sơ đồ 3 bình

- 1.4. Phương pháp

- 1.4.1. Phương pháp thu thập số liệu

- -  Tìm hiểu các tài liệu liên quan đến hệ thống điều hòa không khí trên internet, sách báo, văn bản lưu hành nội bộ.

- - Thu thập, tham khảo các tư liệu, sách và các website có liên quan đến đề tài.

- 1.4.2. Phương pháp xử lý số liệu

- - Từ những số liệu đã thu thập được qua công tác tìm hiểu, khảo sát thực địa và kết quả sẽ tiến hành thống kê, phân tích và xử lý để đưa ra được những kết quả để làm căn cứ cho bài báo cáo.

- 1.5. Giới hạn – phạm vi

- - Giới hạn không gian: đề tài chỉ tìm hiểu sâu hơn về thiết bị “MLHT sơ đồ 3 bình”

- - Giới hạn thời gian : tiểu luận được thực hiện đến ngày 7 tháng 8 năm 2021

PHẦN 2

NỘI DUNG

2.1. Khái niệm.

Máy lạnh hấp thụ (MLHT) là loại máy lạnh sử dụng “máy nén nhiệt”. Máy lạnh

này được sử dụng ở những nơi có nguồn nhiệt năng cao và thường là nguồn năng lượng tận dụng như: năng lượng dư thừa, năng lượng thải, thứ cấp, rẻ tiền cụ thể như: nước nóng, hơi nóng, sản phẩm của các quá trình cháy, …

Môi chất sử dụng trong MLHT là hỗn hợp của hai chất có nhiệt độ sôi khác nhau. Chất có nhiệt độ sôi thấp là môi chất lạnh, chất có nhiệt độ sôi cao là chất hấp thụ. Ví dụ: cặp môi chất NH3/H2O có NH3 là môi chất lạnh còn H2O là chất hấp thụ.

Hay cặp môi chất LiBr/H2O có LiBr là môi chất lạnh còn H2O là chất hấp thụ.

MLHT và máy lạnh nén hơi có đặc điểm chung là có vòng tuần hoàn môi chất

lạnh tương tự nhau. Điểm khác biệt chính ở đây là máy nén trong MLHT sử dụng là loại máy nén nhiệt thay vì sử dụng loại máy nén hơi như trong máy lạnh thông thường.

Cụm máy nén nhiệt bao gồm các thiết bị cơ bản như: Thiết bị hấp thụ, thiết bị

sinh hơi, bơm dung dịch và tiết lưu dung dịch.

2.2 Cơ sở hình thành.

Đây là máy lạnh làm việc sử dụng dung dịch H2O/LiBr. Trong đó H2O đóng vai trò là môi chất lạnh còn LiBr đóng vai trò là chất hấp thụ . Đúng dịch H2O/LiBr có khả năng xảy ra hiện tượng kết tinh vì vậy trong quá tình thiết kế, vận hành cần lưu ý tránh vùng kết tinh của dung dịch. H2O đóng vai trò là môi chất lạnh nên hệ thống làm việc ở áp xuất tương đối thấp và hệ thông chỉ làm lạnh ở nhiệt độ lớn hơn 00C ,tuy nhiên khi phát sinh chất hấp thụ không bị cuốn theo môi chất lạnh nên không cần thiết bị tinh luyện.

Theo nguyên lí hoạt động máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr có nhiều loại tuy nhiên , hiện nay các sản phẩm máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr được ứng dụng rộng rãi là máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr tác động đơn và loại động kép

- Loại tác động kép ( Double effect)

Đặc điểm ứng với mỗi chu trình diễn ra đồng thời 2 quá trình phát sinh và 2 quá trình ngưng tụ. Về mặt cấu tạo loại này phức tạp hơn so với loại Single effect tuy nhiên hệ số làm lạnh khoảng 1: 1,3 loại Double effect có thể sử dụng nguồn nhiệt có nhiệt độ cao 1500C : 2000C hiện nay các sản phẩm máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr loại Double effect thường được cấp nhiệt bằng khí đốt , dầu hoặc hơi nước ở áp xuất cao

Trong sơ đồ bình phát sinh / ngưng tụ có chức năng phát sinh bổ sung tác nhân lạnh và ngưng tụ lượng tác nhân lạnh từ bình phát sinh đến . Về mặt lí luận mặc dù phát sinh bổ sung một lượng tác nhân lạnh , tuy nhiên không phải tốn thêm một lượng nhiệt cấp từ bên ngoài vào .

- Loại tác động đơn ( Single effect )

Đặc điểm ứng với mỗi chu trình diễn ra đồng thời 1 quá trình phát sinh và 1 quá trình ngưng tụ. Do chênh lệch áp suất ngưng tụ và bay hơi nhỏ vì vậy trong máy lạnh hấp thụ H2 O/LiBr loại tác động đơn người ta không sử dụng thiết bị tiết lưu như máy nén hơi mà thay vào đó là cơ cấu giảm áp đơn giản,ngoài ra do áp suất làm việc trong hệ thống rất thấp nên máy lạnh hấp thụ lọai này thường trang bị cơ cấu xả khí để duy trì tốc độ chân không trong hệ thống, hệ số làm lạnhkhoong cao thông thường không vượt quá 0,76. Nhiệt độ nguồn nhiệt cấp cho bình sinh hơi hiệu quả ở khoảng 900- 1200

Tài liệu tham khảo.

 TÀI LIỆU 1: Giáo trình máy lạnh hấp thụ GS.TS LÊ CHÍ HIỆP.

 TÀI LIỆU 2: Tham khảo từ nguồn internet.