ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN ĐINH HOÀNG TRANG      - MSSV:19003012

2. NGUYỄN THANH HUY                         - MSSV:19002714

Sơ đồ  máy lạnh hấp thụ loại single effect của Đại học JORDAN

Ngành học	: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học	: 19C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN ĐINH HOÀNG TRANG      - MSSV:19003012

2. NGUYỄN THANH HUY                         - MSSV:19002714

Sơ đồ  máy lạnh hấp thụ loại single effect của Đại học JORDAN

Ngành học    : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học	: 19C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# Lời nói đầu

- Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ thì nhu cầu về sử dụng năng lượng cũng ngày càng tăng. Hiện nay, con người vẫn phải dựa vào nguồn nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí đốt ) để cung cấp năng lượng cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt. Do mức độ khai thác ngày càng gia tăng nên trong tương lai sản lượng của các nguồn nhiên liệu trên sẽ giảm dần và cạn kiệt. Để đối phó với tình trạng này, con người không còn cách nào khác là phải có biện pháp sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng hiện có và tìm ra các nguồn năng lượng mới để thay thế.

- Bên cạnh vấn đề về sản lượng, các nguồn nhiên liệu hóa thạch còn gây ra những tác động nguy hại đến môi trường – vấn đề hiện nay đang trở thành mối quan tâm chung của toàn cầu. Hiện tượng nóng dần lên toàn cầu đã gây ra những tác động đến sinh thái, khí hậu và gây những hậu quả rất lớn mà nguyên nhân của nó phần lớn là do các khí nhà kính, một trong số đó phải kể đến khí CO 2 – sản phẩm của quá trình đốt cháy các nguồn nhiên liệu hóa thạch.

- Một vấn đề cũng đáng quan tâm đó là sự biến động của giá nhiên liệu trên thị trường hiện nay. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và giá thành sản phẩm.

- Hiện nay, với các tiến bộ đáng kể về công nghệ chế tạo, vật liệu và kỹ thuật điều khiển, một số nhược điểm của máy lạnh hấp thụ đã được giảm bớt và hiệu quả làm việc đã được nâng cao. Chính vì vậy, như nhiều nhà khoa học đã nhận định, thế kỹ 21 sẽ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của máy lạnh hấp thụ, đặc biệt trong kỹ thuật điều hòa không khí.

- Tại Việt Nam, việc ứng dụng những nguồn năng lượng mới vẫn còn gặp khó khăn. Do đó, nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng lượng là mối quan tâm hàng đầu hiện nay. Việc áp dụng công nghệ sạch vào công nghiệp còn khá ít, tuy nhiên trong tương lai gần theo xu thế phát triển chung của thế giới thì việc phải thực hiện các giải pháp sạch và xanh trong sản xuất và trong sinh hoạt là điều tất yếu phải xảy ra. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp thì nhu cầu về làm lạnh và điều hòa không khí cũng đang là một ngành công nghiệp đóng vai trò then chốt, công nghệ làm lạnh và điều hòa không khí tham gia vào tất cả các quá trình công nghệ sản xuất và đời sống sinh hoạt.  Nó không chỉ vì lợi ích của các doanh nghiệp, cá nhân mà còn vì lợi ích của cả quốc gia hay rộng hơn là cho toàn cầu.

# Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

MỤC LỤC

Lời nói đầu	iii

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:	iv

MỞ ĐẦU	2

CHƯƠNG 1	3

	I. Khái niệm về máy lạnh hấp thụ:	3

	1.1 KHÁI NIỆM	3

	1.2 Khái niệm về thu hồi nhiệt thải:	3

	1.3 Dung dịch sử dụng trong máy lạnh hấp thụ	3

	II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC	5

	2.1 Cấu tạo	5

	2.2 Nguyên lý làm việc.	6

	III. Biểu diễn quá trình trên các loại đồ thị cơ bản	10

3.1	Đồ thị log p-T ( giản đồ Duhring)	10

3.1	Đồ thị i-c	11

3.2	Tính toán nhiệt động	12

	IV. NGUYÊN LÝ XẢ KHÍ KHÔNG NGƯNG VÀ KHỬ KẾT TINH	14

4.1	Thiết bị xả khí không ngưng	14

	4.2 Nguyên lý làm việc của thiết bị xả khí không ngưng:[3]	15

	4.3 Hệ thống chi tiết	18

4.4	Thiết bị khử kết tinh	19

	V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG	21

CHƯƠNG II	23

	CÁC HÃNG SẢN XUẤT MÁY LẠNH HẤP THỤ SINGLE EFFECT	23

1.	ROTARTICA (Brazil)[6]	23

2.	VOLTAS (Ấn Độ). [4]	25

3.	YORK (Mỹ). [7]	27

KẾT LUẬN	29

TÀI LIỆU THAM KHẢO	30

# MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài: trong nội dung môn học liên quan đến những vấn đề về thu hồi nhiệt thải và máy lạnh hấp thụ. Nên chúng em muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về nội dung này.

Mục tiêu nghiên cứu: cơ sở lý thuyết thu hồi nhiệt thải và máy lạnh hấp thụ.

Phạm vi nghiên cứu: phối hợp giữa nhiệt thải thu hồi và máy lạnh hấp thụ.

Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu lý thuyết, khảo sát thực tế.

Kết cấu gồm:

- Chương 1: Khái niện chung về thu hồi nhiệt thải, máy lạnh hấp thụ.

- Chương 2: Một số ứng dụng.

Nội dung tiểu luận: trình bày các vấn đề về thu hồi nhiệt thải: những điều kiện, cơ sở cần thiết để có thể đưa ra một phương án thu hồi nhiệt thải hiệu quả, hợp lý, tối ưu. Từ đó đưa ra phương án tối ưu là thu hồi nhiệt thải của khói và hơi phân ly để cung cấp nước lạnh bằng máy lạnh hấp thụ. Từ đó sẽ hiểu rõ hơn về đề tài tiểu luận. giúp giải quyết vấn đề cần bàn luận.

# CHƯƠNG 1

- I. Khái niệm về máy lạnh hấp thụ:

- 1.1 KHÁI NIỆM

Như đã biết, điểm khác nhau cơ bản giữa máy lạnh hấp thụ và máy lạnh có máy nén hơi là năng lượng sử dụng và loại chất môi giới làm việc trong hệ thống. Máy lạnh có máy nén hơi sử dụng cơ năng, trong khi đó năng lượng cấp cho máy lạnh hấp thụ có dạng nhiệt năng.[1]

- 1.2 Khái niệm về thu hồi nhiệt thải:

- Nhiệt thải là nhiệt phát sinh trong quá trình đốt cháy nhiên liệu hoặc phản ứng hoá học và được thải ra ngoài môi trường, chúng không được tái sử dụng một cách hữu ích cho các mục đích kinh tế. Vấn đề chính mà chúng ta cần quan tâm là “giá trị” chứ không phải khối lượng nhiệt thải. Cơ chế để thu hồi nhiệt thải này phụ thuộc vào nhiệt độ của khí thải và chỉ tiêu kinh tế.

- Hoạt động của các lò hơi, lò nung và lò luyện thường phát sinh ra một lượng lớn khí thải rất nóng. Nếu một phần nhiệt thải này được thu hồi thì chúng ta có thể tiết kiệm được một lượng nhiên liệu đáng kể. Chúng ta không thể thu hồi được toàn bộ nhưng có thể thu hồi được phần lớn năng lượng trong khí thải

- 1.3 Dung dịch sử dụng trong máy lạnh hấp thụ

- Không giống như máy lạnh có máy nén hơi, trong trường hợp máy lạnh hấp thụ, chất làm việc là dung dịch được trộn lẫn từ hai chất thuần khiết khác nhau. Theo yêu cầu, hai chất thuần khiết này phải đảm bảo không tác dụng hóa học với nhau và phải có nhiệt độ sôi khá cách biệt nhau khi ở cùng điều kiện áp suất. Cho đến nay, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy khá nhiều loại dung dịch có thể làm việc trong máy lạnh hấp thụ. Tuy nhiên, về mặt thực tế, các dung dịch NH3-H2O và H2O-LiBr được sử dụng rất phổ biến. Cần phân biệt rõ, do các tính chất nhiệt động, người ta dùng dung dịch NH3-H2O khi cần làm lạnh dưới 0°C và dùng dung dịch H2O-LiBr khi nhiệt độ cần làm lạnh lớn hơn 0°C. Chính vì lý do này, các máy lạnh hấp thụ trong kỹ thuật điều hòa không khí đều làm việc với dụng dịch H2O-LiBr.[1]

- Từ các tính chất đã nêu ở trên, máy lạnh hấp thụ single effect là loại máy lạnh có công suất nhỏ và thường sử dụng trong kỹ thuật điều hòa không khí, nên dung dịch được sử dụng cho loại loại máy lạnh này là H2O-LiBr.

- Đặc điểm và tính chất lý hóa củ dung dịch H2O-LiBr:

| - Dung dịch H2O-LiBr |  |
| --- | --- |
| - H2O | - Tác nhân chất lạnh - Ẩn nhiệt hóa hơi rất cao - Áp suất làm việc thấp - Cần lưu ý đến khả năng đông đặc - Độ nhớt khá nhỏ |
| - LiBr | - Độ nhớt khá nhỏ - Không bị kéo theo tác nhân lạnh khi sôi |
| - Dung dịch | - Không độc hại, cần lưu ý đến hiện tượng kết tinh - Khả năng hòa trôn giữa tác nhân lạnh và chất hấp thụ rất tốt trong vùng không kết tinh |

- II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC

- 2.1 Cấu tạo

Hình 1. Cấu tạo máy lạnh hấp thụ Single Effect

- REFRIGERANT ANTI-FREEZE: Đường khử đóng băng môi chất lạnh

- PURGE VALE: Van xả khí

- PURGE DRUM: Buồng khử khí

- INITIAL PURGE VALE: Van xả khí ban đầu

- POWER PANEL: Hộp điều khiển

- OIL TRAP: bẫy dầu

- ABSORPBER SIGHT GLASS: Kính quan sát ở bình hấp thụ

- REFRIGERANT LEVEL SOLENOID: Van điện từ báo mức môi chất lạnh

- SERVICE VALVE: Van phụ trợ

- SOLUTION LINE TO ABSORBER SPRAYS: Đường dung dịch đậm đặc từ bình ngưng tụ về bình hấp thụ

- PURGE PUMP: Bơm xả khí

- SOLUTION PUMP: Bơm dung dịch

- RERIGERANT PUMP CUTOUT FLOAT SWITCH: Công tắc ngắt bơm môi chất lạnh

- REFRIGERANT OUTLET BOX: Hộp góp môi chất lạnh

- REFRIGERANT LEVEL FLOAT CHAMBER: Buồng báo mức môi chất lạnh

- REFRIGERANT PUMP: Bơm môi chất lạnh

- AUTOMATIC DECRYSTALLIZATION PIPE: Ống tự động khử kết đông

- SOLUTION RETURN LINE FROM GENERATOR: Đường dung dịch đậm đặc trở về từ bình phát sinh.

- ABSORBER BUNDLE: Buồng hấp thụ

- REFRIGERANT LINE TO EVAPORATOR SPRAYS: Đường môi chất lạnh từ bình ngưng tụ đến thiết bị bay hơi

- EVAPORATOR BUNDLE: Bình bay hơi

- CONTROL PANEL: Hộp điều khiển

- GENERATOR BUNDLE: Bình phát sinh

- GENERATOR OUTLET BOX: Bộ góp tại đầu ra bình phát sinh

- REFRIGERANT CONDENSATE LINE TO EVAPORATOR: Đường môi chất lạnh ngưng tụ đến bình bay hơi

- CONDENSER BUNDLE: Bình ngưng

- RUPTURE DISK: Thiết bị phá cáu cặn

- HIGH-TEMPERATURE CUTOUT SWITCH: Công tắc ngắt mạch khi nhiệt trong bình phát sinh cao

- 2.2 Nguyên lý làm việc máy lạnh Single Effect .

- Máy lạnh hấp thụ loại Single effect sử dụng dung dịch H2O-liBr, trong đó nước là tác nhân lạnh và LiBr là chất hấp thụ. Khả năng hòa trộn giữa tác nhân lạnh và chất hấp thụ rất tốt trong vùng không kết tinh. Khi dung dịch sôi thì chỉ có hơi nước bay lên mà không kéo theo LiBr. Toàn bộ quá trình làm việc của hệ thống hầu hết ở áp suất chân không.

Hình 2. Sơ đồ nguyên lý của MLHT H2O-LiBr loại Single Effect

Dung dịch loãng LiBr tập trung tại đáy của bình hấp thụ. Tại đây, bơm dung dịch sẽ bơm dung dịch loãng đến thiết bị trao đổi nhiệt, tại đây dung loãng sẽ được gia nhiệt từ nguồn nhiệt từ bình phát sinh trở về bình hấp thụ. Sau đó, dung dịch loãng được đưa vào bình phát sinh.

Dung dịch loãng sau khi được gia nhiệt tại thiết bị trao đổi nhiệt được bơm dung dịch bơm lên bình phát sinh. Tại đây, dung dịch sẽ tiếp xúc với chùm ống được gia nhiệt (nhiệt cấp cho chùm ống là nguồn nhiệt từ nước nóng hoặc hơi nước ờ áp suất thấp, nước và hơi nước đi bên trong chùm ống), dung dịch này sẽ nhận nhiệt và sôi. Hơi bay ra khỏi dung dịch là hơi nước ở trạng thái hơi quá nhiệt. Sau khi hơi nước bay ra khỏi dung dịch, dung dịch lúc này có nồng độ đậm đặc hơn. Dung dịch đậm đặc có nhiệt độ cao từ bình phát sinh sẽ di chuyển xuống thiết trao đổi nhiệt, tại đây dung dịch đậm đặc sẽ nhả một phần nhiệt cho dung dịch loãng trước khi đi vào bình phát sinh.

Ở thiết bị ngưng tụ, hơi của tác nhân lạnh ở nhiệt độ cao bay ra khỏi bình hấp thụ và đi vào bình ngưng tụ. Tại đây, hơi nước có nhiệt độ cao sẽ tiếp xúc với chùm ống tại thiết bị ngưng tụ, hơi tác nhân lạnh được ngưng tụ lại thành lỏng ở phần đáy của bình ngưng tụ. Nhiệt được lấy đi bởi nước giải nhiệt đi bên trong chùm ống của thiết bị ngưng tụ.

Tác nhân lạnh lỏng từ bình ngưng tụ di chuyển xuống bình bay hơi và được phun lên các bề mặt chùm ống của bình bay hơi. Tại đây, tác nhân lạnh lỏng sẽ nhận nhiệt tại các bề mặt chùm ống và sôi. Nhiệt cấp cho tác nhân lạnh lỏng là nước lạnh từ các thiết bị FCU và AHU sau khi đã hoàn thành chu kỳ làm mát, nước sẽ được đưa vào chùm ống tại bình bay hơi để trao đổi nhiệt với tác nhân lạnh lỏng. Nước sau khi ra khỏi chùm ống của bình bay hơi có nhiệt độ thấp sẽ được cấp cho các FCU và AHU.

Khi tác nhân lạnh sôi tại bình bay hơi, hơi tác nhân lạnh ở trạng thái bảo hòa khô đi xuống bình hấp thụ. Dung dịch đậm đặc LiBr trở về từ bình phát sinh được phun lên chùm ống tại bình hấp thụ. Dung dịch đậm đặc sẽ hấp thụ một cách mãnh liệt lượng hơi trở về từ bình bay hơi, lúc này độ chân không trong bình trở nên rất thấp. Lượng nhiệt sinh ra tại bình hấp thụ được nước làm mát giải nhiệt. Dung dịch loãng sẽ tập trung ở đáy của bình hấp thụ. Và chu trình cứ tiếp tục tiếp diễn.

- III. Biểu diễn quá trình trên các loại đồ thị cơ bản

  - Đồ thị log p-T ( giản đồ Duhring)

Hình 4. Đồ thị log p-T của máy lạnh hấp thụ H2O-LiBr loại Single effect

  - Đồ thị i-c

Hình 3. Đồ thị i-c của dung dịch H2O-LiBr

  - Tính toán nhiệt động

Hình 5: Sơ đồ nguyên lý của MLHT H2O-LiBr loại Single Effect

Hình 6. Sơ đồ biểu diễn vị trí của các thiết bị theo kiểu giản đồ Duhring

- Bình phát sinh A

Trong đó :

+ qh : nhiệt lượng cấp vào bình phát sinh A , kJ/kg.

+ cs : nồng độ dung dịch đậm đặc rời khỏi bình phát sinh A, kg tác nhân lạnh/kg dd.

+ cW :  nồng độ dung dịch loãng đi vào bình phát sinh A, kg tác nhân lạnh/kg dd.

+ a : bội số tuần hoàn, kg dd loãng/kg tác nhân lạnh.

- Bình ngưng tụ B

- Bình bốc hơi C

- Bình hấp thụ D

- Bộ trao đổi nhiệt

- Toàn bộ hệ thống

Trong đó :

+q0 : nhiệt lượng mà 1kg hơi nước nhận vào bình bốc hơi.

+qa : nhiệt lượng mà bình hấp thụ D phải nhả ra ứng với 1kg tác nhân lạnh đi vào bình.

+qk : nhiệt lượng mà 1kg tác nhân lạnh nhả ra ở bình ngưng B.

- IV. NGUYÊN LÝ XẢ KHÍ KHÔNG NGƯNG VÀ KHỬ KẾT TINH

  - Thiết bị xả khí không ngưng

Hình 7. Hình tổng quát của sơ đồ hệ thống MLHT Single Effect

- Do hệ thống máy lạnh hấp thụ H2O-LiBr làm việc với áp suất chân không, nên không thể tránh khỏi khả năng bị không khí bên ngoài thâm nhập vào bên trong hệ thống. Do đó, hầu như trong tất cả các MLHT H2O-LiBr người ta đều lắp đặt cơ cấu xả khí không ngưng (Purge Unit). Nhiệm vụ của cơ cấu này là xả liên tục hoặc định kỳ các khí không ngưng thâm nhập vào hệ thống trong quá trình vận hành, nhờ vậy có thể đảm bảo duy trì được độ chân không cần thiết để hiệu suất của hệ thống có thể đạt đến mức cao nhất có thể. Các nghiên cứu thực tế cho thấy, nếu áp suất làm việc trong bình bốc hơi và bình hấp thụ tăng thêm 0,3 mmHg do tác động của khí không ngưng, nhiệt độ nước cần làm lạnh rời bình bốc hơi có thể tăng thêm khoảng 0,50C. [1]

- 4.2 Nguyên lý làm việc của thiết bị xả khí không ngưng:[3]

Hệ thống bơm xả khí làm việc theo các trình tự như sau:

- Khởi động bơm khử khí thông qua hộp điều khiển. Khởi động bơm khoảng 10 phút đồng thời mở van đệm khí và kiểm tra độ chân không ở đồng hồ đo. Đồng hồ phải ở mức 2mmHg hoặc thấp hơn.

- Xác định tỷ lệ rò rỉ của bơm xả khí và sử dụng thiết bị phục vụ cho qui trình kiểm tra bọt khí như hình 14.

Hình 8: Kiểm tra độ rò bằng bọt khí

+ Bơm khử khí: sau khi đạt đến mức áp suất chân không 1-2mmHg mà bơm có khả năng đạt được, sau đó đóng van đệm khí và bắt đầu kiểm tra độ rò rỉ của van. Kết nối một ống mềm từ đầu đẩy của bơm vào một bể chứa nước nhỏ. Ống được đặt trong bể nước cách mặt nước khoảng ¼ inch. Đợi khoảng 5 phút để các khí còn sót lại trong bơm được loại bỏ hết. Sau đó, đếm số bong bóng rời khỏi ống trong 1 phút. Không nên có nhiều hơn 1-2 bong bóng.

+ Thiết bị: Nếu tại vị trí van đệm khí không có vấn đề gì, mở van khử khí thông với thiết bị. Trước khi đếm lượng bong bóng hình thành trong bể chứa cần phải đợi 5 phút. Thông thường một lượng khí không ngưng đã được tích lũy trong buồng thanh lọc trước khi mở van thông với bể chứa. Điều này cho phép lượng khí không ngưng được loại bỏ, do đó, có thể thu được kết quả chính xác hơn đối với bất kỳ sự rò rỉ nào xảy ra trong thiết bị. Sau đó mở van đệm khí ở bơm khử khí và thiết bị khử khí trong vòng 30 phút. Đóng van khử khí ở thiết bị khử khí và để cho bơm khử khí chạy khoảng 30 phút. Điều này sẽ giúp loại bỏ bất kỳ lượng hơi nước ngưng tụ bị cuốn theo trong dầu, hơi nước sẽ được tách ra. Nếu quá trình này không được thực hiện thì dầu phải được thay đổi thường xuyên để duy trì hiệu quả làm việc của bơm.

Xác định các ảnh hưởng đến hiệu suất khử khí của thiết bị:

+ Sau qui trình thanh lọc, đóng van đệm khí và tiến hành theo trình tự như phần đã nêu ở trên. Tốc độ của bơm khử khí phải được trả lại tốc độ ban đầu của bơm khi bạn ghi nhận trước đó. Nếu không, chất lượng dầu sẽ bị thay đổi và thời gian đòi hỏi cho quá trình thanh lọc nhiều hơn.

+ Nếu vậy, sau đó mở van điều khiển bằng tay. Sau đó chờ 5 phút, đếm số lượng bong bóng sinh ra một lần nửa. Số lượng bong bóng thay đổi từ những vấn đề đã nêu ra ở trên tương ứng với hiệu quả của quá trình khử khí.

+ Đóng van điều khiển bằng tay lại, tháo ống mềm ra khỏi bể chứa và mở van đệm khí. Dừng bơm chân không thông qua hộp điều khiển.

+ Lặp lại qui trình khử khí khi hệ thống làm việc trở lại. Kiểm tra định kì số lượng bong bóng sinh ra trong thiết bị để xác định tần số cần thiết cho quá trình khử khí. Nếu lượng khí không ngưng vượt quá mức cho phép, thì thiết bị phải được ngắt. Liên lạc với đại diện gần nhất của hãng York.

+ Nếu bơm chân không bị hỏng không tạo được độ chân không như mong muốn, hãy tham khảo phần bảo dưỡng bơm khử khí để biết rỏ thêm chi tiết.

Hoạt động

Kể từ khi loại máy làm lạnh làm việc tại áp suất chân không rất thấp, nếu có sự rò rỉ rất ít trong hệ thống đường ống làm cho các khí không ngưng dễ dàng xâm nhập vào hệ thống. Khi điều này xảy ra, phải có một hệ thống khử khí tại chổ để giúp loại bỏ những khí không ngưng.

Hình 9. Sơ đồ thiết bị xả khí không ngưng

Nhìn chung, hầu hết các khí không ngưng được tìm thấy tại buồng thanh lọc khí thải của các loại máy lạnh hấp thụ gồm các khí như: nitrogen, ammonia, nitrous oxide, nitrogen dioxide, nitrogen tetroxide và nhiều dạng hợp chất khác của nitrogen và khí hydro.

- 4.3 Hệ thống chi tiết

Hệ thống khử khí bao gồm một đầu dò được đặt vào trong buồng thanh lọc, đầu phun, dàn  làm mát, và bơm chân không cùng với các đường ống kết nối

Trong buồng thanh lọc, nước ngưng được tuần hoàn qua dàn làm mát, vì vậy hơi nước sẽ bị hấp thụ ngưng tụ lại thành dung dịch loảng và được đưa về bình hấp thụ, còn lượng khí không ngưng sẽ được đưa đến hệ thống xử lý khí không ngưng. Chi tiết của các bộ phận bên trong buồng thanh lọc này có thể được mô tả như hình bên dưới:

Hình 10: Cấu tạo chi tiết buồng thanh lọc

Hình11: Hệ thống khử khí hoàn chỉnh

  - Thiết bị khử kết tinh

  - Đặc tính của quá trình tự động khử kết tinh

  - Hệ thống làm việc có thể bị kết tinh khi nồng độ của LiBr có nhiệt độ cao. Điều này có thể xảy ra ở bên trong vỏ của thiết bị trao đổi nhiệt và có thể mở rộng đến hệ thống đường ống và vòi phun, gây tắt ngẽn quá trình lưu thông của dòng môi chất và tạo nên tiếng ồn trong quá trình hoạt động. Đặc tính của quá trình tự động khử kết tinh đều có sẳn trên tất cả các hệ thống lạnh hấp thụ IsoFlow. Tất cả các kiểu được trang bị với sơ đồ hệ thống đường ống ADC đơn giản cộng với tính năng điều khiển ADC.

- Đặc tính khử kết tinh tự động là một đặc tính quan trọng đảm bảo cho hệ thống làm việc ổn định. Trong khi đó, sơ đồ hệ thống đường ống ADC sẽ không loại bỏ hoàn toàn khả năng kết tinh trong hệ thống, điều đó có thể làm tăng thêm khả năng kết tinh.

- Sơ đồ đường ống khử kết tinh cơ bản

- Tham khảo hình 13, dung dịch đậm đặc hồi về từ bình phát sinh bằng đường ống hồi (1), tới thiết bị trao đổi nhiệt (2), và đi qua đường ống (3) trở về đầu hút của máy phun (4).

- Trong điều kiện vận hành bình thường, dung dịch đậm đặc hồi về trong đường ống (1) được thực hiện ở điều kiện “ opensewer” đối với phần ống hồi từ A đến B. Một vài điểm ở phía dưới điểm B, chất lỏng rắn được hình thành và chất lỏng rắn tồn tại ở B thông qua thiết bị trao đổi nhiệt (2) và ống hồi (3).

- Điều kiện hình thành kết tinh là do nồng độ dung dịch từ bình phát sinh có nồng độ cao, dung dịch kết tinh sẽ bắt đầu hình thành ở phía bên trong của thiết bị trao đổi nhiệt. Điều này sẽ làm hạn chế dòng dung dịch hồi về thiết bị trao đổi nhiệt và mức dung dịch hình thành (B) sẽ gia tăng trong đường ống hồi (1). Điều này sẽ tiếp tục gia tăng cho đến khi mức chất lỏng dâng lên đến vị trí (C). Tại thời điểm này, một ống hồi dung dịch khẩn cấp phải được hỗ trợ. Đường ống hồi (9), được kết nối vào với đường ống hồi (8). Đường ống hồi (9), được kết nối với đường ống (10) , đường ống (10) được kết nối với đường ống đứng (11), (12) và (13).

Hình12: Chức năng của thiết bị khử kết tinh tự động

- Do đó, thiết bị trao đổi nhiệt sẽ loại bỏ hiện tượng kết tinh trong thời gian hoạt động nếu sử dụng hệ thống đường ống hồi khẩn cấp này. Hoạt động của thiết bị này hoàn toàn tự động.

- Điều quan trọng, đường ống khử kết tinh tự động này có chứa một bẫy chất lỏng. Nếu không, sẽ có một dòng hơi không mong muốn từ vỏ phía trên xuống vỏ phía dưới do sự chênh lệch áp suất giữa hai vỏ.

- Sự kết hợp sơ đồ hệ thống đường ống ADC và chức năng điều khiển ADC ( xem hình 13)

- Sơ đồ đường ống ADC cơ bản được lắp đặt vào hệ thống và hoạt động tương tự như các ứng dụng được mô tả ở bên trên. Phần bảo vệ bổ sung tạo nên bởi tính năng điều khiển ADC sẽ được thảo luận ở phần này.

- Khi nồng độ dung dịch nóng dồn về và tràn vào đường hồi dung dịch khẩn cấp (9), nhiệt độ của ống và phần tử cảm biến ADC (18) sẽ tăng lên, cảm biến nhiệt độ này được gắn liền với các đường ống. Ở nhiệt độ khoảng 1600F, phần tử cảm biến ADC (18) tác động đến bộ phận định giờ tại hộp điều khiển, và tín hiệu này tác động đến van điều khiển công suất (23) và đóng van này lại 50% công suất trong khoảng 10 phút. Trong hai phút đầu tiên, 2SOL (phần tử 16) được kích hoạt cho phép môi chất lạnh được bơm vào đường (1) thông qua đường ống (15). Chu kỳ sẽ được lặp lại cho đến khi đường ống (8) được làm mát xuống khoảng 1500F hoặc thấp hơn, và hiện tượng kết tinh có xu hướng giảm dần và vòng tuần hoàn của dung dịch từ bình phát sinh trở lại trạng thái hoạt động bình thường, như vậy hiện tượng dung dịch tràn vào ống (9) đã chấm dứt.

- Cần phải lưu ý rằng thiết bị ADC vẫn phải tiếp tục làm việc ít nhất 10 phút bất kể khi dừng máy hoặc khởi động lại.

- V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

- Điều quan trọng trước tiên cần phải lưu ý lá mục đích sử dụng hệ thống máy lạnh hấp thụ. Chính từ mục đích sử dụng mà ta có thể quyết định được nhiệt độ sôi của tác nhân lạnh trong bình bốc hơi, trên cơ sở đó ta có thể xác định được áp suất làm việc P0 trong bình bốc hơi và trong bình hấp thụ. Điều cần lưu ý kế tiếp là điều kiện khí hậu của địa phương nơi sẽ lắp máy lạnh hấp thụ. Chính yếu tố này, cụ thể là nhiệt độ của nước và không khí ở địa phương đang khảo sát, mà ta có thể quyết định được nhiệt độ ngưng tụ của tác nhân lạnh trong bình ngưng tụ, từ đó ta có thể xác định được áp suất làm việc Pk trong bình phát sinh và bình ngưng tụ.

- Sau khi đã lựa chọn được các giá trị P0 và Pk phù hợp, một nhiệm vụ khác cũng rất quan trọng mà ta cần phải lưu ý là lựa chọn các giá trị nồng độ của dung dịch. Trong trường hợp này, nồng độ dung dịch loãng về cơ bản bị phụ thuộc vào áp suất P0 đã chọn và nhiệt độ nước làm mát, nồng độ dung dịch đậm đặc về cơ bản bị phụ thuộc vào áp suất Pk và nhiệt độ nguồn nhiệt cấp vào bình phát sinh. Ngoài những yếu tố vừa nêu trên, khi lựa chọn các thông số làm việc như áp suất và nồng độ của máy lạnh hấp thụ, ta còn phải lưu ý tránh đủ xa đường kết tinh, quan tâm đến phương án giải nhiệt cho bình ngưng tụ và bình hấp thụ, và lưu ý đến đặc điểm thiết kế của thiết bị trao đổi nhiệt trong loại máy lạnh đang khảo sát.[1]

# CHƯƠNG II

- CÁC HÃNG SẢN XUẤT MÁY LẠNH HẤP THỤ SINGLE EFFECT

| STT | Tên hãng | Quốc gia | Loại MLHT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carrier | Mỹ | Single, double effect chillers |
| 2 | Mc Quay | Mỹ | Single, double effect chillers |
| 3 | Trane | Mỹ | Single, double effect chillers |
| 4 | York | Mỹ | Single, double effect chillers |
| 5 | Rotartica | Brasil | Solar absorption chillers |
| 6 | Ebara | Nhật Bản | Single, double effect chillers |
| 7 | Hitachi | Nhật Bản | Single, double effect chillers |
| 8 | Kawasaki | Nhật Bản | Single, double, triple effect chillers |
| 9 | Sanyo | Nhật Bản | Single, double effect chillers |
| 10 | Sakura | Nhật Bản | Single, double effect chillers |
| 11 | Yazaki | Nhật Bản | Single, double effect chillers |
| 12 | Shuangliang | Trung Quốc | Single, double effect chillers |
| 13 | Board | Trung Quốc | Single, double effect chillers |
| 14 | Century | Hàn Quốc | Single, double effect chillers |
| 15 | Bumyang | Hàn Quốc | Single, double effect chillers |
| 16 | LG Machinery | Hàn Quốc | Single, double effect chillers |
| 17 | Thermax | Ấn Độ | Single, double effect chillers |
| 18 | Voltas | Ấn Độ | Single, double effect chillers |
| 19 | ClimateWell | Thụy Điển | Solar absorption chillers |
| 20 | Robur | Italia | Solar absorption chillers |
| 21 | EAW | Đức | Single effect chillers |
| 22 | Sonnenklima | Đức | Solar absorption chillers |

  - ROTARTICA (Brazil)[6]

Hình 13: Sơ đồ nguyên lý của hệ thống máy lạnh hấp thụ Single-Effect

Thông số kỹ thuật:

- VOLTAS (Ấn Độ). [4]

Hình 14: Cấu tạo chi tiết từng bộ phận của MLHT Single Effect

Thông số kỹ thuật:

Kích thước:

- YORK (Mỹ). [7]

Hình 17: Sơ đồ nguyên lý

Thông số kỹ thuật:

# KẾT LUẬN

Trong xu thế tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường hiện nay, máy lạnh hấp thụ được xem là một trong các phương án hợp lý nhất để cung cấp lạnh. Trên thế giới, việc sản xuất và ứng dụng các thiết bị lạnh hấp thụ cũng ngày càng gia tăng và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, máy lạnh hấp thụ vẫn chưa được ứng dụng nhiều, vì những lý do như sau:

- Giá điện còn khá thấp nên các nhà máy, các nhà đầu tư không quá mặn mà với việc bỏ một chi phí lớn hơn cho một hệ thống lạnh hấp thụ

- Chưa có tiêu chuẩn chặt chẽ về tiết kiệm năng lượng buộc các nhà máy phải đặt việc tiết kiệm năng lượng và sử dụng các dạng năng lượng tái tạo lên hàng đầu.

- Chi phí đầu tư cho một hệ thống lạnh hấp thụ còn khá cao, trong khi chỉ số COP không đạt được như các hệ thống lạnh khác.

Trong quá trình thực hiện tiểu luận, người viết cũng có tham khảo từ những nhà cung cấp máy lạnh hấp thụ Trane thì hiện tại Trane đã ngừng cung cấp dòng sản phẩm này, tài liệu cũng không còn vì nhu cầu trong nước hiện nay là rất ít.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. GS.TS. Lê Chí Hiệp-Máy Lạnh Hấp Thụ Trong Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí-NXB Đại Học Quốc Gia TPHCM-2013, 516 trang.

[2]. How it works - Single effect .pdf

[3]. Manual-Operation-Chiller-YORK®-Absorption-YIA.pdf

[4]. Voltas pdf_14917.pdf

[5]. LS-single-double effect.pdf

[6]. Rotartica_Solar045v_Installation_Manual.pdf

[7]. York C_TEC_YIA_FORM 155.16-EG1 (604).pdf

[8]. Sanyo.pdf