ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN THÀNH NHÂN     - MSSV:19002784

2. HUỲNH TRỌNG ĐAN            - MSSV:1902635

MLHT DOUBLE CẤP DỊCH NỐI TIẾP VÀO BÌNH A

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 19C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD: ĐINH ĐỒNG HIỆP

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN THÀNH NHÂN     - MSSV:19002784

2. HUỲNH TRỌNG ĐAN           - MSSV:19002635

MLHT DOUBLE CẤP DỊCH NỐI TIẾP VÀO BÌNH A

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 19C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

Lời nói đầu

Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật cũng như sự tăng trưởng của đất nước thì điều kiện làm việc cũng như mức sống của xã hội cũng được nâng cao. Việc sử dụng các thiết bị nhiệt –điện lạnh ngày càng trở thành một nhu cầu lớn cả về quy mô lẫn số lượng trong cuộc sống. Chính vì thế, chuyên đề máy lạnh là một trong những môn học quan trọng để học và tiếp thu thêm kiến thức nhằm để hiểu rõ hơn các tiết bị trong ngành điện lạnh. Và đặc biệt chúng em đang tìm hiểu và phân tích rõ hơn thiết bị “MLHT double cấp dịch nối tiếp vào bình A”. Theo nội dung môn học gồm nhiều đề tài khác nhau nên chúng em đã chọn đề tài trên để trình bày nhằm hiểu rõ hơn về thiết bị.

Có rất nhiều thiết bị “MLHT double cấp dịch nối tiếp vào bình A” khác nhau đã được nghiên cứu thiết kế chế tạo và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu đặc biệt của từng công trình cụ thể. Chọn được một thiết bị “MLHT double cấp dịch nối tiếp vào bình A” phù hợp cho một công trình đồng nghĩa với việc đạt hiệu quả kinh tế tối ưu từ khâu lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, phát huy tối đa ưu điểm của thiết bị.

Vì vậy, chúng em sẽ tham khảo tài liệu và tìm kiếm trên internet để tìm hiểu sâu hơn và làm quen với thiết bị “MLHT double cấp dịch nối tiếp vào bình A” nhằm phục vụ cho công việc sau này.

Tp HCM, ngày … tháng … năm 2021

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thành Nhân       19002784

Huỳnh Trọng Đan	        19002635

Lời cảm ơn

Trên con đường thành công nào cũng phải có sự nỗ lực, may mắn và giúp đỡ hỗ trợ từ mọi người. Hỗ trợ dù ít hay nhiều của mọi người, Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của quý thầy cô và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc, chúng em xin gửi lời cám ơn đến quý thầy cô Khoa Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với những tri thức và tâm huyết của thầy cô đã truyền đạt vốn kiến thức cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặt biệt là thầy Đinh Đồng Hiệp đã cùng chúng em trong những tuần hướng học và làm tiểu luận vừa qua. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy thì chúng em nghĩ rất khó hoàn thiện được tiểu luận. Bước đầu làm tiểu luận chúng em còn nhiều hạn chế về kiến thức và bỡ ngỡ trong khi làm bài. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu xót, chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện tốt hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Mục lục

TRANG TỰA 1

TRANG TỰA 2

LỜI NÓI ĐẦU

LỜI CẢM ƠN

NHẬN XÉT CỦA GV.....................................................................................................

MỤC LỤC

PHẦN 1: MỞ ĐẦU

  - Mục đích

1.2.     Đối tượng

1.3.     Nội dung

  - Phương pháp

    - Phương pháp thu thập số liệu

    - Phương pháp xử lý số liệu

  - Giới hạn- phạm vi

PHẦN 2: NỘI DUNG

2.1.    Khái niệm

2.2.    Cơ sở hình thành

2.3.    Trình bày sơ đồ, đặc điểm và nguyên lý làm việc

2.3.1. Sơ đồ

2.3.2. Chức năng và đặc điểm

2.3.3. Nguyên lý làm việc

2.4. Ứng dụng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN 1

MỞ ĐẦU

  - Mục đích

- Phân tích và hiểu rõ về thiết bị của môn chuyên đề máy lạnh.

  - Đối tượng

- Đối tượng là “ MLHT double  cấp dịch nối tiếp vào bình A ”.

  - Nội dung

- Trình bày khái niệm MLHT double  cấp dịch nối tiếp vào bình A

- Trình bày cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động và ưu nhược điểm của MLHT double  cấp dịch nối tiếp vào bình A

- Ứng dụng MLHT double  cấp dịch nối tiếp vào bình A

  - Phương pháp

    - Phương pháp thu thập số liệu

- Tìm hiểu các tài liệu liên quan đến hệ thống điều hòa không khí trên internet, sách báo, văn bản lưu hành nội bộ.

- Thu thập, tham khảo các tư liệu, sách và các website có liên quan đến đề tài.

    - Phương pháp xử lý số liệu

- Từ những số liệu đã thu thập được qua công tác tìm hiểu, khảo sát thực địa và kết quả sẽ tiến hành thống kê, phân tích và xử lý để đưa ra được những kết quả để làm căn cứ cho bài báo cáo.

  - Giới hạn – phạm vi

- Giới hạn không gian: đề tài chỉ tìm hiểu sâu hơn về thiết bị “MLHT double  cấp dịch nối tiếp vào bình A”

- Giới hạn thời gian : tiểu luận được thực hiện đến ngày 7 tháng 8 năm 2021.

PHẦN 2

NỘI DUNG

2.1. Khái niệm.

Máy lạnh hấp thụ (MLHT) là loại máy lạnh sử dụng “máy nén nhiệt”. Máy lạnh
này được sử dụng ở những nơi có nguồn nhiệt năng cao và thường là nguồn nănglượng tận dụng như: năng lượng dư thừa, năng lượng thải, thứ cấp, rẻ tiền cụ thể như: nước nóng, hơi nóng, sản phẩm của các quá trình cháy, …
Môi chất sử dụng trong MLHT là hỗn hợp của hai chất có nhiệt độ sôi khác nhau. Chất có nhiệt độ sôi thấp là môi chất lạnh, chất có nhiệt độ sôi cao là chất hấp thụ. Ví dụ: cặp môi chất NH3/H2O có NH3 là môi chất lạnh còn H2O là chất hấp thụ.
Hay cặp môi chất LiBr/H2O có LiBr là môi chất lạnh còn H2O là chất hấp thụ.
MLHT và máy lạnh nén hơi có đặc điểm chung là có vòng tuần hoàn môi chất
lạnh tương tự nhau. Điểm khác biệt chính ở đây là máy nén trong MLHT sử dụng là loại máy nén nhiệt thay vì sử dụng loại máy nén hơi như trong máy lạnh thông thường.
Cụm máy nén nhiệt bao gồm các thiết bị cơ bản như: Thiết bị hấp thụ, thiết bị
sinh hơi, bơm dung dịch và tiết lưu dung dịch.

2.2 Cơ sở hình thành.

Khảo sát một sơ đồ gồm 2 chu trình như hình 1.1, với giả thiết áp suất trong bình ngưng của chu trình ngược chiều bằng áp suất trong thiết bị sinh hơi của chu trình thuận chiều. Áp suất trong bình bay hơi của chu trình ngược chiều và lượng môi chất công tác đi qua tuabin và máy nén bằng nhau. Từ những giả thiết đó người ta đưa ra ý tưởng kết hợp hai chu trình thành một chu trình mới bằng cách loại bỏ máy nén và tuabinvaf thay vào đó là một thiết bị tiết lưu như hình vẽ 1.2 để làm lạnh.

Tuy nhiên để làm được thì ở cùng áp suất, nhiệt độ môi chất công tác trong thiết bị bay hơi của chu trình ngược chiều phải nhỏ hơn nhiệu độ môi chất công tác trong thiết bị ngưng tụ của chu trình thuận chiều, điều này không thể sảy ra nếu môi chất công tác là đơn chất. Để thực hiện điều này thì môi chất côg tác trong sơ đồ phải là hỗn hợp 2 đơn môi chất, mặc khác hai môi chất công tác phải có nhiệu độ sôi cách biệt nhau ở cùng áp suất để đảm bảo hai chất côg tác không cùng sôi và hóa hơi hay trong chu trình chỉ cho mọt môi chất công tác sôi, hóa hơi. Trong chu trình môi chất công tác sôi, hóa hơi người ta gọi là tác nhân lạnh còn chất công tác còn lại gọi là chất hấp thụ.

Hình 1.1 Sơ đồ hai chu trình thuận chiều và ngược chiều.

Hình 1.2 Sơ đồ kết hợp

2.2 Trình bày sơ đồ, đặc điểm và nguyên lý làm việc.

2.2.1 Sơ đồ.

Hình 1: Sơ đồ máy lạnh hấp thụ double cấp dịch nối tiếp vào bình A

2.2.1 Đặc điểm.

Đặc điểm ứng với mỗi chu trình diễn ra đồng thời 2 quá trình phát sinh và 2 quá trình ngưng tụ. Về mặt cấu tạo loại này phức tạp hơn so vớ loại Single effect tuy nhiên hệ số làm lạnh khoảng 1÷1,3. loại Double effect có thể sử dụng nguồn nhiệt có nhiệt cao 1500C÷2000C , hiện nay các sản phẩm máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr loại Double effect thường được cấp nhiệt bằng khí đốt, dầu hoặc hơi nước ở áp suất cao. Trong sơ đồ bình phát sinh/ngưng tụ có chức năng phát sinh bổ sung tác nhân lạnh và ngưng tụ lượng tác nhân lạnh từ bình phát sinh đến. Về mặt lý luận mặc dù phát sinh bổ sung một lượng tác nhân lạnh, tuy nhiên không phải tốn thêm một lượng nhiệt cấp từ bên ngoài vào. Ngoài ra còn giảm được lượng nước giải nhiệt cho bình ngưng chính điều này làm tăng hiệu quả của máy lạnh hấp thụ loại Double effect.

Bình phát sinh A được thiết kế là 1 chùm ống dung dịch H2O- LiBr bao phủ bên ngoài ống trơn, hơi chuyển động bên trong nằm ngang. Các ống được sếp so le với nhau để làm tăng cường trao đổi nhiệt. Phương thức trao đổi nhiệt trong bình phát sinh A chủ yếu là truyền nhiệt và trao đổi nhiệt đối lưu còn ảnh hưởng bức xạ thì không đáng kể nên có thể bỏ qua.

Hình 2: Bình phát sinh A

2.2.3 Nguyên lý làm việc.

Dung dịch loãng từ bình hấp thụ D được cấp hoàn toàn vào bình phát sinh A.

- Dung dịch loãng đầu tiên được cho đi qua bộ trao đổi nhiệt . Bộ trao đổi nhiệt làm việc với dòng dung dịch loãng đến từ bình hấp thụ D và dòng dung dịch đậm đặc đến từ bình phát sinh/ ngưng tụ AB.

- Bộ trao đổi nhiệt HE2 làm việc với dòng dung dịch loãng đến từ bộ trao đổi nhiệt và dòng dung dịch trung gian đến từ bình phát sinh A. Như vậy, mức nhiệt độ làm việc của bộ trao đổi nhiệt cao HE2 hơn mức độ làm việc của bộ trao đổi nhiệt HE1 .

- Về mặt áp suất - Về mặt nhiệt độ:

• Áp suất làm việc trong bình phát sinh A và trong bộ trao đổi nhiệt ( đặt trong bình AB ) có giá trị lớn nhất và gọi là pA

• áp suất làm việc trong bình AB (phần chứa dung dịch) và trong bình ngưng B có giá trị trung gian, gọi là pk

• Áp suất làm việc trong bình bốc hơi C và trong bình hấp thụ D có giá trị nhỏ nhất gọi là po .

• Về mặt nhiệt độ làm việc trong bình phát sinh A có giá trị cao nhất, kế đến là nhiệt độ làm việc trong bình phát sinh / ngưng tụ AB, nhiệt độ làm việc trong bình ngưng tụ B và bình hấp thụ D, cuối cùng là nhiệt độ làm việc trong bình bốc hơi C

Về mặt nồng độ: theo thứ tự từ nhỏ đến lớn - Đồ thị biểu diễn chu trình • cw Nồng độ của dung dịch rời bình hấp thụ D để đi vào bình phát sinh A. • ci Nồng độ trung gian là nồng độ của dung dịch rời bình phát sinh A để đi vào bình phát sinh / ngưng tụ AB. • cs Nồng độ của dung dịch rời bình phát sinh / ngưng tụ AB để quay về bình hấp thụ D.

-Đồ thị biểu diễn chu trình:

2.4 Ứng dụng.

Ứng dụng trong dệt may:

Nhà máy dệt sợi Polyester. Nhiệt được sản sinh ra trong quá trình ester hóa, thông thường hơi ester hóa này sẽ được làm mát bằng tháp giải nhiệt và ngưng tụ, sau đó lại mang trở lại tháp phân tách glycol. Trong khi đó xưởng dệt lại rất cần phải cung cấp điều hòa để điều khiển nhiệt độ và độ ẩm để sợ không bị đứt gãy trong quá trình kéo sợi.

Máy lạnh hấp thụ là giải pháp hoàn toàn hiệu quả để tận dụng nhiệt từ quá trình phân hóa ester, làm mát xưởng dệt sợi. Thông thường với 1000RT thì máy lạnh hấp thụ có thể tận dụng nhiệt và tiết kiệm cho chủ đầu tư tới 1.5 triệu USD hàng năm.

Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng máy lạnh hấp thụ cho xưởng nhuộm, tận dụng nguồn nhiệt từ hóa chất thải ra khi nhuộm nóng, phần nhiệt này sẽ đổi nhiệt được tận dụng để làm lạnh nước bởi máy lạnh hấp thụ. Nước lạnh từ máy lạnh hấp thụ sẽ tham gia vào quá trình nhuộm lạnh từ đó tiết kiệm được chi phí điện năng cho chủ đầu tư.

Máy lạnh hấp thụ cũng được sư dụng để tận dụng nhiệt trong các nhà máy may, khi yêu cầu nhiệt độ và độ ẩm vừa phải, không sinh ra ẩm mốc cho vải và môi trường làm việc của con người thoải mái. Việc tận dụng nguồn nhiệt có thể từ lò hơi trong quá trình nhuộm…

Ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm:

Không chỉ được sử dụng phổ biến trong ngành dệt may, máy làm lạnh nước dạng hấp thụ còn được sử dụng trong nghành thực phẩm.

Lĩnh vực sản xuất bia: trong quá trình sản xuất bia tươi, người dùng cần phải đảm bảo nhiệt độ nước lạnh phù hợp để làm mát men bia, thùng lên men và và buồn bia tươi. Và trong nhiều biện pháp làm lạnh hện nay thì cácc doanh nghệp bia thường lựa chọn sử dụng máy làm lạnh nước dạng hấp thụ để chạy lạnh, đảm bảo mức nhiệt độ lý tưởng cho hoạt động sản xuất. Lý do là bởi loại máy làm lạnh này có thể tận dụng tối đa nguồn nhiệt hơi nước từ bồn nấu bia để chạy lạnh mà còn không tố kém nhiều chi phí điện nằng như những thiết bị làm mát thông thường khác...

Lĩnh vực chế biến thực phẩm: trong các nghành công nghiệp thực phẩm hiện nay, để thanh trùng cho các sản phẩm và nước giải khát, người ta đã sử dụng hơi nước hoắc nước nóng từ lò hơi. Trong khi đó người ta thường ứng dụng máy làm lạnh nước dạng hấp thụ đièu khiển bằng hơi để thu hồi nhiệt lượng bên ngoài để tạo ra hơi nước nóng đạt yêu cầu chất lượng để tiệt trùng cho các loại thực phẩm.

Tài liệu tham khảo.

- TÀI LIỆU 1: Giáo trình máy lạnh hấp thụ GS.TS LÊ CHÍ HIỆP.

- TÀI LIỆU 2: Tham khảo từ nguồn internet.