ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:    1. PHẠM HOÀNG HY        MSSV: 19003325

2. TRẦN THANH HUY      MSSV: 19003298

MÁY LẠNH HẤP THỤ SINGGLE EFFECT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Ngành học	: Kỹ Thuật Máy Lạnh Và Điều Hòa Không Khí

Lớp học	: 19C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:    1. PHẠM HOÀNG HY        MSSV: 19003325

2. TRẦN THANH HUY      MSSV: 19003298

MÁY LẠNH HẤP THỤ SINGGLE EFFECT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Ngành học	: Kỹ Thuật Máy Lạnh Và Điều Hòa Không Khí

Lớp học	: 19C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thì môi trường sống và làm việc là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Chính vì thế, thiết kế máy hệ điều hòa không khí là một trong những công việc quan trọng nhằm phục vụ cho công tác chuẩn bị trước khi thi công công trình, đồng thời nhằm đảm bảo môi trường làm việc trong sạch, thoải mái và giữ gìn môi trường không bị suy thoái, phát triển bền vững.

Có rất nhiều hệ thống điều hòa không khí khác nhau đã được nghiên cứu thiết kế chế tạo và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu đặc biệt của từng công trình cụ thể. Chọn được một hệ thống phù hợp cho một công trình đồng nghĩa với việc đạt hiệu quả kinh tế tối ưu từ khâu đầu tư, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, phát huy tối đa ưu điểm của hệ thống điều hòa không khí cũng như khắc phục đến mức thấp nhất nhược điểm của nó.

Vì vậy, để tìm hiểu sâu hơn và làm quen với thiết kế hệ thống điều hòa không khí phục vụ cho công việc sau này, em quyết định chọn đề tài tốt nghiệp là : “Máy lạnh hấp thụ singgle effect sử dụng năng lượng mặt trời”

Tp HCM, ngày 7 tháng 8 năm 2021

Sinh viên thực hiện

Phạm Hoàng Hy                   19003325

Trần Thanh Huy                    19003298

LỜI CẢM ƠN

Trên con đường thành công nào cũng phải có sự nỗ lực, may mắn và giúp đỡ hỗ trợ từ mọi người. Hỗ trợ dù ít hay nhiều của mọi người, Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ  của quý thầy cô và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc, chúng em xin gửi lời cám ơn đến quý thầy cô Khoa Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với những tri thức và tâm huyết của thầy cô đã truyền đạt vốn kiến thức cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặt biệt là thầy Đinh Đồng Hiệp đã cùng chúng em trong 2 tuần hướng dẫn làm tiểu luận môn học. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy thì chúng em nghĩ rất khó hoàn thiện được tiểu luận. Bước đầu làm tiểu luận chúng em còn nhiều hạn chế về kiến thức và bỡ ngỡ trong khi làm bài. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu xót, chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện tốt hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA  GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU	6

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU	6

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU	6

1.2.1 Mục tiêu tổng quát:	6

1.2.2 Mục tiêu cụ thể:	6

1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU	6

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	6

Tra cứu tài liệu chuyên ngành.	6

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ MÁY LẠNH HẤP THỤ SINGLE EFFECT	7

1.1  Khái niệm chung:	7

1.2 Chu trình lý thuyết:	8

1.2.1 Nguyên lý chung:	8

1.2.2 Chu trình lý thuyết:	8

1.3 Dung dịch làm việc trong máy hấp thụ:	9

1.3.1 Tổng quát:	9

1.3.2 Một số vấn đề về nhiệt động dung dịch:	10

1.4 Máy lạnh hấp thụ nước/ Bromualiti ( H2O-LiBr)	11

1.4.1 Sơ đồ máy lạnh hấp thụ Single effect:	11

1.4.2 Nguyên lý làm việc của Máy lạnh hấp thụ Single effect:	11

1.4.2 Nguyên lý làm việc của Máy lạnh hấp thụ Single effect:	12

1.1.3 Biểu diễn qua trình :	15

CHƯƠNG 3: MÁY LẠNH HẤP THỤ SINGGLE EFFECT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI	18

2.1 Tính toán nhiệt động :	18

2.1.1 Năng lượng bức xạ mặt trời:	18

2.1.2 Bức xạ mặt trời:	19

2.1.3 Bức xạ mặt trời đến trên mặt đất:	19

2.2 Các loại Collector mặt trời:	20

2.2.1 Collector mặt trời:	20

2.2.2 Collector dạng tấm phẳng:	21

2.2.3 Collector ống thủy tinh chân không hai lớp ( avacuated-tube collector )	24

2.2.4 Ống thủy tinh chân không kết hợp ống nhiệt:	25

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN	27

# CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

## 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Nâng cao kiến thức và hiểu biết sau này

## 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

### 1.2.1 Mục tiêu tổng quát:

Nghiên cứu về máy lạnh hấp thụ loại single effect.

### 1.2.2 Mục tiêu cụ thể:

Nghiên cứu về máy lạnh hấp thụ single effect sử dụng năng lượng mặt trời.

## 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu về công thức, và cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Collector mặt trời.

## 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

## Tra cứu tài liệu chuyên ngành.

# CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ MÁY LẠNH HẤP THỤ SINGLE EFFECT

## 1.1  Khái niệm chung:

* Máy lạnh và máy điều hòa không khí tiêu thụ điện năng đáng kể, không đáp ứng các yêu cầu về sử dụng hiệu quả năng lượng và bảo vệ môi trường...

→ Một loại máy lạnh mới với công nghệ hấp thụ ( sử dụng H2O-LiBr hoặc NH3–H2O) có thể khắc phục được các nhược điểm trên.

* So với máy lạnh nén hơi

- Máy lạnh hấp thụ được vận hành bằng nhiệt năng nên không gây ô nhiễm môi trường.

- Máy không có chi tiết chuyển động nên độ ồn rất ít so với máy lạnh thông thường.

Có 2 loại hệ thống lạnh (Refrigeration systems) khác nhau cơ bản về năng lượng sử dụng và chất môi giới:

- Máy lạnh có máy nén hơi(Vapour Compression Refrigeration -VCR): Sử dụng cơ năng(mechanical energy)

- Máy lạnh hấp thụ(Vapour Absorption Refrigeration -VAR): Sử dụng nhiệt năng(thermal energy)

* Hiệu quả lâu dài của việc sử dụng máy lạnh hấp thụ.

- Góp phần hòa nhập với các nước trong xu thế sử dụng hiệu quả năng lượng và bảo vệ môi trường

- Giải quyết mâu thuẫn giữa việc gia tăng nhu cầu sử dụng điện năng và năng lực phát điện hữu hạn của các nhà máy điện đang có.

- Có thể giảm bớt: Chi phí cho việc đầu tư hệ thống cung cấp điện như trạm biến

áp, mạng điện... của cơ sở, về lâu dài, có thể tiết giảm chi phí năng lượng trên một đơn vị sản phẩm. Giảm bớt độ ồn tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, tận dụng nguồn nhiệt thải...

## 1.2 Chu trình lý thuyết:

### 1.2.1 Nguyên lý chung:

### 1.2.2 Chu trình lý thuyết:

## 1.3 Dung dịch làm việc trong máy hấp thụ:

### 1.3.1 Tổng quát:

* Là dung dịch được hoà trộn giữa hai chất thuần khiết khác nhau, có đặc điểm:

- Hai chất này không có phản ứng hoá học với nhau.

- Có nhiệt độ sôi khá cách biệt nhau khi ở cùng áp suất.

- Một chất giữ vai trò môi chất lạnh, chất kia giữ vai trò chất hấp thụ.

+ Dung dịch NH3- H2O

NH3 là tác nhân lạnh

H2O là chất hấp thụ

- Khi cần làm lạnh dưới 0oC

+ Dung dịch H2O - LiBr

LiBr là chất hấp thụ

H2O là tác nhân lạnh

- Khi cần làm lạnh trên 0oC

| Dung dịch | Tính Chất |
| --- | --- |
| NH3-H2O ( hỗn hợp đồng thể) |  |
| Tác nhân lạnh (NH3) | Ẩn nhiệt hóa hơi khá cao Áp suất làm việc rất cao Không sợ đông đặc vì nhiệt độ đông đặc rất thấp Độ nhớt khá nhỏ |
| Chất hấp thụ (H2O) | Độ nhớt khá nhỏ Có thể kéo theo tác nhân lạnh khi sôi |
| Dung dịch | Có thể gây nhiễm độc Không sợ hiện tượng kết tinh Khả năng hòa trộn giữa tác nhân lạnh và chất hấp thụ theo tỉ lệ bất kỳ. |

### 1.3.2 Một số vấn đề về nhiệt động dung dịch:

| Dung dịch | Tính chất |
| --- | --- |
| H2O-LiBr( hỗn hợp dị thể) |  |
| Tác nhân lạnh (H2O) | Ẩn nhiệt hóa hơi rất cao Áp suất làm việc rất thấp Cẩn lưu ý đến khả năng đông đặc Độ nhớt khá nhỏ |
| Chất hấp thụ (LiBr) | - Là một chất bột trắng có vị đắng, có độ pH trung tính, không cháy. - Khá ổn định ở điều kiện bình thường. - Có điểm nóng chảy và điểm sôi lần lượt là 5470C và 12650C. - Là chất hút ẩm rất tốt. - Có thể hòa tan trong nước, alcohol và glycol. - Khối lượng mol là 86,84. - Độ nhớt khá nhỏ - Không bị kéo theo tác nhân lạnh khi sôi |
| Dung dịch | - Không độc hại - Cẩn lưu ý dến hiện tượng kết tinh - Khả năng hòa trộn giữa tác nhân lạnh và chất hấp thụ rất tốt trong vùng không kết tinh |

* Nồng độ dung dịch:

Đối với dung dịch H2O – LiBr, nồng độ được tính theo LiBr:

C=mLiBrmLiBr+mH2O

- mLiBr Khối lượng thành phần LiBr có trong dung dịch.

- mH2O Khối lượng thành phần H2O có trong dung dịch.

C=mNH3mNH3+mH2O

- mNH3 Khối lượng thành phần NH3 có trong dung dịch.

- mH2O Khối lượng thành phần H2O có trong dung dịch.

## 1.4 Máy lạnh hấp thụ nước/ Bromualiti ( H2O-LiBr)

### 1.4.1 Sơ đồ máy lạnh hấp thụ Single effect:

### 1.4.2 Nguyên lý làm việc của Máy lạnh hấp thụ Single effect:

- Cấp nhiệt → dd H2O-LiBr trong BPS sẽ sôi và bay hơi. Ở điều kiện áp suất như nhau, nước có nhiệt độ sôi thấp hơn khá đáng kể so với LiBr →thực tế chỉ có hơi nước bay ra từ BPS ở trạng thái hơi quá nhiệt đến bình ngưng tụ.

-Tại bình ngưng tụ : hơi nhả nhiệt cho nước làm mát trở thành trạng thái lỏng sôi, nước ở trạng thái lỏng sôi sẽ đi qua cơ cấu giảm áp để vào bình bay hơi, hơi lúc này sẽ có trạng thái bão hoà ẩm. ( áp suất hơi nước giảm từ giá trị pk trong bình ngưng tụ đến giá trị po trong bình bay hơi và bình hấp thụ)

- Tại bình bay hơi: hơi nước ở trạng thái bão hoà ẩm nhận nhiệt từ nguồn nước cần làm lạnh để sôi và bay hơi. Khi ra khỏi bình bay hơi, trạng thái hơi nước là hơi bão hoà khô, tiếp tục đi đến bình hấp thụ.

-Tại bình hấp thụ: hơi nước sẽ được hấp thụ bởi dung dịch đậm đặc trở về từ bình phát sinh, vì vậy dung dịch ở đầu ra bình hấp thụ sẽ có nồng độ loãng hơn.

-Từ bình hấp thụ, dung dịch loãng được bơm trở lại bình phát sinh để bắt đầu chu

trình mới (Nước giải nhiệt cho bình ngưng tụ và hấp thụ có thể là 2 hệ thống riêng biệt, hoặc nối song song hoặc nối tiếp.)

### 1.4.2 Nguyên lý làm việc của Máy lạnh hấp thụ Single effect:

*Đặc điểm:

- Bình phát sinh và bình ngưng tụ có áp suất như nhau là pk

- Bình bay hơi và bình hấp thụ có áp suất như nhau là po

Nhược điểm: Trong các ứng dụng về Điều hoà không khí: các giá trị pk , po rất nhỏ, nhỏ hơn áp suất khí quyển rất nhiều → khả năng bị không khí bên ngoài xâm nhập vào hệ thống rất dễ xảy ra.

Sơ đồ máy lạnh hấp thụ Single effect loại 3 bình:

Sơ đồ máy lạnh hấp thụ Single effect loại 1 bình:

* Sơ đồ:

Sơ đồ nguyên lý của máy lạnh hấp thụ loại single effect được trình bày ở hình 3.1

Trong sơ đồ này ta gọi A là bình phát sinh ( generator ) , B là bình ngưng tụ ( condenser ) , C là bình bay hơi ( evaporator ) , D là bình hấp thụ ( absorber ) , HE là thiết bị trao đổi nhiệt, E là bơm dung dịch.

* Hoạt động :

Quá trình thực hiện của máy lành hấp thụ H2O-LiBr dựa trênh đặc tính của dung dịch H2O-LiBr ở nhiệt độ hấp thụ nó hấp thụ hơi nước rất mạnh, còn ở nhiệt độ cao lại giải phóng hơi nước đã hấp thụ. Dựa vào đặc tính này để hoàn thành chu trình công tác.

Dung dịch loãng trong bình hấp thụ D được bơm qua bộ trao đổi nhiệt HE vào bình phát sinh A, dung dich được hơi nước gia nhiệt, vì nước có nhiệt độ sôi rất thấp so với LiBr do đó dung dịch loãng được gia nhiệt đến nhiệt độ nhất định nước sẽ bay hơi. Hơi tác nhân lạnh ở trạng thái quá nhiệt bay ra từ bình phát sinh và vào bình ngưng tụ B được làm mát bằng nước giải nhiệt và ngưng tụ lại thành lỏng tác nhân lạnh.

Lỏng tác nhân lạnh đi qua van tiết lưu chữ U vào bình bay hơi C, và được bơm lên phun thành giọt nhỏ trên bề mặt trùm ống bay hơi.

Nước tác nhân lạnh hấp thụ nhiệt của nước cần làm lạnh và bay hơi, hơi nước tác nhân lạnh đi qua tấm chắn phân ly nước rồi đi xuống bình hấp thụ D. Dung dịch trung gian trong bình hấp thụ được bơm đẩy phun nhỏ giọt để hấp thụ hơi tác nhân lạnh và trở thành dung dịch loãng, trong quá trình hấp thụ có sản sinh ra nhiệt nên cần phải làm mát bình hấp thụ.

Hình 1.1 Sơ đồ nguyên lý MLHT H2O-LiBr loại single effect

- Bình phát sinh, B. bình ngưng, C.bình bốc hơi, D. bình hấp thụ

### 1.1.3 Biểu diễn qua trình :

#### a.Biểu diễn quá trình trên đồ thị i-c

Hình 1.2 Đồ thị i-c của máy lạnh hấp thụ H2O-LiBr loại single effect

#### b. biểu diễn trên đồ thị lg P-T và giản đồ Duhring :

Hình 1.3 đồ thị tg P-T của máy lạnh hấp thụ H2O-LiBr loại single effect

Hình 1.3 Giản đồ Duhring của máy lạnh hấp thụ H2O-LiBr loại Single Effect.

Trong đó :

1 : Dung dịch loãng bắt đầu sôi và bay hơi trong bình phát sinh.

2 : Hơi nước ở trạng thái hơi quá nhiệt bay ra khỏi bình phát sinh.

2’ : Nước ngưng tị trong bình ngưng.

3 : Hơi nước đi vào bình bốc hơi sau khi đi qua cơ cấu giảm áp.

3’ : Nước ở trạng thái lỏng sôi ứng với áp suất po

3” : Hơi nước bảo hòa khô bay ra khỏi bình bốc hơi để đi vào bình hấp thụ.

4 : Dung dịch loãng ra khỏi bình hấp thụ để đi vào bộ trao đổi nhiệt.

5 : Dung dịch đậm đặc sau khi đi ra khỏi bộ trao đổi nhiệt để đi vào cơ cấu giảm

áp.

6 : Dung dịch đậm đặc rời khỏi bình phát sinh để đi vào bộ trao đổi nhiệt.

7 : Dung dịch loãng ra khỏi bộ trao đổi nhiệt để đi vào bình phát sinh.

# CHƯƠNG 3: MÁY LẠNH HẤP THỤ SINGGLE EFFECT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

## 2.1 Tính toán nhiệt động :

- Bình phát sinh A:

qh+ a.i7=i2+(a-1).i6

a=csCs-Cw

Trong đó:

+ qh: nhiệt lượng cấp vào bình phát sinh A, kJ/kg

+ CS: nồng độ dung dịch đậm đặc rời khỏi bình phát sinh A

+ Cw: nồng độ dung dịch loãng đi vào bình phát sinh A

+ a: bội số tuần hoàn

- Bình ngưng tụ B:

i2= i2’+qk

- Bình bốc hơi C:

i3”=i3+i0

- Bình hấp thụ D:

a.cw=(a-1).cS

q0+a.i4= i3” +(a-1). i5

- Bộ trao đổi nhiệt:

(a-1).(i6-i5)= a.(i7-i4)

- Toàn bộ hệ thống:

qh + q0= qa+qk

Trong đó:

+ q0: nhiệt lượng mà 1kg hơi nước nhận vào bình bốc hơi

+ qa: nhiệt lượng mà bình hấp thu D phải nhả ra ứng với 1kg tác nhân lạnh đi vào bình.

+ qk: nhiệt lượng mà 1kg tác nhân lạnh nhả ra ở bình ngưng B.

### 2.1.1 Năng lượng bức xạ mặt trời:

* Một số khái niệm và công thức tính toán:

#### a. Các thông số xác định vị trí của mặt trời:

- Góc độ của mặt trời A: Là góc tạo bởi tia trực xạ và hình chiếu của nó lên mặt phẳng nằm ngang. Góc cao độ phụ thuộc vào thời điểm và địa điểm khảo sát.

- Góc lệch của mặt trời: là góc tạo bởi tia trực xạ và mặt phẳng của trái đất.

δ=23,45.sin360.284+n365

- Góc giờ của mặt trời: là góc tạo bởi tia trực xạ và đường nối điểm khảo sát với vị trí cao nhất của mặt trời trong ngày.

- Góc thiên đỉnh cảu mặt trời: là góc tạo bởi tia trực xạ và đường thẳng góc với mặt phẳng nằm ngang tại vị trí khảo sát:

a+θz=90°

cosθz=cosδ.cosθ.cosω+sinδ.sinθ

Khi θz=90°, tương ứng ta sẽ xác định được góc giờ lúc mặt trời mọc hoặc lúc mặt trời lặn ứng với mặt phẳng nằm ngang.

cosωs=-tanδ.tanθ

#### b. Các thông số xác định quan hệ hình học giữa mặt trời và bề mặt khảo sát:

- Góc phương vị của bề mặt khảo sát: tối ưu các collector phẳng loại cố định nên là 0.

- Góc tới của tia cực xạ:

cosθ=sinδ.sin∅.cosβ-sinδ.cos∅.sinβ.cosγ+cos∅cos∅cosβcosω+cosδsin∅sinβcosγcosω+cosδsinβsinγsinω

### 2.1.2 Bức xạ mặt trời:

G: lượng bức xạ trên 1m2 diện tích trong thời gian 1 giây

I: lượng bức xạ trên 1m2 diện tích trong thời gian 1 giờ

H: lượng bức xạ trên 1m2 diện tích trong thời gian 1 ngày

Cường độ bức xạ ra từ mặt trời:

Gon=GSC(1+0,033.cos(360.n365))

Lượng bức xạ trong 1 ngày:

Ho=GSC(1+0,033.cos(360.n365)).cosδ.cos∅.cosω+sinδ.sin∅)dt

Lượng bức xạ trong 1 giờ:

Ho= a.A.C

### 2.1.3 Bức xạ mặt trời đến trên mặt đất:

- Trực xạ

- Khuếch tán

Xác định cường độ bức xạ tổng đến bờ mặt nghiêng:

Rb=cosθcosθz

Gt=GbGb+Gd1+cosβ2+Gb+Gd.ρ.1-cosβ2

Với β là góc nghiêng của bề mặt nghiêng đang khảo sát

Lượng hóa mức độ trong sáng của bầu trời:

- Những ngày bầu trời trong sáng: R=Rb

- Những ngày bầu trời bị mây và sương mù: Rd=1

Cách xác định a0, a1 và k ứng với bầu trời đạt độ trong sáng tiêu chuẩn có tầm nhìn xa 23km như sau:

aos= 0,4237-0,00821(6-A)2

aIs= 0,5055-0,00959(6,5-A)2

Ks= 0,2711-0,01858(2,54-A)2

Trong đó:

a: độ cao của người quan sát

Gb: thành phần tia trực xạ xuyên qua bầu trời có độ trong sáng tiêu chuẩn đến 1m2 bề mặt nằm ngang.

Công thức ks sử dụng được cho bất kỳ giá trị nào của ѳz ứng với độ cao khảo sát  nhỏ hơn 2,5 km.

Nếu vị trí khảo sát thuộc vùng nhiệt đới thì nên nhân thêm hệ số hiệu chỉnh, cụ thể:

a  = 0,95.aos

a  = 0,98.a1s

k = 1,02.ks

Liu và Dordan đã đề nghị cách xác định hệ số xuyên qua bầu khí quyển τd  của các tia khuếch tán ứng với bầu trời có độ trong sáng tiêu chuẩn như sau :

τd=GdG0=0,271-0,2939.τb

## 2.2 Các loại Collector mặt trời:

### 2.2.1 Collector mặt trời:

- Nguyên tắc hoạt động: Collector mặt trời là loại thiết bị thu nhận năng lượng bức xạ mặt trời, chuyển đổi thành năng lượng nhiệt và truyền cho chất công tác ( thường là nước hay không khí ). Bộ phận quan trọng nhất của collector là bề mặt hấp thụ.

Trong thực tế có nhiều loại collector mặt trời nhưng đều là biến thể của 2 loại cơ bản là collector tấm phẳng và collector tập trung.

Nếu bề mặt thu nhận năng lượng mặt trời di chuyển cùng với sự di chuyển của năng lượng mặt trời thì khả năng thu nhận năng lượng sẽ tốt hơn nhưng phát sinh vấn đè kỹ thuật phứt tạp. Thường collector tập trung được cho quay theo mặt trời còn collector tấm phẳng được bố trí cố định.

Trong phần này chúng ta chỉ quan tâm đến các collector có chất công tác là nước và có thể tạo nhiệt độ đủ cao để cấp nhiệt cho máy lạnh hấp thụ.

- Các dạng collector

### 2.2.2 Collector dạng tấm phẳng:

#### a. Đặc điểm chung:

Thường được lắp cố định ( không quay theo mặt trời )

Một cách tổng quát, nên đặt theo hướng Bắc-Nam hoặc gần hướng Bắc-Nam.

Nên đặt nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang

Có thể nhận tia trực xạ và tia khuếch tán.

Thường làm việc với nước hoặc không khí ở mức nhiệt độ không cao.

Dễ gia công chế tạo.

#### b. cấu tạo:

Gồm : 1. Tấm phủ trong suốt 1, 2. Tấm phủ trong suốt 2, 3. bề mặt hấp thụ, 4. ống     dẫn chất làm việc, 5. cách nhiệt.

* Tấm phẳng trong suốt:

- Được làm bằng thủy tinh hay các vật liệu trong suốt khác

- Nhiệm vụ cơ bản của tấm này là tạo ra hiệu ứng nhà kính để làm giảm bớt tổn thất năng lượng bức xạ từ bề mặt làm việc của collector ra ngoài môi trường, đồng thơi góp phần hạn chế bớt tổn thất nhiệt do hiện tượng đối lưu.

- Tất nhiên các tấm phủ này có độ trong suốt tốt để có thể cho các tia bức xạ xuyên qua ở mức độ tối đa.

- Tùy theo mức độ làm việc của collector mà người ta chọn số lượng các tấm phủ N.

- Nói chung, khi nhiệt độ làm việc càng cao thì N càng lớn giá trị phổ biến của N là từ 1 đến 2.

- Trong một vài trường hợp có thể người ta không cần dùng đến tấm phủ.

- Tấm phủ phải đảm bảo được độ bền, độ trong suốt đối với các tia bức xạ và lâu xuống cấp.

- Kính chịu nhiệt là loại vật liệu thường được dùng để làm tấm phủ, loại vật liệu này còn có ưu điểm khác là khả năng ngăn cản đáng kể sự xuyên qua của các tia bức xạ song dài. Ngoài kính chịu nhiệt, người ta còn dùng các tấm plastic trong suốt để làm tấm phủ vật liệu thích hợp thường được dùng là Ascrylic Polycarbonate plastics.

- So với kính thì tuổi thọ và độ trong suốt của plastic kém hơn do plastic có khả năng bị lão hóa nhanh hơn dưới tác động của các tia cực tím. Tuy nhiên ưu điểm của plastic là khó vỡ, rẽ tiền và khối lượng riêng bé.

- Các loại kính và plastic được dùng làm tấm phủ có hệ số khúc xạ khoảng chừng 1,5.

-  Thông thường bề mặt của các vật liệu làm tấm phủ đã được xử lý để hạn chế hiện tượng phản xạ, tuy vậy hệ số phản xạ của các tấm phủ đang được dùng ứng với các tia bức xạ có góc tới bé vẫn còn khá cao, vào khoảng 0,08.

- Như vậy, hệ số xuyên qua tối đa của hầu hết tấm phủ là 0,92.

- Nếu gia tăng số lượng tấm phủ thì hệ số xuyên qua sẽ càng giảm.

- Ngoài ra, chính hiện tượng hấp thụ của vật liệu làm tấm phủ cũng làm cho lượng bức xạ thật sự xuyên qua tấm phủ bị giảm đi.

- Trong trường hợp của kính, người ta thấy hệ số xuyên qua kính còn chịu ảnh hưởng của hàm lượng sắt có trong kính.

- Khi nhìn vào cạnh bên ( nhìn theo hướng bề dày của kính ) nếu kính nghiêng về màu xanh lá cây thì hàm lượng sắt có trong kính càng nhiều, điều đó làm cho hệ số xuyên qua kính càng giảm. Do kính là loại dễ vỡ, nên chọn không nên chọn kính có bề dày nhỏ hơn 3,5 mm để làm tấm phủ.

* Bề mặt hấp thụ bức xạ mặt trời:

- Là bề mặt nhận năng lượng mặt trời để truyền lại cho chất làm việc, thông thường bề mặt này được làm màu đen.

- Để gia tăng khả năng hấp thụ các tia bức xạ mặt trời và giảm bớt sự phát xạ ngược lại từ bề mặt hấp thụ thì người ta có thể dùng các loại sơn chuyên dùng để tạo nên bề mặt hấp thụ chọn lọc.

|* vật liệu làm bề mặt hấp thụ:

- Phải có các tính chất cơ bản như: hệ số dẫn nhiệt lớn, có khả năng chịu nén và kéo vừa đủ, ít bị ăn mòn, khó bám bẫn và đóng cáu.

- Trong nhiều trường hợp thì đồng được lựa chọn vì có hệ số dẫn nhiệt khá cao và ít bị ăn mòn.

- Ngoài đòng ra thì người ta có thể sử dụng nhôm, kẽm, thép và một số loại nhựa nóng như polypropylene, polyvinyl chloride, và polybutylene để làm tấm hấp thụ.

| Vật liệu | Khối lượng riêng Kg/m3 | Nhiệt dung riêng kJ/kg.k | Hệ số dẫn nhiệt W/m.k |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhôm | 2707 | 0,996 | 204 |
| Sắt | 7897 | 0,452 | 73 |
| Thép | 7833 | 0,465 | 54 |
| Đồng | 8954 | O,383 | 386 |
| Đồng thau | 8522 | O,385 | 111 |
| Thiếc | 7304 | O,226 | 64 |
| Kẽm | 7144 | 0,384 | 112 |

Bề mặt hấp thụ chọn lọc:

- Bề mặt hấp thụ chọn lọc: bề mặt đặc biệt có phản ứng khác nhau tùy theo bước sóng của tia bức xạ.

- Các lớp phủ của bề mặt này có khả năng hấp thụ tốt các tia bức xạ có bước sóng ngắn đi đến bề mặt hấp thụ, đồng thời giảm đến mức thấp nhất khả năng phát xạ các tia bức xạ có bước sóng dài hơn đi ra từ bề mặt hấp thụ.

* Rãnh dẫn chất làm việc :

- Dùng để dẫn chất làm việc đi qua collector và nhận nhiệt từ bề mặt hấp thụ.

- Rãnh dẫn chất làm việc thường đươch đặt ở mặt dưới của bề mặt hấp thụ, ở một ít trường hợp khác thì rãnh dẫn chất làm việc có thế được đặt ở mặt trên của bề mặt hấp thụ.

* Lớp cách nhiệt:

- Được đặt ở mặt dưới của collector để giảm tổn thất nhiệt theo hướng đáy của collector.

- Cần chú ý, ngoài lớp cách nhiệt này cần phải bố trí thêm các lớp cách nhiệt phụ ở các cạnh bên của collector.

#### c. Nguyên lí:

Bức xạ mặt trời chiếu đến đi xuyên qua bề mặt tấm kính và được hấp thụ bởi bề mặt hấp thụ. Lượng nhiệt đó được truyền qua lớp kim loại của rảnh rồi truyền đến cho môi chất. Nhằm mục đích giảm thoát nhiệt do đối lưu nên người ta cần hút chân không khoảng giữa tấm kính phủ và bề mặt hấp thụ. Tuy nhiên điều này khó thực hiện vì cấu tạo collector có nhiều mối hàn, khó đảm bảo độ chân không kéo dài. Để cải thiện sự bất tiện này thì cpllector ống thủy tinh chân không đã ra đời.

### 2.2.3 Collector ống thủy tinh chân không hai lớp ( avacuated-tube collector )

#### a. Cấu tạo:

- Gồm 2 ống thủy tinh lồng vào nhau, trên bề mặt ngoài của ống được phủ lớp hấp thụ chọn lọc. Nước được làm nóng sẽ tiếp súc với ống thủy tinh bên trong. Khoảng không giữa 2 ống được rút chân không đến áp suất khoảng 5.10-3 Pa. Do đó tổn thất nhiệt do đối lưu và dẫn nhiệt ra môi trường giảm đáng kể. Với dạng collector này khi được sử dụng đun nước nóng thì được kết hợp bồn chứa nướn ở phía trên.

#### b. Nguyên lí :

- Tương tự collector tấm phẳng: Bức xạ mặt trời đi xuyên qua ống thủy tinh ngoài được hấp thụ bởi bề mặt hấp thụ và truyền nhiệt cho nước. Qúa trình lưu động của nước sẽ xảy ra giống collector tấm phẳng.

- Sự khác nhau giữa collector tấm phẳng và ống rút chân không là khả năng tiếp nhận bức xạ mặt trời tại các thời điểm khác nhau trong ngày. Vì hướng của tia bức xạ mặt trời thay đổi theo thời gian. Vào giữa trưa, tia trực xạ thẳng góc với bề mặt collector, cả hai loại tiếp nhận bức xạ mặt trời vị trí như nhau. Nhưng vào buổi sáng hay chiều tia trực xạ lệch đi, bức xạ mặt trời không đến collector thẳng góc như trước ( đối với collector tấm phẳng ) nhưng vì có dạng trụ tròn collector ống thủy tinh rút chân không vẫn nhận bức xạ mặt trời theo hướng thẳng góc với bề mặt collecto.

### 2.2.4 Ống thủy tinh chân không kết hợp ống nhiệt:

#### a. Ống thủy tinh hai lớp kết hợp ống nhiệt:

* Cấu tạo:

Gồm ống thủy tinh hai lớp và ống nhiệt trọng trường. Bề mặt hấp thụ của ống thủy tinh truyền nhiệt cho ống nhiệt thông qua cánh kim loại có hệ số dẫn nhiệt cao.

* Nguyên lí:

- Bức xạ mặt trời chiếu đến bề mặt hấp thụ của ống thủy tinh. Qua trình truyền nhiệt được thực hiện từ bề mặt hấp thụ đến cánh kim loại và từ cánh kim loại đến ống nhiệt. Môi chất nạp trong ống nhiệt nhận nhiệt, sôi và bay hơi đến phần ngưng tụ để giải nhiệt cho chát làm mát ( nước hoặc không khí ).

#### b. Ống thủy tinh một lớp kết hợp ống nhiệt:

* Cấu tạo:

- Gồm ống thủy tinh một lớp bao bên ngoài, ống nhiệt gắn với bề mặt hấp thụ đặt bên trong ống thủy tinh. Bề mặt hấp thụ hình gợn sóng và phủ lớp hấp thụ chọn lọc, không gian bên trong ống thủy tinh được hút chân không toàn bộ.

* Nguyên lí:

- Bức xạ mặt trời đi qua lớp kính và đến bề mặt hấp thụ ( gắn với ống nhiệt ) . Từ bề mặt hấp thụ truyền nhiệt trực tiếp tới ống nhiệt. Môi chất trong ống nhận nhiệt và quá trình diễn ra tương tự như ống thủy tinh hai lớp kết hợp ống nhiệt.

# CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

Kết luận bằng những cơ sở lý thuyết hấp phụ, lý thuyết NLMT, chúng tôi đã thiết kế chế tạo mẫu máy lạnh phù hợp với điều kiện Việt Nam: Giá thành thấp, các nguyên vật liệu dễ kiếm (than sọ dừa, methanol), dễ chế tạo hàng loạt.

Từ kết quả nghiên cứu trên, chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng năng lượng mặt trời để làm lạnh với nhiều mục đích khác nhau. Thiết bị có thể chế tạo và sử dụng rộng rãi ở điều kiện Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lê Chí Hiệp, Máy lạnh hấp thụ trong kỹ thuật Điều hòa không khí,

NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013.

2. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh Cơ sở. NXB giáo

dục, 2003

3. Nguyễn Thế Bảo, Giáo trình Năng lượng tái tạo và sự phát triển bền

vững, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2020.

4. Hoàng Đình Tín-Hoàng Thị Nam Hương, Ứng dụng năng lượng mặt

trời để đun nước nóng và sản xuất nước ngọt từ nước biển, NXB ĐH

Quốc gia Tp.HCM, 2012.

5. Hoàng Dương Hùng. Năng Lượng mặt trời Lý thuyết và ứng dụng,

NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 2004