ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. PHẠM HỮU TRÍ            - MSSV: 19002793

2. KIỀU THÀNH TỰU      - MSSV: 19003203

MÁY LẠNH HẤP THỤ LÝ TƯỞNG LOẠI SINGLE

Ngành học	: Kĩ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học	: 19C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. PHẠM HỮU TRÍ            - MSSV: 19002793

2. KIỀU THÀNH TỰU      - MSSV: 19003203

MÁY LẠNH HẤP THỤ LÝ TƯỞNG LOẠI SINGLE EFFECT

Ngành học	: Kĩ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học	: 19C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI NÓI ĐẦU

- Trong thời buổi xã hội phát triển như hiện nay thì nhu cầu của con người cũng theo đó mà tăng lên, trong khi đó các nguồn năng lượng dự trữ ngày càng cạn kiệt. Nhu cầu sử dụng hệ thống lạnh ngày một tăng việc thiết kế, chế tạo và sử dụng các hệ thống lạnh sử dụng các nguồn năng lượng nhiệt thải, năng lượng mặt trời …là hướng quan trọng để góp phần giải quyết vấn đề năng lượng hiện nay. Máy lạnh hấp thụ có ưu điểm là không dùng nguồn năng lượng điện mà chủ yếu sử dụng nguồn năng lượng nhiệt có nhiệt độ thấp, như vậy máy lạnh hấp thụ hoàn toàn có thể tận dụng được các nguồn nhiệt thừa của các nhà máy thải ra như : Nhiệt độ của hơi, nhiệt độ khói thải,v.v

- Vì vậy, chúng em sẽ tham khảo tài liệu và tìm kiếm trên internet để tìm hiểu sâu hơn và làm quen với thiết bị “Máy lạnh hấp thụ lý tưởng loại Single Effect ” nhằm phục vụ cho công việc sau này.

Tp HCM, ngày … tháng … năm 2021

Sinh viên thực hiện

Phạm Hữu Trí         19002793

Kiều Thành Tựu      19003203

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

...................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

MỤC LỤC

PHẦN 1	3

MỠ ĐẦU	3

PHẦN 2	4

NỘI DUNG	4

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM TỔNG QUAN VỀ MÁY LẠNH HẤP THỤ	4

1.1 Khái niệm	4

1.2 khái niệm về khí lý tưởng	4

CHƯƠNG 2	5

MÁY LẠNH HẤP THỤ LÝ TƯỞNG LOẠI SINGLE EFFECT	5

2.1 Máy lạnh hấp thụ lý tưởng loại Single Effect	6

A) Nhiệt dung riêng của các tác nhân lạnh ở trạng thấy lỏng bảo hòa là không đáng kể.	6

B) Ẩn nhiệt hóa hơi của tác nhân lạnh là hằng số, tức là không phụ thuộc vào nhiệt độ.	7

C) Có thể bỏ qua nhiệt dung riêng của dung dịch	7

D) Nhiệt lượng dể làm dung dịch sôi và phát sinh hơi nước không phụ thuột vào nhiệt độ mà chỉ phụ thuột vào nồng độ	7

E) Quá trình giản nở của tác nhân lạnh khi đi qua cơ cấu giảm áp được xem là đẳng entropy	8

F) Hơi tác nhân lạnh được xem là khí lý tưởng và bỏ qua nhiệt dung riêng của hơi tác nhân lạnh ở trạn thái quá nhiệt	8

G) Khi dung dich sôi và bay hơi, hoàn toàn không có một chút hơi LiBr nào bị kéo theo mà chỉ có hơi nước	8

I) Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt của bộ trao đổi nhiệt giữa dung dịch đậm đặc và dung dịch loãng là vô cũng lớn	9

J) Bội số tuần hoàn vô cùng lớn	9

k) Bỏ qua sự biến đổi exergy của dong dung dịch loãng khi đi qua bơm, bỏ quan sự biến đổi exergy của dòng dung dịch chuyển động tuần hoàng giữa bình phát sinh và bình hấp thụ (tương ứng với các trạng thái 1-6-7-9-8-1).	9

CHƯƠNG 3	16

MỘT SỐ SƠ ĐỒ LIÊN QUAN VÀ ỨNG DỤNG	16

3.1 Sơ đồ máy lạnh hấp thụ H2O-LiBr loại tác động động cơ	16

3.2 Sơ đồ nguyên lý máy lạnh hấp thụ NH3/H2O	17

Kết luận	17

TÀI LIỆU THAM KHẢO	18

# PHẦN 1

# MỠ ĐẦU

-  Lý do chọn đề tài: trong các nội dung chúng em đã được học về máy lạnh hấp thụ thì chũng em đặt biệt quan tâm đến máy lạnh hấp thụ lý tưởng. Nên chúng em muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về nội dung này.

- Mục tiêu nghiên cứu: Máy lạnh hấp thụ lý tưởng loại Single Effect.

- Phạm vi nghiên cứu: kết hợp giữa máy lạnh hấp thụ và khí lý tưởng

-  Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu lý thuyết, khảo sát thực tế.

- Kết cấu gồm:

- Chương 1: Khái niện chung về máy lạnh hấp thụ và khí lý tưởng

- Chương 2: Nội dung phối hợp giữa khí lý tưởng và máy lạnh hấp thụ.

- Chương 3: Một số ứng dụng.

Nội dung tiểu luận: trình bài khái niệm , các vấn đề về máy lạnh hấp thụ lý tưởng loại Single Effect. Từ đó sẽ hiểu rõ hơn về đề tài tiểu luận. giúp giải quyết vấn đề cần bàn luận.

# PHẦN 2

# NỘI DUNG

# CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM TỔNG QUAN VỀ MÁY LẠNH HẤP THỤ

  - Khái niệm

- Máy lạnh hấp thụ là thiết bị được thiết kế nhằm áp dụng cho các mục đích làm lạnh và điều hòa không khí, năng lượng sử dụng trong máy lạnh loại này dưới dạng nhiệt năng, chất môi giới trong hệ thống làm lạnh kiểu hấp thụ là dung dịch được trộn lẫn từ hai chất thuần khiết khác nhau.

# 1.2 khái niệm về khí lý tưởng

- Khí lý tưởng là chất khí được tạo từ các phân tử, nhưng thể tích của bản thân các phân tử bằng 0 và không có lực tương tác giữ các phân tử

- Hỗn hợp khí lý tưởng là hỗn hợp cơ học hoặt nhìu chất khí lý tưởng khi xảy ra phản ứng hóa học giữa các chất khí thành phần. Ví dụ: không khí có thể được xem là khí lý tưởng với các chất khí thành phần gồm nito(N2), oxy(o2), đioxit cacbon (CO2),v.v. Hỗn hợp khí được sử dụng có thể có tỷ lệ các chất hí thành phần rất khác nhau nên việt xây dựng các bảng hoặt đồ thị cho chúng là không thực tế . Bởi vậy, người ta nghiên cứu phương pháp xác định các thông số nhiệt động và tính toán với hỗn hợp khí lý tưởng

# CHƯƠNG 2

# MÁY LẠNH HẤP THỤ LÝ TƯỞNG LOẠI SINGLE EFFECT

Các công thức cho thấy, khi MLHT hoạt động ở các điều kiện lý tưởng của chu trình Carnot, giá trị của hệ số COP luôn luôn tăng khi ta tăng nhiệt độ nguồn nhiệt cấp vào. Tuy nhiên, như đã rõ, trong thực tế thì số nhiệt COP không thể tăng mãi mãi theo sự tăng mức nhiệt độ của nguồn nhiệt. Như vậy, với các MLHT hoạt động trong điều kiện thức tế, tùy theo loại sơ đồ đang khảo sát mà nhiệt độ nguồn nhiệt cấp vào chỉ nên tiếng tới 1 giá trị hợp lý nào đó. Khi nhiệt độ nguồn nhiệt cấp vào vượt quá giá trị này, hệ số COP hầu như không thể gia tăng được nữa.

Chính vì vậy, việt xác định hệ số COP một cách chung chung theo các công thức không có ý nghĩa thực tế nhìu, lý do các công thức này không chỉ ra giới hạn nhiệt độ của nguồn nhiệt cấp vào ứng với mỗi loại sơ đồ. Để có thể thiết thực hơn, ta cần xây dựng cách xác định giới hạn nhiệt độ lý thuyết của nguồn nhiệt cấp vào ứng với mỗi trường hợp cụ thể. Trên cơ sở đó, ta có thể chọn được loại sơ đồ thích hợp với đặt điểm của ngồn nhiệt mà ta có. Như vậy, ý nghĩa của MLHT lý tưởng mà ta sắp sữa nghiên cứu trong mục này là, thay vì nghiện cứu khái niệm lý tưởng tổng quát theo chu trình Carrot, ta sẽ nghiên cứu mô hình của MLHT lý tưởng trên cơ sở theo sát các qua trình diễn ra trong hệ thống. Bằng cách như vậy, khái niệm lý tưởng sẽ rất cụ thể, từ đó ta có thể trả lời các câu hỏi then chốt về mặt lý luận là giới hạn nhiệt độ lý thuyết của nguồn nhiệt cấp vào ở mức như thế nào. Cần lưu ý, giới hạn nhiệt độ lý thuyết mà ta đng đề cập ở đây - về mặt thực tế - chỉ có ý nghĩa tham khảo. Nhờ giá trị này khi thiết kế MLHT H2O-LiBr ta sẽ có cơ sở để lựa trọn giá trị hợp lý của nguồn nhiệt cấp vào. Thông thường, do ảnh hưởng không thuận nghịch của các quá trình trao đổi nhiệt, giá trị hợp lý của nguồn nhiệt cấp vào trong thực tế thường phải cao hơn giới hạn nhiệt độ lý thuyết mà ta đã các định bằng bằng cách dùng mô hình lý tưởng. Như sẽ thấy từ các mục kế tiếp, khi nhiệt độ nguồn cấp vào bằng với giá trị giới hạn lý thuyết đã đề cập ở trên, hệ số COP tính theo mô hình lý tưởng này cũng bằng với hệ số COP tính theo các công thức.

# 2.1 Máy lạnh hấp thụ lý tưởng loại Single Effect

*Các giả thiết

- Mục này trình bày các giải thiết dung để chuyển đổi MLHT H2O-LiBr loại single Effect từ thực tế sang lý tưởng. Các giải thiết này có liên quan đến không chỉ các đặt điểm nhiệt động, mà còn cả các tính chất vật lý của dung dịch. Đò thị T-s  được sử dụng là cơ sở ban đầu để xây dựng gải thiết, các giả thiets cụ thể bao gồm:

- Nhiệt dung riêng của các tác nhân lạnh ở trạng thấy lỏng bảo hòa là không đáng kể.

- Với giả thiết này, ta xem như nhiệt dung riêng của tất cả trạng thái lõng bão hòa nằm trên đường giới hạn dưới dó giá trị bằng không. Từ phương trình định luật nhiệt động thứ nhất, ta có:

δq = du + pdv

Từ đó, ứng với quá trình thuận nghịch, ta viết được:

ds = du + pdvT

Do chất lỏng không chịu nén, dv = 0, cho nên:

ds = duT = cp.dTT

Ứng với quá trinh hữu hạn 1 đến 2, ta có:

∆s = cp.ln(T2T1)

Do nhiệt dung riêng không đáng kể, xem như cp=0, do đó:

∆s = 0

Kết quả này cho thấy, trên đồ thị T-s, đường giới hạn dưới của tác nhân lạnh ( hơi nước ) có dạng thẳng đứng.

- Ẩn nhiệt hóa hơi của tác nhân lạnh là hằng số, tức là không phụ thuộc vào nhiệt độ.

Gọi r là ẩn nhiệt hóa hơi, ta có:

r = i” - i’ = const

Như vậy, độ biến đổi entropy ∆sfg ứng với quá trình sôi và bay hơi được xác  định như sau:

∆fg= i" − i'T = constT

Biểu thức trên giúp ta hình dung được hình dạng của đường giới hạn trên. Như vậy, theo giả thiết này, đường giới hạn trên của tác nhân lạnh trên đồ thi T-s sẽ có dạng Hyperbole.

- Có thể bỏ qua nhiệt dung riêng của dung dịch

- Với giả thiết này các quá trình 6-7 và 7-9 trên đò thị T-s sẽ có dạng thẳng đứng. Tương tự như vậy, các quá trình 4-8 và 8-1 cũng có dạng thẳng đứng.

- Nhiệt lượng dể làm dung dịch sôi và phát sinh hơi nước không phụ thuột vào nhiệt độ mà chỉ phụ thuột vào nồng độ

- Như ta đã biết, trong MLHT H2O-LiBr, hơi nước (tác nhân lạnh ) bay ra từ bình phát sinh ơt trạng thái hơi qua nhiệt. Từ tính chất nhiệt động của dung dịch, ta biết rõ dung dịch có nồng độ c = const có thể sôi ở các nhiệt độ khác nhau khi áp suất làm việt khác nhau. Như vậy theo giả thiết này, nhiệt lượng ∆is để lamd dung dịc phát sinh hơi từ trạng thái ban đầu đang sôi không phụ thuột vào nhiệt độ, nhiệt lượng này được xem là không đổi khi nhiệt độ không đổi. Ứng với 1 giá trị cụ thể của nồng độ, ta có:

∆ss  = ∆isT = constT

- Như vậy, khi c = const, tất cả các trạng thái hơi nước quá nhiệt bay ra từ dung dịch lỏng sôi ở các trường hợp khác nhau (tức là áp suất và nhiệt độ khác nhau) đều nằm trên đường cong có dạng Hyperbole

- Quá trình giản nở của tác nhân lạnh khi đi qua cơ cấu giảm áp được xem là đẳng entropy

- Ứng với quá trình thực tế, người ta thường xem quá trình có enthalpy không đổi. Tuy nhiên, với giả thiết này, quá trình 2’-5 trên đồ thị T-s ở hình 8.2 sẽ có dạng thẳng đứng. Như vậy, quá trình này trùng với đường giới hạn của tác nhân lạnh.

- Hơi tác nhân lạnh được xem là khí lý tưởng và bỏ qua nhiệt dung riêng của hơi tác nhân lạnh ở trạn thái quá nhiệt

- Áp dụng các công thức xác định lượng biến đổi entropy của khý lý tưởng trong quá trình hữu hạn nào đó từ 1-2, ta viết được:

∆s = s2 − s1 = cp.ln(T2T1) - R.ln(P2P1)

Theo giả thiết này, cp = 0, do đó:

∆s = -R.ln(P2P1)

Khi p2 = p1, ta có  ∆s = 0. Như vậy, khi gia nhiệt và làm mác tác nhân lạnh trong vùng hơi qua nhiệt ứng với áp suất không đổi, các quá trình tương ứng cũng có dạng thẳng đứng.

- Khi dung dich sôi và bay hơi, hoàn toàn không có một chút hơi LiBr nào bị kéo theo mà chỉ có hơi nước

- Quá trình hòa trộn dung dịch diễn ra ở điều kiện thuận nghịch.

- Trong MLHT, quá trình hòa trộn dung dịch có thể diễn ra ở bình hấp thụ và bình phát sinh. Theo giả thiết này, entropy của dung dịch có giá trị không đổi khi diễn ra quá trình hòa trộn

- Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt của bộ trao đổi nhiệt giữa dung dịch đậm đặc và dung dịch loãng là vô cũng lớn

- Nếu giả thiết này thỏa mãn, các điểm 7 và 8 trên đồ thi T-s sẽ tiến đến điểm 1 và điểm 9

### J) Bội số tuần hoàn vô cùng lớn

- Nếu chấp nhận giả thiết này thì nồng độ của dung dịch loãng và dung dịch đậm đặc rất gần bằng nhau. Tương ứng ta rút ra được kết quả như sau:

+ Các điểm 1 và 6 trên đồ thị T-s trùng với nhau. Tương tự như vậy với các điểm 4 và 9

+ Nhiệt độ làm việc trong bình phát sinh và bình hấp thụ là hằng số, như vậy:

Th = T6 = T1 = T2 = T§

Ta = T9 = T4 = T10 = T7

### k) Bỏ qua sự biến đổi exergy của dong dung dịch loãng khi đi qua bơm, bỏ quan sự biến đổi exergy của dòng dung dịch chuyển động tuần hoàng giữa bình phát sinh và bình hấp thụ (tương ứng với các trạng thái 1-6-7-9-8-1).

Đồ thị T-s của MLHT lý tưởng Single Effect

Trên cở sở các giả thiết đã nêu ở mục 1, đồ thị T-s của MLHT lý tưởng loại Single Effect có dạng như mô tả ở  nhìn 1.

Hình 1. Đồ thị T-s của MLHT lý tưởng loại Single Effect

Để hiểu rõ cách xây dungwk đồ thị, ta cần chú ý các nhận xét sau:

- Từ giả thiết j, ta có cs = cω. Chính vì vậy các điểm 1-6-7-9-4-8-1 trên đồ thị T -s ở hình 1 đều nằm trên cùng một đường thẳng. Phối hợp với giả thiết c, ta thấy đường thẳng chứa các điểm này phải có dạng thẳng đứng.

- Cũng theo giả thiết j, nhiệt độ làm việc trong bình phát sinh và bình hấp thụ là hằng số, điều này dẫn đến kết quả là đoạn 1-2 và 4-10 phải nằm ngang.

- Theo giả thiết f, các quả trình 2-2m và 3-10 phải có dạng thẳng đứng.

- Quá trình 2’-5 cũng có dạng thẳng đứng do chấp nhận giải thiết e.

- Từ các nhận xét đã nêu, kết hợp với các kết quả khi chấp nhận các giả thiết còn lại, ta thấy trên đồ thị T-s ở hình 1 chỉ còn lại hai loại đường dùng để biểu diễn các quá trình, đó là đường thẳng đứng và đường cong dạng Hyperbole. Cụ thể, trên đồ thị T-s hình 1, nếu đi từ trá qua phải ta có:

- Đường thẳng đứng vừa là đường giới hạn dưới của tác nhân lạnh, vừa là đường biểu diễn các trạng thái lỏng sôi của dung dịch ở các nồng độ cωvà  cs .

- Đường cong dạng Hyperbole đầu tiên là đường giới hạn trên của tác nhân lạnh.

- Đường cong dạng Hyperbole kế tiếp là đường biểu diễn các trạng thái hơi nước quá nhiệt bay ra từ dung dịch lõng sôi.

Các tính toán nhiệt động

Gọi: qh - nhiệt lượng đơn vị cấp vào cho MLHT ở bình phát sinh.

qk - nhiệt lượng đơn vị nhả ra ở bình ngưng tụ.

qa - nhiệt lượng đơn vị nhả ra ở bình hấp thụ.

qo - nhiệt lượng đơn vị nhận vào ở bình bốc hơi.

Ở bất cứ MLHT nào, ta luôn có quan hệ sau:

qh+qo= qa + qk

Hay:              qh - qk = qa - qo

- Khi xem MLHT loại Single Effect là tổ hợp bao gồm động cơ nhiệt HE và máy làm lạnh R, ta có thể hiểu vế trái và vế phải của phương trình lần lượt là công sinh ra bởi động cơ nhiệt HE và công nhận vào bởi máy làm lạnh R. Kết quả vừa nếu ở trên hoàn toàn không phụ thuộc gì vào các giả thiết đã được trình bày trong mục a. Tuy nhiên, khi liên hệ với các giả thiết này, ta có thể rút ra được một số kết quả khác để có thể xác định được giới hạn nhiệt độ lý thuyết của nguồn nhiệt cấp vào.

-Từ đồ thị T-s ở hình 1, ta có thể viết các biểu thức xác định các giá trị nhiệt lượng lượng qh, qk, qa và qo như sau:

qh = Th.(s2 - s1) = Th.(s2 - s2*) + Th.(s2* - s1 )

qk = Tk .(s2’’ - s2’ )

qa = Ta.(s10 -s4) = Ta.(s10 -s10*) + Ta .(s10* - s4)

qo = To .(s3 -s5)

Đặt: ∆is = Th .(s2 - s2*) và ∆ifg = Th .(s2* - s1)

Theo các giả thiết b và d, ta cũng có thể viết:

∆is = Ta .(s10 - s10*)

∆ifg = Tk .(s2’’ - s2’) = Ta .(s10* - s4) = To .(s3 - s5)

So sánh, ta viết được:

qh = qa và qk = qo

Cần lưu ý, rõ ràng ta có s2 - s1 = s2’’ - s2’. Từ đó:

qℎqk = TℎTk

Tương tự, ta có s10 - s4 = s3 -s5 . Do đó:

qaqo = TaTo

Phối hợp các kết quả nhận được ở các biểu thức, ta rút ra kết quả sau:

TℎT = TaTo

Hay: Th .To = Ta .Tk

- Các kết quả trình bày ở các biểu thức cho thấy, khi chấp nhận các giả thiết trong mục a, không được tùy ý lựa chọn các giá trị nhiệt độ Th , Tk , Ta và To mà phải tuân thủ các ràng buộc đã nêu. Chính nhờ các biểu thức này mà ta có thể xác định được giới hạn nhiệt độ lý thuyết Th của nguồn nhiệt cấp vào trên cơ sở đã biết To , Ta và Tk .

Gọi ∆is,fg là nhiệt lượng không thứ nguyên, ta có:

∆is,fg= ∆is∆ifg

Ta có thể xác định giá trị COP như sau:

COP = qoqℎ

COP = ∆ifg∆is  +∆ifg

COP = 11 +∆is.fg

- Biểu thức (8.16) cho thấy, với các giả thiết đã nêu hệ số COP chỉ còn phụ thuộc vào nhiệt lượng không thứ nguyên ∆is,fg .

- Từ phương trình (8.3) , khi MLHT H2O- LiBr loại Single Effect hoạt động ở điều kiện lý tưởng ứng với các giả thiết đã nêu trong mục a, ta có thể viết:

COP =Th−TkThToTa−To

COP =ThTk−1ThTkToTa−To

COP =TaTo−1TaToToTa−To

COP =Ta−ToTaToTa−To

COP= TaTo                                                                               (8.17)

Liên hệ với biểu thức ( 8.14 ),  ta cũng có:

COP = TkTℎ                                                                            ( 8.18)

- Để thuận lợi cho việc phân tích nhiệt động , ta đặt thêm một hệ số mới và gọi là hệ số nhiệt động α .Ta có:

α=∆ifg∆is+∆ifg                                                                        ( 8.19)

Như vậy :   α =11+∆is.fg                                                                           (8.20)

So sánh các biểu thức ( 8.16) và ( 8.20) , ta có:

COP = α                                                                                  ( 8.21)

- Từ các biểu thức (8.20) và (8.21) , khi liên hệ với các biểu thức (8.17) và (8.18) , ta viết được:

∆is.fg=Ta−ToTa=Tℎ−TkTk                                                                     ( 8.22)

-  Trong trường hợp MLHT đang khảo sát được sử dụng như là bơm nhiệt độ , hệ số COP của bơm nhiệt được tính như sau:

COPBN = qa−qkqℎ                                                                           ( 8.23)

- Liêu hệ với các biểu thức (8.11) , (8.12) , (8.18) và ( 8.21), ta có :

COPBN  = 1 + α                                                                              ( 8.24 )

- Sở dĩ ta viết được hệ số COPBN của bơm nhiệt như đã nêu ở trên là vì, trong trường hợp này , nhiệt lượng mà ta cần dùng để sưởi ấm cho không gian nào đó chính là qovà qk còn nhiệt lượng mà ta cần phải tiêu tốn để thực hiện quá trình qℎ . Nhiệt lượng qo cũng là nhiệt lượng đi vào hệ thống qua bình lộc hơi, tuy nhiên đây không phải là nhiệt lượng tiêu tốn mà là nhiệt lượng trao đổi với môi trường bên ngoài theo nguyên lý hoạt động.

- Như đã trình bày ở trên , khi chấp nhận các giả thiết đã nêu trong mục a, ta có thể xác định được giới hạn nhiệt độ của nguồn nhiệt cấp vào ứng với MLHT loại Single Effect nói riêng hay ứng với các sơ đồ khác nói chung . Cùng lúc đó , ta cũng có thể xác định mốc giới hạn của hệ số COP. Trên cơ sở của các kết quả này ,ta có thể đánh giá được mức độ hợp lý và hoàn chỉnh của MLHT thực tế mà ta đang nghiên cứu , có thể lượng hóa được khoảng cách giữa tình trạng hiện có và tình trạng tốt nhất mà ta cần phải phấn đấu đến để từ đó tìm ra các biện pháp cải tiến . Chính nhờ những giả thiết cụ thể đã nêu trong mục a mà ta có thể định hướng được các công việc kế tiếp cần phải làm, có thể xác định được các thông số làm việc hợp lý nhất nhằm cải thiện sự hoạt động của MLHT.

Ví dụ 8.4 Ứng với điều kiện khí hậu của TP HỒ CHÍ MINH, xác định giới hạn mang tính lý thuyết của nhiệt độ nguồn nhiệt cấp vào cho MLHT H2O- LiBr loại Single Effect nhằm đáp ứng các yêu cầu về điêu hòa không khí .

Giải

Trong trường hợp này , giả sử ta chọn các thông số làm việc sau:

-Nhiệt độ dung dịch loãng  rời bình hấp thụ : 40ºC

-Nhiệt độ ngưng tụ của tác nhân lạnh : 43ºC

-Nhiệt độ sôi của tác nhân lạnh : 5ºC

- Để xác định giới hạn nhiệt độ mang tính lý thuyết của nguồn nhiệt cấp vào , ta sử dụng mô hình MLHT lý tưởng trình bày trong phần 8.3 mục 1.

Điều này có nghĩa là các giá trị nhiệt độ có liên quan phải thỏa mãn quan hệ ( 8.15) . Sau khi tính toán ta được:

Tℎ = 355,784K

- Kết quả , trong trường hợp này , khi MLHT vận hành theo các giả thiết đã nêu ở mục a , nguồn nhiệt cấp vào nên có nhiệt độ là 82,784ºC để hệ số COP có thể đạt được giá trị cao nhất có thể có.

Nhận Xét:

- Việc lựa chọn các thông số làm việc trình bày trong mục này chỉ có ý nghĩa ví dụ để tham khảo. Rõ ràng, ngoài các yếu tố như khí hậu và mục đích sử dụng , phương án giải nhiệt cho bình ngưng tụ và bình hấp thụ cũng có ảnh hưởng đến các số liệu được lựa chọn. Trong ví dụ này, phương án giải nhiệt thích hợp là kiểu nối tiếp, nước giải nhiệt được cho đi qua bình hấp thụ trước rồi sau đó mới đến bình ngưng tụ.

- Giá trị Tℎ đã xác định hoàn toàn có tính lý thuyết khi hệ thống khảo sát diễn ra theo mô hình lý tưởng . Ta hiểu , về mặt thực tế, giá trị nhiệt độ hợp lý của nguồn cấp vào phải cao hơn Tℎ do tính không thuận nghịch của quá trình trao đổi nhiệt.

Ví dụ 8.5  Khảo sát MLHT H2O-LiBr Single Effect trong hai trường hợp sau:

a - Năng suất lạnh là 500kW, nhiệt lượng cần cung cấp vào trong 1 giây là 800kW.

b – Năng suất lạnh là 700kW , nhiệt lượng cần cung cấp vào trong 1 giây là 1050Kw

-  Trong cả hai trường hợp , xem như To,Tk và Ta lần lượt là 5ºC , 40ºC và 45ºC . Xác định trường hợp có mức độ hoàn chỉnh cao hơn và xác định giới hạn nhiệt độ lý thuyết của nguồn nhiệt cấp vào. Khái niệm mức độ hoàn chỉnh trong trường hợp này được hiểu là tỷ số giữa giá trị COP thực tế và giá trị COP được tính theo công thức (8.17).

Giải

Hệ số COP của mỗi trường hợp là:

a -             COPa=500800=0,625

b -            COPb=7001050=0,6666

- Như vậy , trường hợp b được xem là có mức độ hoàn chỉnh cao hơn .Ở điều kiện làm việc lý tưởng như đã trình bày trong phần 8.3 mục 1 , hệ số COP trong cả hai trường hợp đều bằng nhau và bằng:

COP = ToTa=(273+5)(273+45) = 0,8742

- Từ đó , ta có thể đánh giá được mức độ hoàn chỉnh của trường hợp b như sau :

COPbCOP=0,66660,8742=76,252%

- Từ biểu thức ràng buộc (8.15) ta có thể xác định được giới hạn nhiệt độ lý thuyết của nguồn nhiệt cấp vào trong trường hợp này là:

Tℎ=273+45.(273+40)373+5= 358,036K

# CHƯƠNG 3

# MỘT SỐ SƠ ĐỒ LIÊN QUAN VÀ ỨNG DỤNG

## 3.1 Sơ đồ máy lạnh hấp thụ H2O-LiBr loại tác động động cơ

## 3.2 Sơ đồ nguyên lý máy lạnh hấp thụ NH3/H2O

## Kết luận

Bài tiểu luận này trình bày các giải thiết dung để chuyển đổi MLHT H2O-LiBr loại single Effect từ thực tế sang lý tưởng. Các giải thiết này có liên quan đến không chỉ các đặt điểm nhiệt động, mà còn cả các tính chất vật lý của dung dịch như:

+Nhiệt dung riêng của các tác nhân lạnh ở trạng thấy lỏng bảo hòa là không đáng kể.

+Ẩn nhiệt hóa hơi của tác nhân lạnh là hằng số, tức là không phụ thuộc vào nhiệt độ.

+Có thể bỏ qua nhiệt dung riêng của dung dịch

+Nhiệt lượng dể làm dung dịch sôi và phát sinh hơi nước không phụ thuột vào nhiệt độ mà chỉ phụ thuột vào nồng độ

+Quá trình giản nở của tác nhân lạnh khi đi qua cơ cấu giảm áp được xem là đẳng entropy

+Hơi tác nhân lạnh được xem là khí lý tưởng và bỏ qua nhiệt dung riêng của hơi tác nhân lạnh ở trạn thái quá nhiệt

+Khi dung dich sôi và bay hơi, hoàn toàn không có một chút hơi LiBr nào bị kéo theo mà chỉ có hơi nước

+Quá trình hòa trộn dung dịch diễn ra ở điều kiện thuận nghịch.

+Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt của bộ trao đổi nhiệt giữa dung dịch đậm đặc và dung dịch loãng là vô cũng lớn

+ Bội số tuần hoàn vô cùng lớn

+Bỏ qua sự biến đổi exergy của dong dung dịch loãng khi đi qua bơm, bỏ quan sự biến đổi exergy của dòng dung dịch chuyển động tuần hoàng giữa bình phát sinh và bình hấp thụ (tương ứng với các trạng thái 1-6-7-9-8-1).

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

-GS.TS. Lê Chí Hiệp – Máy lạnh hấp thụ trong kĩ thuật điều hòa không khí – Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp.HCM năm 2008, 504 trang