ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   Trần Quốc Toản – MSSV : 19002827

MÁY LẠNH HẤP THỤ DOUBLE SS

Ngành học	: kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học	: 19C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  Trần Quốc Toản – MSSV : 19002827

MÁY LẠNH HẤP THỤ DOUBLE SS

Ngành học	: kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học	: 19C1-KML1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI NÓI ĐẦU

Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng cũng như giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã và đang được các nhà hoạch định chính sách , các nhà khoa học quan tâm, tìm kiếm các giải pháp. Nghành lạnh là một trong những các nghành có các thiết bị tiêu thụ năng lượng lớn , chủ yếu là năng lượng điện , tuy nhiên nghành lạnh cũng thâm nhập vài hầu hết các nghành kinh tế quan trọng , hỗ trợ tích cực cho các nghành đó phát triển đặc biệt là các nghành chế biến thực phẩm , công nghiệp nhẹ và đánh bắt thuỷ hải sản . Vậy làm thế nào vừa đáp ứng về nhu cầu về lạnh vừa sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vẫn đang được nhiều nhà khoa học , cơ quan nghiên cứu và tổ chức chính phủ đầu tư nghiên cứu . Một trong những nghiên cứu ưu tiên hiện nay là công nghệ làm lạnh bằng máy lạnh hấp thụ (MLHT) .

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mục Đích:

Phần 1 : MỞ ĐẦU…………………………………………………………….. 4

1.Lý do chọn đề tài:……………………………………………………4

2.Mục tiêu nghiên cứu :………………………………………………4

3. Phạm vi nghiên cứu:………………………………………………4

4.Phương pháp nghiên cứu:…………………………………………4

Chương1: Cơ sở lý thuyết:………………………………………………….4

Chương 2: MLHT DOUBLE SS ………………………………………………5

Chương 3:Một số sơ đồ liên quan ứng dụng:……………………………….6

Phần 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN…………………………………………………7

Phần 3 : NỘI DUNG ……………………………………………………………8

1.Phân tích:……………………………………………………………………8

2.Các vấn đề về MLHT DOUBLE SS…………………………………10

Phần 4 :KẾT LUẬN …………………………………………………………14

Tài liệu tham khảo …………………………………………………15

Lời cảm ơn ………………………………………………………….16

PHẦN 1 : MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài nghiên cứu: Máy lạnh hấp thụ double ss là nhóm máy lạnh sử dụng nhiệt năng , nhiệt năng này có thể là từ các nguồn nhiệt có nhiệt độ thấp. Chình vì thế máy lạnh hấp thụ gó phần vào việc sử dụng hớp lý các nguồn nămg lượng khác nhau , tận dụng nhiệt thừa , phế thải , rẻ tiền ở dạng nước nóng , hơi tích trữ các tua bin nhà máy nhiệt điện từ lò hơi các nhà máy thực phẩm công nghiệp nhẹ hoặc các sản phẩm cháy là khí thải công nghiệp . Vì vậy em  đã được phân đề tài “ MLHT DOUBLE SS “

1.Mục tiêu nghiên cứu : Nghiên cứu  về MLHT DOUBLE SS

2.Phạm vi nghiên cứu : Tìm hiểu nguyên lý của máy hấp thụ double ss

Phạm vi nghiên cứu MLHT DOUBLE SS

3. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết và khảo sát thực tế

Chương 1 : Cơ sở lý thuyết

- Máy lạnh hấp thụ là loại máy lạnh sử dụng máy nén nhiệt . Máy lạnh này được sử dụng ở những nơi coa nguồn nhiệt năng cao và thường là nguồn năng lượn tận dụng như : năng lượng dư thừa , năng lượng thải , thứ cấp , rẻ tiền cụ thể  như : nước nóng , hơi nóng , sản phẩm của các quá trình cháy ,.. Môi chất dử dụng trong MLHT là là hỗn hợp nhiệt độ sôi của 2 chất khác nhau . Chất có nhiệt độ thấp hơn là môi chất lạnh , chất có nhiệt độ sôi cao là chất hấp thụ . MLHT và máy nén hơi có điểm chung là có vòng tuần hoàn môi chất lạnh như nhau , điểm khác biệt chính là máy nén .

Chương 2 : Máy lạnh hấp thụ double ss sử dụng dung dịch H2O-LiBr

Hình 1: Máy lạnh đầu tiên

Đây là máy làm việc sử dụng dung dịch H2O -LiBr . Trong đó H2O đóng vai trò là môi chất lạnh còn LiBr đóng vai trò là máy hấp thụ . Dung dịch H2O-LiBr có khả năng xảy ra hiện tượng kết tinh , vì vậy trong quá trình thiết kế vận hành cần lưu ý tránh vùng kết tinh của dung dịch H2o đóng vai trò lag môi chất lạnh nên hệ thống làm việc áp suất tương đối thấp và hệ thống chỉ làm lạnh ở nhiệt độ trên 00C . Tuy nhiên khi phát sinh chất hấp thụ không bị cuốn theo môi chất lạnhneen không cần thiết bị tinh luyện .

Máy lạnh hấp thụ H2O- LiBr kiểu double effect cấp nhiệt bằng khí đốt và hơi nước đang và được nhiều nhà sản xuất hấp thụ trên thế giớingjieen cứu và cải tiến để đem lại nhiều hiệu quả hơn cho người sử dụng nói riêng và công cuộc bảo vệ môi trường nói chung . Vì vậy mấy lạnh hấp thụ loại double ss được sử dụng rỗng rãi và có thể cạnh tranh được với các loại máy khác.

Chương 3 : Một số sơ đồ :

Hình 2 sơ đồ nguyên lý máy lạnh hấp thụ

Máy lạnh hấp thụ kiểu double ss không khác nhiều so với máy lạnh hấp thụ kiểu singgle Effect . Nó cũng bao gồm bình phát sunh , bình ngưng tụ, bình bốc hơi , bình hấp thụ , chỉ khác ở đây hệ thống có thêm một bình trung gian gọi là bình phát sinh / ngưng tụ ( bình AB ).Hơi nước sau khi đi ra khỏi bình phát sinh được dẫn qua bình AB,lượng hơi nước này sẽ nhả nhiệt và ngưng tụ. Lượng nhiệt đó được sử dụng để làm nóng dung dịch trong bình AB, như vậy có một lượng hơi nước nữa sinh ra và đi đến bình ngưng tụ. So với chu trình máy lạnh hấp thụ kiểu Single Effect, chu trình này được lợi thêm một lượng hơi nước nữa sinh ra từ bình Ab mà không phải cung cấp thêm nhiệt lượng từ bên ngoài. Trong hình AB xảy ra 2 quá trìn ohats sinh ngưng tụ đồng thời. Quá trình làm lạnh nước cũng được thực hiện ở bình bốc hơi khi hơi nước từ bình ngưng tụ qua van giảm áp giãn nở và bay hơi . Hơi nước nhận nhiệt từ nước cần làm lạnh để chuyển từ trạng thái hơi bão hoà ẩm sang trạng thái hơi bão hoà khô.

PHẦN 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN

Thực tế việc sử dụng dung dịch H2O-LiBr hoàn toàn không gây bất cứ vấn đề gì về môi trường . Hiện nay người ta dùng thuật ngữ thân thiện với môi trường ( Environmentally Friendly ) để mô tat tính chất này.

Hiện nay với các tiến bộ đáng kể về công nghệ chế tạo , vật liệu kĩ thuật điều khiển , một số nhược điểm cơ bản của máy hập thụ đã được khắc phục. Kích thước máy lạnh hấp thụ đã được giảm bớt  và hiệu quả làm việc được tăng cao . Chính vù vậy như nhiều nhà khoa học đã nhận định thế kỉ 21 sẽ chứng kiến sự phát triển  mạnh mẽ của máy lạnh hấp thụ , đặc biệt là máy lạnh hấp thụ trong kỹ thuật điều hoà không khí .

Hình 3: Máy lạnh hấp thụ loại Double ss sử dụng dung dịch H2O -LiBr

Do các tính chất nhiệt động nên người ta dùng dung dịch NH3- H2O khi cần làm lạnh dưới 0oC  và dung dịch H2O-LiBr khi nhiệt độ làm lạnh trên 00C . Chính vì đặc điểm này mà  các máy lạnh hấp thụ trong kỹ thuật điều hoà không khí  đều làm việc với dung dịch H2O-LiBr.

Phần 3: Nội dung

1.Phân tích:

Với sự phát triển không ngừng nghỉ của các khu công nghiệp , các nhà máy trên thế giới . Chính vì điều này mà các nguồn nhiệt thải tiwf các nhà máy cũng tăng lên rất nhiều qua các năm gần đây,thêm cài đó là nhu cầu về điều hoà không khí ngày cành được chú trọng hơn về việc ứng dụng máy lạnh hấp thụ vào các cokng trunhf này là điều hết sức cần thiết  đem lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp noia riêng và coing cuộc bảo vệ môi trường nói chung  của thế giới.

Hình 4: Các công trình  tiềm năng để ứng dụng máy lạnh hấp thụ

• Tiềm năng : Theo số liệu viện lạnh quốc tế có khoảng hoen 15% lượng điện năng  trên toàn thế giới được sử dụng để đáp ứng nhu cầu về điều hoà không khí . Nước ta đang phải đối mặt với tình trạng nguồn điện sản xuất ra không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ( nhất là vào mùa khô tình trạng thiếu điện thường xuyên xảy ra ) . Trong khi đó ngững công trình xây dựng lớn ở nước ta , hệ thống  điều hoà khoing khí ( máy lạnh ) trung tâm tiêu tốn trung bình 50% lượng tiêu thụ điện năng cả công trình nhưng đến giời hầu như đều sử dụng máy lạnh chạy điện . Phụ tải điện sẽ giảm mạnh nếu sử dụng máy lạnh hấp thụ chạy bằng các nguồn nhiệt thải , khí đốt ,…

• Hiện nay trong xu thế hợp lý hoá việc sử dụng năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả , người ta đang tìm cách thực hiện các biện pháp cogeneration. Chính vì vậy MLHT DOUBLE SS là một phương án kĩ thuật rất thích hợp cho mục đích này.

Xã hội ngày càng phát triển dẫn đến nhu cầu về điều hoà không khí cũng như lạnh công nghiệp phát triển không ngừng nghỉ cũng chính vì lý do đó mà sự ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng hơn. Trong đó coa sự phá huỷ của tầng ô zôn mà một trong những nguyên nhân gây ra là việc sử dụng máy nén hơi có sử dụng môi chất lạnh Freon. Bởi vậy nếu ta có thể thay thế máy lạnh có máy nén hơi bằng MLHT thì trong tương lai sẽ giảm bớt được rất nhiều sự ô nhiễm môi trường cũng ngư việc góp phần bảo vệ tầng ô zôn của chúng ta .

Vậy với các tính năng bảo vệ môi trường tiết kiệm được năng lượng và tận dụng đước các nguồn nhiệt thải thì máy lạnh hấp thụ double ss được nhận định sẽ là loại máy lạnh trong tương lai và có triển vọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa .

MLHT được nghiên cứu bởi một người Pháp tên là Ferdinand Philippe Edouard Carré giữa thế kỉ 19 và bằng sáng chế đầu tiên về MLHT được cấp vào năm 1859 hệ thống máy lạnh hấp thụ ra đời vào năm 1860, và chu kì H2O -H2SO4 do Lesli phát minh vào năm 1810  . Nó được phát triển tại Mỹ vào những năm thập niên 60 và 70 sau đó phát triển mạnh mẽ ở Nhật Bản , Trung Quốc , Nga ,… Ngày nay càng phổ biến hơn nữa ở nhữn nước phát triển.

| Kiểu Chilller | Thế giới % | Trung Quốc % | Nhật Bản % | Mỹ % | Ý % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hấp thụ >350KW | 14 | 44 | 38 | 5 | 1 |
| Tuabin | 22 | 13 | 17 | 49 | 5 |
| Pittong, xoắn ốc , trục vít Trong đó <100KW >100KW | 64 16 48 | 43 22 21 | 45 15 30 | 46 2 44 | 94 62 32 |
| TỔNG CỘNG | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Bảng 1 : Tỷ lệ các chiller của thế giới và 4 nước đứng đầu năm 2002

• Máy lạnh hấp thụ double ss cấp nhiẹt bằng khí đốt và đang và được nhiều hãng sản xuất máy lạnh hấp thụ trên thế giới đang được cải tiến để đem lại nhiều hiệu quả hơn cho người sử dụng nói riêng và công cuộc bảo vệ môi trường nói chung . Vì vậy máy lạnh hấp thụ double ss được sử dụng rộng rãi và coa thể cạnh tranh được với các loại máy khác .

Hình 5: Sơ đồ máy lạnh hấp thụ double ss

Dung dịch loãng từ bình hấp thụ D được cấp đồng thời vào bìn ohats sính A và bình ohats sunh ngưng tụ AB . Dung dịch đậm đặc bề bình hấp thụ cũng được cấp đồng thời từ bình phát sinh A và bình phát sinh / ngưng tụ AB.

Phù hợp với các hệ thống có năng suất la hj lớn . Trong sơ đồ cấp dịch song song , lượng dung dịch loãng cấp vào bình phát sinh giảm đii đáng kể so với các phương án cấp dịch nối tiếp . Điều này giúp giảm đi một lượng nhiệt tiêu tốn để đưa dung dịch loãng từ giá trị nhiệt độ ban đầu tới nhiệt độ có thể sôi và bay hơi.

Về mặt  nhiệt độ thì trong bình phát sinh A  giá trị lớn nhất tiếp đến là hiệt độ làm việc trong bình ngưng tụ AB , nhiệt độ làm việc trong bình ngưng tụ , nhiệt độ trong bình hấp thụ , cuối cùng là nhiệt độ làm việc trong bình bốc hơi.

Về áp suất thì áp suất trong bình phát sinh và bộ  trao đổi nhiệt đặt trong bình phát sinh có giá trị lớn nhất gọi là Pa . Áp suất trong bình phát sinh / ngưng tụ AB và ngưng tụ có giá trị trung gian gọi là PK . Áp suất trong bình bốc hơi và bình hấp thụ có giá trị thấp nhất gọi là P0.

Ta thấy cùng với nhiệt độ như nhau thì ta có hệ số COP của cấp dịch song song là lớn nhất . Về sử dụng hiệu quả vẫn cao hơn trường hợp cấp dịch nối tiếp .

Cấu tạo có hệ số làm lạnh khoảng 1~1,3 , sử dụng nguồn nhiệt có nhiệt cao từ 150~2000C

2. Ưu điểm và nhược điểm của MLHT DOUBLE SS

Ưu điểm : là không cần điện năng hay là cơ năng mà chỉ sử dụng nguồn nhiệt năng . Vì vậy đã góp phần vài việc sử dụng hớp lý các nguồn năng lượng khác nhau , tận dụng nhiệt năng thừa , phế thải , thế cấp rẻ tiền ở dạng nước nóng , hơi trích từ các tuabin từ nhà máy nhiệt điện ,từ các lò hơi của các nhà máy thực phẩm , công nghiệp nhẹ hay từ các sản phẩm cháy hoặc khí thải công nghiệp . Có kết cấu đơn giản chủ yếu là các thiết bị trao đổi nhiệt và trao đổi chất , chế tạo dễ dàng bộ phận chuyển động duy nhất là bộ phận bơm dung dịch . Sửa chữa , bảo dưỡng dễ dàng , máy làm việc ít ồn và rung . Trong vòng tuần hoàn môi chất không có dầu bôi trơn nên bề mặt thiết bị trao đổi nhiệt không bị bám dầu làm ngiệt trở tăng như máy lạnh nén hơi NH3 .

Nhược điểm : Cồng kềnh , diện tích lắp đặt lớn , lượng nước tiêu thụ lớn hơn vì phải làm mát thêm bình ngưng tụ.

Tuy nhiên trong điều kiện Việt Nam máy lạnh hấp thụ double ss thích hợp . Nhất là về mặt chế tạo và vận hành đơn giản không cần điện năng mà vẫn có thể dùng than củi để chạy máy.

Hình 6: Sơ đồ

1-2 Bình ngưng tụ                              3 Dàn ngưng

4 Ngăn sinh hơi                                  5 Dàn bay hơi

6 Ngăn hấp thụ                                   7 Trao đổi nhiệt

8 Bơm dung dịch                                9 Bơm môi chất lạnh

10 Xi phông                                         11 Nhánh nước làm mát phụ

PHẦN 4 : KẾT LUẬN

- Trước những yêu cầu về vảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng hiệu quả trên toàn thế giới , thì việc nghiên cứu về đề tài MLHT DOUBLE SS để nhìn thấy được những ưu điểm và nhược điểm và tìm ra được những giải pháp tốt nhất để hát triển trong nước cũng như thế giới . Vì là một loại máy điều hoà không khí chưa được phổ biến tại Việt Nam nhưng hiệu quả cũng như lợi ích đem lại vô cùng to lớn. Do đó dưới vai trò là một sinh viên làm tiểu luận e đưa ra những ngược điểm cũn như ưu điểm của máy lạnh hấp thụ double ss để nhiều người sẽ thấy được những điểm mạnh của máy lạnh hấp thụ này .

- Đưa máy lạnh hập thụ sẽ đén gần với người Việt Nam hơn và trong tương lai sẽ áp dụng rỗng rãi máy lạnh hấp thụ double ss vào đời sống .

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, 98(1), tr.10-16.

2. Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến –Cơ sở lý luận và ứng dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 68.

3. Nguyễn Thị Gấm (1996), Phát hiện và đánh giá một số dòng bất dục đực cảm ứng nhiệt độ, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.

4. Võ Thị Kim Huệ (2000), Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bệnh…, Luận án Tiến sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.

5. Bộ Nông nghiệp & PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992 -1996) phát triển lúa lai, Hà Nội.

Internet

6. https://www.pearson.com/uk/educators/higher-education-educators/program/Floyd-Digital-Fundamentals-Global-Edition-11th-Edition/PGM1074374.html

7. https://books.google.com.vn/books?id=17ViOqIWjFQC&printsec=frontcover&hl=vi&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn thầy  Th.S Đinh Đồng Hiệp thầy đã tận tình hướng dẫn e trong quá trình học tập cũng như trong việc hoàn thành luận văn.

Do giới hạn kiến thức và khả năng lý luận của bản thân còn nhiều thiếu sót và hạn chế, kính mong sự chỉ dẫn và đóng góp của các Thầy để bài luận văn của em được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn !!