ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. VÕ THÀNH ĐẠT                        - MSSV: 19003334

2. MAI TRẦN GIA HUY                 - MSSV: 19003193

MÁY LẠNH HẤP THỤ TRIPLE CẤP DỊCH NỐI TIẾP

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 19C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD:  ĐINH ĐỒNG HIỆP

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. VÕ THÀNH ĐẠT                        - MSSV: 19003334

2. MAI TRẦN GIA HUY                - MSSV: 19003193

MÁY LẠNH HẤP THỤ TRIPLE CẤP DỊCH NỐI TIẾP

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 19C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1					      GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# Lời nói đầu

Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật cũng như sự tăng trưởng của đất nước thì điều kiện làm việc cũng như mức sống của xã hội cũng được nâng cao.Việc sử dụng các thiết bị nhiệt –điện lạnh ngày càng trở thành một nhu cầu lớn cả về quy mô lẫn số lượng trong cuộc sống. Chính vì thế, chuyên đề máy lạnh là một trong những môn học quan trọng để học và tiếp thu thêm kiến thức nhằm để hiểu rõ hơn các tiết bị trong ngành điện lạnh. Và đặc biệt chúng em đang tìm hiểu và phân tích rõ hơn về hệ thống “Máy lạnh hấp thụ triple cấp dịch nối tiếp ”. Theo nội dung môn học gồm nhiều đề tài khác nhau nên chúng em đã chọn đề tài trên để trình bày nhằm hiểu rõ hơn về thiết bị.

Hệ thống “ Máy lạnh hấp thụ triple cấp dịch nối tiếp ” đã được nghiên cứu thiết kế chế tạo và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu đặc biệt của từng công trình cụ thể. Chọn được một hệ thống “ Máy lạnh hấp thụ triple cấp dịch nối tiếp ” phù hợp cho một công trình đồng nghĩa với việc đạt hiệu quả kinh tế tối ưu từ khâu lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, phát huy tối đa ưu điểm của thiết bị.

Vì vậy, chúng em sẽ tham khảo tài liệu và tìm kiếm trên internet để tìm hiểu sâu hơn và làm quen với hệ thống “ Máy lạnh hấp thụ triple cấp dịch nối tiếp ” nhằm phục vụ cho công việc sau này.

Tp HCM, ngày … tháng … năm 2021

Sinh viên thực hiện

Võ Thành Đạt                  19003334

Mai Trần Gia huy	        19003193

# Lời cảm ơn

Trên con đường thành công nào cũng phải có sự nỗ lực, may mắn và giúp đỡ hỗ trợ từ mọi người. Hỗ trợ dù ít hay nhiều của mọi người, Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ  của quý thầy cô và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc, chúng em xin gửi lời cám ơn đến quý thầy cô Khoa Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với những tri thức và tâm huyết của thầy cô đã truyền đạt vốn kiến thức cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặt biệt là thầy Đinh Đồng Hiệp đã cùng chúng em trong những tuần hướng học và làm tiểu luận vừa qua. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy thì chúng em nghĩ rất khó hoàn thiện được tiểu luận. Bước đầu làm tiểu luận chúng em còn nhiều hạn chế về kiến thức và bỡ ngỡ trong khi làm bài. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu xót, chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện tốt hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

# Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

# Mục lục

Lời nói đầu	ii

Lời cảm ơn	iii

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn	iv

Mục lục	v

CHƯƠNG 1	1

MỞ ĐẦU	1

1.1.	Mục đích	1

1.2.	Đối tượng	1

1.3.	Nội dung	1

1.4.	Phương pháp	1

1.4.1.	Phương pháp thu thập số liệu	1

1.4.2.	Phương pháp xử lý số liệu	1

1.5.	Giới hạn – phạm vi	2

CHƯƠNG 2	3

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG MÁY LẠNH HẤP THỤ	3

1.	Máy lạnh hấp thụ	3

1.2	. Sơ đồ và nguyên lý làm việc	4

CHƯƠNG 3:	8

MÁY LẠNH HẤP THỤ TRIPLE EFFECT CẤP DỊCH NỐI TIẾP	8

1.	Máy lạnh hấp thụ triple Effect	8

2.	Sơ đồ cấp dịch theo kiểu nối tiếp	8

3.	Nguyên lý làm việc:	10

4. Nguyên tắc:	11

TÀI LIỆU THAM KHẢO	13

# CHƯƠNG 1

# MỞ ĐẦU

  - Mục đích

- Phân tích và hiểu rõ về các hệ thống “ Máy lạnh hấp thụ triple cấp dịch nối tiếp ”.

- Lý do em chọn đề tài này: Theo nội dung môn học gồm nhiều chuyên đề khác nhau. Chúng em chọn đề tài“ máy lạnh hấp thụ triple cấp dịch nối tiếp” để trình bày nhằm bổ xung thêm kiến thức và hiểu rõ hơn về “ máy lạnh hấp thụ triple cấp dịch nối tiếp”.

  - Đối tượng

- Đối tượng là các hệ thống “máy lạnh hấp thụ triple cấp dịch nối tiếp”.

  - Nội dung

- Trình bày khái niệm các hệ thống “máy lạnh hấp thụ triple cấp dịch nối tiếp”.

- Trình bày cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động và ưu nhược điểm, phân loại của các hệ thống “máy lạnh hấp thụ triple cấp dịch nối tiếp”.

  - Phương pháp

    - Phương pháp thu thập số liệu

- Tìm hiểu các tài liệu liên quan đến hệ thống điều hòa không khí trên internet, sách báo, văn bản lưu hành nội bộ.

- Thu thập, tham khảo các tư liệu, sách và các website có liên quan đến đề tài.

    - Phương pháp xử lý số liệu

- Từ những số liệu đã thu thập được qua công tác tìm hiểu, khảo sát thực địa và kết quả sẽ tiến hành thống kê, phân tích và xử lý để đưa ra được những kết quả để làm căn cứ cho bài báo cáo.

  - Giới hạn – phạm vi

- Giới hạn không gian: đề tài chỉ tìm hiểu sâu hơn về các hệ thống “máy lạnh hấp thụ triple cấp dịch nối tiếp ”.

-    Giới hạn thời gian : tiểu luận được thực hiện trong 2 tuần.

# CHƯƠNG 2

# GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG MÁY LẠNH HẤP THỤ

- Máy lạnh hấp thụ

  - Cơ sở hình thành

Khảo sát một sơ đồ gồm 2 chu trình như hình (5.1), với giả thiết áp suất trong bình ngưng của chu trình ngược chiều bằng áp suất trong thiết bị sinh hơi của chu trình thuận chiều. Áp suất trong bình bay hơi của chu trình ngược chiều bằng áp suất trong thiết bị ngưng tụ chu trình thuận chiều và lượng môi chất công tác đi qua tuabin và máy nén bằng nhau. Từ những giả thiết đó người ta đưa ra ý tưởng kết hợp 2 chu trình thành một chu trình mới bằng cách loại bỏ máy nén và tuabin và thay vào đó là một thiết bị tiết lưu như hình vẽ (5.2) để làm lạnh. Tuy nhiên để làm lạnh được thì ở cùng áp suất, nhiệt độ môi chất công tác trong thiết bị bay hơi của chu trình ngược chiều phải nhỏ hơn nhiệt độ môi chất công tác trong thiết bị ngưng tụ của chu trình thuận chiều, điều này không thể xảy ra nếu môi chất công tác là đơn chất. Để thực hiện điều này thì môi chất công tác trong sơ đồ phải là hỗn hợp hai đơn môi chất, mặt khác hai môi chất công tác phải có nhiệt độ sôi cách biệt nhau ở cùng áp suất để đảm bảo hai chất công tác không cùng sôi và hóa hơi hay trong chu trình chỉ cho một môi chất công tác sôi, hóa hơi.Trong chu trình môi chất công tác sôi, hóa hơi người ta gọi là tác nhân lạnh còn chất công tác còn lại gọi là chất.

  - . Sơ đồ và nguyên lý làm việc

Nguyê n lý làm việc Hơi môi chất sau thiết bị bay hơi ở trạng thái (1) đi vào bình hấp thụ được dung dịch loãng hấp thụ trở thành dung dịch đặc, sau đó được bơm dung dịch, bơm vào thiết bị sinh hơi. Tại đây dung dịch đặc được gia nhiệt, môi chất lạnh sôi, hóa hơi và tách ra khỏi dung dịch đậm đặc ứng với trạng thái (6) đi về thiết bị ngưng tụ nhả nhiệt đẳng áp cho môi trường làm mát ngưng tụ thành lỏng cao áp trạng thái (7), sau đó đi qua thiết bị tiết lưu 1, tiết lưu giảm áp giảm nhiệt xuống áp suất bay hơi trạng thái (8). Rồi tiếp tục đi vào thiết bị bay hơi nhận nhiệt của đối tượng cần làm lạnh, sôi, hóa hơi. Hơi sau khi ra khỏi thiết bị bay hơi trạng thái (1) lại đi vào bình hấp thụ.Còn tại thiết bị sinh hơi, sau khi hơi môi chất tách ra khỏi dung dịch đặc, dung dịch đặc trở thành dung dịch loãng trạng thái (4) đi qua thiết bị tiết lưu dung dịch, tiết lưu giảm áp, giảm nhiệt xuống trạng thái (5).

Hơi sau khi ra khỏi thiết bị bay hơi trạng thái (1) lại đi vào bình hấp thụ.Còn tại thiết bị sinh hơi, sau khi hơi môi chất tách ra khỏi dung dịch đặc, dung dịch đặc trở thành dung dịch loãng trạng thái (4) đi qua thiết bị tiết lưu dung dịch, tiết lưu giảm áp, giảm nhiệt xuống trạng thái (5). Sau đó đi vào bình hấp thụ, tại đây dung dịch loãng hấp thụ hơi sau khi ra khỏi thiết bị bay hơi trở thành dung dịch đậm đặc lại được bơm dung dịch bơm lên thiết bị sinh hơi và chu trình cứ thế tiếp diễn.

  - .  Đặc điểm máy lạnh hấp thụ

Trong máy lạnh hấp thụ các quá trình ngưng tụ, tiết lưu, bay hơi hoàn toàn giống các quá trình trong máy lạnh nén hơi. Tuy nhiên, điểm khác biệt cơ bản là ở máy lạnh nén hơi quá trình nén được thực hiện bằng máy nén cơ còn ở máy lạnh hấp thụ, quá trình nén được thực hiện bằng “Máy nén nhiệt” là tập hợp gồm bình hấp thụ, bơm dung dịch, bình sinh hơi và thiết bị tiết lưu dung dịch. Năng lượng cấp vào máy lạnh hấp thụ là nhiệt năng do đó máy lạnh hấp thụ có thể làm việc với nhiều nguồn nhiệt khác nhau như khí đốt, hơi nước, nước nóng, các nguồn nhiệt thừa, nhiệt thải, thứ cấp...vv Chất công tác sử dụng trong máy lạnh hấp thụ là dung dịch được trộn lẩn từ hai chất thuần khiết không tác dụng hóa học với nhau và có nhiệt độ sôi khác biệt ở cùng điều kiện áp suất, chất công tác trong máy lạnh hấp thụ không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường ở tầm vĩ mô. Trong hệ thống chỉ có chi tiết chuyển động là bơm dung dịch do đó hệ thống làm việc ổn định, ít ồn, ít rung tuổi thọ cao. Các thiết bị trong máy lạnh hấp thụ đơn giản, tuy nhiên thiết bị lớn, cồng kềnh chiếm diện tích lắp đặt lớn. Trong quá trình hấp thụ chất công tác sinh nhiệt vì vậy cần làm mát bình hấp thụ. Hiệu quả làm việc của máy lạnh hấp thụ không cao COP=0,35÷1,7. Tuy nhiên, hiện nay nhân loại đang đứng trước vấn đề về ô nhiễm môi trường và tình trạng thiếu hụt về năng lượng thì việc sử dụng máy lạnh hấp thụ với đặc điểm là chất công tác không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và năng lượng đầu vào là nhiệt năng có thể tận dụng từ các nguồn nhiệt thải, nguồn nhiệt có sẳn, các nguồn nhiệt rẻ tiền, vì vậy có thể nói máy lạnh hấp thụ là một trong những công nghệ lựa chọn trong tương lai.

  - . Chất công tác trong máy lạnh hấp thụ

Chất công tác trong máy lạnh hấp thụ là hỗn hợp hai chất thuần khiết trong đó môi chất bay hơi gọi tác nhân lạnh và môi chất còn lại gọi là chất hấp thụ

a) Yêu cầu chất công tác trong máy lạnh hấp thụ

- Tác nhân lạnh và chất hấp thụ trong chất công tác không phản ứng hóa học với nhau. - Tác nhân lạnh và chất hấp thụ môi chất công tác phải có nhiệt độ sôi khác biệt nhau khi ở cùng điều kiện áp suất. - Không xảy ra hiện tượng kết tinh khi làm việc. - Bền vững về mặt hoá học trong phạm vi áp suất và nhiệt độ làm việc - Phải trơ, không ăn mòn các vật liệu chế tạo máy. - Áp suất ngưng tụ Pk không được quá cao để giảm chiều dày các thiết bị, đảm bảo độ bền và an toàn cho hệ thống. - Áp suất bay hơi Po không được quá nhỏ để hạn chế lọt không khí vào hệ thống - Năng suất lạnh riêng thể tích càng lớn càng tốt để giảm kích thước hệ thống. - Độ nhớt càng nhỏ càng tốt để giảm tổn thất áp suất trên đường ống và tại các thiết bị. - Hệ số dẫn nhiệt, nhiệt dung riêng, hệ số tỏa nhiệt đối lưu càng lớn càng tốt để giảm kích thước thiết bị trao đổi nhiệt. - Khả năng hoà tan nước tốt để tránh hiện tượng tắc ẩm ở thiết bị tiết lưu. - Khi rò rỉ không được độc hại với con người và gây ảnh hưởng xấu đến sản phẩm. - Rẻ tiền, dễ kiếm, dễ sản xuất, vận chuyển, sử dụng. - Không dễ cháy nổ, không gây ra các hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozone.

b) Các chất công tác thường dùng trong máy lạnh hấp thụ

Theo lý thuyết thì có rất nhiều chất công tác có thể sử dụng trong máy lạnh hấp thụ. Tuy nhiên, về mặt thức tế do hiệu quả khi sử dụng nên hiện nay có hai chất công tác được sử dụng phổ biến là dung dịch NH3/H2O và dung dịch H2O/LiBr.

| Dung dịch NH3/H2O | Tính chất |
| --- | --- |
|  | NH3 bền vững ở khoảng nhiệt độ và áp suất làm việc |
|  | NH3 không ăn mòn các kim loại đen nhưng ăn mòn đồng và các |
|  | hợp kim của đồng, ngoại trừ đồng thau phốt phát và một số hợp |
|  | chất của đồng. |
|  | Áp suất làm việc cao |
| Tác nhân lạnh (NH3) | Năng suất lạnh riêng thể tích lớn |
|  | Độ nhớt nhỏ, tính lưu động cao |
|  | Hệ số dẫn nhiệt và trao đổi nhiệt lớn |
|  | Khi rò rỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người và làm hư hỏng sản |
|  | phẩm . |
|  | Dễ gây cháy nổ ở nồng độ cao. |
|  | Không gây ra các hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozone |
|  | Rẻ tiền, dễ kiếm, dễ sản xuất, vận chuyển, sử dụng |
|  | Ít ăn mòn kim loại chế tạo máy |
|  | Hệ số toả nhiệt đối lưu, nhiệt dung riêng lớn |
|  | Độ nhớt nhỏ, tính lưu động cao |
| Chất hấp thụ (H2O) | Có thể bị kéo theo tác nhân lạnh khi sôi |
|  | Không gây cháy nổ |
|  | Không làm ô nhiểm môi trường không gây hiệu ứng nhà kính, |
|  | phá hủy tầng ozone. |
|  | Có sẳn, rẻ tiền, dễ kiếm, dễ vận chuyển và bảo quản. |
| Dung dịch | Khi làm việc không sợ xảy ra hiện tượng kết tinh. |
| Dung dịch H2O/LiBr | Tính chất |
| Tác nhân lạnh (H2O) | Ít ăn mòn kim loại chế tạo máy |
|  | Hệ số toả nhiệt đối lưu, nhiệt dung riêng lớn |
|  | Độ nhớt nhỏ, tính lưu động cao |
|  | Áp suất làm việc rất thấp |
|  | Không gây cháy nổ |
|  | Không làm ô nhiểm môi trường không gây hiệu ứng nhà kính, |
|  | phá hủy tầng ozone. |
|  | Có sẳn, rẻ tiền, dễ kiếm, dễ vận chuyển và bảo quản. |
| Chất hấp thụ (LiBr) | Độ nhớt nhỏ, tính lưu động cao |
|  | Không bị kéo theo tác nhân lạnh khi sôi |
| Dung dịch | Khi làm việc có khả năng xảy ra hiện tượng kết tinh. |
|  | Không độc hại |
|  | Khả năng ăn mòn kim loại chế tạo máy lớn |

# CHƯƠNG 3:

# MÁY LẠNH HẤP THỤ TRIPLE EFFECT CẤP DỊCH NỐI TIẾP

- Máy lạnh hấp thụ triple Effect

Tương tự như máy lạnh hấp thụ loại Double Effec, máy lạnh hấp thụ kiểu Triple Effect được chế nhằm tận dụng tốt hơn exercy của nguồn nhiệt ở nhiệt thế cao .Về nguyên tắc hệ số COP sẽ tăng dần từ Single Effect tới Double Effec tới đến Triple Effect. Các nghiên cứu thực tế chỉ ra rằng hệ số COP của máy kạnh hấp thụ kiểu Triple Effect biến đổi trong khoảng 1,3 đến 1,7. Tuy nhiên để có được hiệu suất đó thì cần phải có biện pháp kỹ thuật hiệu quả để nâng cấp cao hệ số COP nên hệ thống đòi hỏi kết cấu phức tạp. Bên cạnh đó hệ thống làm việc với nhiệt độ cao nên vẫn phải chọn vật liệu chế tạo có tính chất chống ăn mòn tốt. Vì thế máy lạnh hấp thụ kiểu Triple Effect vẫn chưa được sử dụng rộng rãi.

Về nguyên lý hoạt động thì máy hấp thụ kiểu Triple Effect khá giống Double Effect, nó có thêm một bình phát sinh/ngưng tụ. Dưới tác động của nguồn nhiệt cấp từ bên ngoài, dung dịch trong bình phát sinh A sẽ sôi và một lượng hơi nước sẽ được phát sinh. Lượng hơi nước này sẽ được đến bình phát sinh/ngưng tụ AB1. Lượng hơi nước bay ra từ bình AB1 sẽ được đưa vào bình phát sinh/ngưng tụ AB2. Ở bình AB2 lượng hơi nước này được cho đi qua bộ ngưng tụ N2, nhiệt lượng nhả ra do sự ngưng tụ của lượng hơi nước này tiếp tục được dùng để làm sôi dung dịch chưa trong bình AB2 và từ đó lại có một lượng hơi nước nữa phát sinh ra.

- Sơ đồ cấp dịch theo kiểu nối tiếp

Hình 6.5 trình bày sơ đồ MLHT H2O LiBr loại triple Effect với cách cấp dịch nối tiếp. Từ sơ đồ, ta thấy dung dịch loãng đi ra khỏi bình hấp thụ D được bơm dung dịch đẩy qua  3 bộ trao đổi nhiệt trước khi được đưa vào bình phát sinh A.

Dưới tác động của nguồn nhiệt cấp từ bên ngoài, một lượng hơi nước sẽ được phát sinh và bay ra khỏi bình A. Sau đó lượng hơi nước này sẽ được cho đi vào bộ ngưng tụ N1 (đặt trong bình AB1) để tiến hành quá trình ngưng tụ. Nhiệt lượng nhả ra do sự  ngưng tụ lượng hơi nước đến từ bình A được dùng để làm sôi dung dịch chứa trong bình AB1, nhờ đó sẽ có thêm một lượng hơi nước khác bay ra từ bình AB1. Lượng nước  ngưng tụ đi ra từ bộ ngưng tụ N1 được cho hòa trộn với lượng hơi nước bay ra từ bình AB1 trước khi được cho đi vào trong bình N2 (đặt trong bình AB2). Ở bình AB2, nhiệt lượng nhã ra do sự ngưng tụ lượng tác nhân lạnh này lại được dùng để làm sô dung dịch chứa trong bình AB2, từ đó ta lại nhận thêm được một lượng hơi nước nữa. Lượng nước ngưng đi ra khỏi bộ ngưng tụ N2 và lượng hơi nước  phát sinh từ bình AB2 được tiếp tục cho đi qua bình ngưng tụ B, sau đó toàn bộ lượng tác nhân lạnh ở thể lỏng được cho đi vào bình bốc hơi C để nhận biết hóa thành hơi và đi vào bình hấp thụ D.

- Nguyên lý làm việc:

Quan sát sơ đồ , ta thấy trong trường hợp này đường dẫn dung dịch loãng và đường dẫn dung dịch đậm đặc thể hiện tính nối tiếp rất rõ.

Từ sơ đồ ở hình 6.5, ta có một số nhận xét sau :

-Dung dịch loãng từ bình hấp thụ D được cấp toàn bộ vào bình phát sinh A .

Trong sơ đồ có ba bộ trao đổi nhiệt .Bộ trao đổi nhiệt HE1 làm việc với dung dịch loãng đến từ bình hấp thụ D và dung dịch đậm đặc ra khỏi bình AB2, bộ trao đổi nhiệt HE2 làm việc với dung dịch loãng ra khỏi bộ trao đổi nhiệt HE1 và dung dịch trung gian ra khỏi bình AB1, bộ trao đổi nhiệt HE3 làm việc với dung dịch loãng ra khỏi bộ trao đổi nhiệt HE2 và dung dịch trung gian ra khỏi bình phát sinh A.

-Bình phát sinh / ngưng tụ AB2 không hoàn toàn giống bình phát sinh / ngưng tụ AB1.

- Sơ đồ ở hình 6.5 ứng với bốn mức áp suất khác nhau . Áp suất làm việc trong bình phát sinh A và trong bộ ngưng tụ N1 (đặt trong bình AB1)có giá trị lớn nhất và gọi là PA, áp suất làm việc trong bình AB1 ( phần chứa dung dịch ) và trong bộ ngưng tụ N2 (đặt trong bình AB2)có giá trị thấp hơn và gọi là PAB1 , áp suất làm việc trong bình AB2 ( phần chứa dung dịch và chứa bình ngưng tụ B) có giá trị thấp hơn nữa và gọi là PAB2 ( có thể gọi là pk),áp suất làm việc trong bình bốc hơi C và bình hấp thụ D có giá trị nhỏ nhất và gọi là p0.

-Về mặt nhiệt độ , nhiệt độ làm việc trong bình phát sinh A có giá trị cao nhất , kế tiếp là nhiệt độ làm việc trong bình phát sinh / ngưng tụ AB1 , sau đó là nhiệt độ làm việc trong bình phát sinh / ngưng tụ AB2 ,kế tiếp nữa là nhiệt độ làm việc ở bình ngưng tụ B và bình hấp thụ D , cuối cùng  là nhiệt độ làm việc trong bình bốc hơi C .Theo mức nhiệt độ làm việc, người ta gọi bình AB2 là Generator thứ nhất , bình AB1 là Generator thứ hai và bình A là Generator thứ ba.

-Nếu không tính tác nhân lạnh , trong trường hợp này ta thấy có bốn mức nồng độ xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn Cw, CSO , Cs1 và Cs2. Nồng độ Cw là nồng độ của dung dịch loãng rời bình hấp thụ D để đi vào bình hấp thụ A .Nồng độ Cso là nồng độ của dung dịch trung gian  rời bình A để đi đến bình AB1 .Nồng độ Cs1 là nồng độ của dung dịch trung gian  rời bình AB1 để đi đến bình AB2 .Nồng độ Cs2 là nồng độ của dung dịch đậm đặc rời bình AB2 đi về bình hấp thụ D.

## 4. Nguyên tắc:

Về nguyên tắc có thể chỉ cần dùng một bơm dung dịch để đưa dung dịch vào bình phát sinh A .

Hình 6.6  trình bày -theo kiểu giản đồ Duhring – sơ đồ của MLHT H2O-LiBr loại Triple Effect với cách cấp dịch kiểu nối tiếp .Trong sơ đồ này ,AB1 cũng được dùng để chỉ không gian chứa dung dịch trong bình AB1 , còn AB22 cũng được dùng để chỉ không gian chứa dung dịch trong bình AB2.

Hình 6.7 trình bày trên đồ thị log p-T các quá trình diễn ra trong MLHT H2O-LiBr loại Triple Effect với cách cấp dịch theo kiểu nối tiếp .

Đối với sơ đồ loại Triple Effect , nói chung người ta không sử dụng sơ đồ cấp dịch nối tiếp theo kiểu đưa toàn bộ dung dịch loãng vào bình AB2, rồi sau đó dùng bơm đưa dung dịch qua bình AB1, rồi lại dùng bơm đưa dung dịch qua bình A.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Tiếng việt

- Ibrahim & Rahman, “Hiệu ứng của hệ số nén lên hiệu suất hoạt động của nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp”, Tạp chí quốc tế về Kỹ thuật năng lượng, 2012.

- Nag, “Kỹ thuật nhà máy điện”, 2009.

- Internet

- https://kythuatlythu.blogspot.com/2019/06/ong-phat-he-thong-nhiet-ien-ket-hop-chp.html