ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. Đỗ Đặng Cơ- MSSV: 19003155

2. Nguyễn Đặng Chí Cường - MSSV: 19003014

Hệ thống làm lạnh hấp thụ hơi dựa trên nước-liti bromua

Ngành học	: kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học	: 19C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. Đỗ Đăng Cơ-  MSSV: 19003155

2. Nguyễn Đặng Chí Cường  - MSSV: 19003014

Hệ thống làm lạnh hấp thụ hơi dựa trên nước-liti bromua

Ngành học	: kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học	: 19C1-KML1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# Lời nói đầu

# -Việt nam là đất nước có khí hậu nhiệt đới nóng và ẩm, vì vậy điều hoà không khí có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với đời sống con người và sản xuất. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật nói chung, kỹ thuật điều hoà không khí đã có những bước tiến đáng kể trong một vài thập kỷ qua. Đặc biệt là ở Việt Nam, từ khi có chính sách mở cửa, các thiết bị điều hoà không khí đã được nhập từ nhiều nước khác nhau, với nhu cầu ngày càng tăng và ngày càng hiện đại hơn. Tuy nhiên, hầu hết các trang thiết bị lạnh đều dùng môi chất frêon, một chất mà Công ước Quốc tế Montréal hạn chế sử dụng vì làm suy giảm tầng ôzôn và gây hiệu ứng lồng kính. Vì vậy, việc tìm một môi chất lạnh khác để thay thế là điều mà cả thế giới quan tâm, và tập trung nhất hiện nay là mô hình máy lạnh hấp thụ. dùng nguồn gia nhiệt do đốt nhiên liệu, do hơi nước, do khói thải năng lượng mặt trời.Và với đề tài của nhóm em là hệ thống làm lạnh hấp thụ hơi dựa trên nước-liti bromua. Trong các hệ thống này, nước được sử dụng làm chất làm lạnh và dung dịch lithi bromua trong nước được sử dụng làm chất hấp thụ nên sẽ không ảnh hưởng đến tầng ozon và do giá thành quá đắt và dải công suất làm việc của máy lạnh hấp thụ quá lớn, cho nên máy lạnh hấp thụ ở nước ta, sử dụng chưa nhiều và chưa phổ biến . Việt nam là một nước nhiệt đới xích đạo, nên khí hậu rất nóng làm cho con người chóng mệt và thực phẩm nhanh hỏng. Vì vậy, nhu cầu về lạnh để điều hoà không khí trong sinh hoạt, sản xuất và bảo quản thực phẩm ngày càng tăng và tiêu thụ một lượng điện năng đáng kể. Cho nên, máy lạnh hấp thụ sử dụng các nguồn năng lượng khác nhau: năng lượng nhiệt mặt trời, tận dụng nhiệt năng thừa, phế thải, thứ cấp, rẻ tiền như khói thải, hơi trích, nguồn nhiệt thải có nhiệt độ thấp .là có ý nghĩa rất quan trọng trong thực tiễn. Các ngành thực phẩm, hoá dầu, luyện kim và các ngành mũi nhọn khác của nền kinh tế quốc dân, là các hộ tiêu thụ lạnh rất lớn cho nhu cầu công nghệ, sự điều hoà không khí trong sản xuất và sinh hoạt, đồng thời cũng là nơi thải ra nguồn nhiệt thứ cấp phế thải rất lớn. Điều này, đã đặt ra vấn đề tận dụng nguồn nhiệt thải này để điều hoà không khí cho khu vực sản xuất và sinh hoạt của các nhà máy . # .

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

Mục đích

PHẦN 1:MỞ ĐẦU	8

1.Mục tiêu nghiên cứu:	8

1.1- Mục tiêu tổng quát:	8

1.2- Mục tiêu cụ thể:	8

1.3- Đối tượng nghiên cứu:	8

1.4- Phạm vi nghiên cứu:	8

2. Phương pháp nghiên cứu:	8

PHẦN 2:CƠ SỞ LÝ LUẬN	8

1.Khái niệm	8

PHẦN 3:NỘI DUNG	8

1.Tính chất của dung dịch nước-liti bromua	9

1.1.Thành phần	9

1.2 Entanpi của dung dịch nước-liti bromua	11

1.3 Giá trị Entanpi đối với nước tinh khiết (chất lỏng và hơi quá nhiệt)	12

1.4 Kết tinh	13

2. Phân tích dòng chảy ổn định của Hệ thống Nước-Lithium Bromide	13

3.  Các vấn đề thực tế trong hệ thống nước-liti bromua	17

5. Nguồn nhiệt cho hệ thống	21

5.1. Nguồn nhiệt cho hệ thống nước-liti bromua	21

5.2. Nhiệt độ nguồn nhiệt tối thiểu cho hệ thống LiBr-Water	21

6. Kiểm soát công suất	22

PHẦN 4: KẾT LUẬN	26

# PHẦN 1:MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài nghiên cứu

## 1.Mục tiêu nghiên cứu:

### 1.1- Mục tiêu tổng quát:

Tìm hiểu hệ thống làm lạnh hấp thụ hơi dựa tr                                                                    ên nước-liti bromua

### 1.2- Mục tiêu cụ thể:

Dung dịch nước-liti bromua:

### 1.3- Đối tượng nghiên cứu:

Dung dịch nước-liti bromua

### 1.4- Phạm vi nghiên cứu:

Tìm hiểu tính chất ,các đặc điểm của dung dịch nước-liti bromua

## 2. Phương pháp nghiên cứu:

_ Tra cứu tài liệu chuyên nghành,khảo sát thực tế

# PHẦN 2:CƠ SỞ LÝ LUẬN

## 1.Khái niệm

## Hệ thống làm lạnh hấp thụ hơi sử dụng cặp bromua nước-liti được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều hòa không khí công suất lớn. Trong các hệ thống này, nước được sử dụng làm chất làm lạnh và dung dịch lithi bromua trong nước được sử dụng làm chất hấp thụ. Vì nước được sử dụng làm chất làm lạnh nên việc sử dụng các hệ thống này không thể cung cấp độ lạnh ở nhiệt độ dưới 0. Do đó nó chỉ được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu làm lạnh ở nhiệt độ trên 0oC. Do đó các hệ thống này được sử dụng cho các ứng dụng điều hòa không khí. Việc phân tích hệ thống này tương đối dễ dàng vì hơi được tạo ra trong máy phát điện gần như là chất làm lạnh tinh khiết (nước), không giống như hệ thống amoniac-nước nơi cả amoniac và hơi nước được tạo ra trong máy phát điện.

# PHẦN 3:NỘI DUNG

## 1.Tính chất của dung dịch nước-liti bromua

### 1.1.Thành phần

Thành phần của dung dịch nước-liti bromua có thể được biểu thị dưới dạng phần khối lượng (ξ) hoặc phần mol (x). Đối với dung dịch nước-liti bromua, phần khối lượng ξ được định nghĩa là tỷ lệ giữa khối lượng của liti bromua khan với tổng khối lượng của dung dịch, tức là

 	m L

m L  m W

Trong đó mL và mW lần lượt là khối lượng của lithi bromua khan và nước trong dung dịch.

Thành phần cũng có thể được biểu thị theo phần mol của lithi bromua như:

x 	n L

n L   n W

Trong đó nL và nW lần lượt là số mol của lithi bromua khan và nước trong dung dịch. Có thể dễ dàng thu được số mol của liti bromua và nước từ khối lượng tương ứng của chúng trong dung dịch và khối lượng phân tử, do đó;

mL; và nW = mW (15,3)

nL =

ML MW

trong đó ML (= 86,8 kg / kmol) và MW (= 18,0 kg / kmol) lần lượt là trọng lượng phân tử của lithi bromua khan và nước.

1.2. Áp suất hóa hơi của dung dịch nước-liti bromua

Áp dụng định luật Raoult, áp suất hơi của dung dịch nước-lithi bromua với áp suất hơi do lithi bromua tác dụng là nhỏ không đáng kể được cho bởi:

P = - (1 x) PW (15,4)

trong đó PW là áp suất bão hòa của nước nguyên chất ở cùng nhiệt độ của dung dịch và x là phần trăm số mol của liti bromua trong dung dịch. Người ta quan sát thấy rằng định luật Raoult chỉ gần đúng đối với các dung dịch rất loãng của nước liti bromua (nghĩa là x → 0). Các dung dịch nước mạnh của nước-liti bromua được phát hiện là đi chệch hướng mạnh khỏi định luật Raoult theo cách tiêu cực.

Ví dụ, ở 50 phần trăm khối lượng của lithi bromua và 25oC, định luật Raoult dự đoán áp suất hơi là 26,2 mbar, trong khi các phép đo thực tế cho thấy nó chỉ là 8,5 mbar.

Tỷ số giữa áp suất hơi thực tế với áp suất hơi dự đoán theo định luật Raoult được gọi là hệ số hoạt độ. Đối với ví dụ trên, hệ số hoạt động là 0,324.

Dữ liệu áp suất hơi của dung dịch nước-liti bromua có thể được biểu diễn rất thuận tiện trong biểu đồ Dühring. Trong biểu đồ Dühring, nhiệt độ của dung dịch được vẽ dưới dạng abscissa trên thang tuyến tính, nhiệt độ bão hòa của nước tinh khiết được vẽ dưới dạng tọa độ ở phía bên phải (thang tuyến tính) và áp suất trên thang logarit được vẽ dưới dạng tọa độ trên phía bên tay trái. Biểu đồ hiển thị các giá trị áp suất-nhiệt độ cho các đường nồng độ không đổi khác nhau (đẳng áp), là tuyến tính trên biểu đồ Dühring. Hình 15.1 cho thấy âm mưu Dühring. Biểu đồ Dühring có thể được sử dụng để tìm dữ liệu áp suất hơi và cũng để vẽ biểu đồ chu kỳ hoạt động. Hình 15.2 mô tả hệ thống làm lạnh hấp thụ dựa trên nước-liti bromua trên đồ thị Dühring. Các loại biểu đồ khác hiển thị dữ liệu áp suất hơi cho hệ thống nước-lithum bromua cũng có sẵn trong tài liệu. Hình 15.3 cho thấy một biểu đồ khác, trong đó phần khối lượng của lithi bromua được vẽ trên abscissa, trong khi nhiệt độ bão hòa của nước tinh khiết và áp suất hơi được vẽ dưới dạng chuẩn. Trên biểu đồ cũng hiển thị các đường nhiệt độ dung dịch không đổi. Dữ liệu thành phần áp suất-nhiệt độ cũng có sẵn dưới dạng

Hệ thống lạnh hấp thụ hơi cơ bản với bộ trao đổi nhiệt dung dịch Hình.: Hệ thống H2O-LiBr với bộ trao đổi nhiệt dung dịch trên đồ thị Dühring

# Hình: Biểu đồ áp suất-nhiệt độ-nồng độ cho dung dịch H2O-LiBr

### 1.2 Entanpi của dung dịch nước-liti bromua

Vì dung dịch nước-liti bromua mạnh khác với đặc tính của dung dịch lý tưởng, nên quan sát thấy rằng khi nước và liti bromua khan ở cùng nhiệt độ được trộn đoạn nhiệt, nhiệt độ của dung dịch tăng lên đáng kể. Điều này chỉ ra rằng quá trình trộn là một quá trình tỏa nhiệt với nhiệt âm của quá trình trộn. Do đó entanpi cụ thể của dung dịch được cho bởi:

h = .h L   (1 )h W  Δh mix  	 	 	 	 	(15.5)

Trong đó hL và hW lần lượt là entanpi riêng của lithi bromua nguyên chất và nước ở cùng nhiệt độ. Hình 15.4 cho thấy một biểu đồ cung cấp dữ liệu phần khối lượng entanpi-nhiệt độ-cụ thể cho các dung dịch nước-liti bromua. Biểu đồ được vẽ bằng cách lấy entanpi tham chiếu là 0 kJ / kg đối với nước lỏng ở 0oC và muối lithi bromua khan ở 25oC.

# Entanpi –Nhiệt độ - Biểu đồ nồng độ của dung dịch H2O-LiBr

### 1.3 Giá trị Entanpi đối với nước tinh khiết (chất lỏng và hơi quá nhiệt)

Có thể thu được entanpi của hơi nước tinh khiết và chất lỏng ở các nhiệt độ và áp suất khác nhau từ dữ liệu đặc tính của nước tinh khiết. Đối với tất cả các mục đích thực tế, entanpi của nước lỏng, hW, chất lỏng ở nhiệt độ T bất kỳ có thể nhận được từ phương trình:

h W, chất lỏng = 4,19 (T -ref) kJ / kg (15,6) trong đó Tref là nhiệt độ chuẩn, 0oC.

Hơi nước được tạo ra trong bộ tạo của hệ thống nước-liti bromua ở trong điều kiện siêu nóng vì nhiệt độ của bộ tạo cao hơn nhiều so với nhiệt độ nước bão hòa ở áp suất đó. Entanpi của hơi nước quá nhiệt, hW, sup ở áp suất thấp và nhiệt độ T có thể được tính gần đúng bằng phương trình:

h W,sup = 2501+1.88 (T  Tref )

(15.7)

### 1.4 Kết tinh

Biểu đồ áp suất-nhiệt độ-khối lượng và entanpi-nhiệt độ-khối lượng biểu đồ (Hình 15.3 và 15.4) cho thấy các đường được đánh dấu là kết tinh ở phần dưới bên phải. Vùng bên phải và bên dưới các đường kết tinh này cho thấy sự đông đặc của muối LiBr. Trong vùng kết tinh, một hỗn hợp hai pha (nghiêng) của dung dịch nước-liti bromua và các tinh thể LiBr nguyên chất tồn tại ở trạng thái cân bằng. Hệ thống nước-liti bromua nên hoạt động xa vùng kết tinh vì sự hình thành các tinh thể rắn có thể làm tắc nghẽn đường ống và van. Sự kết tinh có thể xảy ra khi dung dịch nóng giàu muối LiBr được làm lạnh trong thiết bị trao đổi nhiệt dung dịch đến nhiệt độ thấp. Để tránh điều này, cần tránh việc giảm áp suất của bình ngưng xuống dưới một giá trị nhất định, do đó, nên tránh nhiệt độ nước làm mát thấp trong bình ngưng. Do đó trong các hệ thống thương mại, áp suất bình ngưng được duy trì cao một cách giả tạo ngay cả khi nhiệt độ của bộ tản nhiệt có sẵn thấp. Điều này thực sự làm giảm hiệu suất của hệ thống, nhưng cần thiết để hệ thống hoạt động bình thường.

Cần lưu ý từ các biểu đồ đặc tính rằng toàn bộ hệ thống nước-liti bromua hoạt động trong môi trường chân không.

## 2. Phân tích dòng chảy ổn định của Hệ thống Nước-Lithium Bromide

Hình 15.5 cho thấy giản đồ của hệ thống chỉ ra các điểm trạng thái khác nhau. Một phân tích dòng ổn định của hệ thống được thực hiện với các giả định sau:

tôi. Trạng thái ổn định và dòng chảy ổn định ii. Những thay đổi về thế năng và động năng trên mỗi thành phần là không đáng kể iii. Không giảm áp suất do ma sát iv. Chỉ chất làm lạnh tinh khiết mới sôi trong máy phát điện.

Danh pháp theo sau là:

.

m = tốc độ dòng chảy khối lượng của chất làm lạnh, kg / s

.

mss = tốc độ dòng chảy của dung dịch mạnh (giàu LiBr), kg / s

.

mws = tốc độ dòng chảy của dung dịch yếu (yếu trong LiBr), kg / s

Hình.: Sơ đồ của hệ thống H2O-LiBr

A: Hấp thụ; C: Bình ngưng tụ; E: Thiết bị bay hơi; G: Máy phát điện; P: Bơm dung dịch

SHX: Lời giải HX; ER: Van mở rộng chất làm lạnh; ES: Van mở rộng giải pháp

Tỷ lệ hoàn lưu (λ) được định nghĩa là tỷ số giữa tốc độ dòng dung dịch mạnh và tốc độ dòng chất làm lạnh. Nó được đưa ra bởi:

.

.

.

.

  mss

m

điều này ngụ ý rằng tốc độ dòng chảy dung dịch mạnh được đưa ra bởi:	.	.

mss =λm 	 	 	 	 	 	 	 	(15.8)

Việc phân tích được thực hiện bằng cách áp dụng cân bằng khối lượng và năng lượng trên từng thành phần.

Tụ điện:	.	.	.

m1 = m2 =  m	 	 	 	 	 	 	(15.9)

.

Qc =m(h1 –h2) 	 	 	 	 	 	 	(15.10)

Pc =Psat (Tc )  	 	 	 	 	 	 	(15.11)

trong đó Tc là nhiệt độ bình ngưng

Van giãn nở (chất làm lạnh):	.	.	.

m2 = m3 = m                                                                                       (15.12)

h2 = h3                                                                                                  (15.13)

Thiết bị bay hơi:

.	.	.

m3 = m4 = m	  	 	 	 	 	 	 (15.14)

.

Qe =m(h4 –h3)	 	 	 	 	 	 	(15.15)

Pe =Psat (Te )  	 	 	 	 	 	 	(15.16)

trong đó Te là nhiệt độ thiết bị bay hơi

Hấp thụ:

Từ tổng khối lượng cân bằng:	.	.	.

m + mss = m ws

.	.	.	. 	 	 	 	 	 	(15.17)

mss =λ m ⇒ m ws = (1+λ)m

Từ cân bằng khối lượng cho nước tinh khiết:

.	.	.

m+ (1−ξss)mss = 1-ξws.mws

(15.18)

ξws

⇒λ=

ξss −ξws

.	.	.

Qa =mh 4 +λmh10 – (1+λ)mh5	 	 	 	 	 	(15.19)

.

or, Qa =m [( h4 –h5) +λ(h10 –h5) ]  	 	 	 	 	(15.20)

.

Số hạng đầu tiên trong phương trình trên m (h4-h5) đại diện cho sự thay đổi entanpi của nước khi chuyển trạng thái của nó từ hơi ở trạng thái 4 sang lỏng ở trạng thái 5. Số hạng thứ hai

.

m λ(h10 –h5 )đại diện cho nhiệt lượng truyền được khi dung dịch ở trạng thái 10 được làm lạnh

sang giải pháp ở trạng thái 5.

Bơm giải pháp:	.	.	.

m5 = m6 = mws 	 	 	 	 	 	 	 	(15.21)

.	.

WP =mws (h 6 − h 5 ) =(1 +λ)m(h 6  - h 5) 	 	 	 	 	(15.22)

tuy nhiên, nếu chúng ta giả sử giải pháp là không thể nén được, thì:

.	.

WP = (1+λ)mvsol (P6 – P5) =(1 +λ)mvsol (Pc – Pe ) 	 	 	(15.23)

trong đó vsol là thể tích riêng của dung dịch có thể lấy xấp xỉ bằng 0,00055 m3 / kg. Mặc dù công việc bơm dung dịch nhỏ nhưng vẫn cần phải lựa chọn máy bơm phù hợp.

Giải pháp trao đổi nhiệt:

.	.	.

m6 =m7 =mws                                                                                               (15.24)

.	.	.

m8 =m9 =mss

Tốc độ truyền nhiệt trong thiết bị trao đổi nhiệt dung dịch, QHX được cho bởi:	.	.

QHX = (1+λ)m(h 7 −h6) =λm(h8 – h9 ) 	 	 	 	(15.25)

Máy phát :	.	.	.

m7 = m8 + m1 	 	 	 	 	 	 	 	(15.26)

Nhiệt đầu vào máy phát được cung cấp bởi:	.	.	.

Qg = m h1 +λ m h8 − (1+λ	)mh 7 	 	 	 	 	 	(15.27)

.

or,  Qg =m [(h 1 –h7) +λ(h8 −h7) ]  	 	 	 	 	(15.28)

.

trong phương trình trên, số hạng thứ nhất trên RHS m (h1 –h7) đại diện cho năng lượng cần thiết để tạo ra hơi nước ở trạng thái 1 từ dung dịch ở trạng thái 7 và số hạng thứ 2.

mλ (h8-h7) đại diện cho nhiệt lượng cần thiết để đun nóng dung dịch từ trạng thái 7 đến trạng thái 8.

Giải pháp mở rộng nhanh chóng:

.	.	.

m9 = m10 = m ws                                                                                              (15.29)

h9 = h10                                                                                                          (15.30)

COP của hệ thống được cung cấp bởi:

COP=QeQg+Wp≈QeQg

Định luật thứ hai (hoạt động) hiệu quả của hệ thống ηII được đưa ra bởi:

η11=COPCOPmax=QeQgTgTg-TcTc-TeTe                     (15.32)

Để tìm hiệu suất ở trạng thái ổn định của hệ thống từ bộ phương trình trên, người ta cần biết nhiệt độ vận hành, nồng độ dung dịch mạnh yếu, hiệu suất của bộ trao đổi nhiệt dung dịch và công suất lạnh. Thông thường giả định rằng dung dịch tại lối ra của chất hấp thụ và bộ tạo là ở trạng thái cân bằng để các biểu đồ cân bằng P-T-ξ và h-T-ξ có thể được sử dụng để đánh giá dữ liệu đặc tính của dung dịch. Hiệu quả của bộ trao đổi nhiệt dung dịch, εHX được cho bởi:

εHX=(T7-T6)(T8-T6)                                                                                (15.33)

Từ phương trình trên, nhiệt độ của dung dịch yếu đi vào máy phát (T7) có thể nhận được vì T6 gần bằng T5 và T8 bằng nhiệt độ của máy tạo Tg. Nhiệt độ của hơi nước quá nhiệt ở trạng thái 1 có thể bằng nhiệt độ dung dịch mạnh T8.

## 3.  Các vấn đề thực tế trong hệ thống nước-liti bromua

Các vấn đề thực tế điển hình đối với hệ thống nước-liti bromua là:

1. Kết tinh

2. Rò rỉ không khí, và

3. Giảm áp suất

Như đã đề cập trước đây để ngăn chặn sự kết tinh, áp suất bình ngưng phải được duy trì ở mức nhất định, bất kể nhiệt độ nước làm mát. Điều này có thể được thực hiện bằng cách điều chỉnh tốc độ dòng chảy của nước làm mát đến bình ngưng. Các chất phụ gia cũng được thêm vào trong các hệ thống thực tế để ức chế sự kết tinh. Do toàn bộ hệ thống hoạt động trong môi trường chân không nên không khí bên ngoài lọt vào hệ thống. Do đó, một hệ thống lọc không khí được sử dụng trong các hệ thống thực tế. Thông thường, một hệ thống thanh lọc kiểu phun ra hai giai đoạn được sử dụng để loại bỏ không khí khỏi hệ thống. Vì áp suất vận hành rất nhỏ và thể tích riêng của hơi rất lớn, nên giảm thiểu áp suất do ma sát. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng bố trí trống đôi và trống đơn trong các hệ thống thương mại.

## 4. Hệ thống thương mại

Hệ thống nước-lithi bromua thương mại có thể là:

1. Hệ thống một giai đoạn hoặc đơn hiệu ứng, và

2. Hệ thống nhiều giai đoạn hoặc đa hiệu ứng

Các hệ thống một giai đoạn hoạt động dưới hai áp suất - một tương ứng với bộ tạo ngưng tụ (phía áp suất cao) và áp suất kia tương ứng với bộ bốc hơi. Hệ thống một giai đoạn có thể là:

1. Loại trống đôi, hoặc

2. Loại trống đơn

Vì thiết bị bay hơi và thiết bị hấp thụ hoạt động ở cùng một áp suất nên chúng có thể được đặt trong một bình duy nhất, máy phát điện và bình ngưng tương tự có thể được đặt trong một bình khác vì hai bộ phận này hoạt động dưới một áp suất duy nhất. Do đó, một hệ thống trống đôi bao gồm hai bình hoạt động ở áp suất cao và áp suất thấp. Hình 15.6 cho thấy một hệ thống trống đôi thương mại, một giai đoạn,.

Hình: Một hệ thống thương mại, kiểu trống đôi, hệ thống nước-liti bromua

Như thể hiện trong hình, nước làm mát (đóng vai trò tản nhiệt) trước tiên chảy đến thiết bị hấp thụ, lấy nhiệt từ thiết bị hấp thụ và sau đó chảy đến bình ngưng để tách nhiệt bình ngưng. Đây được gọi là sự sắp xếp theo chuỗi. Sự sắp xếp này có lợi vì tốc độ dòng nước làm mát cần thiết sẽ nhỏ và cũng bằng cách đưa nước làm mát trước đến thiết bị hấp thụ, bình ngưng có thể được vận hành ở áp suất cao hơn để ngăn chặn sự kết tinh. Cũng có thể có nước làm mát chảy song song với bình ngưng và thiết bị hấp thụ, tuy nhiên, yêu cầu nước làm mát trong trường hợp này sẽ cao. Một máy bơm chất làm lạnh tuần hoàn nước lỏng trong thiết bị bay hơi và nước được phun vào các ống của thiết bị bay hơi để truyền nhiệt và truyền khối tốt. Các ống lò sưởi (hơi nước hoặc nước nóng hoặc dầu nóng) được ngâm trong bể dung dịch mạnh của máy tạo hơi để sinh hơi. Giảm áp suất giữa thiết bị bay hơi và thiết bị hấp thụ và giữa máy phát và bình ngưng được giảm thiểu, các đường hơi có kích thước lớn được loại bỏ và cũng có thể giảm rò rỉ khí do số lượng mối nối ít hơn.

Hình cho thấy một hệ thống tầng đơn kiểu trống đơn trong đó tất cả bốn thành phần được đặt trong cùng một bình. Bình được chia thành các bên áp suất cao và thấp bằng cách sử dụng một màng ngăn.

Hình: Một hệ thống nước-liti bromua nước-liti thương mại, loại trống

Trong các hệ thống đa hiệu ứng, một loạt các máy phát điện hoạt động ở áp suất giảm dần được sử dụng. Nhiệt được cung cấp cho máy phát tầng cao nhất hoạt động ở áp suất cao nhất. Entanpi của hơi nước được tạo ra từ bộ tạo này được sử dụng để tạo ra một số hơi môi chất lạnh hơn trong bộ tạo tầng dưới, v.v. Theo cách này, nhiệt đầu vào hệ thống được sử dụng hiệu quả bằng cách tạo ra nhiều hơi môi chất lạnh hơn dẫn đến COP cao hơn. Tuy nhiên, các hệ thống này xây dựng phức tạp hơn và yêu cầu nhiệt độ nguồn nhiệt cao hơn nhiều trong bộ tạo tầng cao nhất. Hình 15.8 và 15.9 cho thấy các hệ thống hiệu ứng kép thương mại. Hình 15.10 cho thấy chu kỳ hiệu ứng kép trên đồ thị Dühring.

Hình: Hệ thống thương mại, hiệu ứng kép, nước-liti bromua

Hình: Hệ thống thương mại, hiệu ứng kép, nước-liti bromua

## Hình: VARS hiệu ứng kép trên biểu đồ Dühring

## 5. Nguồn nhiệt cho hệ thống

### 5.1. Nguồn nhiệt cho hệ thống nước-liti bromua

Hệ thống nước-liti bromua có thể được điều khiển bằng cách sử dụng nhiều nguồn nhiệt khác nhau. Hệ thống công suất lớn thường được dẫn động bằng hơi nước hoặc nước nóng. Hệ thống công suất nhỏ thường được dẫn động trực tiếp bằng dầu hoặc khí. Một hệ thống hiệu ứng đơn điển hình yêu cầu một nguồn nhiệt ở nhiệt độ khoảng 120oC để tạo ra nước lạnh ở 7oC khi bình ngưng hoạt động ở khoảng 46oC và bộ hấp thụ hoạt động ở khoảng 40oC. COP thu được aor trong khoảng 0,6 đến 0,8 đối với hệ thống hiệu ứng đơn trong khi nó có thể cao tới 1,2 đến 1,4 đối với hệ thống đa hiệu ứng.

### 5.2. Nhiệt độ nguồn nhiệt tối thiểu cho hệ thống LiBr-Water

Dữ liệu ứng dụng cho hệ thống hấp thụ hơi nước-liti bromua một giai đoạn với nhiệt độ nước lạnh đầu ra là 6,7oC (đối với các ứng dụng điều hòa không khí) được trình bày trong Bảng

| Nhiệt độ nước làm mát (đầu vào bộ hấp thụ & | Nhiệt độ nguồn nhiệt tối thiểu | COP |
| --- | --- | --- |
| tụ điện) | (Đầu vào máy phát điện) |  |
| 23.9oC | 65oC | 0.75 |
| 26.7oC | 75 oC | 0.74 |
| 29.4oC | 85 oC | 0.72 |
| 32.2oC | 95 oC | 0.71 |

Bảng. Dữ liệu ứng dụng cho hệ thống nước-liti bromua một giai đoạn

Các giá trị trên là các giá trị mô phỏng, đã được xác nhận trên các hệ thống thương mại thực tế với thiết kế truyền nhiệt và truyền khối rất hiệu quả. Nếu quá trình truyền nhiệt và khối lượng không hiệu quả lắm, thì nhiệt độ nguồn nhiệt yêu cầu thực tế sẽ cao hơn các giá trị được báo cáo. Đối với nhiệt độ nước làm mát nhất định, nếu nhiệt độ nguồn nhiệt giảm xuống dưới nhiệt độ tối thiểu đã cho ở trên, thì COP giảm đáng kể. Đối với nhiệt độ nước làm mát nhất định, nếu nhiệt độ nguồn nhiệt giảm xuống dưới một nhiệt độ nhất định (nhiệt độ tạo nhiệt tối thiểu) thì hệ thống sẽ không hoạt động. Nhiệt độ tạo nhiệt tối thiểu thường thấp hơn nhiệt độ nguồn nhiệt tối thiểu từ 10 đến 15oC. Nếu sử dụng thiết bị ngưng tụ và hấp thụ làm mát bằng không khí thì nhiệt độ nguồn nhiệt tối thiểu cần thiết sẽ cao hơn nhiều (≈ 150oC). COP của hệ thống có thể được tăng lên đáng kể bằng các hệ thống đa tác động (hoặc giai đoạn kết hợp). Tuy nhiên, việc bổ sung từng giai đoạn sẽ làm tăng nhiệt độ nguồn nhiệt cần thiết lên khoảng 50oC.

## 6. Kiểm soát công suất

Kiểm soát công suất có nghĩa là giảm công suất tùy thuộc vào tải vì công suất sẽ ở mức tối đa mà không có bất kỳ sự kiểm soát nào. Thông thường dưới cả tải đầy và tải một phần, nhiệt độ đầu ra của nước lạnh được duy trì ở một giá trị gần như không đổi. Công suất lạnh sau đó được điều chỉnh bởi:

1. Điều hòa tốc độ dòng dung dịch yếu bơm đến máy phát qua bơm dung dịch.

2. Giảm nhiệt độ máy phát điện bằng cách điều chỉnh lượng hơi cấp hoặc bằng cách giảm tốc độ dòng chảy của nước nóng

3. Tăng nhiệt độ bình ngưng bằng cách bỏ qua một số nước làm mát được cung cấp cho bình ngưng

Phương pháp 1 không ảnh hưởng đáng kể đến COP vì nhiệt lượng đầu vào yêu cầu giảm cùng với việc giảm tốc độ dòng dung dịch yếu, tuy nhiên, vì điều này có thể dẫn đến vấn đề kết tinh, nhiều khi kết hợp ba phương pháp trên được sử dụng trong các hệ thống thương mại để kiểm soát công suất.

Câu hỏi:

1. Hệ thống làm lạnh hấp thụ hơi sử dụng nước-liti bromua:

a) Được sử dụng trong các hệ thống điều hòa không khí lớn

b) Được sử dụng trong các ứng dụng lưu trữ thực phẩm đông lạnh lớn

c) Hoạt động trong điều kiện chân không

c) Tất cả những điều trên

Trả lời. a) và c)

2. Để có công suất lạnh cần thiết, bộ trao đổi nhiệt dung dịch được sử dụng trong hệ thống nước lithi bromua:

a) Giảm nhiệt lượng đầu vào cần thiết cho máy phát điện

b) Giảm tốc độ loại bỏ nhiệt tại chất hấp thụ

c) Giảm tốc độ loại bỏ nhiệt ở bình ngưng

d) Giảm nhiệt độ nguồn nhiệt cần thiết

### Trả lời. a) and b)

### 3. Trong hệ thống nước-liti bromua:

### a) Sự kết tinh của dung dịch có khả năng xảy ra trong chất hấp thụ

### b) Sự kết tinh của dung dịch có khả năng xảy ra trong thiết bị trao đổi nhiệt dung dịch

### c) Sự kết tinh có thể xảy ra khi nhiệt độ máy phát điện giảm

### d) Có khả năng xảy ra hiện tượng kết tinh khi áp suất bình ngưng giảm

### Trả lời. a) and d)

4. Trong hệ thống nước-liti bromua thương mại

a) Tránh kết tinh bằng cách điều chỉnh tốc độ dòng nước làm mát đến bình ngưng

b) Tránh kết tinh bằng cách thêm các chất phụ gia

c) Một hệ thống lọc không khí được sử dụng để duy trì chân không

d). Tất cả những điều trên

(Trả lời.). d)

### 5. Hệ thống hấp thụ đa hiệu ứng thương mại:

### a) Mang lại COP cao hơn

### b) Mang lại nhiệt độ làm lạnh cao hơn

### c) Yêu cầu nhiệt độ nguồn nhiệt thấp hơn

### d) Yêu cầu nhiệt độ nguồn nhiệt cao hơn

### (Trả lời.). a) and d)

6. Trong hệ thống nước-liti bromua:

a) Nhiệt độ nguồn nhiệt yêu cầu phải cao hơn nhiệt độ sinh nhiệt tối thiểu

b) Nhiệt độ nguồn nhiệt cần thiết giảm khi nhiệt độ nước làm mát tăng

c) Nhiệt độ nguồn nhiệt yêu cầu cao hơn đối với thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí, so với thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước

d) Tất cả các điều trên

### (Trả lời.). a) and c)

7. Trong các hệ thống nước-lithi bromua thương mại, công suất hệ thống được quy định bởi:

a) Kiểm soát tốc độ dòng dung dịch yếu đến máy phát

b) Kiểm soát tốc độ dòng chảy của nước lạnh đến thiết bị bay hơi

c) Kiểm soát nhiệt độ của chất lỏng làm nóng máy phát điện

d) Tất cả các điều trên

### (Trả lời.). a) and c)

8. Hệ thống hấp thụ hơi lạnh hệ thống dựa trên H2O-LiBr có công suất lạnh là 300 kw. Hệ thống hoạt động ở nhiệt độ bay hơi là 5oC (Psat = 8,72 mbar) và nhiệt độ tụ là 50oC (Psat = 123,3 mbar). Ra khỏi nhiệt độ của chất hấp thụ và chất lượng lần lượt là 40oC và 110oC. Nồng độ của dung dịch nồng độ ở lối đi ra của chất hấp thụ và chất tương ứng là 0,578 và 0,66. Giả sử dụng hiệu suất 100% đối với bộ trao đổi nhiệt dung dịch, điều kiện thoát ra khỏi chất làm lạnh tại thiết bị bay hơi và bình yên là bão hòa và điều kiện của dung dịch chuyển đổi ở đường ngắn của thiết bị hấp thụ và thiết bị được tạo ra ở cân bằng trạng thái. Entanpi của dung dịch mạnh mẽ ở đầu vào thiết bị hấp thụ có thể thu được từ cân bằng dung dịch dữ liệu.:

a) Tốc độ dòng chảy của chất làm lạnh, dung dịch yếu và mạnh

b) Tốc độ truyền nhiệt tại thiết bị hấp thụ, thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ, máy phát và thiết bị trao đổi nhiệt dung dịch

c) Hệ thống COP và hiệu quả của luật thứ hai, và

d) Bơm dung dịch làm việc (khối lượng riêng của dung dịch = 1200 kg / m3).

Given:

| Công suất lạnh |  | : | 300 kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhiệt độ thiết bị bay hơi |  | : | 5oC |
| Nhiệt độ bình ngưng |  | : | 50oC |
| Nhiệt độ hấp thụ |  | : | 40oC |
| Generator temperature |  | : | 110oC |
| Nồng độ dung dịch yếu, ξWS |  | : | 0.578 |
| Nồng độ dung dịch mạnh, ξSS |  | : | 0.66 |
| Hiệu quả của giải pháp HX, εHX |  | : | 1.0 |
| Tỷ trọng của dung dịch, ρsol |  | : | 1200 kg/m3 |
| Ngõ ra môi chất lạnh tại dàn bay hơi & bình ngưng: |  |  | Saturated |
| Giải pháp tại lối ra của bộ hấp thụ & máy phát điện: |  |  | Equilibrium |

Tham khảo Hình.15.5;

Giả sử hơi môi chất lạnh ở lối ra của máy phát cân bằng với dung dịch mạnh rời khỏi máy phát

⇒ Nhiệt độ của hơi ở lối ra của máy phát điện = 110oC

⇒ entanpi của hơi = 2501+1.88 X 110 = 2708 kJ/kg

Từ định nghĩa về hiệu quả của giải pháp HX;

εHX= [   mSSCp,SS(T8-T9)]/[ mSSCp,SS (T8-T6)] = 1.0     (∵ mSS < mWS)

⇒ T9 = T6 = 40oC

Từ phương trình trên, dữ liệu đặc tính sau tại các điểm khác nhau thu được bằng cách sử dụng biểu đồ đặc tính chất làm lạnh và nước - Biểu đồ đặc tính giải pháp LiBr

| Điểm trạng thái | Nhiệt độ (oC) | Áp lực (mbar) | Đa số phần nhỏ, ξ | Enthalpy (kJ/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110 | 123.3 | - | 2708 |
| 2 | 50 | 123.3 | - | 209 |
| 3 | 5 | 8.72 | - | 209 |
| 4 | 5 | 8.72 | - | 2510 |
| 5 | 40 | 8.72 | 0.578 | -154 |
| 6 | 40 | 123.3 | 0.578 | -154 |
| 7 | - | 123.3 | 0.578 | -37.5 |
| 8 | 110 | 123.3 | 0.66 | -13 |
| 9 | 40 | 123.3 | 0.66 | -146 |
| 10 | 40 | 8.72 | 0.66 | -146 |

Có thể thu được entanpi của hơi nước quá nhiệt (hv) bằng cách sử dụng công thức:

hv = 2501 + 1,88 t, trong đó hv tính bằng kJ / kg và t tính bằng oC.

Entanpi của dung dịch yếu khi thoát ra khỏi dung dịch HX nhận được từ phương trình cân bằng năng lượng: mWS (h7-h6) = mSS (h8-h9) ⇒ h7 = h6 +mSS (h8-h9)/mWS = -37.5 kJ/kg

a) Tốc độ dòng chảy yêu cầu của chất làm lạnh, m = Qe / (h4-h3)= 0.1304 kg/s 	(Ans.)

### Tỷ lệ lưu thông, λ = mSS/m = ξWS/(ξSS-ξWS) = 7.05

∴ tốc độ dòng chảy của dung dịch mạnh,  mSS =  λm = 0.9193 kg/s 	 	(Ans.)

tốc độ dòng chảy của dung dịch yếu,  mWS =  (λ+1)m = 1.05 kg/s 	 	(Ans.)

b) Tốc độ truyền nhiệt ở các thành phần khác nhau:

Thiết bị bay hơi:  	 	 	Qe = 300 kW (input data)

Hấp thụ: Từ cân bằng năng lượng:

### Qa = mh4+mSSh10-mWSh5 = 354.74 kW  	 	 	(Ans.)

Máy phát : Từ cân bằng năng lượng:

Qg = mh1+mSSh8-mWSh7 = 380.54 kW 	 	 	(Ans.)

Bình ngưng: Từ cân bằng năng lượng:

Qc = m(h1-h2) = 325.9 kW 	 	 	 	 	(Ans.)

Giải pháp trao đổi nhiệt: Từ cân bằng năng lượng:

QSHX = mλ(h8-h9) = m(λ+1)(h7-h6) = 122.3 kW 	 	(Ans.)

- c) Hệ thống COP (bỏ qua công việc của máy bơm) = Qe/Qg = 0.7884 	 	(Ans.)

Luật thứ hai hiệu quả = COP/COPCarnot

COPCarnot = [Te/(Tc-Te)][(Tg-Ta)/Tg] = 1.129

∴ Hiệu quả luật thứ hai = 0.6983 	 	 	 	(Trả lời.)

- d) Bơm dung dịch hoạt động (giả sử dung dịch không thể nén được)

### WP = vsol(P6-P5) = (P6-P5)/ρsol = (123.3-8.72)*10-1/1200 = 0.0095 kW 	(Ans.)

# PHẦN 4: KẾT LUẬN

Sau khi tìm hiểu đề tài hệ thống làm lạnh hấp thụ hơi dựa trên nước-liti bromua chúng ta sẽ biết được cách :

1. Vẽ giản đồ của hệ nước-liti bromua và giải thích nguyên lý hoạt động của nó

2. Đánh giá các tính chất của dung dịch nước-liti bromua bằng biểu đồ p-T-ξ và h-T-ξ

3. Đánh giá hiệu suất ở trạng thái ổn định của hệ thống nước-liti bromua một giai đoạn bằng cách sử dụng dữ liệu đầu vào và đặc tính chất lỏng

4. Mô tả các hệ thống nước-lithi bromua thương mại và liệt kê các vấn đề thực tế trong các hệ thống này

5. Liệt kê các nhiệt độ vận hành điển hình và các khía cạnh hiệu suất của hệ thống nước-liti bromua

Nhược điểm của đề tài:

Trong các hệ thống này, nước được sử dụng làm chất làm lạnh và dung dịch lithi bromua trong nước được sử dụng làm chất hấp thụ. Vì nước được sử dụng làm chất làm lạnh nên việc sử dụng các hệ thống này không thể cung cấp độ lạnh ở nhiệt độ dưới 0. Do đó nó chỉ được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu làm lạnh ở nhiệt độ trên 0oC