ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN PHƯƠNG THÀNH TÍN      - MSSV:19003124

2. PHAN THẾ LỘC                                   - MSSV:19003420

MÁY LẠNH HẤP THỤ DOUBLE EFFECT

CẤP DỊCH NỐI TIẾP

Ngành học	: Lắp Đặt Thiết Bị Lạnh

Lớp học	: 19C1-LDL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN PHƯƠNG THÀNH TÍN      - MSSV:19003124

2. PHAN THẾ LỘC                                   - MSSV:19003420

MÁY LẠNH HẤP THỤ DOUBLE EFFECT

CẤP DỊCH NỐI TIẾP

Ngành học	: Lắp Đặt Thiết Bị Lạnh

Lớp học	: 19C1-LDL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# Lời nói đầu

# Trong những năm gần đây,cùng với sự phát triển kinh tế của cả nước , ngành điều hòa không khí cũng đã có những sự phát triển vượt bậc và  ngày càng trở nên quen thuộc trong đời sông và sản xuất. Việt Nam là đất nước có khí hậu nhiệt đới nóng và ẩm. Vì vậy các hệ thống điều hòa không khí và thông gió có ý nghĩa rất quan trọng. Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật nói chung, kỹ thuật điều hòa không khí nói riêng cũng có những bước tiến đáng kể trong những thập kỉ qua. Đặc biệt ở Việt Nam từ khi có chính sách mở cửa, các thiết bị điều hòa không khí đã được nhập từ nhiều nước khác nhau với nhu cầu ngày càng tăng và hiện đại hơn vượt bậc. Ngày nay với những lợi ích mà nó đem lại, điều hòa không khí được sử dụng rộng rãi và rất tiện nghi ở các tòa nhà, khách sạn, văn phòng, nhà hàng, các dịch vụ du lịch, văn hóa, thể thao, mà còn chính trong căn nhà của bạn, các phương tiện di chuyển như ô tô của bạn, máy bay và tàu hỏa. Trước sự đa dụng và độ hữu ích của nó mang lại, nên trên thị trường hiện nay có rất nhiều dạng máy lạnh và hệ thống điều hòa không khí, từ dạng cơ bản đến những loại phổ biến thông thường rồi tới những loại cao cấp năng suất lớn vô cùng hiện đại.

Hôm nay, với sự chỉ dẫn của giáo viên hướng dẫn bộ môn là thầy Đinh Đồng Hiệp. Chúng ta sẽ tìm hiểu 1 dạng máy lạnh trong những dạng đang rất phổ biến hiện nay đó là máy lạnh hấp thụ Double Effect cấp dịch trực tiếp. Cấu tạo nguyên lí hoạt động , ứng dụng thực tế cũng như độ đa dụng của thiết bị sẽ được trình bày trong tiểu luận này

Các thành viên trong nhóm đã kết hợp hoàn thành xong bài tiểu luận này, tuy nhiên do lượng kiến thức còn hạn chế cũng như kinh nghiệm chưa được dày dặn nên bài làm của chúng em chắc chắn ko tránh khỏi những sai sót và hạn chế. Nhóm em rất mong nhận đc những lời đánh giá của thầy và mọi người để nhóm em được hoàn thiện hơn

Nhóm em xin chân thành cảm ơn !

# 3

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................…...............................................................................................................................

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

# .........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................…................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

# ............................................................................................................................

# 4

Mục Lục

Phần 1: LỜI NÓI ĐẦU………………………………………………………………..3

Phần 2 : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÁY LẠNH HẤP THỤ……………………………..6

Phần 3: MÁY LẠNH HẤP THỤ DOUBLE EFFECT CẤP DỊCH NỐI TIẾP......................7

3.1. Sơ đồ máy lạnh hấp thụ DOUBLE EFFECT LiBr-H2O loại cấp dịch

nối tiếp, dung dịch loãng đưa vào bình phát sinh A..................................................7

3.2.Nguyên lý làm việc của Máy lạnh hấp thụ DOUBLE EFFECT loại cấp dịch nối tiếp

dung dịch loãng đưa vào bình A..................................................................................8

3.3Nguyên lý làm việc của Máy lạnh hấp thụ DOUBLE EFFECT loại cấp dịch nối

tiếp vào bình AB..........................................................................................................9

Phần 4: ỨNG DỤNG.............................................................................................................10

TÀI LIỆU THAM KHẢO	.....................................................................................................11

5

Phần 2 : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÁY LẠNH HẤP THỤ

Máy lạnh hấp thụ[1] (tiếng Anh: absorption refrigerator)là thiết bị làm lạnh sử dụng nguồn nhiệt (ví dụ năng lượng mặt trời, nguồn nhiệt đốt từ nhiên liệu hóa thạch, nhiệt thải từ các nhà máy hoặc hệ thống sưởi ấm của quận) để cung cấp năng lượng cần thiết để thúc đẩy quá trình làm mát. Hệ thống sử dụng hai môi chất lạnh, môi chất thứ nhất thực hiện quá trình làm lạnh bay hơi và sau đó được hấp thụ vào môi chất lạnh thứ hai; nhiệt cần được cung cấp để chuyển trạng thái của hai môi chất về trạng thái ban đầu. Nguyên tắc này cũng có thể được sử dụng cho các tòa nhà với hệ thống điều hòa không khí sử dụng nhiệt thải từ tuabin khí hoặc máy nước nóng. Sử dụng nhiệt thải từ tuabin khí giúp tuabin tăng độ hiệu quả vì trước tiên nó tạo ra điện, sau đó là nước nóng, và cuối cùng là đồng phát điều hòa không khí. Máy lạnh hấp thụ thường được sử dụng trong các "nhà xe di động" (recreational vehicle – RV), xe cắm trại và xe caravan vì chúng có thể được cung cấp nhiên liệu propan, thay vì điện. Không giống như các hệ thống làm lạnh nén hơi phổ biến hơn, máy lạnh hấp thụ có thể được sản xuất mà không có bộ phận chuyển động nào ngoài môi chất lạnh.

Nguyên lí hoạt động cơ bản của máy lạnh hấp thụ  như sau :

- Bay hơi: Môi chất lạnh ở thể lỏng sẽ bay hơi ở điều kiện áp suất riêng phần thấp, và thu nhiệt từ môi trường xung quanh (ví dụ, buồng làm lạnh). Do áp suất riêng phần thấp, nhiệt độ cần thiết cho quá trình bay hơi cũng thấp.

- Hấp thụ: Môi chất thứ hai hấp thu môi chất lạnh ban đầu (lúc này ở trạng thái khí), do vậy làm tăng áp suất riêng phần. Điều này tạo ra một dung dịch bão hòa môi chất lạnh và được chuyển tiếp qua giai đoạn tiếp theo.

- Làm lạnh: Dung dịch bão hòa môi chất lạnh được gia nhiệt, làm môi chất lạnh bay hơi đi.

a. Quá trình bay hơi diễn ra ở đoạn dưới của một ống hẹp; bọt khí của môi chất lạnh sẽ đẩy dung dịch khan môi chất lạnh lên bình cao hơn, từ đó dung dịch sẽ chảy theo trọng lực xuống bình hấp thụ.

b. Hơi môi chất lạnh nóng đi qua thiết bị trao đổi nhiệt. Tại đây sẽ trao đổi nhiệt với hệ bên ngoài (ví dụ, môi trường không khí bên ngoài) và ngưng tụ ở vị trí cao hơn. Môi chất lỏng ngưng tụ sẽ tiếp tục chảy theo trọng lực để trở về buồng làm lạnh để tiếp tục chu trình bay hơi–thu nhiệt.

6

Nguyên lý làm việc của Máy lạnh hấp thụ DOUBLE EFFECT

- Nên sử dụng nguồn nhiệt có nhiệt thế cao, (ví dụ như khí đốt).

- Trong sơ đồ này, có thêm bình AB, gọi là bình phát sinh/ngưng tụ.

( Về mặt cấu tạo, bình AB bao gồm một vỏ bình chứa dung dịch để làm nhiệm vụ phát sinh

bổ sung tác nhân lạnh, bên trong vỏ bình có bố trí bộ trao đổi nhiệt để làm ngưng tụ lượng

tác nhân lạnh đến từ bình phát sinh A).

- Khi cấp nhiệt vào BPS A, một lượng hơi nước ở trạng thái quá nhiệt sẽ bay ra khỏi bình

phát sinh A để đi vào bộ trao đổi nhiệt đặt trong bình AB. Do có một lượng hơi nước bay

ra, nồng độ dung dịch rời bình A để đi vào phần vỏ của bình AB lớn hơn nồng độ dung

dịch đi vào bình A từ bình hấp thụ D.

ta gọi:

cw là nồng độ dung dịch loãng đi vào bình A

ci là nồng độ dung dịch trung gian đi vào bình AB.

- Khi đi vào bộ trao đổi nhiệt đặt trong bình AB, lượng hơi nước đến từ bình phát sinh A

sẽ nhả nhiệt để thực hiện quá trình ngưng tụ, lượng nhiệt này được sử dụng để làm

nóng dung dịch có nồng độ trung gian và do đó sẽ có một lượng hơi nước khác bay ra

từ bình AB để đi đến bình ngưng tụ B → ở bình AB cùng một lúc diễn ra quá trình phát

sinh và ngưng tụ.

- Đặc điểm: có thêm một lượng hơi nước bổ sung bay ra từ bình AB mà không phải tốn

thêm nhiệt lượng nào cấp từ bên ngoài. Đồng thời, còn có thể tiết kiệm được lượng

nước làm mát cần dùng ở bình ngưng tụ B và bình hấp thụ D. → làm tăng hiệu quả sử

dụng năng lượng của MLHT loại Double Effect.Học phần: Chuyên đề máy lạnh

Nguyên lý làm việc chung của Máy lạnh hấp thụ DOUBLE EFFECT

- Ở bình ngưng tụ B, lượng hơi nước bổ sung phát sinh từ bình AB sẽ nhả nhiệt để thực

hiện quá trình ngưng tụ. Lượng hơi nước ngưng này sẽ được trộn với lượng nước

ngưng ( chính xác hơn đó là hơi bão hòa ẩm có độ khô khá nhỏ) đến từ bình AB, sau đó

đi qua cơ cấu giảm áp rồi đi vào bình bốc hơi C.

7

- Ở bình bốc hơi C và bình hấp thụ D, các quá trình diễn ra giống như đã mô tả đối với

trường hợp Single Effect.

- Về mặt thuật ngữ, gọi là sơ đồ loại Double Effect vì ứng với mỗi chu trình có hai lần diễn

ra quá trình phát sinh và hai lần diễn ra quá trình ngưng tụ.

- Lưu ý: - nhiệt độ làm việc trong bình AB phải thấp hơn nhiệt độ làm việc trong bình A,

- áp suất làm việc trong bình AB phải thấp hơn áp suất làm việc trong bình A

để đảm bảo dung dịch trong bình AB có thể sôi và bay hơi được.

- Hệ số COP của MLHT loại Double Effect có giá trị cao hơn, khoảng từ 1 đến 1,3.

- Sơ đồ là sự phát triển tiếp tục của hệ thống MLHT loại Dual-Loop ( Dual-Loop Absorption

System ). Trong hệ thống Dual-Loop, có hai cụm MLHT riêng biệt hoạt động ở các mức

nhiệt độ khác nhau. Trong đó, bình ngưng của MLHT làm việc ở mức nhiệt độ cao hơn sẽ

được bố trí để cấp nhiệt cho bình phát sinh của MLHT làm việc ở mức nhiệt độ thấp hơn

Phần 3: MÁY LẠNH HẤP THỤ DOUBLE EFFECT CẤP DỊCH NỐI TIẾP

3.1. Sơ đồ máy lạnh hấp thụ DOUBLE EFFECT LiBr-H2O loại cấp dịch

nối tiếp, dung dịch loãng đưa vào bình phát sinh A

3.2.Nguyên lý làm việc của Máy lạnh hấp thụ DOUBLE EFFECT loại cấp dịch nối tiếp

dung dịch loãng đưa vào bình A

- Dung dịch loãng từ bình hấp thụ D được cấp hoàn toàn vào bình phát sinh A.

- Dung dịch loãng đầu tiên được cho đi qua bộ trao đổi nhiệt . Bộ trao đổi nhiệt làm việc

với dòng dung dịch loãng đến từ bình hấp thụ D và dòng dung dịch đậm đặc đến từ bình

phát sinh/ ngưng tụ AB.

8

- Bộ trao đổi nhiệt HE2 làm việc với dòng dung dịch loãng đến từ bộ trao đổi nhiệt và

dòng dung dịch trung gian đến từ bình phát sinh A. Như vậy, mức nhiệt độ làm việc của

bộ trao đổi nhiệt cao HE2 hơn mức độ làm việc của bộ trao đổi nhiệt HE1.

- Về mặt áp suất

• Áp suất làm việc trong bình phát sinh A và trong bộ trao đổi nhiệt ( đặt trong bình AB ) có

giá trị lớn nhất và gọi là pA

• áp suất làm việc trong bình AB (phần chứa dung dịch) và trong bình ngưng B có giá trị

trung gian, gọi là pk

• Áp suất làm việc trong bình bốc hơi C và trong bình hấp thụ D có giá trị nhỏ nhất gọi là po

- Về mặt nhiệt độ:

• nhiệt độ làm việc trong bình phát sinh A có giá trị cao nhất, kế đến là nhiệt độ làm việc

trong bình phát sinh / ngưng tụ AB, nhiệt độ làm việc trong bình ngưng tụ B và bình hấp

thụ D, cuối cùng là nhiệt độ làm việc trong bình bốc hơi C

- Về mặt nồng độ: theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

• cw Nồng độ của dung dịch rời bình hấp thụ D để đi vào bình phát sinh A.

• ci Nồng độ trung gian là nồng độ của dung dịch rời bình phát sinh A để đi vào bình phát

sinh / ngưng tụ AB.

• cs Nồng độ của dung dịch rời bình phát sinh / ngưng tụ AB để quay về bình hấp thụ D.

3.3Nguyên lý làm việc của Máy lạnh hấp thụ DOUBLE EFFECT loại cấp dịch nối

tiếp vào bình AB

- Trong trường hợp này, sử dụng hai bơm dung dịch: bơm thứ nhất đưa dung dịch từ bình

hấp thụ D vào bình AB, bơm thứ hai đưa dung dịch từ bình AB vào bình phát sinh A.

- Dung dịch loãng từ bình hấp thụ D được cho đi qua bộ trao đổi nhiệt trước khi cấp hoàn

toàn vào bình phát sinh / ngưng tụ AB.

- Bộ trao đổi nhiệt HE3 làm việc với dòng dung dịch loãng từ bình hấp thụ D và dung dịch

đậm đặc đến từ bộ trao đổi nhiệt HE4 . Bộ trao đổi nhiệt HE4 làm việc với dòng dung dịch

có nồng độ trung gian đến từ bình phát sinh / ngưng tụ AB và dòng dung dịch đậm đặc

đến từ bình phát sinh A → mức độ làm việc của bộ trao đổi nhiệt HE4 cao hơn mức độ

làm việc của độ làm việc của bộ trao đổi nhiệt HE3.

Ở sơ đồ này, áp suất làm việc của dòng dung dịch đậm đặc phải giảm từ pA đến po ,

Đây là độ chênh lệch áp suất khá lớn trong sơ đồ, do đó ta cần lưu ý lựa chọn phương án

giảm áp thích hợp.

- Về mặt áp suất, lần lượt từ cao đến thấp như sau: pA - pk - po (tương tự trường hợp

trên)

-

Về mặt nhiệt độ: tA - tAB - tB - tD -tC (tương tự trường hợp trên)

- Về mặt nồng độ: theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

- Đồ thị biểu diễn chu trình

• cw Nồng độ của dung dịch rời bình hấp thụ D để đi vào bình phát sinh A/ngưng tụ AB.

• ci Nồng độ trung gian là nồng độ của dung dịch rời bình phát sinh / ngưng tụ AB để đi

vào bình phát sinh A

• cs Nồng độ của dung dịch rời bình phát sinh A để quay về bình hấp thụ D.

9

- Đồ thị biểu diễn chu trình

Phần 4: ỨNG DỤNG

PGS. TS. Lê Chí Hiệp: Ở Việt Nam hiện nay đã có một số nơi ứng dụng máy lạnh hấp thụ H2O - LiBr như Công ty Vedan, nhà máy điện Hiệp Phước, nhà máy gỗ Kaiser, nhà máy Toyota... Tuy nhiên, so với các nước khác, việc ứng dụng loại máy lạnh này vào sản xuất và đời sống vẫn còn ít phổ biến, có thể là do thiếu thông tin, ngại thay đổi công nghệ hoặc ứng dụng công nghệ mới, do quán tính…

So với máy lạnh nén hơi, máy lạnh hấp thụ H2O - LiBr được vận hành bằng nhiệt năng nên chúng không gây ô nhiễm môi trường. Chất hấp thu LiBr (lithium bromur) là loại bột màu trắng, có tính ổn định hóa học và tính hút ẩm rất cao. Máy không có chi tiết chuyển động nên độ ồn rất ít so với máy lạnh thông thường.

10

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- GS.TS Trần Ngọc Chấn

Kỹ thuật Thông Gió nhà xuất bản Xây Dựng,Hà Nội,1998 2.

2.TS Ngô Duy Động

Kỹ thuật thông gió và xử lý khí thải,nhà xuất bản Giáo Dục

3.Bùi Sỹ Lý-Hoàng Thị Hiền T

Thông gió-nhà xuất bản Xây Dựng

4.Hoàng Hiền

Thông gió cơ khí-nhà xuất bản Xây Dựng,Hà Nội,2000

11