ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. Lê Hoàng Huy      - MSSV: 19001251

2. Võ Anh Kiệt         - MSSV: 19004305

HỆ THỐNG LÀM LẠNH HẤP THỤ HƠI

Ngành học	: Lắp đặt thiết bị lạnh

Lớp học	: 19C1-LĐL1

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:    1. Lê Hoàng Huy                 - MSSV: 19001251

2. Võ Anh Kiệt                    - MSSV: 19004305

HỆ THỐNG LÀM LẠNH HẤP THỤ HƠI

Ngành học: Lắp đặt thiết bị lạnh

Lớp học	: 19C1-LĐL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 			 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI MỞ ĐẦU

Nhu cầu năng lượng trong xã hội hiện đại ngày càng tăng, trong khi đó các nguồn năng lượng dự trữ ngày càng cạn kiệt. Nhu cầu sử dụng hệ thống lạnh ngày một tăng việc thiết kế, chế tạo và sử dụng các hệ thống lạnh sử dụng các nguồn năng lượng nhiệt thải, năng lượng mặt trời … là hướng quan trọng để góp phần giải quyết vấn đề năng lượng hiện nay. Đồng thời cung cấp các kiến thức về nguyên lý làm việc và các phương pháp tính toán chu trình của các loại máy lạnh hấp thụ, đặc biệt hệ thống làm lạnh hấp thụ hơi.

LỜI CÁM ƠN

Trong thời gian làm tiểu luận kết thúc môn học, em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến và chỉ bảo nhiệt tình của thầy cô và bạn bè.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Đinh Đồng Hiệp Trưởng Khoa Nhiệt Lạnh trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo chúng em trong suốt quá trình làm tiểu luận kết thúc môn học.

Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đã truyền dạy cho em những kiến thức quý báu giúp em có được lý thuyết cơ sở vững vàng và tạo điều kiện giúp chúng em trong suốt quá trình học tập.

Cuối cùng,  Chúng em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ, động viên em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành tiểu luận môn học.

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn :

MỤC LỤC

I: Mục tiêu của bài học này là:	6

1.1. Giới thiệu	7

1.2. Nguyên tắc cơ bản:	7

1.3. COP tối đa của hệ thống lạnh hấp thụ lý tưởng:	13

1.4. Tính chất của hỗn hợp hấp thụ chất làm lạnh:	16

1.4.1. Hỗn hợp nhị phân lý tưởng, đồng nhất:	16

1.4.2. Hỗn hợp thực	18

1.5. Hệ thống làm lạnh hấp thụ hơi cơ bản:	20

1.6. Sự kết hợp chất hấp thụ chất làm lạnh cho VARS:	21

II: Câu hỏi:	23

HỆ THỐNG LÀM LẠNH HẤP THỤ HƠI

# I: Mục tiêu của bài học này là:

1. Giới thiệu hệ thống lạnh hấp thụ hơi (Phần 1.1)

2. Giải thích nguyên lý cơ bản của hệ thống lạnh hấp thụ hơi (Phần 1.2)

3. So sánh hệ thống lạnh nén hơi với hệ thống lạnh hấp thụ hơi liên tục (Phần 1.2)

4. Lấy biểu thức về COP tối đa của hệ thống lạnh hấp thụ lý tưởng (Phần 1.3)

5. Thảo luận về các đặc tính của hỗn hợp hấp thụ chất làm lạnh lý tưởng và thực (Phần 1.4)

6. Mô tả hệ thống lạnh hấp thụ hơi một cấp với bộ trao đổi nhiệt dung dịch (Phần 1.5)

7. Thảo luận về các đặc tính mong muốn của các cặp chất hấp thụ chất làm lạnh cho hệ thống lạnh hấp thụ hơi và liệt kê các chất lỏng làm việc thường được sử dụng (Phần 1.6)

Vào cuối bài giảng, học sinh sẽ có thể:

1. Liệt kê các đặc điểm nổi bật của hệ thống lạnh hấp thụ hơi và so sánh với hệ thống lạnh nén hơi

2. Giải thích nguyên lý cơ bản của hệ thống lạnh hấp thụ và mô tả hệ thống lạnh hấp thụ gián đoạn và liên tục

3. Tìm COP tối đa có thể có của hệ thống lạnh hấp thụ hơi

4. Giải thích sự khác biệt giữa hỗn hợp lý tưởng và hỗn hợp thực bằng cách sử dụng biểu đồ thành phần áp suất và thành phần entanpi

5. Vẽ sơ đồ hệ thống lạnh hấp thụ hơi một cấp hoàn chỉnh và giải thích chức năng của thiết bị trao đổi nhiệt dung dịch

6. Liệt kê các đặc tính mong muốn của chất lỏng làm việc cho hệ thống lạnh hấp thụ và liệt kê một số cặp chất lỏng thường dùng

# 1.1. Giới thiệu

Hệ thống làm lạnh hấp thụ hơi (VARS) thuộc loại chu trình hơi tương tự như hệ thống lạnh nén hơi. Tuy nhiên, không giống như hệ thống làm lạnh nén hơi, đầu vào cần thiết cho hệ thống hấp thụ là ở dạng nhiệt. Do đó các hệ thống này còn được gọi là hệ thống vận hành bằng nhiệt hoặc hệ thống điều khiển năng lượng nhiệt. Vì các hệ thống hấp thụ thông thường sử dụng chất lỏng để hấp thụ chất làm lạnh nên đôi khi chúng còn được gọi là hệ thống hấp thụ ướt. Tương tự như hệ thống lạnh nén hơi, hệ thống lạnh hấp thụ hơi cũng đã được thương mại hóa và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng làm lạnh và điều hòa không khí khác nhau. Vì các hệ thống này chạy bằng năng lượng nhiệt cấp thấp, chúng được ưu tiên khi có sẵn năng lượng cấp thấp như nhiệt thải hoặc năng lượng mặt trời. Vì các hệ thống hấp thụ thông thường sử dụng các chất làm lạnh tự nhiên như nước hoặc amoniac nên chúng thân thiện với môi trường.

Trong bài học này sẽ thảo luận về nguyên lý làm việc cơ bản của hệ thống hấp thụ, COP tối đa của hệ thống lạnh hấp thụ lý tưởng, cơ bản về đặc tính của hỗn hợp và hệ thống lạnh hấp thụ đơn giản.

# 1.2. Nguyên tắc cơ bản:

Khi một chất tan như muối liti bromua được hòa tan trong dung môi như nước, nhiệt độ sôi của dung môi (nước) sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu giữ nhiệt độ của dung dịch (dung môi + chất tan) không đổi, thì tác dụng của quá trình hòa tan chất tan là làm giảm áp suất hơi của dung môi xuống dưới áp suất bão hòa của dung môi nguyên chất ở nhiệt độ đó. Nếu bản thân chất tan có một số áp suất hơi (tức là chất tan dễ bay hơi) thì tổng áp suất tác dụng lên dung dịch là tổng áp suất riêng phần của chất tan và dung môi. Nếu chất tan không bay hơi (ví dụ muối liti bromua) hoặc nếu chênh lệch điểm sôi giữa dung dịch và dung môi lớn (≥ 300oC), thì tổng áp suất tác dụng lên dung dịch sẽ gần bằng áp suất hơi của dung môi. chỉ một. Trong hệ thống lạnh hấp thụ đơn giản nhất, độ lạnh thu được bằng cách nối hai bình, với một bình chứa dung môi nguyên chất và bình còn lại chứa dung dịch. Vì áp suất gần như bằng nhau trong cả hai bình ở trạng thái cân bằng nên nhiệt độ của dung dịch sẽ cao hơn nhiệt độ của dung môi nguyên chất. Điều này có nghĩa là nếu dung dịch ở nhiệt độ môi trường xung quanh, thì dung môi nguyên chất sẽ ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ môi trường xung quanh. Do đó hiệu ứng làm lạnh được tạo ra ở bình chứa dung môi nguyên chất do sự chênh lệch nhiệt độ này. Dung môi bay hơi do truyền nhiệt từ môi trường xung quanh, chảy sang bình chứa dung dịch và được dung dịch hấp thụ. Quá trình này được tiếp tục miễn là thành phần và nhiệt độ của dung dịch được duy trì và dung môi lỏng có sẵn trong bình chứa.

Ví dụ, Hình 1.1 cho thấy một sự sắp xếp, bao gồm hai bình A và B được kết nối với nhau thông qua một đường ống nối và một van. Bình A chứa đầy nước nguyên chất, còn bình B chứa đầy dung dịch chứa 50% khối lượng là nước và 50% lithi bromua (muối LiBr). Ban đầu van nối hai bình này đóng, cả hai bình đều ở trạng thái cân bằng nhiệt với môi trường xung quanh là 30oC. Ở 30oC, áp suất bão hòa của nước là 4,24 kPa và áp suất hơi cân bằng của dung dịch nước-liti bromua (50: 50 theo khối lượng) ở 30oC là 1,22 kPa.

Nước ở nhiệt dộ 30oc

50% LiBr quản lý ở nhiệt dộ 30oc

Van đóng

Valve closed

4.24 kPa

1.22 kPa

Water at 30oC

50% LiBr soln. at 30oC

aU  ) Điều kiện bắt bầu

Hơi nước

A

Van mở

A

Water vapour

30oC

Valve open

30oC

1.22 kPa

1.22 kPa

Water at 10oC

50% LiBr quản lý ở nhiệt dộ 30oc

Qe

B

Qc

b) Điện lạnh

Nước ở nhiệt độ 10℃

Hơi nước

Hơi nước

Water vapour

Van mở

Soln LiBr yếu tại Tg

Nước ở nhiệt dộ 30oc

Valve open

4.24 kPa

Water at 30oC

4.24 kPa

Weak LiBr soln. at Tg

Qc

Qg

30oC

c) Tái sinh

Tg > To > Te

Hình 1.1: Nguyên lý cơ bản của hệ thống hấp thụ hơi

Như vậy ở điều kiện cân bằng ban đầu, áp suất trong bình A là 4,24 kPa, trong khi áp suất trong bình B. là 1,22 kPa. Lúc này van giữa bình A và B được mở. Ban đầu do sự chênh lệch áp suất, hơi nước sẽ chảy từ bình A sang bình B, và hơi nước này sẽ bị dung dịch trong bình hút hết vào bình B. Vì sự hấp thụ trong trường hợp này là tỏa nhiệt nên nhiệt lượng sẽ toả ra trong bình B. Bây giờ, hãy giả sử bằng một số phương pháp nồng độ và nhiệt độ của bình B được duy trì không đổi lần lượt là 50% và 30oC. Khi đó ở trạng thái cân bằng, áp suất trong toàn hệ thống (bình A và bình B) sẽ là 1,22 kPa (áp suất cân bằng của dung dịch 50% LiBr ở 30oC). Các nhiệt độ của nước trong bình A sẽ là nhiệt độ bão hòa tương ứng với 1,22 kPa, bằng khoảng 10oC, như thể hiện trong hình. Vì nhiệt độ nước trong A thấp hơn môi trường xung quanh nên hiệu ứng làm lạnh (Qe) có thể tạo ra bằng cách truyền nhiệt từ môi trường xung quanh vào nước ở 10oC. Do sự truyền nhiệt này, nước hóa hơi ở A, chảy sang B và bị dung dịch ở B. hấp thụ nhiệt tỏa ra (Qa) bị loại bỏ ra môi trường xung quanh.

Để quá trình trên tiếp tục diễn ra, trong bình A phải luôn có nước tinh khiết và bình B phải luôn được duy trì ở nồng độ 50% và 30oC. Điều này không thể xảy ra trong một hệ thống khép kín như thể hiện trong Hình 1.1. Trong một hệ thống kín với các bể chứa có kích thước hữu hạn, dần dần lượng nước trong A giảm dần và dung dịch trong B trở nên loãng bằng nước. Kết quả là, áp suất hệ thống và nhiệt độ của nước trong A tăng lên theo thời gian. Do đó hiệu quả làm lạnh tại A giảm dần do sự chênh lệch nhiệt độ giữa môi trường và nước giảm dần. Do đó, điện lạnh được tạo ra bởi các hệ thống chỉ sử dụng hai bình là không liên tục về bản chất. Trong các hệ thống này, sau một thời gian, quá trình làm lạnh phải dừng lại và cả hai đầu A và B phải được đưa trở lại tình trạng ban đầu. Điều này đòi hỏi phải loại bỏ nước được hấp thụ trong B và thêm nó trở lại bình A ở dạng lỏng, tức là một quá trình tái sinh như thể hiện trong Hình 1.1 (c).

Giả sử rằng trước khi tái sinh, van giữa A và B được đóng lại và cả A và B đều được đưa về trạng thái cân bằng nhiệt với môi trường xung quanh (30oC), sau đó trong quá trình tái sinh, nhiệt ở nhiệt độ cao Tg được cung cấp cho LiBr loãng. dung dịch trong B, kết quả là hơi nước được tạo ra trong B. Hơi nước sinh ra trong B được ngưng tụ thành nước nguyên chất trong A bằng cách loại bỏ nhiệt ngưng tụ ra môi trường xung quanh. Quá trình này phải được tiếp tục cho đến khi tất cả nước được hấp thụ trong quá trình làm lạnh (1.1 (b)) được chuyển trở lại A. Sau đó, để đưa hệ thống trở lại tình trạng ban đầu, van phải được đóng lại và dung dịch trong bình B có được làm lạnh đến 30oC. Nếu chúng ta giả sử một quá trình tái sinh dòng ổn định và bỏ qua sự chênh lệch nhiệt độ để truyền nhiệt, thì nhiệt độ của nước trong A sẽ là 30oC và áp suất bên trong hệ thống sẽ là 4,24 kPa. Khi đó nhiệt độ trong bình B, Tg phụ thuộc vào nồng độ dung dịch trong B. Nhiệt lượng truyền trong quá trình làm lạnh và tái sinh phụ thuộc vào tính chất của dung dịch và điều kiện vận hành. Có thể thấy đầu ra từ hệ thống này là điện lạnh thu được Qe và đầu vào là nhiệt cấp cho bình B trong quá trình tái sinh hơi, Qg.

Hệ thống được mô tả có thể được gọi là Hệ thống làm lạnh hấp thụ gián đoạn. Dung môi là chất làm lạnh và chất tan được gọi là chất hấp thụ. Những hệ thống đơn giản này có thể được sử dụng để cung cấp điện lạnh sử dụng năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời ở các vùng sâu vùng xa và nông thôn. Như đã giải thích, các hệ thống này cung cấp làm lạnh không liên tục, nếu năng lượng mặt trời được sử dụng để tái tạo chất làm lạnh, thì quá trình tái tạo có thể được thực hiện vào ban ngày và làm lạnh có thể được tạo ra vào ban đêm.

Mặc dù các hệ thống làm lạnh hấp thụ gián đoạn được thảo luận ở trên rất đơn giản về thiết kế và rẻ tiền, nhưng chúng không hữu ích trong các ứng dụng yêu cầu làm lạnh liên tục. Có thể làm lạnh liên tục bằng cách có một hệ thống đã sửa đổi với hai cặp bình A và B và các van giãn nở bổ sung và một máy bơm dung dịch.

Qg at Tg Tg

Máy phát điện

Qc at To

Wc

Pc

Pe

Qe at Te

Thiết bị ngưng tụ

Thiết bị ngưng tụ

Qc at To

Van tiết lưu

Pc

Van tiết lưu

Thiết bị bay hơi

Exp.device	Pe

Bơm

Hấp thụ

Wp

Van tiết lưu

Máy nén khí cơ học

Thiết bị bay hơi

Máy nén nhiệt

a) VCRS

Thermal compression

b) VARS

Qa at To

Hình 1.2: a) Hệ thống lạnh nén hơi (VCRS)

b) Hệ thống làm lạnh hấp thụ hơi (VARS)

Hình 1.2 (a) và (b) mô tả hệ thống lạnh nén hơi đầu ra liên tục và hệ thống lạnh hấp thụ hơi đầu ra liên tục. Như thể hiện trong hình trong một hệ thống hấp thụ liên tục, chất làm lạnh có nhiệt độ thấp và áp suất thấp với chất lượng thấp đi vào thiết bị bay hơi và hóa hơi bằng cách tạo ra chất làm lạnh hữu ích Qe. Từ thiết bị bay hơi, hơi môi chất lạnh có nhiệt độ thấp, áp suất thấp đi vào thiết bị hấp thụ, nơi nó tiếp xúc với dung dịch có chất làm lạnh yếu. Dung dịch yếu hấp thụ chất làm lạnh và trở thành chất làm lạnh mạnh. Nhiệt hấp thụ bị từ chối tản nhiệt bên ngoài tại To. Dung dịch giàu chất làm lạnh hiện nay được bơm lên áp suất cao bằng máy bơm dung dịch và cấp cho máy phát điện. Trong máy phát nhiệt ở nhiệt độ cao Tg được cung cấp, do đó hơi môi chất lạnh được tạo ra ở áp suất cao. Hơi áp suất cao này sau đó được ngưng tụ trong bình ngưng bằng cách loại bỏ nhiệt của quá trình ngưng tụ ra tản nhiệt bên ngoài tại To. Chất lỏng làm lạnh ngưng tụ sau đó được tiết lưu trong thiết bị giãn nở và sau đó được đưa đến thiết bị bay hơi để hoàn thành chu trình chất làm lạnh. Về phía dung dịch, dung dịch nóng, áp suất cao có chất làm lạnh yếu được điều chỉnh đến áp suất của bộ hấp thụ trong van giãn nở dung dịch và được đưa đến bộ hấp thụ nơi nó tiếp xúc với hơi môi chất lạnh từ thiết bị bay hơi. Do đó, nhiệt độ lạnh liên tục được tạo ra ở thiết bị bay hơi, trong khi nhiệt ở nhiệt độ cao được cung cấp liên tục cho máy phát điện. Quá trình thải nhiệt ra tản nhiệt bên ngoài diễn ra ở thiết

bị hấp thụ và bình ngưng. Cần một lượng nhỏ năng lượng cơ học để chạy máy bơm dung dịch. Nếu chúng ta bỏ qua việc giảm áp suất, thì hệ thống hấp thụ sẽ hoạt động giữa áp suất của dàn ngưng và dàn bay hơi. Áp suất trong thiết bị hấp thụ giống như áp suất trong thiết bị bay hơi và áp suất trong máy phát điện giống như áp suất trong bình ngưng.

Có thể thấy từ Hình 1.2, liên quan đến bình ngưng, van giãn nở và thiết bị bay hơi, cả hai hệ thống nén và hấp thụ đều giống hệt nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở cách chất làm lạnh được nén đến áp suất bình ngưng. Trong hệ thống làm lạnh nén hơi, hơi được nén cơ học bằng cách sử dụng máy nén, trong đó như trong hệ thống hấp thụ, hơi được nén đầu tiên

chuyển thành chất lỏng và sau đó chất lỏng được bơm đến áp suất bình ngưng bằng bơm dung dịch. Vì đối với cùng một sự chênh lệch áp suất, đầu vào công việc cần thiết để bơm chất lỏng (dung dịch) nhỏ hơn nhiều so với công việc cần thiết để nén một hơi do thể tích riêng Pc rất nhỏ của chất lỏng (w= -pePCV.db ), cơ năng Yêu cầu Pe vận hành hệ thống lạnh hấp thụ hơi ít hơn nhiều so với yêu cầu vận hành hệ thống nén. Tuy nhiên, hệ thống hấp thụ yêu cầu một lượng tương đối lớn nhiệt năng bậc thấp ở nhiệt độ máy phát để tạo ra hơi môi chất lạnh từ dung dịch trong máy phát. Do đó, trong khi năng lượng đầu vào ở dạng cơ năng trong hệ thống lạnh nén hơi, nó chủ yếu ở dạng nhiệt năng trong trường hợp hệ thống hấp thụ. Công việc bơm dung dịch thường không đáng kể so với đầu vào nhiệt của máy phát. Do đó, COP cho hệ thống nén và hấp thụ được đưa ra bởi:

COPVCRS =QeWc(1.1)

COPVARS =QeQa+Wp≈QeQa(1.2)

Do đó, các hệ thống hấp thụ có lợi khi có sẵn một lượng lớn năng lượng nhiệt cấp thấp ở nhiệt độ cần thiết. Tuy nhiên, sẽ thấy rằng đối với nhiệt độ làm lạnh và thải nhiệt, COP của hệ thống làm lạnh nén hơi sẽ cao hơn nhiều so với COP của hệ thống hấp thụ vì năng lượng cơ học cấp cao được sử dụng trước đây, trong khi cấp thấp năng lượng nhiệt được sử dụng trong sau này. Tuy nhiên, việc so sánh các hệ thống này dựa trên COP là không hoàn toàn chính đáng, vì năng lượng cơ học đắt hơn năng lượng nhiệt. Do đó, đôi khi định luật thứ hai (hoặc hiệu suất hoạt động) được sử dụng để so sánh các hệ thống lạnh khác nhau. Người ta thấy rằng định luật thứ hai (hay hiệu suất hoạt động) của hệ thống hấp thụ có cùng thứ tự với định luật của hệ thống nén.

# 1.3. COP tối đa của hệ thống lạnh hấp thụ lý tưởng:

Trong trường hợp hệ thống lạnh nén một cấp hoạt động giữa nhiệt độ thiết bị bay hơi và bình ngưng không đổi, COP tối đa có thể được Carnot COP đưa ra:

COPcarnot =TeTc-Te    (1.3)

Hệ thống

Bơm

Tg

Wp

Pump

Qg

System

Qa  Qc

Te

Qe

To

Nếu chúng ta giả định rằng quá trình thải nhiệt tại thiết bị hấp thụ và bình ngưng diễn ra ở cùng nhiệt độ tản nhiệt bên ngoài To, thì hệ thống làm lạnh hấp thụ hơi hoạt động giữa ba mức nhiệt độ, Tg, To và Te. Có thể đạt được COP tối đa có thể có của hệ thống lạnh hoạt động giữa ba mức nhiệt độ bằng cách áp dụng định luật thứ nhất và thứ hai của nhiệt động lực học cho hệ thống. Hình 1.3 cho thấy sự chuyển giao năng lượng khác nhau và nhiệt độ tương ứng trong một hệ thống lạnh hấp thụ.

Hình 1.3: Các chuyển giao năng lượng khác nhau trong hệ thống làm lạnh hấp thụ hơi

Từ định luật đầu tiên của nhiệt động lực học,

Qe + Qg - Qc+a + Wp = 0

trong đó Qe là nhiệt truyền đến hệ thống hấp thụ ở nhiệt độ thiết bị bay hơi Te,

Qg là nhiệt lượng truyền cho bộ tạo của hệ hấp thụ ở nhiệt độ Tg,

Qa + c là nhiệt lượng truyền từ thiết bị hấp thụ và thiết bị ngưng tụ của hệ thống hấp thụ ở nhiệt độ To và Wp là công việc đầu vào của bơm dung dịch.

Từ định luật thứ hai của nhiệt động lực học,

Stotal = Ssys + Ssurr  ≥ 0(1.5)

trong đó ΔStotal là tổng thay đổi entropy bằng tổng thay đổi entropy

của hệ ΔSsys và sự thay đổi entropi của môi trường xung quanh ΔSsurr. Kể từ khi

hệ thống lạnh hoạt động theo chu trình khép kín, sự thay đổi entropi của quá trình làm việc

chất lỏng của hệ thống trải qua chu trình bằng không, tức là ΔSsys = 0S. Sự thay đổi entropy

của môi trường xung quanh được cung cấp bởi:

Ssurr  = - QeTe - QgTg + Qa+cTo ≥ 0(1.6)

Thay biểu thức cho định luật đầu tiên của nhiệt động lực học trong phương trình trên

Qg= Tg-ToTg ≥ Qe(To-TcTc) - Wp(1.7)

Bỏ qua công việc bơm dung dịch, Wp; COP của VARS được đưa ra bởi:

COPVARS = - QeQg ≤ (TcTc-To)( Tg-ToTg(1.8)

Một hệ thống làm lạnh hấp thụ hơi lý tưởng có thể hoàn toàn thuận nghịch (tức là cả hai

bên trong và bên ngoài có thể đảo ngược). Đối với một hệ thống hoàn toàn có thể đảo ngược, tổng

sự thay đổi entropy (hệ thống + môi trường xung quanh) bằng 0 theo định luật thứ hai, do đó đối với một

VARS Stotal,rev = 0 => Ssurr,rev = 0. Kể từ đây:

Ssurr,rev = - QeTe -  QgTg + Qa+cTo = 0( 1.9)

Do đó, kết hợp luật thứ nhất và thứ hai và bỏ qua công việc của máy bơm, COP tối đa có thể có của hệ thống VARS lý tưởng được đưa ra bởi:

COPideal VARS = QeQg = (TeTo-Te)( Tg-ToTg)(1.10)

Vì vậy, COP lý tưởng chỉ là một hàm của nhiệt độ hoạt động tương tự như hệ thống Carnot. Từ biểu thức trên có thể thấy rằng COP lý tưởng của hệ thống VARS bằng tích hiệu suất của động cơ nhiệt Carnot hoạt động giữa Tg và To và COP của hệ thống lạnh Carnot hoạt động giữa To và Te, tức là

COPideal VARS = QeQg = (TeTo-Te)( Tg-ToTg)= COPCarnot * ɲCarnot (1.11)

Do đó, một hệ thống lạnh hấp thụ hơi lý tưởng có thể được coi là một hệ thống kết hợp bao gồm một động cơ nhiệt Carnot và một tủ lạnh Carnot như trong Hình 1.4. Do đó, COP của VARS lý tưởng tăng khi nhiệt độ máy phát (Tg) và nhiệt độ thiết bị bay hơi (Te) tăng và nhiệt độ thải nhiệt (To) giảm. Tuy nhiên, COP của VARS thực tế sẽ ít hơn nhiều so với VARS lý tưởng do không thể đảo ngược bên trong và bên ngoài khác nhau hiện diện trong các hệ thống thực tế.

Tg

Qg

E

WE

Qa

To

Qc

WE

R

Qe

Te

Hình 1.4: Hệ thống làm lạnh hấp thụ hơi như sự kết hợp của động cơ nhiệt và tủ lạnh

# 1.4. Tính chất của hỗn hợp hấp thụ chất làm lạnh:

Dung dịch được sử dụng trong hệ thống lạnh hấp thụ có thể được coi là một hỗn hợp nhị phân đồng nhất của chất làm lạnh và chất hấp thụ. Tùy thuộc vào sự chênh lệch điểm sôi giữa chất làm lạnh và chất hấp thụ và nhiệt độ vận hành, người ta có thể gặp hơi chất làm lạnh tinh khiết hoặc hỗn hợp chất làm lạnh và hơi hấp thụ trong bộ tạo của hệ thống hấp thụ. Không giống như các chất tinh khiết, trạng thái nhiệt động học của hỗn hợp nhị phân (trong pha lỏng hoặc pha hơi) không thể được cố định bởi riêng áp suất và nhiệt độ. Theo quy tắc pha của Gibbs, cần thêm một thông số nữa ngoài nhiệt độ và áp suất để cố định hoàn toàn trạng thái nhiệt động lực học. Nói chung, thành phần của hỗn hợp được lấy làm tham số độc lập thứ ba. Thành phần của hỗn hợp có thể được biểu thị bằng phần khối lượng hoặc phần mol. Phần khối lượng của các thành phần 1 và 2 trong hỗn hợp nhị phân được cho bởi:

1 m1m1+ m22 m2m1+ m2

trong đó m1 và m2 lần lượt là khối lượng của các thành phần 1 và 2

Phần mol của các thành phần 1 và 2 trong hỗn hợp nhị phân được cho bởi:

x1 = n1n1+ n2; x 2 =n2n1+ n2  ( 1.13)

trong đó n1 và n2 lần lượt là số mol thành phần 1 và 2

Một đặc tính quan trọng của hỗn hợp là khả năng trộn lẫn của nó. Một hỗn hợp được cho là hoàn toàn có thể trộn lẫn nếu một hỗn hợp đồng nhất có thể được tạo thành thông qua bất kỳ khoảng giá trị nồng độ tùy ý nào. Khả năng trộn lẫn của hỗn hợp bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ mà chúng được trộn. Một số hỗn hợp có thể trộn lẫn trong một số điều kiện nhất định và không thể trộn lẫn ở các điều kiện khác. Hỗn hợp hấp thụ chất làm lạnh được sử dụng trong hệ thống lạnh hấp thụ phải hoàn toàn trộn lẫn trong mọi điều kiện cả ở pha lỏng và pha hơi.

## 1.4.1. Hỗn hợp nhị phân lý tưởng, đồng nhất:

Hỗn hợp nhị phân của các thành phần 1 và 2 được gọi là hỗn hợp lý tưởng, khi nó thỏa mãn các điều kiện sau.

Điều kiện 1: Thể tích của hỗn hợp bằng tổng thể tích của các thành phần của nó, tức là khi trộn không có sự co lại cũng như không nở ra. Do đó, thể tích riêng của hỗn hợp, v được cho bởi:

v 1.v1  2 .v 2 

trong đó ξ1 và ξ2 là phần nhỏ khối lượng của các thành phần 1 và 2. Đối với hỗn hợp nhị phân, ξ1 và ξ2 có quan hệ với nhau bởi:

1  2 1 1  2 1 1  

Điều kiện 2: Không sinh ra nhiệt hoặc không bị hấp thụ khi trộn, tức là nhiệt của dung dịch bằng không. Khi đó entanpi riêng của hỗn hợp, h được cho bởi:

h  1.h1  2 .h 2  1.h1  (1 1 )h 2   

Điều kiện 3: Hỗn hợp tuân theo định luật Raoult trong pha lỏng, tức là, áp suất hơi do các thành phần 1 và 2 (Pv, 1 và Pv, 2) tạo ra ở nhiệt độ T được cho bởi:

Pv,1  x1 .P1,sat  

Pv,2  x 2 .P2,sat 

trong đó x1 và x2 là phần nhỏ số mol của thành phần 1 và 2 trong dung dịch, và P1, bão hòa và P2, bão hòa là áp suất bão hòa của thành phần nguyên chất 1 và 2 ở nhiệt độ T. Phần số mol x1 và x2 liên quan với nhau bởi:

x1  x 2 1 x 2 1 x1 

Điều kiện 4: Hỗn hợp tuân theo định luật Dalton ở pha hơi; tức là, áp suất hơi do các thành phần 1 và 2 (Pv, 1 và Pv, 2) tạo ra trong pha hơi ở nhiệt độ T được cho bởi:

Pv,1  y1 .Ptotal 

Pv,2  y 2 .Ptotal 

trong đó y1 và y2 là phần mol pha hơi của các thành phần 1 và 2 và Ptotal là tổng áp suất tác dụng ở nhiệt độ T. Phần số mol pha hơi y1 và y2 liên quan với nhau bởi:

y1  y 2 1 y 2 1 y1 

và tổng áp suất Ptotal được cho bởi:

Ptotal  Pv,1  Pv,2 

Nếu một trong các thành phần, giả sử thành phần 2 là không bay hơi so với thành phần 1 (ví dụ thành phần 1 là nước và thành phần 2 là muối lithium bromua), thì y1 ≈ 1 và y2 ≈ 0, Pv, 2 ≈ 0, thì từ Raoult's và các luật của Dalton:

Ptotal  Pv,1  x1 .P1,sat 

## 1.4.2. Hỗn hợp thực

Hỗn hợp thực sự khác với hỗn hợp lý tưởng vì:

1. Một giải pháp thực sự hợp đồng hoặc mở rộng khi trộn, tức là

v  1 .v1  2 .v 2 

2. Nhiệt sinh ra (tỏa nhiệt) hoặc nhiệt bị hấp thụ khi trộn;

h  1.h1  (1 1 )h 2  h mix

trong đó Δhmix là nhiệt của quá trình trộn, được coi là âm khi nhiệt tỏa ra và dương khi hấp thụ nhiệt.

Hai sự khác biệt trên giữa hỗn hợp lý tưởng và hỗn hợp thực có thể được quy cho sự sai lệch của hỗn hợp thực so với định luật Raoult. Hỗn hợp thực tiếp cận với hỗn hợp lý tưởng khi phần mol của thành phần góp phần vào áp suất hơi đạt đến sự thống nhất, tức là đối với các dung dịch rất loãng. Hình 1.5 cho thấy sự biến thiên áp suất cân bằng với phần mol pha lỏng (x) của hỗn hợp nhị phân lý tưởng và thực với độ lệch dương (+ ve) và âm (-ve) so với định luật Raoult ở nhiệt độ không đổi. Có thể thấy rằng khi độ lệch so với định luật Raoult là dương (+ ve), áp suất hơi cân bằng sẽ cao hơn so với dự đoán của định luật Raoult, do đó ở một áp suất và thành phần nhất định, nhiệt độ cân bằng của dung dịch sẽ thấp hơn dự đoán bởi định luật Raoult. Điều ngược lại là đúng đối với các dung dịch có độ lệch –ve so với định luật Raoult, tức là nhiệt độ cân bằng ở áp suất và thành phần nhất định sẽ cao hơn so với dự đoán của định luật Raoult đối với dung dịch có độ lệch âm. Hành vi này cũng có thể được thể hiện trên biểu đồ thành phần enthalpy cụ thể như trong Hình 1.6 cho một giải pháp có độ lệch âm so với định luật Raoult. Hỗn hợp hấp thụ chất làm lạnh được sử dụng trong hệ thống lạnh hấp thụ hơi thể hiện độ lệch âm so với định luật Raoult, tức là quá trình hấp thụ tỏa nhiệt với nhiệt độ trộn âm.

T = Constant

+ve

Ideal

-ve

Hình 1.5: Đặc tính áp suất-nồng độ của hỗn hợp lý tưởng và hỗn hợp thực ở nhiệt độ không đổi

T = Constant

Ideal solution

hmix

Real solution

h1

h

h2



0	1

Hình 1.6: Đặc tính nồng độ entanpi của hỗn hợp lý tưởng và hỗn hợp thực có độ lệch âm so với định luật Raoult

# 1.5. Hệ thống làm lạnh hấp thụ hơi cơ bản:

Hình 1.7 mô tả một hệ thống lạnh hấp thụ hơi cơ bản với bộ trao đổi nhiệt dung dịch trên biểu đồ áp suất và nhiệt độ. Như trong hình, hơi môi chất lạnh có nhiệt độ thấp và áp suất thấp từ thiết bị bay hơi ở trạng thái 1 đi vào thiết bị hấp thụ và được hấp thụ bởi dung dịch yếu trong môi chất lạnh (trạng thái 8). Nhiệt hấp thụ (Qa) bị loại bỏ đối với tản nhiệt bên ngoài ở T∞. Dung dịch giàu chất làm lạnh (trạng thái 2) được bơm đến áp suất máy phát (Pg) bằng máy bơm dung dịch (trạng thái 3). Dung dịch có áp suất nóng lên một cách hợp lý khi nó chảy qua bộ trao đổi nhiệt dung dịch bằng cách trích nhiệt từ dung dịch nóng đến từ máy phát điện (trạng thái 4). Nhiệt được cung cấp cho dung dịch này từ nguồn nhiệt bên ngoài trong máy phát điện (Qg tính bằng Tg), do đó hơi chất làm lạnh được tạo ra (chất hấp thụ cũng có thể sôi để thoát hơi trong trường hợp hệ thống amoniac-nước) ở trạng thái 5. Mức cao này -Áp suất chất làm lạnh hơi ngưng tụ trong bình ngưng bằng cách từ chối nhiệt ngưng tụ ra tản nhiệt bên ngoài (Qc tại T∞). và để lại bình ngưng dưới dạng chất lỏng áp suất cao (trạng thái 9). Chất lỏng làm lạnh áp suất cao này được tiết lưu trong thiết bị giãn nở đến áp suất thiết bị bay hơi Pe (trạng thái 10) từ đó nó đi vào thiết bị bay hơi, tách nhiệt từ nguồn nhiệt có nhiệt độ thấp (Qe tại Te) và rời khỏi thiết bị bay hơi dưới dạng hơi ở trạng thái 1, hoàn thành đi xe đạp. Dung dịch nóng có chất làm lạnh yếu (trạng thái 6) rời khỏi máy phát ở nhiệt độ cao và được làm mát hợp lý bằng cách loại bỏ nhiệt cho dung dịch đi đến máy tạo trong bộ trao đổi nhiệt dung dịch (trạng thái 7). Sau đó, nó được điều chỉnh đến áp suất của dàn bay hơi trong van tiết lưu (trạng thái 8), từ đó nó đi vào bộ hấp thụ để hoàn thành chu trình. Có thể thấy, tuy không phải là thành phần thiết yếu nhưng bộ trao đổi nhiệt dung dịch được sử dụng trong các hệ thống thực tế để cải thiện COP bằng cách giảm nhiệt đầu vào trong máy phát. Bộ trao đổi nhiệt dung dịch như trong Hình 1.7 là bộ trao đổi nhiệt ngược dòng trong đó dung dịch nóng từ máy phát tiếp xúc nhiệt với dung dịch lạnh đi đến máy phát. Kết quả của sự trao đổi nhiệt này, cần ít nhiệt đầu vào hơn trong máy phát và ít nhiệt bị loại bỏ hơn trong bộ hấp thụ, do đó cải thiện đáng kể hiệu suất của hệ thống.

5

6

Qg

9

Q

c

7

4

Heat exchanger

10

8

3

Qe

1

2

Qa

Dung dịch

Hấp thụ

Thiết bị bay hơi

P

Thiết bị ngưng tụ

Máy phát điện

Pg

Te                                                        TTg   T

Hình 1.7: Hệ thống lạnh hấp thụ hơi cơ bản với bộ trao đổi nhiệt dung dịch trên biểu đồ áp suất và nhiệt độ

Hiệu suất nhiệt động lực học của hệ thống trên có thể được đánh giá bằng cách áp dụng cân bằng khối lượng và năng lượng cho mỗi thành phần giả sử một quá trình dòng chảy ổn định. Trong các phân tích lý thuyết đơn giản, các khả năng không thể đảo ngược bên trong như giảm áp suất giữa các thành phần thường bị bỏ qua. Để tìm hiệu suất từ các phương trình cân bằng khối lượng và năng lượng, người ta cần biết các yếu tố đầu vào như loại hỗn hợp hấp thụ chất làm lạnh được sử dụng trong hệ thống, nhiệt độ vận hành, thành phần dung dịch ở đầu vào và ra của chất hấp thụ, hiệu quả của bộ trao đổi nhiệt dung dịch, v.v. Phân tích dòng ổn định đơn giản của hệ thống sẽ được trình bày trong các phần sau.

# 1.6. Sự kết hợp chất hấp thụ chất làm lạnh cho VARS:

Các đặc tính mong muốn của hỗn hợp hấp thụ chất làm lạnh đối với VARS là:

I. Chất làm lạnh phải thể hiện khả năng hòa tan cao với dung dịch trong chất hấp thụ. Điều này có nghĩa là nó sẽ thể hiện độ lệch tiêu cực so với định luật Raoult tại bộ hấp thụ.

II. Điểm sôi của chất làm lạnh và chất hấp thụ phải có sự chênh lệch lớn (lớn hơn 200oC) để chỉ chất làm lạnh được đun sôi trong máy phát điện. Điều này đảm bảo rằng chỉ có chất làm lạnh thuần túy lưu thông qua mạch chất làm lạnh (bình ngưng-van giãn nở-dàn bay hơi) dẫn đến truyền nhiệt đẳng nhiệt trong dàn bay hơi và bình ngưng.

III. Nó phải thể hiện nhiệt trộn nhỏ để có thể đạt được COP cao. Tuy nhiên, yêu cầu này mâu thuẫn với yêu cầu đầu tiên. Do đó, trong thực tế cần có sự cân bằng giữa độ hòa tan và nhiệt của quá trình trộn.

IV. Hỗn hợp hấp thụ chất làm lạnh nên có độ dẫn nhiệt cao và độ nhớt thấp để có hiệu suất cao.

V. Nó không được kết tinh hoặc đông đặc bên trong hệ thống.

VI. Hỗn hợp này phải an toàn, ổn định về mặt hóa học, không bị ăn mòn, rẻ tiền và nên có sẵn dễ dàng.

Các cặp chất hấp thụ chất làm lạnh được sử dụng phổ biến nhất trong các hệ thống thương mại là:

1. Hệ thống Water-Lithium Bromide (H2O-LiBr) cho các ứng dụng trên 0oC như điều hòa không khí. Ở đây nước là chất làm lạnh và liti bromua là chất hấp thụ.

2. Hệ thống Amoniac-Nước (NH3-H2O) cho các ứng dụng làm lạnh với amoniac làm chất làm lạnh và nước là chất hấp thụ.

Những nỗ lực muộn đang được thực hiện để phát triển các hệ thống hấp thụ chất làm lạnh khác sử dụng cả chất làm lạnh tự nhiên và tổng hợp để khắc phục một số hạn chế của hệ thống (H2O-LiBr) và (NH3-H2O).

Hiện tại, các hệ thống nước-liti bromua lớn (H2O-LiBr) được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng điều hòa không khí, trong đó các hệ thống amoniac-nước (NH3-H2O) lớn được sử dụng trong các ứng dụng làm lạnh, trong khi các hệ thống amoniac-nước nhỏ với khí trơ thứ ba được sử dụng ở dạng không bơm trong tủ lạnh gia đình nhỏ (hệ thống hấp thụ hơi chất lỏng ba).

# II: Câu hỏi:

1. So với hệ thống nén, hệ thống hấp thụ mang lại những lợi ích:

a) COP cao hơn

b) Nhiệt độ làm lạnh thấp hơn

c) Khả năng sử dụng các nguồn năng lượng cấp thấp

D. Tất cả những điều trên

Trả lời: c)

2. Sự hấp thụ môi chất lạnh bằng chất hấp thụ trong hệ thống lạnh hấp thụ hơi kèm theo:

a) Sự hấp thụ nhiệt

b) Sự tỏa nhiệt

c) Không có hiệu ứng nhiệt

d) Giảm khối lượng Ans. NS)

3. Một hệ thống hấp thụ chỉ gồm hai bình kín:

a) Có thể làm lạnh liên tục

b) Cung cấp độ lạnh không liên tục

c) Có thể hoạt động bằng năng lượng mặt trời một mình

d) Không có ứng dụng thực tế

Trả lời. b) và c)

4. Hệ thống lạnh hấp thụ hơi một cấp thông thường, hoạt động liên tục:

a) Chỉ yêu cầu năng lượng nhiệt làm đầu vào

b) Sử dụng máy nén nhiệt thay cho máy nén cơ khí

c) Không yêu cầu bình ngưng

d) Bao gồm hai van mở rộng

Trả lời. b) và d)

5. Đối với một hỗn hợp hấp thụ chất làm lạnh lý tưởng:

a) Không có sự giãn nở hay co lại khi trộn

b) Quá trình trộn tỏa nhiệt

c) Quá trình trộn là thu nhiệt

d) Tuân theo định luật Raoult trong pha lỏng và định luật Dalton trong pha hơi

Trả lời. a) và d)

6. Đối với hỗn hợp hấp thụ chất làm lạnh có độ lệch âm so với định luật Raoult:

a) Quá trình trộn là tỏa nhiệt

b) Quá trình trộn là thu nhiệt

c) Nhiệt độ cân bằng thực tế sẽ nhỏ hơn nhiệt độ được dự đoán bởi định luật Raoult

d) Nhiệt độ cân bằng thực tế sẽ nhỏ hơn nhiệt độ được dự đoán bởi định luật Raoult

Trả lời. a) và d)

7. Các cặp chất hấp thụ chất làm lạnh được sử dụng trong hệ thống lạnh hấp thụ hơi phải:

a) Thể hiện độ lệch tiêu cực so với định luật Raoult tại bộ hấp thụ

b) Thể hiện độ lệch dương so với định luật Raoult tại bộ hấp thụ

c) Có nhiệt độ trộn lớn

d) Có chênh lệch nhiệt độ sôi lớn giữa chất làm lạnh và chất hấp thụ

Trả lời. a) và d)

8. Phát biểu nào sau đây là đúng:

a) Hệ thống nước-liti bromua chỉ được sử dụng cho các ứng dụng làm lạnh trên 0oC

b) Hệ thống amoniac-nước chỉ có thể được sử dụng cho các ứng dụng làm lạnh dưới 0oC

c) Hệ thống nước amoniac nhỏ được sử dụng trong tủ lạnh gia đình

d) Hệ thống nước-liti bromua nhỏ được sử dụng trong máy điều hòa không khí trong phòng

Trả lời. a) và c)

9. Nhiệt độ hoạt động của hệ thống lạnh hấp thụ hơi một cấp là: máy phát: 90oC; bình ngưng và thiết bị hấp thụ: 40oC; thiết bị bay hơi: 0oC. Hệ thống có công suất lạnh 100 kw và nhiệt lượng đưa vào hệ thống là 160 kw. Công việc bơm dung dịch là không đáng kể.

a) Tìm COP của hệ và tổng suất toả nhiệt ra khỏi hệ.

b) Một nhà phát minh tuyên bố rằng bằng cách cải tiến thiết kế của tất cả các thành phần của hệ thống, anh ta có thể giảm nhiệt đầu vào hệ thống xuống còn 80 kW trong khi vẫn giữ công suất lạnh và nhiệt độ vận hành như trước đây. Kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu.

Năm:

a)	COP = Qe/Qg = 100/160 = 0.625	(Trả lời.)

Tổng tỷ lệ loại bỏ nhiệt = Qa+Qc = Qe+Qg = 100 + 160 = 260 kW (Trả lời.)

b) Theo tuyên bố của nhà phát minh, Tuyên bố COP được đưa ra bởi:

COPclaim = Qe/Qg = 100/80 = 1.25

Tuy nhiên, đối với các nhiệt độ đã cho, COP tối đa có thể được đưa ra bởi:

COPideal VARS = ( QeQg )max = (TeTo-Te)( Tg-ToTg)

Thay thế các giá trị của nhiệt độ hoạt động, chúng tôi thấy rằng:

COPmax = (TeTo-Te)( Tg-ToTg) = (273313-273)( 50363) = 0.94

Vì yêu cầu COMP> COPmax ⇒ Yêu cầu của nhà phát minh là FALSE (Và.)

1. Hình dưới đây cho thấy một cặp bình A và B. Bình chứa B chứa dung dịch nước (LiBr + H2O) với tỉ khối (xi) là 0,6. Bình chứa A và ống nối chứa đầy hơi nước nguyên chất. Ban đầu hệ thống (A + B) ở

nhiệt độ cân bằng là 90oC, tại đó áp suất là 9,0 kPa. Bây giờ hơi nước bắt đầu ngưng tụ trong A khi nước làm mát bắt đầu chảy qua cuộn dây được giữ trong A.

A

B

a) Nhiệt độ của cuộn dây mà hơi nước bắt đầu ngưng tụ ở A là bao nhiêu?

b) Áp suất của Hệ có không đổi trong quá trình ngưng tụ không? Nếu không, làm thế nào để duy trì áp suất không đổi ở 9,0 kPa? Nhiệt độ của dung dịch trong B có hiện tượng gì xảy ra?

c) Khi hơi nước ngưng tụ trong A, sẽ có sự truyền hơi nước từ B sang A dẫn đến sự thay đổi phần trăm khối lượng của dung dịch (x) trong B. Tìm mối liên hệ giữa x và f, trong đó f là tỉ số ban đầu khối lượng dung dịch trong B bằng khối lượng hơi nước chuyển từ B sang A.

d) Khối lượng dung dịch cần dùng ban đầu trong B là bao nhiêu để khối lượng 1 kg nước được chuyển từ B sang A với độ thay đổi tương ứng của phần khối lượng (x) bằng 0,05?

e) Bỏ qua sự đóng góp của sự thay đổi nhiệt độ, thì nhiệt lượng đã truyền tại A và B trong quá trình truyền 1 kg nước từ B sang A là bao nhiêu? Năng lượng có cân bằng không?

f) Điều gì cần thiết để đảo ngược quá trình để các điều kiện ban đầu được khôi phục?

g) Trình bày quá trình thuận và nghịch trên đồ thị vòng D.

Sử dụng dữ liệu sau:

Entanpi ban đầu của dung dịch = 220 kJ / kg; Entanpi cuối cùng của dung dịch = 270 kJ / kg Giả sử nhiệt lượng tiềm ẩn trung bình của quá trình hóa hơi nước và entanpi của hơi nước = 2500 kJ / kg

Áp suất bão hòa của hơi nước (tính bằng kPa) được đưa ra bởi phương trình Antoine:

Ln(psat ) = co - C1T+C2 ; trong đó T là nhiệt độ ở K, co = 16.54, C1 = 3985, C2 = -39.0

Trả lời:

- Hơi nước trong bình A bắt đầu ngưng tụ khi nhiệt độ bề mặt của cuộn dây giảm xuống dưới nhiệt độ bão hòa của nước là 9,0 kPa. Sử dụng phương trình của Antoine:

Ln(9) = 16.54 - 3985T-39 => T = 316.84 k = 43.7oc (trả lời)

- Áp suất của hệ giảm khi sự ngưng tụ của hơi nước diễn ra ở A. Để giữ cho áp suất của hệ không đổi, hơi phải được tạo ra trong B bằng cách cung cấp nhiệt cho dung dịch B. Vì dung dịch trong B trở nên giàu LiBr hơn (tức là nồng độ tăng), ở cùng áp suất 9,0 kPa, nhiệt độ dung dịch trong B tăng.

(Trả lời.)

- Từ định nghĩa nồng độ của dung dịch H2O-LiBr;

x = xf – xi = (MLML+ MW,F ) – (MLML+ MW,I ) = MLMW,I- MW,F(ML+ MW,I ).(ML+ MW,I )

Lượng nước chuyển từ B sang A = (MW,I - MW,F)

Hệ số f được định nghĩa là:

F = (ML+MIMW,I+ MW,F )

Thay thế ở trên vào biểu thức cho Δx và sử dụng định nghĩa về nồng độ, chúng ta thấy rằng:

X = X1 – Xi = (Xff ) (trả lời)

- Khối lượng nước truyền vào là 1,0 kg và nồng độ thay đổi là 0,05. Do đó nồng độ cuối cùng là:

xf = xi + 0.05 = 0.60 + 0.05 = 0.65

Thay giá trị này vào biểu thức cho Δx, chúng ta thấy rằng

F = (Xfx ) = ( 0.650.05 ) =13

Do đó khối lượng dung dịch ban đầu là:

(ML+ MW,I) = f. (khối lượng nước chuyển) = 13 X 1.0 = 13 kgs (trả lời)

- Từ cân bằng năng lượng của bình B, phần năng lượng đã truyền cho bình B bằng:

QB,in= (MB,f .hf =MB,i .hi ) = (MW,i = MW,f )hW

Thay các giá trị của entanpi, khối lượng ban đầu và khối lượng cuối cùng của dung dịch (lần lượt là 13 kg và 12 kg), ta thấy nhiệt lượng truyền cho B là:

QB,in = 2880 kJ (trả lời)

Bỏ qua nhiệt lượng truyền trong quá trình làm nguội hơi cảm quan ban đầu, tổng nhiệt lượng truyền ở bình A là:

QA, ra = Lượng hơi nước ngưng tụ X ẩn nhiệt hóa hơi = 2500 kJ (Trả lời.)

Sự khác biệt về năng lượng truyền ở A và B được lưu trữ dưới dạng nhiệt của dung dịch. (Trả lời.)

- Để đảo ngược quá trình và đến điều kiện ban đầu, nước ngưng tụ trong bình A phải được hóa hơi bằng cách cấp nhiệt cho bình A. Hơi sinh ra được hấp thụ bởi dung dịch mạnh trong B. Vì đây là quá trình tỏa nhiệt nên nhiệt lượng phải bị từ chối từ B. (Trả lời.)

- Biểu đồ D processhring của quá trình chuyển tiếp và đảo ngược được hiển thị dưới đây:

x = 0

xi = 0.60

xf = 0.65

i

f

P

Forward process	                                             T

Reverse process

# TÀI  LIỆU THAM KHẢO

[1]. Lê Chí Hiệp “Máy lạnh hấp thụ trong kỹ thuật điều hòa không khí” – 2013- NXB Đại học Quốc gia TP.HCM

[2]. Trần Thanh Kỳ “Máy lạnh” - 2012- NXB Đại học Quốc gia TP.HCM

[3]. Huỳnh Nhật Triều “Luận văn tốt nghiệp”.Nghiên cứu thiết kế máy lạnh hấp thụ