ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. LÊ GIA BẢO               - MSSV: 19004352

2. NGUYỄN TRÍ ĐẠT    - MSSV: 19004027

MÁY LẠNH HẤP THỤ DOUBLE EFFECT CẤP DỊCH NỐI TIẾP VÀO BÌNH AB (H2O-LiBr)

Ngành học	: Lắp đặt thiết bị lạnh

Lớp học	: 19C1-LĐL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1.  LÊ GIA BẢO            - MSSV: 19004352

- NGUYỄN TRÍ ĐẠT   - MSSV: 19004027

MÁY LẠNH HẤP THỤ DOUBLE EFFECT CẤP DỊCH NỐI TIẾP VÀO BÌNH AB (H2O-LiBr)

Ngành học	: Lắp đặt thiết bị lạnh

Lớp học	: 19C1-CNL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤm 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	4

LỜI CẢM ƠN	5

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:	6

MÁY LẠNH HẤP THỤ DOUBLE EFFECT  NỐI TIẾP VÀO BÌNH AB (H2O-LiBr)	8

Máy lạnh hấp thụ là gì?	8

1.	Cơ sở hình thành	8

2.	Nguyên lý làm việc.	10

3.	Đặc điểm máy lạnh hấp thụ.	10

I.	MÁY LẠNH HẤP THỤ H2O/LiBr.	11

1.	Loại tác động đơn (Single effect).	11

2.	Loại tác động kép (double effect)	12

II.	MÁY LẠNH HẤP THỤ DOUBLE EFFECT  CẤP DỊCH NỐI TIẾP VÀO BÌNH AB (H2O-LiBr)	13

III.	Ưu điểm và nhược điểm của MLHT double effect cấp dịch nối tiếp vào bình AB.	16

IV.	Lựa chọn thông phương án giải nhiệt Phương án giải nhiệt nối tiếp ta có….		16

V.	Tính toán các điểm làm việc bằng phần mềm EES Phương án cấp dịch nối tiếp	17

TÀI  LIỆU THAM KHẢO	18

# LỜI MỞ ĐẦU

Nhu cầu năng lượng trong xã hội hiện đại ngày càng tăng, trong khi đó các nguồn năng lượng dự trữ ngày càng cạn kiệt. Nhu cầu sử dụng hệ thống lạnh ngày một tăng việc thiết kế, chế tạo và sử dụng các hệ thống lạnh sử dụng các nguồn năng lượng nhiệt thải, năng lượng mặt trời … là hướng quan trọng để góp phần giải quyết vấn đề năng lượng hiện nay. Chính vì vậy mà người ta đã chế tạo ra loại máy lạnh hấp thụ double efect để giải quyết được vấn đề đó.

Máy lạnh hấp thụ là thiết bị sử dụng từ các nguồn nhiệt khác nhau. Điển hình là sử dụng nguồn năng lượng mặt trời. Thiết bị hấp thụ nguồn năng lượng cần thiết và thúc đẩy quá trình làm mát.So với các hệ thống nén hơi sử dụng năng lượng cơ học để hoạt động, điều hòa không khí hấp thụ được điều khiển bởi năng lượng nhiệt. Nó sử dụng một quá trình hóa học để thay đổi nhiệt độ thấp và hơi áp suất thấp thành hơi áp suất cao.

Máy lạnh hấp thụ thường được sử dụng trong các "nhà xe di động", xe cắm trại và xe caravan vì chúng có thể được cung cấp nhiên liệu propan, thay vì điện. Không giống như các hệ thống làm lạnh nén hơi phổ biến hơn, máy lạnh hấp thụ có thể được sản xuất mà không có bộ phận chuyển động nào ngoài môi chất lạnh.

# LỜI CẢM ƠN

Trong suốt thời gian làm bài tiểu luận về phần máy lạnh hấp thụ double efect cấp dịch nối tiếp vào bình AB, trong thời gian đó chúng em đã nhận được sự giúp đỡ và những ý kiến của các bạn bè và thầy giáo.

Hôm nay chúng em làm bài tiểu luận này, và muốn  nói lời cảm ơn đến Th.s Đinh Đồng Hiệp, giản viên của bộ môn chuyên đề máy lạnh người đã giản dạy tụi em suốt thời gian qua và cũng cố kiến thức cho tụi em để hoàn thành bài tiểu luận này.

Trong thời gian học tập thì vẫn có những thứ chúng em còn chưa hiểu được, nên về phần tài liệu này vần còn thiếu soát và hạn chế về kiến thức chúng em đã học nhưng chúng em vẫn tìm hiểu trên mạng và đề tài chúng em làm. Rất mong nhận được sự quan tâm và những ý kiến của thầy về để tài của em được hoàn chỉnh và đầy đủ hơn.

Xin chân thành cảm ơn.

Ngày  02 tháng  08 năm 2021

Sinh viên thực hiện

Đạt                       Bảo

Nguyễn Trí Đạt         Lê Gia Bảo

# Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................….............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................….............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................….............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................….............................................................................................................................................................................................................................................................

# MÁY LẠNH HẤP THỤ DOUBLE EFFECT  NỐI TIẾP VÀO BÌNH AB (H2O-LiBr)

# Máy lạnh hấp thụ là gì?

Trước khi tìm hiểu về MLTH Double Effect , ta tìm hiểu xem máy lạnh hấp thụ là gì?

## Cơ sở hình thành

Khảo sát một sơ đồ gồm 2 chu trình như hình (.1), với giả thiết áp suất trong bình ngưng của chu trình ngược chiều bằng áp suất trong thiết bị sinh hơi của chu trình thuận chiều. Áp suất trong bình bay hơi của chu trình ngược chiều  bằng áp suất trong thiết bị ngưng tụ chu trình thuận chiều và lượng môi chất công tác đi qua tuabin và máy nén bằng nhau. Từ những giả thiết đó người ta đưa ra ý tưởng kết hợp 2 chu trình thành một chu trình mới bằng cách loại bỏ máy nén và tuabin và thay vào đó là một thiết bị tiết lưu như hình vẽ (.2) để làm lạnh.

Tuy nhiên để làm lạnh được thì ở cùng áp suất, nhiệt độ môi chất công tác trong thiết bị bay hơi của chu trình ngược chiều phải nhỏ hơn nhiệt độ môi chất công tác trong thiết bị ngưng tụ  của chu trình thuận chiều, điều này không thể xảy ra nếu môi chất công tác là đơn chất. Để thực hiện điều này thì  môi chất công tác trong sơ đồ phải là hỗn hợp hai đơn môi chất, mặt khác hai môi chất công tác phải có nhiệt độ sôi cách biệt nhau ở cùng áp suất để đảm bảo hai chất công tác không  cùng sôi và hóa hơi hay trong chu trình chỉ cho một môi chất công tác sôi, hóa hơi.Trong chu trình môi chất công tác sôi, hóa hơi người ta gọi là tác nhân lạnh còn chất công tác còn lại gọi là chất hấp thụ.

Hình 1

Hình 2

Tuy nhiên để làm lạnh được thì ở cùng áp suất, nhiệt độ môi chất công tác trong thiết bị bay hơi của chu trình ngược chiều phải nhỏ hơn nhiệt độ môi chất công tác trong thiết bị ngưng tụ  của chu trình thuận chiều, điều này không thể xảy ra nếu môi chất công tác là đơn chất. Để thực hiện điều này thì  môi chất công tác trong sơ đồ phải là hỗn hợp hai đơn môi chất, mặt khác hai môi chất công tác phải có nhiệt độ sôi cách biệt nhau ở cùng áp suất để đảm bảo hai chất công tác không  cùng sôi và hóa hơi hay trong chu trình chỉ cho một môi chất công tác sôi, hóa hơi.Trong chu trình môi chất công tác sôi, hóa hơi người ta gọi là tác nhân lạnh còn chất công tác còn lại gọi là chất hấp thụ.

Sơ đồ và nguyên lý làm việc

Hình 3

## Nguyên lý làm việc.

Hơi môi chất sau thiết bị bay hơi ở trạng thái (1) đi vào bình hấp thụ được dung dịch loãng hấp thụ trở thành dung dịch đặc, sau đó được bơm dung dịch, bơm vào thiết bị sinh hơi. Tại đây dung dịch đặc được gia nhiệt, môi chất lạnh sôi, hóa hơi và tách ra khỏi dung dịch đậm đặc ứng với trạng thái (6) đi về thiết bị ngưng tụ nhả nhiệt đẳng áp cho môi trường làm mát ngưng tụ thành lỏng cao áp trạng thái (7), sau đó đi qua thiết bị tiết lưu 1, tiết lưu giảm áp giảm nhiệt xuống áp suất bay hơi trạng thái (8). Rồi tiếp tục đi vào thiết bị bay hơi nhận nhiệt của đối tượng cần làm lạnh, sôi, hóa hơi

Hơi sau khi ra khỏi thiết bị bay hơi trạng thái (1) lại đi vào bình hấp thụ.Còn tại thiết bị sinh hơi, sau khi hơi môi chất tách ra khỏi dung dịch đặc, dung dịch đặc trở thành dung dịch loãng trạng thái (4) đi qua thiết bị tiết lưu dung dịch, tiết lưu giảm áp, giảm nhiệt xuống trạng thái (5). Sau đó đi vào bình hấp thụ, tại đây dung dịch loãng hấp thụ hơi sau khi ra khỏi thiết bị bay hơi trở thành dung dịch đậm đặc lại được bơm dung dịch bơm lên thiết bị sinh hơi và chu trình cứ thế tiếp diễn.

## Đặc điểm máy lạnh hấp thụ.

Trong máy lạnh hấp thụ các quá trình ngưng tụ, tiết lưu, bay hơi hoàn toàn giống các quá trình trong máy lạnh nén hơi. Tuy nhiên, điểm khác biệt cơ bản là ở máy lạnh nén hơi quá trình nén được thực hiện bằng máy nén cơ còn ở máy lạnh hấp thụ, quá trình nén được thực hiện bằng “Máy nén nhiệt” là tập hợp gồm bình hấp thụ, bơm dung dịch, bình sinh hơi và thiết bị tiết lưu dung dịch. Năng lượng cấp vào máy lạnh hấp thụ là nhiệt năng do đó máy lạnh hấp thụ có thể làm việc với nhiều nguồn nhiệt khác nhau như khí đốt, hơi nước, nước nóng, các nguồn nhiệt thừa, nhiệt thải, thứ cấp...vv Chất công tác sử dụng trong máy lạnh hấp thụ là dung dịch được trộn lẩn từ hai chất thuần khiết không tác dụng hóa học với nhau và có nhiệt độ sôi khác biệt ở

cùng điều kiện áp suất, chất công tác trong máy lạnh hấp thụ không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường ở tầm vĩ mô. Trong hệ thống chỉ có chi tiết chuyển động là bơm dung dịch do đó hệ thống làm việc ổn định, ít ồn, ít rung tuổi thọ cao. Các thiết bị trong máy lạnh hấp thụ đơn giản, tuy nhiên thiết bị lớn, cồng kềnh chiếm diện tích lắp đặt lớn. Trong quá trình hấp thụ chất công tác sinh nhiệt vì vậy cần làm mát bình hấp thụ. Hiệu quả làm việc của máy lạnh hấp thụ không cao COP=0,35÷1,7. Tuy nhiên, hiện nay nhân loại đang đứng trước vấn đề về ô nhiễm môi trường và tình trạng thiếu hụt về năng lượng thì việc sử dụng máy lạnh hấp thụ với đặc điểm là chất công tác không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và năng lượng đầu vào là nhiệt năng có thể tận dụng từ các nguồn nhiệt thải, nguồn nhiệt có sẳn, các nguồn nhiệt rẻ tiền, vì vậy có thể nói máy lạnh hấp thụ là một trong những công nghệ lựa chọn trong tương lai.

# MÁY LẠNH HẤP THỤ H2O/LiBr.

Đây là máy lạnh làm việc sử dụng dung dịch H2O/LiBr. Trong đó H2O đóng vai trò là môi chất lạnh còn LiBr đóng vai trò là chất hấp thụ. Dung dịch H2O/LiBr có khả năng xảy ra hiện tượng kết tinh vì vậy trong quá trình thiết kế, vận hành cần lưu ý tránh vùng kết tinh của dung dịch. H2O đóng vai trò là môi chất lạnh nên hệ thống làm việc ở áp suất tương đối thấp và hệ thống chỉ làm lạnh ở nhiệt độ lớn hơn 00C, tuy nhiên khi phát sinh chất hấp thụ không bị cuốn theo môi chất lạnh nên không cần thiết bị tinh luyện. Theo nguyên lý hoạt động máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr có nhiều loại tuy nhiên, hiện nay các sản phẩm máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr được ứng dụng rộng rãi là loại máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr tác động đơn và loại động kép.

## Loại tác động đơn (Single effect).

Đặc điểm ứng với mỗi chu trình diễn ra đồng thời 1 quá trình phát sinh và 1 quá trình ngưng tụ. Do chênh lệch áp suất ngưng tụ và bay hơi nhỏ vì vậy trong máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr loại tác động đơn người ta không sử dụng thiết bị tiết lưu như máy lạnh nén hơi mà thay vào đó là cơ cấu giảm áp đơn giản, ngoài ra do áp suất làm việc trong hệ thống rất thấp nên máy lạnh hấp thụ loại này thường được trang bị cơ cấu xả khí để duy trì tốt độ chân không trong hệ thống, hệ số làm lạnh không cao thông thường không vượt quá 0,76. Nhiệt độ nguồn nhiệt cấp cho bình sinh hơi hiệu quả ở khoảng 900C÷1200C.

## Loại tác động kép (double effect)

Đặc điểm ứng với mỗi chu trình diễn ra đồng thời 2 quá trình phát sinh và 2 quá trình ngưng tụ. Về mặt cấu tạo loại này phức tạp hơn so vớ loại Single effect tuy nhiên hệ số làm lạnh khoảng 1÷1,3. loại Double effect có thể sử dụng nguồn nhiệt có nhiệt cao 1500C÷2000C , hiện nay các sản phẩm máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr loại Double effect thường được cấp nhiệt bằng khí đốt, dầu hoặc hơi nước ở áp suất cao. Trong sơ đồ bình phát sinh/ngưng tụ có chức năng phát sinh bổ sung tác nhân lạnh và ngưng tụ lượng tác nhân lạnh từ bình phát sinh đến. Về mặt lý luận mặc dù phát sinh bổ sung một lượng tác nhân lạnh, tuy nhiên không phải tốn thêm một lượng nhiệt cấp từ bên ngoài vào. Ngoài ra còn giảm được lượng nước giải nhiệt cho bình ngưng chính điều này làm tăng hiệu quả của máy lạnh hấp thụ loại Double effect.

# MÁY LẠNH HẤP THỤ DOUBLE EFFECT  CẤP DỊCH NỐI TIẾP VÀO BÌNH AB (H2O-LiBr)

Trong trường hợp này, sử dụng hai bơm dung dịch: bơm thứ nhất đưa dung dịch từ bình hấp thụ D vào bình AB, bơm thứ hai đưa dung dịch từ bình AB vào bình phát sinh A.

Dung dịch loãng từ bình hấp thụ D được cgo đi qua bộ trao đổi nhiệt trước khi cấp hoàn toàn vào bình phát sinh/ ngưng tụ AB

Bộ trao đổi nhiệt HE3 làm việc với dòng dung dịch loãng từ bình hấp thụ D và dung dịch đậm đặc đến từ bộ trao đổi nhiệt HE4. Bộ trao đổi nhiệt HE4 làm việc với dòng dung dịch có nồng độ etrung gian đến từ bình phát sinh / ngưng tụ AB và dòng dung dịch đậm đặc đến từ bình phát sinh A  mức độ làm việc của bộ trao đổi nhiệt HE4 cao hơn mức độ làm việc của độ làm việc của bộ trao đổi nhiệt HE3.

Ở sơ đồ này, áp suất làm việc của dòng dung dịch đậm đặc phải giảm từ pa đến p0. Đây là độ chệnh lệch áp suất khá lớn trong sơ đồ, do đó ta cần lưu ý lựa chọn phương án giảm áp thích hợp.

Về mặt áp suất, lần lượt từ cao đến thấp như sau : pA-pK-P0 ( tương tự trường hợp trên)

Về mặt nhiệt độ: tA-tAB-tB-tD-tC ( tương tự trường hợp trên)

Về mặt nồng độ: theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

- Cw Nồng độ của dung dịch rời bình hấp thụ D để đi vào bình phát sinh A/ngưng tụ AB.

- Ci Nồng độ trung gian là nồng độ của dung dịch rời bình phát sinh / ngưng tụ AB để đi vào bình phát sinh A

- Cs Nồng độ của dung dịch rờ bình phát sinh A để quay về bình hấp thụ D.

-Đồ thị biểu diễn chu trình

-Sơ đồ máy lạnh hấp thụ DOUBLE EFFECT LiBr-H2O loại cấp dịch nối tiếp, dung dịch loãng đưa vào bình phát sinh AB

Nguyên lý làm việc.

- Sơ đồ sử dụng 1 bơm dịch hoặc sử dụng một bơm cho mỗi nhánh dung dịch.

- Dung dịch loãng được cấp đồng thời vào bình phát sinh A và bình phát sinh / ngưng tụ AB theo một tỉ lệ nào đó. ( thực tế tỉ lệ 2 nhánh không khác nhau nhiều )

- Bộ trao đổi nhiệt HE5 làm việc với dòng dung dịch loãng từ bình hấp thụ D và dung dịch đậm đặc đến từ bình phát sinh / ngưng tụ AB. Bộ trao đổi nhiệt HE6 làm việc với dòng dung dịch loãng đến từ bình hấp thụ D và dòng dung dịch đậm đặc đến từ bình phát sinh A  mức độ làm việc của bộ trao đổi nhiệt HE6 cao hơn mức độ làm việc của độ làm việc của bộ trao đổi nhiệt HE5.

Về mặt áp suất, lần lượt từ cao đến thấp như sau

- Áp suất làm việc trong bình phát sinh A và trong bộ trao đổi nhiệt ( đặt trong bình AB ) có giá trị lớn nhất gọi là pA

- Áp suất làm việc trong bình AB ( phần chứa dung dịch ) và trong bình ngưng B có giá trị trung gian, gọi pK.

- Áp suất làm việc trong bình bốc hơi C và trong bình hấp thụ D có giá trị nhỏ nhất gọi là p0

Về mặt nhiệt độ : theo thứ tự thấp dần tA-tAB-tB-tD-tC

Về mặt nồng độ: theo thứ tự thấp từ nhỏ đến lớn: Cw-Ci-Cs

- Sau khi ra khỏi bộ trao đổi nhiệt HE5 và HE6 dòng dung dịch đậm đặc đến từ bình phát sinh / ngưng tụ AB và bình phát sinh A hòa trộn với nhau trược khi về bình hấp thụ D. Làm xuất hiện nồng độ trung bình

Đồ thị biểu diễn chu trình : AB1 bộ trao đổi nhiệt đặt trong bình AB

: AB 2 không gian chứa dung dịch trong bình AB

Sơ đồ nguyên lý máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr loại Double effect

# Ưu điểm và nhược điểm của MLHT double effect cấp dịch nối tiếp vào bình AB.

Ưu điểm.

- Hệ thống ít phức tạp, đầu tư thấp, ít thiết bị.

- Dễ vận hành.

- Dễ bảo trì sửa chữa.

Nhược điểm

- Khả năng tận dụng thiệt thải không cao

- Csc sản phẩm máy lạnh hấp thụ chạy trực tiếp bằng khói tải ít phổ biến

- Khó thay đổi công suất điện

# Lựa chọn thông phương án giải nhiệt Phương án giải nhiệt nối tiếp ta có:

Vì nhiệt độ nước cần làm lạnh là 7 độ C nên ta chọn nhiệt độ tác nhân lạnh vào bình bốc hơi là T4=4 độ C.

Nhiệt độ nước giải nhiệt ra khỏi bình hấp thụ là 36,5 độ C. Nên nhiệt độ dung dịch đậm đặc ra khỏi bình hấp thụ T5=40 độ C – 42 độ C. Vậy ta có thể chọn T5= 40 độ C

Nhiệt độ nước giải nhiệt ra khỏi bình ngưng là 40 độ C. Theo kinh nghiệm trao đổi nhiệt giữa tác nhân lạnh và nước giải nhiệt, ta chọn T3=44 độ C

Theo tài liệu tham khảo ta có nhiệt độ của dung dịch đậm đặc ra khỏi bình phát sinh A là T9=160 độ C và nhiệt độ sau khi qua bộ giải nhiệt HE2 là T12=72 độ C.

Chọn nhiệt độ dung dịch đậm đặc sau khi qua bộ gia nhiệt HE1 là T13=60 độ C.

Chọn nồng độ dung dịch đậm đặc rời khỏi bình phát sinh A là Cs=63 %

Chọn nhiệt độ tác nhân lạnh ngưng tụ trong bộ trao đổi nhiệt đặt trong hình AB cao hơn 4 độ C so với nhiệt độ dung dịch đậm đặc rời bình AB.

Chọn nhiệt độ hơi quá nhiệt ra khỏi bình phát sinh A và AB lần lượt là: T2=133 độ C, T3=87 độ C.

# Tính toán các điểm làm việc bằng phần mềm EES Phương án cấp dịch nối tiếp

Dựa vào các thông số đầu vào ở trên ta viết được code EES như sau:

Nhiệt lượng

# TÀI  LIỆU THAM KHẢO

- Lê Chí Hiệp (2013) Máy lạnh hấp thụ trong kỹ thuật điều hòa không khí .Nhà xuất bản Đải học Quốc gia TP.HCM

- Trần Thanh Kỳ (2012) Máy lạnh . Nhà xuất bản Đải học Quốc gia TP.HCM

- Huỳnh Nhật Triều.Luận văn tốt nghiệp.Nghiên cứu thiết kế máy lạnh hấp thụ