ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. ĐẶNG TẤN HOÀNG    - MSSV:19003158

2.BÙI HUY HÙNG            - MSSV:19003241

MÁY LẠNH HẤP THỤ TRIPLE  CẤP DỊCH SONG SONG (H2O-LiBr)

Ngành học	: ​KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Lớp học	: 19C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. ĐẶNG TẤN HOÀNG   - MSSV: 19003158

2. BÙI HUY HÙNG          - MSSV: 19003241

MÁY LẠNH HẤP THỤ TRIPLE CẤP DỊCH SONG SONG (H2O-LiBr)

Ngành học	: ​KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Lớp học	: 19C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# Lời nói đầu

Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật cũng như sự tăng trưởng của đất nước thì điều kiện làm việc cũng như mức sống của xã hội cũng được nâng cao. Việc lắp đặt các chu trình của máy lạnh hấp thụ ngày càng trở thành một nhu cầu lớn cả về quy mô lẫn số lượng trong các nhà máy lớn. Chính vì thế, chuyên đề máy lạnh là một trong những môn học quan trọng để học và tiếp thu thêm kiến thức nhằm để hiểu rõ hơn các tiết bị trong ngành điện lạnh. Và đặc biệt chúng em đang tìm hiểu và phân tích rõ hơn về chu trình “máy lạnh hấp thụ kiểu Triple Effect cấp dịch song song H2O - LiBr ” trong môn học chuyên đề máy lạnh . Theo nội dung môn học gồm nhiều đề tài khác nhau nên chúng em đã chọn đề tài trên để trình bày nhằm hiểu rõ hơn về thiết bị.

Có rất nhiều hệ thống trong nghành điện lạnh và có nhiều kiểu hệ thống “ chu trình máy lạnh hấp thụ ” khác nhau đã được nghiên cứu thiết kế chế tạo và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu đặc biệt của từng công trình cụ thể. Xây dựng được chu trình “ máy lạnh hấp thụ kiểu Triple Effect ” phù hợp cho một công trình đồng nghĩa với việc đạt hiệu quả kinh tế tối ưu từ khâu lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, phát huy tối đa ưu điểm của hệ thống.

Vì vậy, chúng em sẽ tham khảo tài liệu và tìm kiếm trên internet để tìm hiểu sâu hơn và làm quen với chu trình “ máy lạnh hấp thụ kiểu Triple Effect cấp dịch song song ” nhằm phục vụ cho công việc sau này.

Tp HCM, ngày…tháng…năm 2021

Sinh viên thực hiện

Đặng Tấn Hoàng    Mssv : 19003158

Bùi Huy Hùng        Mssv : 19003241

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

......................................................................................

# MỤC LỤC

# CHƯƠNG 1 : cƠ sở lý thuyết………………………...…………. 6

- Giới thiệu sơ lược : ……………………………….……………. 6

CHƯƠNG 2 : MÁY LẠNH HẤP THỤ KIỂU TRIPLE EFFECT..........  7

I.Nguyên lí hoạt động :……………………………………………. 7

II.Nội dung : ………………………………………………...…….. 8

CHƯƠNG 3 : HÌNH ẢNH VÀ ỨNG DỤNG.......................................... 11

- Ứng dụng trong nghành mai dệt :..………………………….….. 11

- Ứng dụng trong nền công nghiệp thực phẩm :.…………………. 12

Tài liệu tham khảo……………………………………………………….. 13

# CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT

______________________________________________

- Giới thiệu sơ lược :

- Máy lạnh hấp thụ là thiết bị làm lạnh sử dụng nguồn nhiệt (ví dụ năng lượng mặt trời, nguồn nhiệt đốt từ nhiên liệu hóa thạch, nhiệt thải từ các nhà máy hoặc hệ thống sưởi ấm của quận) để cung cấp năng lượng cần thiết để thúc đẩy quá trình làm mát. Hệ thống sử dụng hai môi chất lạnh, môi chất thứ nhất thực hiện quá trình làm lạnh bay hơi và sau đó được hấp thụ vào môi chất lạnh thứ hai; nhiệt cần được cung cấp để chuyển trạng thái của hai môi chất về trạng thái ban đầu. Nguyên tắc này cũng có thể được sử dụng cho các tòa nhà với hệ thống điều hòa không khí sử dụng nhiệt thải từ tuabin khí hoặc máy nước nóng. Sử dụng nhiệt thải từ tuabin khí giúp tuabin tăng độ hiệu quả vì trước tiên nó tạo ra điện, sau đó là nước nóng, và cuối cùng là đồng phát điều hòa không khí. Máy lạnh hấp thụ thường được sử dụng trong các "nhà xe di động", xe cắm trại và xe caravan vì chúng có thể được cung cấp nhiên liệu propan, thay vì điện. Không giống như các hệ thống làm lạnh nén hơi phổ biến hơn, máy lạnh hấp thụ có thể được sản xuất mà không có bộ phận chuyển động nào ngoài môi chất lạnh.

- Tương tự như máy lạnh loại Double Effect , máy lạnh hấp thụ kiểu Triple Effect được chế tạo nhầm tận dụng tốt hơn exercy của nguồn nhiệt có nhiệt thế cao. Về nguyên tắc hệ số COP sẽ tăng dần từ Single Effect tới Double Effect rồi tới Triple Effect . Các nguyên cứu thực tế chỉ ra rằng hệ số COP của máy lạnh hấp thụ kiểu Triple Effect biến đổi từ 1,3 đến 1,7. Tuy nhiên để có được hiệu suất đó thì cần phải có biện pháp kỹ thuật hiệu quả để nâng cao hệ số COP nên hệ thống đòi hỏi kế cấu phức tạp . Bên cạnh đó hệ thống làm việc với nhiệt độ cao nên cần phải chọn vật liệu chế tạo có tính chống ăn mòn tốt . Vì thế máy lạnh hấp thụ kiểu Triple Effect vẫn chưa được sử dụng rộng rãi.

CHƯƠNG 2 : MÁY LẠNH HẤP THỤ KIỂU TRIPLE EFFECT (CẤP DỊCH SONG SONG H2O-LiBr)

I.Nguyên lí hoạt động :

- Về nguyên lí hoạt động thì máy lạnh hấp thụ kiểu Triple Effect khá giống với Double Effect , nó có thêm 1 bình phát sinh/ngưng tụ . Dưới tác động của nguồn nhiệt cấp từ bên ngoài dung dịch trong bình phát sinh A sẽ sôi và một lượng hơi nước trong bình sẽ được phát sinh . Lượng hơi nước này sẽ được đến bình phát sinh / ngưng tụ AB1. Ở bình phát sinh / ngưng tụ AB1, nhiệt lượng ngưng tụ do lượng hơi nước này nhả ra sẽ được dùng để làm sôi dung dịch đang chứa trong bình AB1, do đó sẽ có một lượng hơi nước khác phát sinh ra từ bình AB1. Lượng hơi nước bay ra từ bình AB1 và được đưa vào bình phát sinh / ngưng tụ AB2. Ở bình AB2 lượng hơi nước này được đi qua bộ ngưng tụ N2, nhiệt lượng nhả ra do sự ngưng tụ của lượng hơi nước này được tiếp tục dùng để làm sôi dung dịch chứa trong bình AB2 và từ đó có 1 lượng hơi nước nữa sẽ được phát sinh ra.

II.Nội dung :

Tùy theo cách cấp dung dịch loãng vào các bình A, AB1 và AB2, mà ta có thể chia các MLHT H2O - LiBrloại Triple Effect ra thành dạng sơ đồ : sơ đồ cấp dịch theo kiểu song song ….

. Sơ đồ cấp dịch theo kiểu song song

Hình 1 cũng là sơ đồ MLHT H2O - LiBr loại Triple Effect với cách cấp dịch theo kiểu song song. Tuy nhiên, cách dẫn hơi nước bay ra từ bình phát sinh A, cách bố trí các bộ trao đổi nhiệt và cách thu hồi dung dịch đậm đặc để đưa trở về bình hấp thụ.

Hình 1 : sơ đồ máy lạnh hấp thụ H20- Libr loại TRIPLE efect với cách cấp dịch theo kiểu song song.

Từ sơ đồ ở hình 1, ta thấy hơi nước - sau khi bay ra khỏi bình phát sinh A - được cho đi qua bộ ngưng tụ N1đặt trong bình phát sinh ngưng tụ AB1. Ở đầu ra của bộ ngưng tụ N1, lượng nước ngưng này - sau khi đi qua cơ cấu giảm áp - được cho hòa trộn với lượng hơi nước bay ra từ bình AB1, và được đưa đến bộ ngưng tụ N2 để tiếp tục nhả nhiệt. Về phía đường dung dịch đậm đặc, ta thấy đầu tiên người ta cho dung dịch đậm đặc từ bình A đi qua bộ trao đổi nhiệt HE, sau đó người ta hòa trộn dung dịch này với dung dịch đậm đặc đi ra từ bình AB1 để tiếp tục cho đi qua bộ trao đổi nhiệt HE2. Dung dịch đậm đặc ra khỏi bộ trao đổi nhiệt HE2 được cho hòa trộn với dung dịch đậm đặc đi ra từ bình AB2, sau đó người ta tiếp tục cho dung dịch này đi qua bộ trao đổi nhiệt HE3. Điều này có nghĩa là toàn bộ dung dịch đậm đặc đi ra từ các bình A, AB1 và AB2 đều được cho đi qua bộ trao đổi nhiệt HE3 trước khi đi về bình hấp thụ D.

Từ sơ đồ ở hình 1, ta có một số nhận xét sau:

- Dung dịch loãng từ bình hấp thụ D được chia thành ba nhánh và được cấp đồng thời vào các bình A, AB1 và AB2.

- Trong sơ đồ có ba bộ trao đổi nhiệt. Ở bộ trao đổi nhiệt HE1, làm việc với một phần dung dịch loãng đến từ bình hấp thụ D và dung dịch đậm đặc ra khỏi bình phát sinh A, bộ trao đổi nhiệt HE2 làm việc với một phần dung dịch loãng đến từ bình hấp thụ D và dung dịch đậm đặc ra khỏi bình phát sinh / ngưng tụ AB1 , bộ trao đổi nhiệt HE3 làm việc với một phần dung dịch loãng đến từ bình hấp thụ D và dung dịch đậm đặc ra khỏi bình phát sinh / ngưng tụ AB2 . Ở sơ đồ hình 1, bộ trao đổi nhiệt HE1 bộ trao đổi nhiệt HE2 làm việc với một phần dung dịch loãng đến từ bình hấp thụ D và hỗn hợp dung dịch đậm đặc ra khỏi bộ trao đổi nhiệt HE1, và bình phát sinh / ngưng tụ AB1, bộ trao đổi nhiệt HE3 làm việc với một phần dung dịch loãng đến từ bình hấp thụ D và hỗn hợp dung dịch đậm đặc ra khỏi bộ trao đổi nhiệt HE2 và bình phát sinh / ngưng tụ AB2.

Bình phát sinh / ngưng tụ AB2 không hoàn toàn giống bình phát sinh / ngưng tụ AB1.

- Sơ đồ hình 1 ứng với bốn mức áp suất khác nhau. Áp suất làm việc trong bình phát sinh A và trong bộ ngưng tụ N1, đặt trong bình AB1,) có giá trị lớn nhất và gọi là PA, áp suất làm việc trong bình AB1 (phần chứa dung dịch) và trong bộ ngưng tụ N2 (đặt trong bình AB2) có giá trị thấp hơn và gọi là PAB1, áp suất làm việc trong bình AB2, (phần chứa dung dịch và chứa bộ ngưng tụ N3) có giá trị thấp hơn nữa và gọi là PAB2 ( cóthể gọi là pk ), áp suất làm việc trong bình bốc hơi C và bình hấp thụ D có giá trị nhỏ nhất và gọi là po

- Về mặt nhiệt độ, nhiệt độ làm việc trong bình phát sinh A có giá trị cao nhất, kế tiếp là nhiệt độ làm việc trong bình phát sinh / ngưng tụ AB1, sau đó là nhiệt độ làm việc trong bình phát sinh / ngưng tụ AB2, kế tiếp nữa là nhiệt độ làm việc ở bộ ngưng tụ N3 và bình hấp thụ D, cuối cùng là nhiệt độ làm việc trong bình bốc hơi C. Theo mức nhiệt độ làm việc, người ta gọi bình AB2là Generator thứ nhất, bình AB1 là Generator thứ hai và bình A là Generator thứ ba.

- Nếu không tính tác nhân lạnh, trong trường hợp lý tưởng, ta thấy sơ đồ ở hình 1 ứng với hai mức nồng độ xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là cw và cs. Nồng độ cw là nồng độ của dung dịch rời bình hấp thụ D để đi vào các bình A, AB1, và AB2. Nồng độ cs là nồng độ của dung dịch đậm đặc rời các bình A, AB1 và AB2, để quay trở về bình hấp thụ D. Trường hợp lý tưởng mà ta đang đề cập là trường hợp mà, bằng cách phân phối phù hợp lượng dung dịch loãng đi vào các bình, nồng độ dung dịch đậm đặc rời các bình này có giá trị giống nhau. Tuy nhiên, trong thực tế, hầu như rất khó đạt điều này, có nghĩa là nồng độ dung dịch đậm đặc rời các bình có hơi sai khác nhau một ít.

- Về nguyên tắc có thể chỉ cần dùng một bơm dung dịch. Tuy nhiên, nếu cần thiết, có thể sử dụng một bơm dung dịch cho mỗi nhánh.

Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, để hệ số COP đạt giá trị cao nhất thì cần phải phân phối dung dịch loãng vào các bình A, AB1 và AB2, theo một tỷ lệ thích hợp. Theo đó, tỷ lệ lưu lượng dung dịch loãng cấp vào các bình A, AB1 và AB2 theo thứ tự nên là 42,5%, 30% và 27,5%.

- Sơ đồ của MLHT H2O - LiBu loại Triple Effect với cách cấp dịch song song. Trong sơ đồ này, AB11 được dùng để chỉ không gian chứa dung dịch trong bình AB1, còn AB22 được dùng để chỉ không gian chứa dung dịch trong bình AB2.

CHƯƠNG 3 : Hình ảnh và ứng dụng .

- Được ứng dụng trong nghành mai dệt :

Ứng dụng của máy làm lạnh nước dạng hấp thụ trong ngành dệt may

Trong các nhà máy dệt sợi Polyester, nhiệt lượng sẽ được sản sinh ra trong quá trình ester hóa và làm nóng máy móc cũng như nhà xưởng. Thông thường, hơi ester hóa sẽ được làm mát bằng tháp giải nhiệt và ngưng tụ rồi được đưa trở lại tháp phân tách glycol. Trong khi đó, các xưởng dệt lại cần phải điều khiển nhiệt độ và độ ẩm ở mức thích hợp để tránh được tình trạng sợi vải bị đứt gãy trong quá trình kéo sợi. Bởi vậy, việc sử dụng máy lạnh hấp thụ chính là giải pháp làm mát hiệu quả cho các nhà máy dệt may vì thiết bị giúp tận dụng tối đa nhiệt lượng từ quá trình phân hóa ester để làm mát cho nhà xưởng. Theo tính toán, với công suất lạnh 1000RT thì máy làm lạnh nước dạng hấp thụ có thể tận dụng nhiệt và tiết kiệm cho chủ nhà xưởng tới 1,5 triệu USD mỗi năm.

Máy làm lạnh nước dạng hấp thụ đang được sử dụng rộng rãi trong ngành dệt may

Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể sử dụng máy làm lạnh hấp thụ cho các xưởng nhuộm. Máy sẽ tận dụng tối đa nguồn nhiệt từ hóa chất được thải ra khi nhuộm nóng để giảm nhiệt độ hiệu quả. Tiếp đó, nước lạnh từ máy sẽ tham gia vào quá trình nhuộm lạnh, góp phần tiết kiệm được chi phí điện năng cho các chủ doanh nghiệp. Ngoài ra, dòng máy làm lạnh nước công nghiệp này còn được sử dụng để tận dụng nhiệt lượng trong các nhà máy may, đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm vừa phải cho hoạt động sản xuất, không làm sản sinh nấm mốc trên vải và đảm bảo môi trường làm việc của công nhân viên luôn mát mẻ. Việc tận dụng nguồn nhiệt của thiết bị có thể lấy từ lò hơi trong quá trình nhuộm vải.

- Được ứng dụng trong nền công nghiệp thực phẩm :

Ứng dụng của máy lạnh hấp thụ trong công nghiệp thực phẩm

Không chỉ được sử dụng phổ biến trong công nghiệp dệt may, máy làm lạnh nước dạng hấp thụ còn được sử dụng trong ngành thực phẩm, tiêu biểu là lĩnh vực sản xuất bia tươi và chế biến thực phẩm.

Lĩnh vực sản xuất bia: trong quá trình sản xuất bia tươi, người dùng cần phải đảm bảo nhiệt độ nước lạnh phù hợp để làm mát men bia, thùng lên men và bồn bia tươi. Và trong nhiều biện pháp làm lạnh hiện nay thì các doanh nghiệp bia thường lựa chọn sử dụng máy làm lạnh nước dạng hấp thụ để chạy lạnh, đảm bảo mức nhiệt độ lý tưởng cho hoạt động sản xuất. Lý do là bởi loại máy làm lạnh này có thể tận dụng tối đa nguồn nhiệt hơi nước từ bồn nấu bia để chạy lạnh mà không tốn kém nhiều chi phí điện năng như những thiết bị làm mát thông thường khác.

Ngành công nghiệp thực phẩm sử dụng máy làm lạnh nước để lên men, tiệt trùng sản phẩm

Lĩnh vực chế biến thực phẩm: trong các ngành công nghiệp thực phẩm hiện nay, để thanh trùng cho các sản phẩm và nước giải khát, người ta đã sử dụng hơi nước hoặc nước nóng từ lò hơi. Trong khi đó, người ta thường ứng dụng máy làm lạnh nước dạng hấp thụ điều khiển bằng hơi để thu hồi nhiệt lượng bên ngoài để tạo ra hơi nước nóng đạt yêu cầu chất lượng để tiệt trùng cho các loại thực phẩm. So với nồi hơi có công suất tương tự thì việc sử dụng máy làm lạnh nước chiller có thể tiết kiệm tới 40% nhiên liệu tiêu thụ mỗi giờ làm việc. Vì vậy, dễ hiểu vì sao thiết bị này lại được ưa chuộng tới vậy trong công nghiệp thực phẩm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.​Sách-Thông Gió và Kĩ Thuật Xử Lý Khí Thải(TS Nguyễn Duy Động)

2.​Sách Ô Nhiễm Không Khí Và Xử Lý Khí Thải- Trần Ngọc Chấn

3.​Giáo Trình công nghệ xử lý khí thải –Trần Hồng Côn

4.​2000 ASHRAE Systems and Equipment Handbook

6.​Anderson, J.E. (1985), The Relative Inefficiency of Quota. The Cheese Case, American Economic Review, 75(l), pp.178-90.

7.​Borkakati R.P., Virmani S.S. (1997), Genetics of thermosensitive genic male sterility in Rice, Euphytica 88, pp.1-7.

8.​Burton G.W.(1988), “Cytoplasmic male-sterility in pearl millet (penni-setum glaucum L.)”, Agronomic Journal 50, pp . 230-231.

9.​FAO (1971), Agricultural Commodity Projections (1970-1980), Vol.II. Rome.

10.​Institute of Economics (1988), Analysis of Expenditure Pattern of Urban Households in Vietnam, Departement of Economics, Economic Research Report, Hanoi.