ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG      - MSSV:19000240

2. PHAN MINH TRIẾT                - MSSV:19003042

PHỐI HỢP GIỮA NHIỆT THẢI THU HỒI VÀ MÁY LẠNH HẤP THỤ

Ngành học	: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học	: 19C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG    - MSSV:19000240

2. PHAN MINH TRIẾT            - MSSV: 19003042

PHỐI HỢP GIỮA NHIỆT THẢI THU HỒI VÀ MÁY LẠNH HẤP THỤ

Ngành học    : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học	: 19C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# Lời nói đầu

- Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ thì nhu cầu về sử dụng năng lượng cũng ngày càng tăng. Hiện nay, con người vẫn phải dựa vào nguồn nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí đốt ) để cung cấp năng lượng cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt. Do mức độ khai thác ngày càng gia tăng nên trong tương lai sản lượng của các nguồn nhiên liệu trên sẽ giảm dần và cạn kiệt. Để đối phó với tình trạng này, con người không còn cách nào khác là phải có biện pháp sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng hiện có và tìm ra các nguồn năng lượng mới để thay thế.

- Bên cạnh vấn đề về sản lượng, các nguồn nhiên liệu hóa thạch còn gây ra những tác động nguy hại đến môi trường – vấn đề hiện nay đang trở thành mối quan tâm chung của toàn cầu. Hiện tượng nóng dần lên toàn cầu đã gây ra những tác động đến sinh thái, khí hậu và gây những hậu quả rất lớn mà nguyên nhân của nó phần lớn là do các khí nhà kính, một trong số đó phải kể đến khí CO2 – sản phẩm của quá trình đốt cháy các nguồn nhiên liệu hóa thạch.

- Một vấn đề cũng đáng quan tâm đó là sự biến động của giá nhiên liệu trên thị trường hiện nay. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và giá thành sản phẩm.

- Hiện nay, với các tiến bộ đáng kể về công nghệ chế tạo, vật liệu và kỹ thuật điều khiển, một số nhược điểm của máy lạnh hấp thụ đã được giảm bớt và hiệu quả làm việc đã được nâng cao. Chính vì vậy, như nhiều nhà khoa học đã nhận định, thế kỹ 21 sẽ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của máy lạnh hấp thụ, đặc biệt trong kỹ thuật điều hòa không khí.

- Tại Việt Nam, việc ứng dụng những nguồn năng lượng mới vẫn còn gặp khó khăn. Do đó, nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng lượng là mối quan tâm hàng đầu hiện nay. Việc áp dụng công nghệ sạch vào công nghiệp còn khá ít, tuy nhiên trong tương lai gần theo xu thế phát triển chung của thế giới thì việc phải thực hiện các giải pháp sạch và xanh trong sản xuất và trong sinh hoạt là điều tất yếu phải xảy ra. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp thì nhu cầu về làm lạnh và điều hòa không khí cũng đang là một ngành công nghiệp đóng vai trò then chốt, công nghệ làm lạnh và điều hòa không khí tham gia vào tất cả các quá trình công nghệ sản xuất và đời sống sinh hoạt.  Nó không chỉ vì lợi ích của các doanh nghiệp, cá nhân mà còn vì lợi ích của cả quốc gia hay rộng hơn là cho toàn cầu.

# Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

MỤC LỤC

Lời nói đầu	iii

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:	iv

MỤC LỤC	v

MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG 1	2

I.	Khái niệm về máy lạnh hấp thụ:	2

II.	Khái niệm về thu hồi nhiệt thải:	2

CHƯƠNG II	3

I.	PHỐI HỢP GIỮA NHIỆT THẢI THU HỒI VÀ MÁY LẠNH HẤP THỤ	3

1.	NHIỆT THẢI THU HỒI Ở THỂ KHÍ	3

a)	SẢN XUẤT HƠI NƯỚC	3

b)	SẢN XUẤT NƯỚC NÓNG	10

2.	Nhiệt thải thu hồi ở thể lỏng	12

CHƯƠNG III	13

I.	ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ THU THẢI NHIỆT VÀ MÁY LẠNH HẤP THU	13

1.	Sơ đồ hệ thống cung cấp nhiệt - lạnh đồng thời bằng máy lạnh thu hồi nhiệt	13

2.	Sơ đồ hệ thống thiết bị xử lý khí thải bằng than hoạt tính	14

3.	MLHT loại Single Effect sử dụng nước nóng được sản xuất từ khói thải động cơ đốt trong	14

KẾT LUẬN	15

TÀI LIỆU THAM KHẢO	16

# MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài: trong nội dung môn học liên quan đến những vấn đề về thu hồi nhiệt thải và máy lạnh hấp thụ. Nên chúng em muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về nội dung này.

Mục tiêu nghiên cứu: cơ sở lý thuyết thu hồi nhiệt thải và máy lạnh hấp thụ.

Phạm vi nghiên cứu: phối hợp giữa nhiệt thải thu hồi và máy lạnh hấp thụ.

Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu lý thuyết, khảo sát thực tế.

Kết cấu gồm:

- Chương 1: Khái niện chung về thu hồi nhiệt thải, máy lạnh hấp thụ.

- Chương 2: Nội dung phối hợp giữa nhiệt thải thu hồi và máy lạnh hấp thụ.

- Chương 3: Một số ứng dụng.

Nội dung tiểu luận: trình bày các vấn đề về thu hồi nhiệt thải: những điều kiện, cơ sở cần thiết để có thể đưa ra một phương án thu hồi nhiệt thải hiệu quả, hợp lý, tối ưu. Từ đó đưa ra phương án tối ưu là thu hồi nhiệt thải của khói và hơi phân ly để cung cấp nước lạnh bằng máy lạnh hấp thụ. Từ đó sẽ hiểu rõ hơn về đề tài tiểu luận. giúp giải quyết vấn đề cần bàn luận.

# CHƯƠNG 1

- Khái niệm về máy lạnh hấp thụ:

- Máy lạnh hấp thụ là thiết bị được thiết kế nhằm áp dụng cho các mục đích làm lạnh và điều hòa không khí, năng lượng sử dụng trong máy lạnh loại này dưới dạng nhiệt năng, chất môi giới trong hệ thống làm lạnh kiểu hấp thụ là dung dịch được trộn lẫn từ hai chất thuần khiết khác nhau.

- Khái niệm về thu hồi nhiệt thải:

- Nhiệt thải là nhiệt phát sinh trong quá trình đốt cháy nhiên liệu hoặc phản ứng hoá học và được thải ra ngoài môi trường, chúng không được tái sử dụng một cách hữu ích cho các mục đích kinh tế. Vấn đề chính mà chúng ta cần quan tâm là “giá trị” chứ không phải khối lượng nhiệt thải. Cơ chế để thu hồi nhiệt thải này phụ thuộc vào nhiệt độ của khí thải và chỉ tiêu kinh tế.

- Hoạt động của các lò hơi, lò nung và lò luyện thường phát sinh ra một lượng lớn khí thải rất nóng. Nếu một phần nhiệt thải này được thu hồi thì chúng ta có thể tiết kiệm được một lượng nhiên liệu đáng kể. Chúng ta không thể thu hồi được toàn bộ nhưng có thể thu hồi được phần lớn năng lượng trong khí thải

# CHƯƠNG II

- PHỐI HỢP GIỮA NHIỆT THẢI THU HỒI VÀ MÁY LẠNH HẤP THỤ

Mục đích này sẽ trình bày cách tính toán sơ bộ nhiệt lượng có thể thu hồi từ các nguồn nhiệt thải ở các thể khí, hơi và lỏng. Trên cơ sở giá trị nhiệt lượng có thể thu hồi và đặc điểm của chất trung gian dùng để cấp nhiệt cho MLHT, một số loại đồ thị và bảng biểu cần thiết để lựa chọn, dự đoán và khảo  sát sự biến đổi của các thông số làm việc cơ bản của MLHT H2O-LiBr cũng sẽ được giới thiệu.

Nói chung, để có thể thiết lập tốt sự phối hợp giữa nhiệt lượng thu hồi và MLHT, bên cạnh giá trị nhiệt lượng có thể thu hồi được , ta cần lưu ý thực hiện tiếp các công việc sau đây:

- Đánh giá các đặc điểm của nguồn nhiệt thu hồi và lựa chọn loại MLHT thích hợp.

- Thực hiện các phép tính sơ bộ nhằm dự báo khả năng cung cấp  lạnh tương ứng với loại MLHT đã được lựa chọn.

- Trên cơ sở nhu cầu về năng suất lanhj đã được xác định, xây dựng phương án phối hợp cụ thể. Trong phương án này, có thể có hay không có nguồn cấp nhiệt bổ sung tùy theo quan hệ của nguồn nhiệt thải thu hồi và năng suất lạnh cần thiết.

Để tính toán nhu cầu về năng suất lạnh cũng như để xác định năng suất lạnh cung cấp bởi MLHT trên cơ sở tận dụng nhiệt thải, ta nên xác định rõ các giá trị như : nhiệt độ nước cần làm lạnh rời MLHT, nhiệt độ nước làm mát đi vào MLHT, nhiệt độ và độ ẩm của môi trường xung quanh, độ gia tăng nhiệt độ của nước làm mát và độ sụt giảm nhiệt độ của nước cần làm lạnh giữa đầu ra và đầu vào của MLHT.

- NHIỆT THẢI THU HỒI Ở THỂ KHÍ

- SẢN XUẤT HƠI NƯỚC

Gọi Q là nhiệt lượng thu hồi được từ khói thải, ta có thế tính Q như sau :

Q = A.cp.ṁ.(Tg1-Ts)

Trong đó: A - hệ số điều chỉnh

cp - nhiệt dung riêng của khói thải

ṁ - lưu lượng khối lượng của khói thải đi qua bộ trao đổi nhiệt.

Tg1 -  nhiệt độ của khói thải đi vào bộ trao đổi nhiệt

Ts – nhiệt độ bão hòa của hơi nước ứng với áp suất đang khảo sát

Về mặt trị số, hệ số A thể hiện ảnh hưởng của hiệu quả của bộ trao đổi nhiệt, ảnh hưởng của nhiệt độ khói thải ra khỏi bộ trao đổi nhiệt và ảnh hưởng của các điều kiện làm việc khác của bộ trao đổi nhiệt. Theo kinh nghiệm của các nhà máy sản xuất, trong quá trình tính toán sơ bộ có thể tham khảo các giá trị của A trình bà trong bảng 12.3. Các giá trị này có độ chính xác cao khi khói thải ra khỏi bộ trao đổi nhiệt có nhiệt độ cao hơn 150oC.

Bảng 12.3

| Lưu lượng khói thải có thể thu hồi (kg/s) |  | Giá trị tham khảo của hệ số điều chỉnh A |
| --- | --- | --- |
| Lưu lượng tối thiểu | Lưu lượng tối đa |  |
| 0,63 1,89 | 2,52 11,34 | 0,84 0,93 |

Cũng cần nói rõ, trong trường hợp cấp nhiệt trực tiếp, tức là không cần sử dụng bộ trao đổi nhiệt, ta có thể lấy A=1 và thay Ts, bằng nhiệt độ Tg2 của khói thải ở đầu ra của bộ trao đổi nhiệt. Khi vận hành  bộ trao đổi nhiệt, cần chú ý không để sảy ra hiện tượng đọng sương. Để  tránh hiện tượng đọng sương, ta nên đảm bảo sao cho nhiệt độ của khói thải ở đầu ra của bộ trao đổi nhiệt không nhỏ hơn 150oC.

Nói chung, khói thải mà ta đang đề cập ở đây có thể xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau . Thực tế cho thấy, ta có thể  gặp một số khó khăn trong quá trình tính toán sơ bộ nhiệt lượng thu hồi vì không dủ thông tin. Trong trường hợp nguồn nhiệt thu hồi là khói thải từ tuabin khí hay từ động cơ đốt trong,ta có thể tham khảo thêm các số liệu trong bảng12.4 để thực hiện các phép tính sơ bộ .

Hình 12.4

| Chủng loại của khói thải | Lượng hơi nước sản xuất được do sự tận dụng khói thải (kg hơi nước/kWh) |
| --- | --- |
| Khói thải từ tuabin khí Khói thải từ động cơ đốt trong | 5 đến 5,9 0,59 đên 0,64 |

Trong bảng 12.4, các số liệu ở cột bên phải mang ý nghĩa là lượng hơi nước có thể sản xuất được ( trên cơ sở tận dụng khói thải ) ứng với 1kWh điện phát ra từ tuabin khí hay động cơ đốt trong đang khảo sát. Các số liệu trong bảng 12.4 tương ứng với áp suất hơi nước sản xuất khoảng từ 3 bar đến 12 bar.

Khi nhiệt lượng thu hồi đã được xác định, có thể sử dụng công thức (12.2) dưới đây để dự đoán nhiệt độ của khói thải ra khỏi bộ trao đổi nhiệt.

Tg2 = Tg1 - Qṁ. Cp					        (12.2)

Trong các công thứ (12.1) và (12.2), có thể lấy giá trị nhiệt dung riêng cp của khói thải khoảng 1,01 đến 1,06kJ/kg.độ.

Nói chung, khói thải thường có nhiệt độ khá cao. Do vậy, trong nhiều trường hợp, các nhà thiết kế thường chọn MLHT Duoble Effect để làm việc với các hệ thống thu hồi nhiệt từ khói thải. Để giúp cho việc lựa chọn chủng loại của MLHT được dễ dàng và thuận tiện, đồ thị ở hình 12.7 sẽ trình bày các quan hệ giữa nhiệt độ của nước cần làm lạnh ra khỏi MLHT và nhiệt độ của hơi nước cần phải cấp vào bình phát sinh ứng với sơ đồ loại Single Effect và Duoble Effect. Từ đồ thị, ta thấy khi nhiệt độ của nước cần làm lạnh càng thấp thì nhiệt độ / áp suất của hơi nước cấp vào bình phát sinh càng phải cao hơn. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, hơi nước cấp vào MLHT loại Single Effect nên có áp suất khoảng từ 1,3bar đến 2bar. Còn đối với trường hợp Duoble Effect, áp suất hơi nước nên ở trong khoảng 5,5bar đến 12bar

Hình 12.7 Quan hệ giữa nhiệt độ nước cần làm lạnh và nhiệt độ hơi nước cấp vào bình phát sinh

Để tránh cho hơi nước không bị ngưng tụ khi di chuyển qua các ống trao đổi nhiệt, cần phải đảm bảo sao cho hơi nước có một độ quá nhiệt nhất định khi đi vào các ống. Ngược lại, ở đầu ra các ống trao đổi nhiệt, nước ngưng nên có một độ qua lạnh nào đó để hạn chế sự trộn lẫn hơi nước.

Nhằm thể hiện các ảnh hưởng này, trong công thức (12.3) dưới đây người ta đưa thêm vào hệ số điều chỉnh k1.

ṁk  = Q i''-i'k1						(12.3)

Trong đó ṁk  - lưu lượng khối  lượng của hơi nước sản xuất được từ thiết bị thu hồi nhiệt.

i'' và i' - enthalpy của hơi nước bão hòa khô và nước sôi ứng với áp suất đang khảo sát.

k1 – hệ số hiểu chỉnh do tính đến độ quá nhiệt và quá trình lạnh.

Do mức độ quá nhiệt  và quá trình làm lạnh của hơi nước  và nước ngưng phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể, cho nên việc xác định chính xác hệ số k1 không phải là dễ dàng. Tuy vậy, trong các phép tính sơ bộ , ta có thể tham khảo các số liệu sau :

- Đối với loại Single Effect : k1 = 1,03.

- Đối với loại Duoble Effect : k1 = 1,23.

Trên cơ sở nhiệt lượng thu hồi đã tính toán, có thể dự báo được năng suất lạnh cung cấp bởi MLHT. Đồ thị ở hình 12.8  trình bày cách xác định năng suất lạnh dựa trên các thông số đầu vào là giá trị nhiệt lượng thu hồi, mức áp suất của hơi nước cấp vào và loại MLHT được sử dụng. Năng suất lạnh trên đồ thị ở hình 12.8 tương ứng với các điều kiện làm việc được quy định bởi ARI. Trên đồ thị, ta thấy các đường a và b trình bày mức áp suất  giới hạn của hơi nước có thể khai thác hiệu quả của MLHT loại Single Effect, các đường c và d – mức áp suất giới hạn của hơi nước để có thể khai thác hiệu quả MLHT loại Duoble Effec.

Cần lưu ý, năng suất lạnh của các MLHT trong thực tế thường được thể hiện ứng với các điều kiện làm việc đã được chuẩn hóa bởi ARI (Air- Conditioning and Refrigeration Institute, USA). Chính vì vậy, cần phải  biết cách hiệu chỉnh năng suất lạnh khi điều kiện làm việc thực tế  không giống với điều kiện đã được quy định bởi ARI. Điều kiện làm việc đã được chuẩn hóa bởi ARI là :

- Nhiệt độ nước lạnh được sản xuất bởi MLHT:7oC

- Nhiệt độ nước làm mát :29oC

- Áp suất hơi nước cấp vào MLHT loại Single Effect:184kPa

- Áp suất hơi nước cấp vào MLHT loại Duoble Effect:894kPa

Hình 12.8 Đồ thị dự báo năng suất lạnh tương ứng với giá trị nhiệt lượng thu hồi

Về mặt ký hiệu, người ta thường dùng chỉ số T, ví dụ kWT, để biểu diễn năng suất lạnh của MLHT khi cho máy lạnh này hoạt động ở các điều kiện đã được qu đinh bởi ARI. Tất nhiên, cũng với MLHT này, nếu điều kiện làm việc cụ thể bị thay đổi thì trị số tương ứng của năng suất lạnh cũng bị thay đổi. Các đồ thị ở hình 12.9 và 12.10 có thể giúp ta thực hiện việc hiệu chỉnh năng suất lạnh theo nhiệt độ nước làm mát và theo áp suất làm việc của hơi nước . Đồ thị ở hình 12.9 ứng với MLHT loại Single Effect,  còn đồ thị ở hình  12.10 ứng với MLHT loại Duoble Effect.

Hình 12.9

Hình 12.10

Ở hình 12.9, áp suất không thứ nguyên (%) là tỷ lệ giữa áp suất hơi nước thực tế đang được sử dụng để cấp cho MLHT loại Single Effect so với giá trị tiêu chuẩn 184kPa, năng suất lạnh không thứ nguyên(%) là tỷ số giữa năng suất lạnh trong điều kiện làm việc thực tế so với năng suất lạnh ứng với các điều kiện chuyển hóa cuard ARI. Ở hình 12.10, các thông số trên các trục tọa độ cũng có ý nghĩa tương tự. Tuy nhiên, đồ thị này ứng với sơ đồ loại Double Effect và giá trị áp suất tiêu chuẩn được dùng để so sánh là 894kPa.

Theo nguyên lý làm việc đã biết, ta thấy rõ năng suất lạnh cũng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ nước làm mát và nhiệt độ nước cần làm lạnh rời MLHT. Để khảo sát các ảnh hưởng này, ta hãy khảo sát các đồ thị ở các hình 12.11 và hình 12.12. Đồ thị ở hình 12.11 tương ứng với MLHT loại Single Effect với áp suất hơi nước cấp vào bình phát sinh là 184kPa và độ gia tăng nhiệt độ của nước làm mát là 6oC. Ở hình 12.12, độ gia tăng nhiệt độ của nước làm mát vẫn là 6oC, nhưng MLHT được khảo sát là loại Double Effect với áp suất hơi cấp vào bình phát sinh là 894kPa.

Hình 12.11

Hình 12.12

Trong trường hợp độ gia tăng nhiệt độ của nước làm mát không phải là 6oC thì vẫn có thể sử dụng được các đồ thị đã nêu. Ví dụ, nếu nhiệt độ nước làm mát đi vào MLHT loại Single Effect là 27oC với độ gia tăng nhiệt độ là 8oC thì trên đồ thị ở hình 12.11 ta vẫn có thể sử dụng đường ứng với nhiệt độ nước làm mát 29oC để tra sự biến đổi năng suất lạnh thay cho đường ứng với nhiệt độ nước làm mát là 27oC. Sở dĩ ta có thể làm như vậy là do, nhiệt độ nước làm mát rời MLHT trong cả hai trường hợp đều có giá trị bằng nhau và bằng 35oC( 27oC +8oC= 29oC+ 6oC=35oC). Tất nhiên, cách làm mà ta vừa giới thiệu trên đây hoàn toàn  không có giá trị chính thức, đó chỉ là giải pháp tình thế với mục đích đạt đến một kết quả nào đó để tạm giải quyết các bài toán mang tính thực tế. Khái niệm năng suất lạnh không thử nguyên ở các hình 12.11 và 12.12 cũng được hiểu là tỷ số giữa năng suất lạnh thực tế so với  năng suất lạnh ứng với các điều kiện làm việc quy định khi xây dựng đồ thị.

Ví dụ 12.1 Xác định sơ bộ khả năng thu hồi nhiệt từ khói thải của một tua pin khí dùng dùng để cấp nhiệt cho máy lạnh hấp thụ (MLHT). Cho biết nhiệt độ và lưu lượng của khói thải lần lượt là 510oC và 10kg/s, nhiệt độ nước cần làm lạnh ra khỏi MLHT là 7oC

Giải

Ta có thể sử dụng công thức(12.1) để tính toán sơ bộ lượng nhiệt thải Q thu hồi được:

Q=A.cp.ṁTg1-Ts

Trong trường hợp này, ta lấy cp=1,05kJ/kg.độ. Do nhiệt độ khói thải khá cao, ta nên chọn MLHT loại Double Effect. Từ đồ thị ở hình 12.7, xuất phát từ nhiệt độ nước cần làm lạnh ra khỏi MLHT, ta xác định được giá trị nhiệt độ hơi cấp vào bình phát sinh là 173oC, như vậy áp suất tương ứng của hơi nước cấp vào bình phát sinh là 8,523bar. Từ bảng 12.3 ta có thể lấy A=0,93. Như vậy, lượng nhiệt thải thu hồi có giá trị là :

Q=0,93×1,05×10×(510-173)= 3290,805(kW)

Ví dụ 12.2 Xác định khả năng cung cấp lạnh của MLHT loại Double Effect khi sử dụng nguồn nhiệt thu hồi có giá trị là 3MWT  từ khói thải của tuabin khí.

Giải

Từ đồ thị ở hình 12.8, ứng với giá trị cụ thể của nguồn nhiệt thu hồi được sử dụng để cấp vào MLHT, ta thấy năng suất lạnh của MLHT biến đổi tùy theo áp suất hơi nước cấp vào bình phát sinh. Khi áp suất hơi nước thay đổi trong khoảng từ 550kPa đến 1100kPa, ứng với nguồn nhiệt thu hồi cấp vào là 3MWT, năng suất lạnh của MLHT có thể có giá trị từ 3660kW đến 2992kW.

- SẢN XUẤT NƯỚC NÓNG

Trong trường hợp này, ta vẫn có thể sử dụng công thức (12.1) để tính sơ bộ lượng nhiệt thải thu hồi. Tuy nhiên, cần phải thay thế Ts bằng Tω, ta hiểu Tωlà nhiệt độ trung bình của nước nóng đi qua bình phát sinh của MLHT. Ta có:

Q=A.cp.ṁTg1-Tω

Về nguyên tắc, có thể sử dụng các đồ thị đã trình bày ở trên cho trường hợp này. Tuy nhiên, cần thực hiện các chuyển đổi tương tự giữa các thông số của hơi nước và nước nóng. Bảng 12.5 trình bày cách chuyển đổi ra áp suất tương đương của hơi nước(kPa) trên cơ sở đã biết các nhiệt độ của nước nóng đi vào và đi ra khỏi bình phát sinh của MLHT. Khi thực hiện các phếp tính sơ bộ về khả năng thu hồi nhiệt dưới hình thức nước nóng, có thể sử dụng giá trị của áp suất hơi nước tương đương vào những nơi cần đến áp suất hơi nước trong các loại đồ thị đã trình bày ở trên.

Bảng 12.5 xác định áp suất hơi nước tương đương, kPa

| Loại MLHT | Nhiệt độ nước nóng vào và ra khỏi bình phát sinh(oC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đầu vào | Đầu ra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 99 | 104 | 110 | 116 | 143 | 149 | 154 | 160 | 165 | 171 |
| Single Effect Double Effect | 116 121 127 132 154 160 166 171 177 182 188 193 199 204 | 130 139 142 146 | 146 156 160 160 | 163 172 174 175 | 194 200 200 | 396 419 446 460 474 487 501 508 515 529 | 481 494 508 515 529 543 550 563 570 | 550 570 584 598 605 618 625 639 | 618 639 653 674 694 708 722 | 708 743 770 791 812 832 | 894 929 |

Cần nói thêm, mặc dù hơi nước thường được sử dụng để cấp nhiệt cho MLHT. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, người ta vẫn thích sử dụng nước nóng. Ưu điểm của việc sử dụng nước nóng là chi phí đầu tư và vận hành sẽ ít hơn so với hơi nước. Do nhiệt độ của chất cấp nhiệt vào MLHT thông thường phải lớn hơn100oC, cho nên áp suất làm việc của nước nóng  cũng phải khá cao. Về mặt thực hiện, có thể sản xuất nước nóng ở áp suất cao( Hight Pressure Hot Water) bằng các kỹ thuật dùng để sản xuất hơi nước ở áp suất thấp (Low Pressure Steam).

Ví dụ 12.3 Lúc vận hành ổn định, nhiệt độ và lưu lượng khói thải từ tuabin khí đang khảo sát lần lượt có giá trị là 500oC và 10,5kg/s. người ta sử dụng bộ trao đổi nhiệt thích hợp để sản xuất nước nóng ở áp suất cao từ khói thải của tuabin nhầm cung cấp nhiệt cho MLHT loại Double Effect, cho biết nhiệt độ nước đi vào và đi ra khỏi bình phát sinh  của MLHT lần lượt có giá trị là 171oC và 160oC. Xác định sơ bộ năng suất lạnh của MLHT.

Giải

Nhiệt độ trung bình của nước nóng đi qua bình phát sinh của MLHT có giá trị :

Tω = 12(171+160) = 165,5oC

Từ công thức (12.4), ta có:

Q=A.cp.ṁTg1-Tω

Trong đó : A =0,93.  cp=1,05 kJ/kg độ

Như vậy: Q=3429,712kW

Gọi pv là áp suất hơi nước tương đương, từ bảng 12.5 ta tra được pv = 618kPa. Với Q và pv đã xác định, ta có thể dùng đồ thị ở hình 12.8 để dự đoán năng suất lạnh Qo của MLHT, ta có:

Qo =1170 tấn lạnh.

Giá trị năng suất lạnh đã được xác định ở trên tương ứng với các điều kiện làm việc quy định bởi ARI. Trong trường hợp điều kiện làm việc thực tế không giống với các điều kiện làm việc quy định bởi ARI, có thể dùng các đồ thị đã giới thiệu để xác định giá trị năng suất lạnh quy đổi.

- Nhiệt thải thu hồi ở thể lỏng

Một cách tổng quát, nhiệt thải ở thể lỏng mà ta đang đề cập đến ở đây có thể là nước nóng hay bất kỳ một chất lỏng nóng nào khác. Tuy nhiên, trong thực tế, thông thường ta có thể gặp nước nóng thải bỏ từ các quá trình sản xuất trong công nghiệp nhẹ nói chung hoặc trong công nghiệp thực phẩm nóng riêng. Nếu nước nóng thải bỏ đảm bảo có đủ độ trong sạch và nhiệt độ cần thiết, ta có thể sử dụng trưc tiếp nước nóng đó để cung cấp cho MLHT. Trong trường hợp nước nóng thải bỏ không đủ độ trong sạch, ta nên sử dụng các bộ trao đổi nhiệt có hiệu suất cao để thu hồi nhiệt lượng có trong nước thải nhằm sản xuất ra nước nóng có độ trong sạch cao hơn.

Gọi Q là nhiệt lượng thu hồi được, ta có thể tính Q bằng công thức dưới đây:

Q= ṁ. cp.(t1-t2)

Trong đó: ṁ-lưu lượng khối lượng của chất lỏng nóng cần thu hồi nhiệt.

cp-nhiệt dung riêng của chất lỏng nóng cần thu hồi nhiệt.

t1, t2-nhiệt độ của chất lỏng nóng cần cthu hồi nhiệt ở đầu vào và đầu ra của bộ trao đổi nhiệt .

Cũng cần nhắc lại, thực tế cho thấy nhiệt độ nước nóng cấp vào MLHT H2O-LiBr loại Single Effect và Double Effect tương ứng không nên nhỏ hơn 75oC và 130oC. Ở một số trượng hợp, có thể trực tiếp sử dụng nước làm mát động cơ đốt trong để cung cấp cho MLHT. Theo số liệu của các nhà sản xuất, độ chênh lệch nhiệt độ làm mát giữa đầu ra và đầu vào của động cơ đốt trong có thể lên đến khoảng 28oC

# CHƯƠNG III

- ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ THU THẢI NHIỆT VÀ MÁY LẠNH HẤP THỤ

- Sơ đồ hệ thống cung cấp nhiệt - lạnh đồng thời bằng máy lạnh thu hồi nhiệt

- Sơ đồ hệ thống thiết bị xử lý khí thải bằng than hoạt tính

- MLHT loại Single Effect sử dụng nước nóng được sản xuất từ khói thải động cơ đốt trong

Khói thải ra từ động cơ đốt trong có nhiệt độ khá lớn nhưng chứa nhiều chất gây hiện tượng ăn món thiết bị, đường ống…Vì vậy, người ta chọn cách cấp nhiệt gián tiếp thông qua bộ trao đổi nhiệt để sản xuất nước nóng hoặc hơi nước cấp cho MLHT loại Single Effect

# KẾT LUẬN

Tại thời điểm hiện nay, chi phí đầu tư cho máy lạnh hấp thụ cao hơn so với máy lạnh có máy nén hơi,đồng thời giá điện cho sản xuất tại Việt Nam còn rất rẻ, do đó nếu có nguồn nhiệt thải thì giải pháp dùng máy lạnh hấp thụ thay cho máy lạnh có máy nén hơi mới có hiệu quả.

Qua quá trình thực nghiệm trên mô hình máy lạnh, nhận thấy, khi nhiệt độ nước nóng trong bình nhỏ hơn 400C thì lượng nhiệt thải thực tế thu hồi nhiệt (η) được khoảng (30 ÷ 50)% so với nghiên cứu lý thuyết. Khi nhiệt độ nước nóng trong bình tăng lên đến 450C thì quá trình thu hồi nhiệt thải càng giảm và lượng nhiệt thu hồi sẽ giảm dần khi nhiệt độ nước trong bình càng tăng. Điều này có nghĩa là hệ thống máy lạnh chỉ hoạt động hiệu quả khi nhiệt độ nước nóng cần sử dụng có giá trị nhỏ hơn 400C.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- GS.TS. Lê Chí Hiệp – Máy lạnh hấp thụ trong kĩ thuật điều hòa không khí – Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp.HCM năm 2008, 504 trang

- http://www.yazakienergy.com/waterfired.htm

- http://jst.udn.vn/BBao/2019/5/PDFFull_2019m05d09_16_43_51.pdf