ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN PHẠM CÔNG DỰ - MSSV: 19003008

2. TRẦN NGỌC TRƯỜNG        - MSSV: 19003003

HỆ THỐNG COGENAGATION VỚI TURBIN KHÍ VÀ TURBIN HƠI NƯỚC

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 19c1-kml1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD:  ĐINH ĐỒNG HIỆP

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1.  NGUYỄN PHẠM CÔNG DỰ   - MSSV: 19003008

2. TRẦN NGỌC TRƯỜNG            - MSSV: 19003003

HỆ THỐNG COGENAGATION VỚI TURBIN KHÍ VÀ TURBIN HƠI NƯỚC

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 19c1-kml1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1					      GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

Lời nói đầu

Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật cũng như sự tăng trưởng của đất nước thì điều kiện làm việc cũng như mức sống của xã hội cũng được nâng cao.Việc sử dụng các thiết bị nhiệt –điện lạnh ngày càng trở thành một nhu cầu lớn cả về quy mô lẫn số lượng trong cuộc sống. Chính vì thế, chuyên đề máy lạnh là một trong những môn học quan trọng để học và tiếp thu thêm kiến thức nhằm để hiểu rõ hơn các tiết bị trong ngành điện lạnh. Và đặc biệt chúng em đang tìm hiểu và phân tích rõ hơn về hệ thống “cogenagation với turbin khí và turbin hơi nước”. Theo nội dung môn học gồm nhiều đề tài khác nhau nên chúng em đã chọn đề tài trên để trình bày nhằm hiểu rõ hơn về thiết bị.

Hệ thống “cogenagation với turbin khí và turbin hơi nước” đã được nghiên cứu thiết kế chế tạo và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu đặc biệt của từng công trình cụ thể. Chọn được một hệ thống “cogenagation với turbin khí và turbin hơi nước” phù hợp cho một công trình đồng nghĩa với việc đạt hiệu quả kinh tế tối ưu từ khâu lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, phát huy tối đa ưu điểm của thiết bị.

Vì vậy, chúng em sẽ tham khảo tài liệu và tìm kiếm trên internet để tìm hiểu sâu hơn và làm quen với hệ thống “cogenagation với turbin khí và turbin hơi nước” nhằm phục vụ cho công việc sau này.

Tp HCM, ngày … tháng … năm 2021

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Phạm Công Dự   19003008

Trần Ngọc Trường	        19003003

Lời cảm ơn

Trên con đường thành công nào cũng phải có sự nỗ lực, may mắn và giúp đỡ hỗ trợ từ mọi người. Hỗ trợ dù ít hay nhiều của mọi người, Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ  của quý thầy cô và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc, chúng em xin gửi lời cám ơn đến quý thầy cô Khoa Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với những tri thức và tâm huyết của thầy cô đã truyền đạt vốn kiến thức cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặt biệt là thầy Đinh Đồng Hiệp đã cùng chúng em trong những tuần hướng học và làm tiểu luận vừa qua. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy thì chúng em nghĩ rất khó hoàn thiện được tiểu luận. Bước đầu làm tiểu luận chúng em còn nhiều hạn chế về kiến thức và bỡ ngỡ trong khi làm bài. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu xót, chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện tốt hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Mục lục

TRANG TỰA 1	i

TRANG TỰA 2	ii

LỜI NÓI ĐẦU	iii

LỜI CẢM ƠN	iv

NHẬN XÉT CỦA GV	.v

MỤC LỤC	vi

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU	1

  - Mục đích	1

1.2. Đối tượng	1

1.3. Nội dung	1

1.4. Phương pháp	1

1.4.1. Phương pháp thu thập số liệu	1

1.4.2. Phương pháp xử lý số liệu	1

1.5. Giới hạn- phạm vi	1

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG	3

- Cogeneration 	3

  - Khái niệm 	3

  - Lợi ích	4

  - Các phân loại	4

    - Chu trình đỉnh	5

    - Chu trình đáy	6

- Turbin hơi nước	6

  - Khái niệm	6

  - Cấu tạo	6

  - Nguyên lý hoạt động	7

  - Phân loại	9

  - Cách nâng cao hiệu suất cảu chu trình	9

  - Ưu nhược điểm	14

- Turbin khí	15

  - Khái niệm	15

  - Nguyên lý hoạt động	16

  - Các đặc điểm của động cơ turbin	17

  - Phân loại	22

    - Động cơ hàng không	22

    - Động cơ cố định	26

KẾT LUẬN	28

TÀI LIỆU THAM KHẢO	29

CHƯƠNG 1

MỞ ĐẦU

  - Mục đích

- Phân tích và hiểu rõ về các hệ thống “cogenagation với turbin khí và turbin hơi nước”.

- Lý do em chọn đề tài này: Theo nội dung môn học gồm nhiều chuyên đề khác nhau. Chúng em chọn đề tài“cogenagation với turbin khí và turbin hơi nước” để trình bày nhằm bổ xung thêm kiến thức và hiểu rõ hơn về “cogenagation với turbin khí và turbin hơi nước”.

  - Đối tượng

- Đối tượng là các hệ thống “cogenagation với turbin khí và turbin hơi nước”.

  - Nội dung

- Trình bày khái niệm các hệ thống “cogenagation với turbin khí và turbin hơi nước”.

- Trình bày cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động và ưu nhược điểm, phân loại của các hệ thống “cogenagation với turbin khí và turbin hơi nước”.

  - Phương pháp

    - Phương pháp thu thập số liệu

- Tìm hiểu các tài liệu liên quan đến hệ thống điều hòa không khí trên internet, sách báo, văn bản lưu hành nội bộ.

- Thu thập, tham khảo các tư liệu, sách và các website có liên quan đến đề tài.

    - Phương pháp xử lý số liệu

- Từ những số liệu đã thu thập được qua công tác tìm hiểu, khảo sát thực địa và kết quả sẽ tiến hành thống kê, phân tích và xử lý để đưa ra được những kết quả để làm căn cứ cho bài báo cáo.

  - Giới hạn – phạm vi

- Giới hạn không gian: đề tài chỉ tìm hiểu sâu hơn về các hệ thống “cogenagation với turbin khí và turbin hơi nước”.

-    Giới hạn thời gian : tiểu luận được thực hiện trong 2 tuần.

CHƯƠNG 2

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG COGENERATION, TURBIN KHÍ VÀ TURBIN HƠI NƯỚC

- Cogeneration

  - Khái niệm cogeneration

- Cogeneration là cách sản xuất liên tiếp hoặc đồng thời các dạng năng lượng hữu ích khác nhau( thường ở dạng cơ học và nhiệt) bằng một hệ thống đơn hoặc hệ thống tích hợp.

- Hệ thống bao gồm một số các bộ phận như động cơ sơ cấp( động cơ nhiệt), máy phát, thu hồi nhiệt và hệ thống đấu nốI điện, tất cả được kết hợp trong một hệ thống.

- Các động cơ so cấp của hệ thống  bao gồm các động cơ pittông, đốt cháy hoặc turbin khí, turbin hơi, micrô turbin, và các bin nhiên liệu. những động cơ sơ cấp có thể sử dụng các loại nhiên liệu khác như khí thiên nhiên, than, dầu, và các loạI nhiên liệu thay thế để tạo ra công suất hữu dụng hoặc cơ năng. Mặc dù năng lượng cơ học từ động cơ sơ cấp thường được sử dụng để chạy máy phát, sản xuất ra điện, tuy nhiên nó có thể sử dụng cho các thiết bị quay như máy nén, bơm  và quạt. nhiệt năng từ hệ thống này có thể được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp để sản xuất ra hơi, nước nóng, khi nóng cho các mục đích sấy hoặc nước mát cho mục đích làm mát của chu trình.

Hình 1: hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống cogeneration

  - Lợi ích của cogeneration

- Nếu như việc cogeneration được tối ưu hóa theo cách được mô tả ở trên, thì đạt được các lợi ích sau:

+ Tăng hiệu suất chuyển đổi và sử dụng năng lượng

+ Giảm phát thải ra môi trường, cụ thể CO2, khí nhà kính chính

+ Trong một số trường hợp, nhiên liệu sinh khốI và một số nguyên liệu khác  như khí, quy trình hoặc rác thải nông nghiệp được sử dụng.

- Nhưng chất đóng vai trò là nhiên liệu cho hệ thống cogeneration, tăng hiệu quả chi phí và giảm nhu cầu rác thải.

+ Tiết kiệm nhiều chi phí, tăng khả năng cạnh tranh cho đốI tưởng sử dụng trong kinh doanh hoặc công nghiệp, và cung cấp nhiệt cho các hộ sinh hoạt.

+ Là giải pháp giúp triển khai các phương thức phân chuyền trong phát điện, ở các nhà máy được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của ngườI tiêu dùng tại địa phương , mang lại hiệu suất cao, tránh được các tổn thất truyền tải và tăng sự linh hoạt trong việc sử dụng hệ thống. Điều này đặc biệt đúng với trường hợp khí tự nhiên là chất mang năng lượn.

+ Giải pháp giúp tăng sự đa dạng của phát điện và nâng cao khả năng cạnh tranh. Cogeneration là phương tiện rất quan trọng giúp thúc đẩy sự tự do hóa trên thị trường năng lượng.

  - Các phân loại hệ thống cogeneration khác

Người ta thường phân loại các hệ thống theo sử dụng trình tự năng lượng và cơ chế vận hành áp dụng. Hệ thống cơ bản có thể được phân loại thành chu trình đỉnh và chu trình đáy

    - Chu trình đỉnh

- VớI chu trình đỉnh, nhiên liệu cấp được sử dụng để tạo ra điện trước sau đó đến nhiệt, là sản phẩm của chu trình và được sử dụng cho các nhu cầu sử dụng nhiệt của chu trình hoặc cá chu trình nhiệt khác. Cogeneration chu trình đỉnh được sử dụng rộng rãi và là phương pháp phổ biến nhất.

Hình 2: Bốn loạI hệ thống đồng phát chu trình đỉnh

    - Chu trình đáy

- Ở chu trình đáy, nhiên liệu sơ cấp được tạo ra nhiệt năng ở nhiệt độ cao và nhiệt thải từ quy trình được sử dụng để phát điện qua lò hơi thu hồI nhiệt và máy phát turbin. Các chu trình đáy phù hợp vớI các chu trình sản xuất cần nhiệt ở nhiệt độ cao trong lò đốt và thảI ra nhiệt ở nhiệt độ khá cao.

- trình trính không phổ biến bằng chu trình trên, hinh dưới mô tả cgu trình đáy, trong đó nhiên liệu được đốt trong lò để tạo ra turbin tổng hợp. khí thải từ lò được sử dụng trong lò hơi là hơi để tạo thành hơi, chạy turin để phát điện.

Hình 3: Hệ thống cogeneration chu trình đáy

- Turbin hơi nước

  - Khái niệm

- Turbin hơi nước hay còn gọi là động cơ hơi nước, trong đó thế năng của hơi ban đầu sẽ chuyển hóa thành động năng, sau đó chuyển thành cơ năng làm quay bánh công tác.

  - Cấu tạo

Hình 4: sơ đồ cấu tạo của turbin hơi nước

Đây là turbin nằm ngang. Dòng nước chảy qua van nạp, mối hàn lắp, vỏ xoắn ốc, đẩy roto quay. Để tiện lắp đặt và đại tu, thiết bị này có cấu trúc 2 trụ bản lề có cấu trúc thẳng đứng. Bộ phận phối turbin gồm có những bộ phận sau:

Bộ ống nạp:

Gồm có ống van nạp, mối hàn lắp, ống dạng nón, và ống khuỷu,... đó là phần đầu tiên của turbin. Van nạp ngắt dòng chảy khi turbin xảy ra sự cố khẩn cấp hoặc ngừng đại tu. Ống nạp có bộ phận hàn với áp suất chịu đựng và hiệu suất thủy lực tiện lợi.

Bộ phận chính:

Cánh dẫn hướng làm bằng thép không rỉ, là một kết cấu có 2 trụ đỡ. Nắp cột áp và vòng đai, đáy có vỏ bằng thép ZG230-450. Bộ phận phối có cấu trúc và lá trượt đơn giản, để tiện lắp đặt và đại tu. Có các chốt trượt để bảo vệ giữa các thanh chắn dòng và thanh chắn dòng tự động.

Bộ phận quay:

Roto được lắp đặt trên phần mở rộng của trục bộ phận điều chỉnh với chêm, và côn roto. vỏ roto làm bằng thép không gỉ, chống xâm thực tốt và có đặc tính mài mòn.

Bộ ống hút:

Bộ ống hút gồm có 1 thiết bị nạp khí, 1 ống khuỷu, và một ống hình nón. Thiết bị nạp khí được lắp giữa vòng đai đáy và ống khuỷu. Để giảm độ rung thủy lực và ảnh hưởng đến khí xâm thực, cần phải có thiết bị nạp khí và khí bổ xung tự nhiên ở ngoài vùng định danh của thiết bị.

  - Nguyên lý hoạt động

Thiết bị turbin hơi gồm có:

1.. Lò hơi 1: trong đó nước cấp dưới áp suất tương ứng sẽ chuyển hóa thành bơi bão hòa.

2.. Bộ quá nhiệt 2: ở đây sẽ làm tăng nhiệt độ hơi tới giá trị đã cho.

3.. Turbin 3: trong đó thế năng của hơi nước chuyển hóa thành động năng, còn động năng chuyển hóa thành cơ năng trên trục.

4.. Bình ngưng 4: dùng để làm ngưng tụ hơi thoát khỏi turbin.

5.. Bơm nước ngưng 5: để bơm nước ngưng vào hệ thống gia nhiệt hồi nhiệt (7 & 10).

6.. Bình khử khí 8: chủ yếu là để khử khí oxi trong nước cấp.

7.. Bơm nước cấp 9: để bơm nước cấp vào lò hơi.

8.. Máy phát điện 6: để phát điện.

- Quá trình ngưng hơi đẳng áp thực hiện trong bình ngưng 4, hơi sau khi thoát           hơi turbin là hơi bão hòa ẩm, nó được đẩy vào bình ngưng để nhận nhiệt hóa hỏi     và biến thành nước.

- 3-3’ là quá trình nén nước, từ ấp suất p2 ở binh ngưng vào lò hơi có áp suất p1(quá trình xem là đoạn nhiệt)
. nó tiêu hao 1 công tương ứng Wp. Thực tế Wp  Wt

Là quá trình gia nhiệt đẳng áp từ nước chưa sôi biến thành hơi quá nhiệt sau đó hơi này được đẩy vào turbin.

  - Phân loại

Tùy thuộc vào tính chất của quá trình nhiệt có thể phân biệt các loại turbin hơi nước chủ yếu như sau:

- Theo tầng số công tác:

- Turbin một tầng: công suất đạt nhỏ. Thường dùng cho máy nén ly tâm, bơm, quạt,...

- Turbin nhiều tầng: có nhiều tầng công tác nối tiếp nhau, công suất lớn.

- Theo hướng chuyển động của dòng hơi

- Turbin dọc trục

- Turbin hướng kính

- Theo nguyên lý tác động của dòng hơi

- Turbin xung lực: hơi nước chỉ giãn nở để tăng tốc trong ống phun hay trong rãnh cánh tĩnh, nhiệt năng của hơi chuyển thành động năng của dòng. Trong dãy tĩnh chỉ xảy ra sự biến đổi động năng thành cơ năng.

- Turbin phản lực: sự giãn nở của hơi nước xảy ra trong rãnh cánh tĩnh và rãnh cánh động với mức gần như nhau

- Theo đặc điểm của quá trình nhiệt

- Turbin ngưng hơi

- Turbin đối áp

- Turbin ngưng hơi có trích hơi điều chỉnh

- Turbin ngưng hơi có cửa trích điều chỉnh trung gian

- Turbin ngưng hơi có cửa trích hơi điều chỉnh và đối áp

  - Cách nâng cao hiệu suất của chu trình

- Hiệu suất của chu trình

- Cách nâng cao hiệu suất

Thay chu trình Rankin bằng chu trình Cacno tương ứng để thấy rõ hơn khi thay nhiệt độ thay đổi T trên đoạn cấp nhiệt  bằng nhiệt độ tương đương không đổi Ttd:

Với nhiệt độ hơi thoát tk và nhiệt độ hơi nước t0 = const, nếu tăng áp suất ban đầu p0 thì nhiệt độ hơi bão hòa tăng, Td tăng đến Ttd1

Nhiệt giáng lý thuyết của turbin H0 sẽ tăng tới P0 cho đến lúc đường tiếp tuyến ab với đường đẳng nhiệt t0 = const song song đoạn đẳng áp pk = const. Nếu tiếp tục tăng p0 nhiệt giáng sẽ tiếp tục giảm.

Khi áp suất ban đầu p0 và t0 dã cho  và áp suất pk = const thì làm tăng độ ẩm cuối. Sẽ giảm hiệu suất tương đối của turbin làm cho quạt bị mòn, độ ẩm <= 14%.

Cho nên khi năng suất ban đầu cũng cần tăng nhiệt độ ban đầu hay là áp qua pk = const nhiệt trung gian.

Khi tăng áp suất mới thì cũng phải tăng nhiệt độ hơi mới. Trên giản đồ T-S khi tăng  nhiệt độ hơi ban đầu từ T0 đến T01 sẽ làm tăng nhiệt độ cấp nhiệt trung bình từ Ttk đến Ttk1

Khi Tk = const tương ứng hiệu suất tương đối tăng.

- Ảnh hưởng của áp suất cuối

Nếu giảm áp suất hơi thông qua các thông số ban đầu p0 và t0 = const sẽ làm nhiệt độ ngưng tụ của hơi , tức Tk. Ttd sẽ giảm không đáng kể. Cho nên khi giảm pk thì tăng hiệu nhiệt độ trung bình của nhiệt cấp và nhiệt thải ra, tăng nhiệt giáng lý thuyết và tăng hiệu suất tương đối của chu trình.

=>Nâng cao hiệu suất

* Nâng cao hiệu suất thông qua hơi mới:

Hình 5: so sánh các chu trình lý tưởng và áp suất ban đầu khác nhau trên giản đồ t - s

Hình 6: sự thay đổi của nhiệt giáng lý thuyết H0 tùy thuộc vào áp suất ban đầu khi nhiệt độ ban đầu to và áp suất cuối Pk , không đổi (ab-thường tiếp tuyến với đường đăng nhiệt to và song song với đường đẳng áp pk

*Nâng cao hiệu suất thông qua của nhiệt độ hơi mới

Hình 7: ảnh hưởng của áp suất ban đầu P0 đến nhiệt giáng lý thuyết H0 và hiệu suất tuyệt đối lý tưởng với áp suất hơi thoáy không đổi     Pk = 4 kpa

Hình 8: so sánh các chu trình nhiệt lý tưởng có nhiệt độ hơi ban đầu khác sau trên giản đồ T-S

*Nâng cao hiệu suất thông qua áp suất cuối

Hình 9: so sánh các chu trình nhiệt lý tưởng với các áp suất cuối khác sau trên giản đồ T-S

*Nâng cao hiệu suất thông qua áp suất cuối

-  Nâng cao hệ hiệu suất của chu trình bằng cách tăng hiệu suất nhiệt độ giữa nguồn nóng và nguồn lạnh

Ví dụ:

+ Tăng áp suất, nhiệt độ hơi ban đầu.

+ Giảm áp suất cuối(tăng chân không trong bình ngưng)

+ Áp dụng gia nhiệt nước cấp

+ Áp dụng quá nhiệt trung gian

- Nâng cao hiệu suất tương đối của thiết bị bằng cách hoàn thiện cấu tạo cảu turbin và máy phát, chủ yếu là giảm bớt các tổn thất trong phân truyền hơi của turbin và giảm bớt tổn thất cơ cũng như tổn thất trong máy phát.

  - Ưu điểm/nhược điểm

Ưu điểm:

Nhà máy điện tua bin khí chu trình đơn có thời gian khởi động/tắt máy ngắn, nếu cần. Đối với vận hành bình thường, khởi động nóng mất khoảng 10-15 phút.

Những tổ máy chu trình hỗn hợp lớn có hiệu suất sản xuất điện cao nhất.

Đặc trưng của CCGT là chi phí đầu tư thấp, hiệu suất điện cao, thời gian xây dựng ngắn và thời gian khởi động ngắn. Tuy nhiên, suất đầu tư của các nhà máy có công suất dưới 200 MW sẽ tăng lên khi công suất nhà máy giảm đi.

Phát thải CO2 thấp so với các công nghệ sử dụng nhiên liệu hóa thạch khác

Nhược điểm:

• Đối với các tổ máy có công suất trên 15 MW, cho đến nay công nghệ chu trình hỗn hợp vẫn hấp dẫn hơn so với tua bin khí chu trình đơn, khi ứng dụng trong các nhà máy đồng phát cho cấp nhiệt tập trung. Hơi nước từ các nguồn khác (VD: lò hơi đốt chất thải) cũng có thể cung cấp cho tua bin hơi. Do đó, việc thiếu tua bin hơi có thể xem như một nhược điểm đối với các tua bin khí chu trình đơn quy mô lớn.

• Những tổ máy CCGT nhỏ có hiệu suất điện thấp hơn so với những tổ máy lớn. Có ít tổ máy công suất dưới 20 MW và các tổ máy này phải cạnh tranh xít xao với tua bin khí chu trình đơn và các động cơ pít tông.

• Khi các nhà máy điện CCGT sử dụng cùng một nguồn khí, thì sự cố trong cung cấp khí có thể dẫn tới mất công suất của nhiều nhà máy điện.

- Turbin hơi nước

  - Khái niệm

- Turbin là động cơ nhiệt, dạng rotor trong đó chứa chất giãn nở sinh công là không khí. Đông cơ bao gồm ba bộ phận chính là khối máy nén khí ( compressor) dạng rotor (chuyển động quay), buồng đẳng áp loại hở và khối tuốc bin khí rotor. Khối máy nén và khối tuốc bin có trục được nối với nhau để tuốc bin quay máy nén.

Hình10: gas turbin

- Khí nén đưa vào buồng đốt ,trộn với khí nhiên liệu và đốt, không khí nén nhận được nhiệt từ khí đốt và giãn nở  không khí giãn nở sẽ làm quay các turbin

- Máy phát điện turbin khí có thể có công suất tới 480MW

  - Nguyên lý hoạt động( dựa vào chu trình Brayton)

Hình 12: Chu trình Brayton lý tưởng

P - Áp suất; v - thể tích; q - nhiệt lượng; T - nhiệt độ; K0; s- entropy

1-2 nén đẳng entropy tại máy nén , 2-3 gia nhiệt đẳng áp tại buồng đốt, 3-4 giãn nở sinh công đẳng entropy tại tuốc bin, 4-1 khép kín chu trình đẳng áp bên ngoài môi trường.

- Máy nén khi quay làm không khí từ cửa hút của máy nén được nén lại để tăng áp suất, trong quá trìnhđó không chỉ áp suất tăng mà nhiệt độ cũng tăng ( ngoài ý muốn ). Đây là quá trình tăng nội năng không khí trong máy nén. Sau đó không khí đi qua buồng đốt tại đây nhiên liệu (dầu ) được đưa vào để trộn và đốt một phần không khí, quá trình cháy là quá trình gia nhiệt đẳng áp trong đó không khí bị gia nhiệt tăng nhiệt độ và thể tích mà không tăng áp suất. thể tích không khí được tăng lên rất nhiều và có nhiệt độ cao được thổi về phía tuốc bin với vận tốc rất cao. Tuốc bin là khối sinh công tại đây không khí tiến hành giãn nở sinh công: Nội năng biến thành cơ năng: Áp suất, nhiệt độ và vận tốc không khí giảm xuống biến thành năng lượng cơ học dưới dạng mô men tạo chuyển động quay cho trục tuốc bin. Tuốc bin quay sẽ truyền mô men quay máy nén cho động cơ tiếp tục làm việc. phần năng lượng còn lại của dòng khí nóng  chuyển động với vận tốc cao tiếp tục sinh công có ích tùy thuộc theo thiết kế của từng dạng động cơ: phụn thẳng ra tạo phản lực nếu là động cơ phản lực của máy bay; hoặc quay tuốc bin tự do( không khí nối với máy nén khí ) để sinh công năng hữu dụng đồi với các loại dộng cơ tuốc bin khác.

  - Các đặc điểm của động cơ tuốc bin khí

- Động cơ rotor: trong chuyển động này các khối công năng chính là máy nén và tuốc bin chỉ ó chuyển động quay một chiều khác với động cơ piston có khối công năng chính là piston của xilanh chuyển động tịnh tiến.

- Động cơ loại hở ( tuyến khí hở): không khí từ lối vào của máy nén qua buồng đốt và ra khỏi tuốc bin đều chảy qua khoang không gian hơ không có vùng không gian bị đóng kín ( ví dụ như ở động cơ piston: không khí sinh công trong xilanh là vùng không gian kín ngăn cách với bên ngoài bằng các van xu páp). Vì tính chất hở như vậy đảm bảo cho quá trình cháy trong buồng đốt là quá trình cháy đẳng áp( áp suất giữ nguyên) nếu cháy trong không gian kín quá trình cháy sẽ làm tăng áp suất không khí làm ấp suất trong buồng đốt cao hơn áp suất tại máy nén, không khí bị gia nhiệt có thể thổi ngược lại máy nén.

- Động cơ quá trình liên tục: chu trình nhiệt động lực học của động cơ tuốc bin khí là chu trình brayton. Về cơ bản, nó giống với chu trình của động cơ piston cũng có các chu trình hút –nén – gia nhiệt (đốt)- giãn nở. Nhưng ở động cơ piston tất cả các giai đoạn đó diễn ra ở cùng một bộ phận( tại xilanh động cơ) nhưng ở các thời điểm khác nhau, luân phiên theo quá trình hút,nén, nổ, xả, quá trình như vậy là quá trình gián đoạn. còn tại động cơ tuốc bin khí các quá trinh diễn ra liên tục nhưng tại các bộ phận khác; tại máy nén quá trình nén liên tục, tại buồng đốt liên tục quá trình gia nhiệt, và tại tuốc bin liên tục quá trình giãn nở sinh công, chính yếu tố này quyết đính tính công suất cao của loại động cơ này.

- hối nén khí

- Khối nén khí là một trong các khối công năng chính của động cơ tuốc bin khí có chức năng làm tăng nội năng (áp suất ) không khí tạo ấp suất cho đỉnh trên (đỉnh 3 hình đồ thị P-v của chu trình Braton) cho quá trình giãn nở sinh công ( giai đoạn 3-4 trong đồ thị P-v Brayton ) áp suất sau máy nén càng cao thì hiệu suất nhiệt động lực học càng lớn, do đó máy nén khí quyết định hiệu suất của động cơ. Tại các động cơ tuốc bin khí hiện đại đòi hỏi tỷ số nén ( áp suất sau máy nén/áp suất trước máy nén ) phải từ 10-20. Tất cả các loại máy nén khí trong động cơ tuốc bin khí đều theo nguyên tắc dùng rãnh diffuser ( thiết bị rãnh khí nở ra ) để biến động năng (vận tốc) của dòng không khí thành nội năng (áp suất).

- Khối khí nén của động cơ tuốc bin khí có thể gồm các loại như sau:

+ Ly tâm: không khí từ cửa hút gần trục, dưới tác dụng của lưc ly tâm chạy theo rãnh của cánh ly tâm chạy ra bán kính lớn hơn. Đĩa cánh quạt quay tạo cho không khí có vận tốc tuyệt đối ngày càng cao. Và khi chuyển động ly tâm theo chiều bán kính, rãnh đĩa ly tâm có hình dạng thiết diện mở ra (diffuser) sẽ làm giảm vận tốc chuyển động tương đối của không khí đối với rãnh đĩa ly tâm và làm tăng áp suất mộ cách tương ứng (động năng giảm, nội năng tăng – định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng). loại máy nén này có hiệu suất cao và một loạt ưu điểm khác. Tuy nhiên, với động cơ công suất lớn thì sẽ có kích thước theo bán kính lớn nên không thích hợp cho mấy ba, nó chỉ để lắp đặt cho các đống cơ cố định loại lớn hoặc lắp hạn chế cho một số loại trực thăng.

- Các tầng rotor của mấy nén khí dọc trục (các tầng cánh quật quay), ở đây phần stator đã bị dỡ ra nên không nhìn thấy các cánh dẫn hướng trung gian giữa các tầng là các cánh cố định gắn vào stator

- Loại máy nén khí thông dụng nhất trong các động cơ tuốc bin khí hàng không là loại máy nén dọc trục (axial-flow compressor) về mặt khối lượng, hiệu suất loại dọc trục đều kém hơn máy nén ly tâm nhưng có hình dạng thon dài rất thích hợp cho động cơ máy bay. Trong loại máy nén này không khí bị các đĩa cánh quạt gia tăng vận tốc tuyệt đối vf lùa không khí chảy dọc trục trong các rãnh giữa các cánh quạt. Các rãnh khí này có hình dạng thiết diện nở ra (diffuser) và làm giảm vận tốc tương đối của không khí đồng thời làm tăng áp suất. Vì hiệu suất nén của cánh quạt dọc trục không cao nên máy nén phải có nhiều tầng cánh quạt: không khí bị nén tại một tầng được dẫn hướng và nén tiếp trong tầng kế tiếp. Động cơ tuốc bin khí hiện đại thường có từ 10-20 tầng nén khí, giữa các tầng cánh quạt nén là các tầng cánh dẫn hướng trung gian được gắn cố định vào stator.

- Máy nén ly tâm dọc trục: kết hợp tính chất của hai loại máy nén cơ bản trên.

- Buồng đốt

Hình 13: Các ống lửa của buồng đốt

- Buồng đốt của động cơ tuốc bin khí là loại ống lửa hở thường là khoảng 7-10 ống được bố trí thành vòng tròn xung quanh trục động cơ phía sau khối nén và phía trước tuốc bin. Mỗi ống lửa có một vòi phun nhiên liệu đặt ở mặt phía trước.

- Ống lửa thường là các đốt thép hình côn được đặt so le gối đầu và được hàn với nhau, tại các đường hàn đó có rất nhiều các lỗ nhỏ (đường kính 0,5-1mm): không khí của dòng thứ cấp chảy từ bên ngoài chảy qua các lỗ này sẽ tạo thành các lớp khí làm mát sát mặt ống lửa bên trong để bảo vệ ống lửa. Ngoài ra trên các đốt của ống lửa còn có các lỗ to để dòng không khí thứ cấp bên ngoài đi vào để làm chất giãn nở sinh công và để làm nguội dòng lửa nóng trước khi đi vào tuốc bin.

- Không khí từ máy nén gặp các ống lửa sẽ chia thành 2 dòng khí: dòng khí sơ cấp – để đốt cháy nhiên liệu dòng khí này khoảng 30% khối lượng khí và dòng khí thứ cấp khoảng 70% để làm mát bảo vệ ống lửa và làm chất giãn nở sinh công để điều hòa vào dòng lửa phụt để làm chất giãn nở sinh công và để làm nguội dòng lửa nóng trước khi đi vào tuốc bin.

- Dòng khí sơ cấp sẽ đi thẳng vào ống lửa qua các khe xoáy tại mặt trước ống lửa sẽ tạo thành dòng xoáy trộn với sương nhiên liệu được phun ra từ vòi phun nhiên liệu và được đốt mồi bằng bugi lúc khởi động sau đó quá trình cháy liên tục không cần bugi nữa.

- Dòng khí thứ cấp chảy bao bọc bên ngoài ống lửa, một phần dòng khí này đi vào các lỗ nhỏ trên mối hàn tiếp giáp các đốt ống đê đi vào bên trong ống lửa tạo thành lớp khí làm mát trên mặt trong của ống lửa để bảo vệ ống lửa. Phần còn lại đi vào các lỗ lớn trên các đốt ống để hòa vào dòng lửa phụt phần khí này để làm chất giãn nở sinh công và đẻ giảm bớt nhiệt độ của dòng lửa phụt trước khi đi vào tuốc bin. Tại trung tâm dòng lửa phụt nhiệt độ khoảng 1500-1600 độ Cnhungw khi đi vao tuốc bin nhiệt đo chỉ còn khoảng từ 800-1000 độ C.

- Mặt sau của ống lửa để hở hướng thẳng vuông góc vào đĩa cánh tuốc bin. Cơ cấu buồng đốt hở cho phép quá trình cháy, gia nhiệt trong buông đốt là quá trình đẳng áp: không khí tăng nhiệt độ lên rất cao, sinh thể tích rất lớn, sinh vận tốc phụt rất cao nhưng áp suất tại điểm vào và ra khỏi buồng đốt là như nhau( điểm 2-3 trên đồ thị P-v của chu trình Brayton) quá trình cháy đẳng áp cho phép luồng khí nóng trong buồng đốt chỉ phụt mạnh về phía tuốc bin mà không bị thổi ngược về phía khối nén khí.

- Tuốc bin

Hình 14: Các tầng cánh turbin

- Tuốc bin là khối sinh công có ích hoạt động theo nguyên tắc biến nội năng và cơ năng của dòng khí nóng áp suất và vận tốc thành cơ năng có ích dưới dạng mô men quay cánh tuốc bin: tại cánh tuốc bin dòng khí nóng giãn nở sinh công. Các cánh tuốc bin khác với cánh máy nén ở hình dạng thiết diện rãnh khí tại tuốc bin là thiết diện hội tụ (converge) vận tốc tương đối trong rãnh khí tăng lên làm giảm áp suất, nhiệt độ không khí.

- Để làm mát cho cánh tuốc bin, cánh tuốc bin sẽ được làm rỗng và bên trong được dẫn khí làm mát. Cánh tuốc bin là bộ phận chịu ứng suất cao nhất và là bộ phận nhiều rủi ro nhất: vừa chịu nhiệt đọ rất cao vừa quay với vận tốc rất lớn nên công nghệ chế tạo tuốc bin là tổng hợp của các thành tựu của nhiều ngành khoa học như luyện kim, vật liệu, chế tạo máy,….

- Tuốc bin được nối với máy nén khí để quay máy nén khí và còn được nối với các phụ tải khác. Trong các động cơ mấy bay thường chỉ có các tuốc bin nối với máy nén khí mà không có tuốc bin tự do (không nối với máy nén), còn tại các động cơ với những công năng khác thường bố trí tuốc bin tự do để nâng cao hiệu suất động cơ nâng cao tính năng vận hành của động cơ.

- Hệ thống thấp áp – cao áp

- Về mặt hiệu suất là tốt nhất nếu mỗi tầng máy nén – tuốc bin quay theo các vận tốc quay khác nhau ( tầng nén phía ngoài quay chậm hơn, tầng phía trong quay nhanh hơn) nhung như vậy sẽ rất phức tạp về chế tạo do đó để đảm bảo hợp lý về chế tạo và hiệu suất người ta chia máy nén thành 2 khối: máy nén thấp áp (các tầng phía trước), máy nén cao áp (các tầng phía sau). Tuốc bin cũng được chia thành 2 khối: tuốc bin cao áp (các tầng phía trước) và tuốc bin thấp áp (các tầng phía sau) tuốc bin thấp áp là loại máy nén thấp áp, tuốc bin cao áp là loại máy nén cao áp. Như vậy hai khối máy nén – tuốc bin này quay theo các vận tốc góc khác nhau, chúng là hệ trục dồng trục: trục cap áp bên ngoài, trục thấp áp bên trong.

  - Phân loại

- Động cơ tuốc bin là động cơ có số lượng nhiều nhất và là động cơ chính của ngành hàng không cho máy bay, ngoài ra nó còn được lắp cho mục đích khác như cho các trạm phát điện giờ cao điểm hoặc cho tàu biển cao tốc, tàu hỏa, thậm chí một số loại xe tăng.

    - Động cơ hàng không

- Động cơ tuốc bin khí cho ngành hàng không vì tính năng khối lượng – kích thước có tầm quan trọng rất lớn nên đa số là loại động cơ có mấy nén dọc trục và có hai khối cao áp, thấp áp. Đối với động cơ phản lực thì động cơ có thêm các bộ phận cưc kỳ quan trọng là phễu phụt và buồng đốt tăng lực.

- Động cơ tuốc bin cánh quạt

Hình 15: sơ đồ động cơ turbin cánh quạt

1: cánh quatj đẩy chính; 2: hộp số giảm tốc; 3: động cơ turbin khí

- Đây là loại động cơ tuốc bin khí để lai cánh quạt tạo lực đẩy cho máy bay. Động cơ loại này có hiệu suất cao nhất nên tính kinh tế cao nhất trong các loại động cơ tuốc bin của hàng không, nhưng vì đặc điểm lực đẩy cánh quạt nên loại động cơ này cho vận tốc tốc thấp nhất do đó loại này chuyên lắp cho các máy bay vận tải khỏe, cần tính kinh tế cao nhưng không cần vận tốc lớn, điển hình như loại máy bay vận tải Lockheed C-130 Hercules của Mỹ.

- Cánh quạt được nối vào trục máy nén khí áp thấp qua hộp số giảm tốc. đặc điểm của loại động cơ này là tuốc bin của động cơ vừa lai mấy nén vừa lai tải chính là cánh quaaatjneen phải thiết kế tuốc bin sao cho sử dụng được hết năng lượng của dòng khí nống sau buồng đốt.dòng khí sau khi ra khỏi tuốc bin có vận tốc còn rất thấp, nhiệt độ, áp suất gần cân bằng với môi trường.

- Vì cánh quạt nối thẳng với máy nén khí nên khi thay đổi tốc độ sẽ ảnh hưởng nhiều đến chế độ làm việc của máy nén và toàn bộ động cơ nên tính linh hoạt của loại động cơ này không tốt (hiệu suất giảm khi giảm công suất, tốc độ)

- Động cơ tuốc bin phản lực

Hình 16: sơ đồ động cơ turbin phản lực

1: cửa thu khí; 2: máy nén; 3: buồng đốt; 4: tuốc bin; 5: phễu phụt

- Động cơ tuốc bin phản lực (turbo-jet) là động cơ tuốc bin khí dùng động năng của dòng khí nóng phụt thẳng về phía sau tạo phản lực đẩy máy bay về phía trước. Đây là loại động cơ để trang bị cho máy bay phản lực nhất là các máy bay chiến đấu siêu âm.

- Tuốc bin của động cơ này chỉ khi thác một phần năng lượng dòng khí nóng sau buồng đốt chỉ đủ để lai máy nén khí còn phần năng lượng còn lại dùng để phụt thẳng vào môi trường tạo phản lực.

- Các loại động cơ phản lực phải có thêm một thiết bị là phễu phụt lắp phía sau tuốc bin để tăng tốc độ dòng khí. Nếu là động cơ cho máy bay dưới tốc độ âm thanh thì phễu phụt có hình hội tụ còn đối với máy bay siêu âm thì áp dụng phễu phụt siêu âm (hội tụ - nở rộng hay còn gọi là phễu phụt De Laval)

- Đông cơ tuốc bin phản lực có buồng đốt tăng lực

- Là một loại của động cơ tuốc bin phản lực dùng cho các máy bay chiến đấu cao tốt nhất là các máy bay tiêm kích cần phát triển tốc đọ chiến đấu nhất thời thật cao. Về cấu tạo động cơ này rất giống các động cơ tuốc bin phản lực thông thường nhưng có thêm buồng đốt thứ cấp phía sau tuốc bin và phía trươc phễu phụt buồng đốt này còn gọi là buồng đót tăng lực tại buồng đốt này có các vòi phun nhiên liệu khi cần tăng tốc phun thêm nhiên liệu vào buồng tăng lực tại buồng đốt này có các vòi phun nhiên liệu khi cần tăng tốc phun thêm nhiên liệu vào buồng tăng lực để đốt thêm tạo thêm lực đẩy phản lực. khi tăng hiệu suất rất thấp và tốn nhiên liệu rất nhiều nên máy bay chỉ tăng lực trong thời gian ngắn như khi công kích bò chạy hoặc cơ động tránh tên lửa.

- Động cơ tuốc bin hai viền khí

Hình 17:sơ đồ động cơ tuốc bin phản lực hai viền khí

1: cánh quạt ngoài; 2: động cơ tuốc bin khí; 3: dong khí ddi bên trong động cơ; 4: dòng khí đi bên ngoài động cơ

- Có tài liệu tiếng anh gọi loại này là turbofan. Đây là loại động cơ mà các cánh quạt tầng ngoài cùng của máy nén áp thấp có cấu tạo và kích thước đặc biệt lùa không khí làm hi dòng: một dòng di qua động cơ (dòng số 3) và một dòng đi vòng qua động cơ tạo lực đẩy trực tiếp (dòng số 4) và hai dòng này hòa vào nhau tại phễu phụt vì vậy động cơ được gọi là động cơ hai viền.

- Động cơ phản lực cánh quạt

Hình 18: động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt

1: cánh quạt ngoài; 2: capote(vỏ) ngoài; 3: động cơ tuốc bin khí; 4: luồng khí phản lực qua bên trong động cơ; 5: luồng khí tạo lựcđẩy từ cánh quạt không qua lõi động cơ

- Động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt là một phiên bản nhánh của động cơ hai viền khí trong đó cánh quạt ngoài nằm hẳn ra ngoài được bao bằng vỏ capote ngoài,vỏ này ngắn nên hai dòng khí bên ngoài và bên trong động cơ không hòa vào nhau. Nhìn bên ngoài rất dễ nhận ra loại đông cơ này vì vỏ capote ngoài này ngắn tạo thành 2 lớp vỏ giật cấp.

- Đây là động cơ có số hệ số m cao thường từ 6-10 và nghiêng về tính chất động cơ cánh quạt. loại động cơ này thường ở các máy bay hành khách và vận tải dân dụng cần tốc độ và tính kinh tế hợp lý.

    - Động cơ cố định

- Ngoài ngành hàng không động cơ tuốc bin khí còn được trang bị một số loại mục tiêu khác ví dụ cho hệ động lực của tàu biển cao tốc hoặc cho một số trạm phát điện giờ cao điểm.

- Vì động cơ tuốc bin khí có hiệu suất thấp hơn động cơ diesel nhưng có công suất rất cao nên người ta chỉ dùng loại động cơ này cho mục đích cao điểm: các trạm phát điện tuốc bin khí chỉ phát điện vào giờ cao điểm khi yêu cầu công suất của các giờ này cao hơn mức trung bình vài lần nhưng thời gian không lâu.

- Và một đặc điểm rất nổi bật của động cơ tuốc bin khí ngoài ngành hàng không là nó có tuốc bin tự do(không nối với máy nén) để lai phụ tải chính. Đối với loại động cơ này các tuốc bin cao áp, thấp áp không sử dụng hết tiềm năng năng lượng của dòng khí nóng sau buồng đốt nó chỉ lấy đủ nhu cầu quay hai máy nén cao áp và thấp áp, còn phần năng lượng còn lại sẽ tiếp tục được giãn nở sinh công trong các tầng tuốc bin tự do để sinh công có ích cho phụ tải chính.

Cách nâng cao hiệu suất của turbin khí

- Turbin khí được bố trí tại những vị trí không đòi hỏi cao về yêu cầu kích thước và khối lượng nên để tăng hiệu suất của cụm động cơ tuốc bin khí người ta còn kết hợp với các chu trình phụ như “tái tạo”, làm lạnh khí nén, tận dụng nhiệt khí thải. các cụm động cơ này thường trang bị nén khí li tâm có hiệu suất cao hơn loại dọc trục.

- Và một đặc điểm rất nổi bật của động cơ tuốc bin khí ngoài ngành hàng không là nó có tuốc bin tự do(không nối với máy nén) để lai phụ tải chính. Đối với loại động cơ này các tuốc bin cao áp, thấp áp không sử dụng hết tiềm năng năng lượng của dòng khí nóng sau buồng đốt nó chỉ lấy đủ nhu cầu quay hai máy nén cao áp và thấp áp, còn phần năng lượng còn lại sẽ tiếp tục được giãn nở sinh công trong các tầng tuốc bin tự do để sinh công có ích cho phụ tải chính.

- Hiện nay để nâng cao hiệu suất người ta thường sử dụng kết hợp turbin khí và hơi (chu trình hỗn hợp). nhiệt lượng thoát ra tự turbin khí được đưa đến lò thu nhiệt để sản xuất hơi nước chạy turbin hơi nước. hiệu suất của chu trình hỗn hợpđạt 60% cao hơn hiệu suất của turbin hơi nước chỉ khoảng 36%.

Hình  19: sơ đồ kết hợp turbin khí hơi

KẾT LUẬN

Sau khi làm xong bài tiểu luận.Với các phát minh, các tua-bin có thể thân thiện hơn với cả người dân lẫn môi trường thiên nhiên. Turbin hơi là lựa chọn ngày càng phổ biến cho nguồn năng lượng xanh, thân thiện với môi trường, với lượng khí thải cacbon nhỏ hơn nhiều lần so với than đá hoặc khí tự nhiên. Còn turbin khí mang lại cho ta một năng suất khối điện khá lớn để thực hiện nhu cầu sử dụng của con người, vì có điện chúng ta mớI làm được nhiều công việc khác để thúc đẩy nền kinh tế ngày tiến trên đà phát triển.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Tiếng việt

- Ibrahim & Rahman, “Hiệu ứng của hệ số nén lên hiệu suất hoạt động của nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp”, Tạp chí quốc tế về Kỹ thuật năng lượng, 2012.

- Nag, “Kỹ thuật nhà máy điện”, 2009.

- Internet

- https://kythuatlythu.blogspot.com/2019/06/ong-phat-he-thong-nhiet-ien-ket-hop-chp.html