ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. LÊ HOÀNG PHÚC                   - MSSV: 19004634

2. NGUYỄN THIÊN ÂN ĐIỂN     - MSSV: 19003567

LÀM SẠCH KHÍ THẢI

Ngành học	: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học	: 19C1-KML2

TIỂU LUẬN MÔN THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. LÊ HOÀNG PHÚC                 - MSSV: 19004634

2. NGUYỄN THIÊN ÂN ĐIỂN   - MSSV: 19003567

LÀM SẠCH KHÍ THẢI

Ngành học	: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học	: 19C1-KML2

TIỂU LUẬN MÔN THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

GV CHẤM 1				    GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 			     (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# LỜI NÓI ĐẦU

Xử lý khí thải là một trong những lĩnh vực quan trọng trong các ngành công nghiệp. Kinh tế và xã hội càng phát triển thì nhu cầu về điều kiện sinh hoạt và làm việc của con người ngày càng cao.

Trong những năm gần đây, kinh tế nước ta phát triển với tỉ lệ tăng trưởng đáng kể, bước đầu thực hiện có hiệu quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. cùng với sự phát triển đó thì nhu cầu về thiết bị lạnh cũng tăng theo nhanh chóng.

Việt nam là một thị trường đầy tiềm năng của rất nhiều hãng sản xuất, kinh doanh máy và thiết bị dùng cho hệ thống làm sạch khí thải.

Xử lý khí thải có vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người và sản xuất. Để dần từng bước cải thiện điều kiện làm việc và vệ sinh môi trường trong các khu công nghiệp và đô thị cần phải tích cực áp dụng các biện pháp tổ chức và kỉ thuật nhằm hạn chế hoặc giảm thiểu các chất độc hại sinh ra do quá trình sản xuất hoặc đời sống sinh hoạt của con người.

Qua đó ta thấy xử lý khí thải là hết sức cần thiết đề bảo vệ môi trường sống của chúng ta, điều này là hết sức quan trọng, trong những năm qua vấn đề về môi trường ngày càng nóng, con người đã và đang tìm cách thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trước khi quá muộn để cứu lấy hành tinh của chúng ta. Bên cạnh đó em muốn tìm hiểu thêm kiến thức để phục vụ cho công việc sau này nên em quyết định chọn đề tài tiểu luận là : “Làm sạch khí thải”.

# LỜI CẢM ƠN

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ  của quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặt biệt là thầy Đinh Đồng Hiệp đã hướng dẫn em làm tiểu luận môn học. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy cô thì em nghĩ tiểu luận môn học rất khó có thể hoàn thiện được. Bước đầu đi vào thực tế của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu xót là điều chắc chắn, em rất mong nhận được nhũng ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn./.

# Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	i

LỜI CẢM ƠN	ii

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:	iii

MỤC LỤC	iv

DANH SÁCH CÁC HÌNH	vi

Chương 1	1

MỞ ĐẦU	1

1.1.	Lý do chọn đề tài	1

1.2.	Mục tiêu nghiên cứu	1

1.3.	Phạm vi nghiên cứu	1

1.4.	Phương pháp nghiên cứu	1

1.5.	Kết cấu của chuyên đề	1

Chương 2	2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA XỬ LÝ KHÍ THẢI	2

2.1.	Lý Thuyết Về Làm Sạch Khí Thải	2

2.1.1.	Khái niệm	2

Chương 3	3

CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH KHÍ THẢI	3

3.1.	Các Phương Pháp Xử Lý Khí Độc Hại Trong Không Khí	3

3.2.	Làm Sạch Không Khí Bằng Phương Pháp Hấp Thụ	3

3.2.1.	Những nguyên tắc chung và những chất hấp thụ công nghiệp	3

3.2.2.	Thiết bị lọc khí rỗng tốc độ cao.	6

3.2.3.	Thiết bị lọc khí phối hợp phun – lớp đệm	7

3.2.4.	Thiết bị rửa khí có lớp đệm	7

3.2.5.	Thiết bị khử khí kiểu sủi bọt	9

3.2.6.	Thiết bị hấp thụ tốc độ cao	9

3.3.	Làm Sạch Không Khí Bằng Phương Pháp Hấp Phụ	10

3.3.1.	Nguyên tắc chung và chất hấp phụ	10

3.3.2.	Thiết bị hấp phụ nhiều đơn nguyên	12

3.3.3.	Thiết bị hấp phụ có lớp hấp phụ hình nón	13

3.4.	Thiết Bị Xử Lý Khí Thải Bằng Phương Pháp Ion	14

3.5.	Một Số Phương Pháp Làm Sạch Khí Thải	14

3.5.1.	Phương pháp thiêu hủy	14

3.5.2.	Phương pháp ngung tụ	15

3.5.3.	Phương pháp sinh hóa vi sinh.	16

Chương 4	19

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN VÀ ỨNG DỤNG	19

4.1.	Một Số Hình Ảnh	19

Chương 5	20

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	20

5.1.	Kết Luận	20

5.2.	Kiến Nghị	20

# DANH SÁCH CÁC HÌNH

Hình 3.2 – Thiết bị lọc khí rỗng tốc độ cao.	6

Hình 3.3 – Thiết bị rửa khí có lớp đệm.	8

Hình 3.4 – Các vật liệu đệm.	8

Hình 3.5 – Thiết bị hấp thụ tốc độ cao.	9

Hình 3.6 – Thiết bị hấp phụ nhiều đơn nguyên.	13

Hình 3.7 -  Bộ bằng trao đổi ion ghép.	14

Hình 3.8 – Sơ đồ đốt không chất xúc tác.	15

Hình 3.9 – Sơ đồ đốt có chất xúc tác.	15

Hình 3.10 – Thiết bị ngưng tụ kiểu bề mặt.	16

Hình 3.11 – Thiết bị ngưng tụ dạng tiếp xúc.	16

Hình 3.12 - Cơ chế hoạt động của phương pháp lọc sinh học.	17

Hình 4.1 – Tháp hấp thụ xử lý khí thải………………………………………….19

Hình 4.2 - Hình ảnh thực tế tháp hấp phụ than hoạt tính xử lý khí thải VOC…..19

Hình 4.2 – Hình ảnh thực tế hệ thống xử lý khí thải bằng công nghệ sinh học…19

# MỞ ĐẦU

## Lý do chọn đề tài

Hiện nay, ô nhiễm khí quyển là vấn đề thời sự nóng bỏng của cả thế giới chứ không phải riêng của một quốc gia nào một phần là khí thải do đời sống và công nghiệp ngày càng làm cho môi trường không khí của chúng ta ngày càng ô nhiểm gây ra những hậu quả tiêu cực cho con người và hệ sinh thái vì những vấn đề cấp thiết đó và sự gợi ý của giáo viên hướng dẫn nên em quyết định chọn đề tài tiểu luận là : “Làm sạch khí thải”.

## Mục tiêu nghiên cứu

Trình bày về cơ sở lý thuyết và ứng dụng của làm sạch khí thải.

## Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu về các phương pháp làm sạch khí thải.

## Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu lý thuyết và khảo sát thực tế.

## Kết cấu của chuyên đề

Gồm 3 chương :

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và ứng dụng của làm sạch khí thải

Chương 3: Các phương pháp xử lý khí thải

Chương 4: Một số hình ảnh liên quan và ứng dụng

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA XỬ LÝ KHÍ THẢI

## Lý Thuyết Về Làm Sạch Khí Thải

### Khái niệm

Khí thải chính là lượng khí  có chứa các thành phần vật chất độc hại được thải ra từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của con người và sản xuất công nghiệp. Khí thải tiếng Anh là Emission hoặc Gas exhaust. Cụ thể hơn, đó là lượng khí thải ra môi trường được phát sinh do sự đốt cháy các nhiên liệu khí hỗn hợp, tự nhiên, xăng, dầu, nhiên liệu diesel, than đá … Theo động cơ, nó được xả thẳng vào bầu khí quyển qua các vòi phun hoặc các ống xả, ống khí thải, thường sẽ được phân tán theo chiều gió.

Theo tính chất hóa lý người ta chia khí thải thành 2 nhóm

- Nhóm vô cơ gồm các khí SO2, H2S, CO2, NO3, NH3, HCl, H2SO4, HF …v.v

- Nhóm hữu cơ gồm benzen,butan, axetylen, axeton, các axit hưu cơ, các dung môi hữu cơ …v.v

Tùy theo thành phần và khối lượng khí thải để lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp, đảm bảo kỹ thuật xử lý và tính kinh tế của phương pháp đó củ thể cần chú ý.

- Hiệu quả làm sạch

- Chi phí đầu tư ban đầu : áp dụng công nghệ xử lý khí thải phải phù hợp yều đảm bảo tiết kiệm chi phí.

- Chi phí vận hành

- Tuổi thọ của hệ thống xử lý: chọn những hệ thống chất lượng có độ bền cao.

- Đơn giản vận hành, dễ dàng kiểm tra và sửa chữa.

- Diện tích chiếm: phù hợp không to.

- Chi phí điện năng: tiết kiệm điện nhất có thể để đảm bảo lợi nhuận khi thu về…v.v

# CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH KHÍ THẢI

## Các Phương Pháp Xử Lý Khí Độc Hại Trong Không Khí

Phương pháp hấp thụ (thu hút và hòa tan) được sử dung nhiều khi lưu lượng dòng khí lớn với nồng độ các khí độc hại khá cao. Phương pháp này đạt hiệu quả kính tế khá cao và có thể thu hồi các chất để sử dung tuần hoàn hoặc chuyển sang công đoạn sản xuất khác.

Phương pháp hấp phụ (hút bám) : lôi cuốn các tạp chất độc hại qua dòng khí thải.

Trong trường hợp không yêu cầu hoặc không có khả năng khí sinh ra, có thể dùng phương pháp thiêu hủy đối với các chất khí không sinh ra các khí đọc hại thứ cấp.

Phương pháp trao đổi ion cũng đang được áp dụng trong một số lĩnh vực chuyên ngành khác nhau.

Phương pháp sinh học có ý nghĩa trong việc bảo vệ môi trường sống xung quanh chúng ta.

## Làm Sạch Không Khí Bằng Phương Pháp Hấp Thụ

### Những nguyên tắc chung và những chất hấp thụ công nghiệp

Làm sạch khí thải của các nhà máy, xí nghiệp bằng phương pháp hấp thụ là để : Tách ra những thành phần giá trị từ dòng khí và đưa nó trở lại vào quá trình công nghệ để tiếp tục sử dụng hoặc tách ra những chất độc hại trong dòng khí trước khi thải vào môi trường xung quanh.

Sự hấp thụ là quá trình hút thu chọn lọc một hay một số thành phần của hỗn hợp khí bằng chất hút thu thể dịch, gọi là chất hấp thụ.

Sử dụng khí nồng độ chất độc hại trong dòng khí thải khá lớn, cao hơn 1% thể tích

Sự hấp thụ gồm 2 phương thức : hấp thụ vật lý và hấp thụ hóa học

Hấp thụ vật lý.

- Những phần tử bị hấp thụ không đi vào những phần tử hấp thụ, nghĩa là quà trình hấp thụ thành phần riêng bằng chất hấp thụ không kéo theo phản ứng hóa học.

- Chất hấp thụ : nước, dung dịch hữu cơ không điện phân, không phản ứng với khí thành phần dung dịch của chúng.

- Phổ biến là nước vì làm sạch thể tích lớn khí thải áp suất thấp, rẻ, dễ kiếm…

Hấp thụ hóa học

- Khi áp suất riêng phần của khí thành phần có trong hỗn khi cao hơn áp suất cân bằng trên bề mặt dịch thì quá trình hấp thụ tiếp tục. những phần tử bị hấp thụ sẽ tác động tương hỗ hóa học với các phân tử hoạt tính của chất hấp thụ và tạo thành hỗn hợp hóa học mới. Lúc này áp lực cân bằng trên bề mặt dịch ít hơn một chút so với sự hấp thụ vật lý và có khả năng tách ra hoàn toàn khỏi dòng khí thải.

- Các chất hấp thụ hóa học như : dung dich monoethanolanin(C2H7NO), natricacbonnat(Na2CO3), canxicacbonnat(CaCO3),…

- Đa số các phản ứng hóa học là tỏa nhiệt và thuận nghịch, do đó tăng nhiệt độ thì hợp chất hóa học tạo thành được phân hủy và sẽ tách ra thành những chất ban đầu.

Sự phối hợp hấp thụ và khử hấp thụ cho phép sử dụng trong thời gian dài mà không tiêu hao dung dịch hấp thụ trong một vùng kín Hấp thụ - khử hấp thụ - hấp thụ và nhận được thành phần bị hấp thụ ở dạng sạch.

Chất hấp thụ áp dụng trong quá trình làm sạch liên tục dòng khí thải cần thỏa mãn các yêu cầu sau : có đủ khả năng hấp thụ cao, có tính chọn lọc cao theo quan hệ với thành phần cần tách ra, có thể có tính bốc hơi nhỏ, có nhưng tính chất động học tốt, có khả năng hoàn nguyên tốt, có tính ổn định nhiệt hóa học, không có tác đông ăn mòn đến nhiều thiết bị, có già thành rẻ và dễ kiếm trong sản xuất công nghiệp.Nên chọn chất hấp thụ thỏa mãn nhiều yêu cầu để đạt được lợi ích tối đa.

Sau đây là một số ví dụ về phản ứng hóa học trong quá trình xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ.

Ví dụ 1: làm sạch khí HF trong dòng khí thải trong các nhà máy supper lân có thể sử dụng dung dịch xoda(là chất hấp thụ).Phương trình phản ứng: 2HF + Na2CO3  2NaF + CO2 +H2O . Sau khi khi bảo hòa dung dịch hấp thụ ion flo có thể liên kết và lắng đọng trong dang Floricanxi. Phương trình hóa học : NaF + Ca(OH)2  CaF2 +2NaOH.

Ví dụ 2: Trong các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dung nguyên liệu đốt, trong khí thải có chứa khí SO2 với hàm lượng và nồng độ khá lớn. Để hấp thụ khí SO2 có thể sử dụng oxit mangan, phản ứng của quá trình này như sau: Mn2O3 + 2 SO2 + 1/2O2  2MnSO4. Để hoàn nguyên Mn2SO4 có thể phản ứng với dung dịch sút NaOH. Phương trình phản ứng như sau:  2MnSO4 + 2NaOH + 1/4O2  Mn2O3 + Na2SO4 + 2H2O. Ngoài ra có thể dùng NaOH, Ca(OH)2, sữa vôi CaO, bột đá CaCO3 để khử SO2.

Ví dụ 3: Trong dòng khí thải của các nhà máy có khí Floruasilic có thể dùng nước làm chất hấp thụ như sau: Phương trình phản ứng: SiF4 + 2H2O HF +SiO2  và 2HF +SiF4  H2SiF6.

### Thiết bị lọc khí rỗng tốc độ cao.

Hình 3.1 – Thiết bị lọc khí rỗng tốc độ cao.

1.Đường ống chung; 2.Quạt gió; 3.Thiết bị lọc; 4.Ống góp có vòi phun; 5.Đường vòng; 6.Bộ ngăn nước; 7.Ống thải; 8.Bể tuẩn hoàn; 9.Bơm; 10.Thoát dịch loại bỏ; 11.Phễu nạp dung dịch mới.

Thiết bị rỗng tốc độ cao khác với thiết bị bình thường bởi sự tăng vận tốc dòng khí cần làm sạch nhờ đó giảm được đường kính.

Chỉ tiêu kỹ thuật:

- Vận tốc không khí trong tiết diện rỗng, m/s : 4,5 – 10.

- Mặt độ tưới, m3/m2.h : 50 – 90.

- Tổn thất áp suất , pa : 200 – 400.

Để tuần hoàn dịch hấp thụ và phun ra qua mũi phun, áp lực trước mũi phun cần đạt giá trị số 0,4 – 0,5 Mpa.

Để bảo vệ quạt khỏi bị ăn mòn cần phải phủ bề mặt trong và cánh quạt bằng epocxi.

Thiết bị có hệ thống điều chỉnh tự động cung cấp dịch mới vào bể phụ thuộc vào độ pH của dung dịch hấp thụ.

Để loại trừ khả năng lắng đọng cặn trên bộ phận chắn nước định kỳ cần phải rửa bằng nước kỹ thuật.

Không khí sạch sau khi đi qua thiết bị tách nước được thải vào khí quyển.

Nồng độ vôi trong dung dịch đạt 1,5 – 2 g/l.

Độ pH của dung dịch hấp thụ 10 – 11.

### Thiết bị lọc khí phối hợp phun – lớp đệm

Có bể ở phía dưới để chứa dung dịch hấp thụ. Phần bên trên của thiết bị bố trí các phân tố đệm.

Dung dịch hap thụ được cung cấp qua các vòi phun vào không gian không khí. Sau khi tiếp xúc với không khí các giọt dung dịch rơi xuống bể chứa.

Lớp đệm : làm bằng khung lưới thép không rỉ, bên trong đổ dày những vòng gốm Racgig 8x8 mm.

Thiết bị có thể làm sạch hơi axit, khí xianua,…

Năng suất 10000 – 30000 m3/s.

Áp suất dịch trước mũi phun : 0,2 Mpa.

Vận tốc không khí : 0,8 - 1,6 m/s.

Hiệu suất lọc : 85 – 90%.

### Thiết bị rửa khí có lớp đệm

Thiết bị rửa khí có tiết diện ngang hoặc hình tròn

Lớp đệm: trên tấm lưới có đổ lớp vật liệu đệm gồm các vòng gốm Rachig, vòng có vách ngăn,…

Dung dịch hấp thụ tưới lênh lớp đệm bằng vòi phun hay máng răng cưa

Thiết bị vừa có thể hấp thụ các thành phần khí độc hại mà còn làm lạnh không khí và lọc bụi ướt có trong khí thải.

Lượng dung dich hấp thụ tưới trong thiết bị khoảng 1,3 – 2,6 m3 không khí.

Có nhiều hiệu suất lọc

Hình 3.2 – Thiết bị rửa khí có lớp đệm.

1.Lưới đở;          2.Lớp vật liệu;           3.Thiết bị lưới;         4.Lớp tách nước.

Hình 3.3 – Các vật liệu đệm.

1.Đế Berlia;         2. Đế Intalox;           3.Vòng Rachig;          4.vòng có vách ngăn

5.Vòng pallia;

Bảng 3.1 – Hiệu quả lọc khí của thiết bị.

| STT | Thành phần khí độc hại | Hiệu quả làm sạch % | Dung dịch hấp thụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bromic axit | 98-99 | Nước |
| 2 | Chlorine hoặc HCl | 75-85 | DD kiềm |
| 3 | H2SO4, SO2, SO3 | 95-98 | DD kiềm |
| 4 | HNO3 | 80-90 | DD kiềm |
| 5 | NO, NO2 | 65-80 | DD kiềm |
| 6 | Acctic Axit | 80-90 | Nước |
| 7 | Photphoric Axit | 80-85 | DD kiềm |
| 8 | Alkaline | 85-90 | Nước |
| 9 | Cyanid | 80-85 | Nước |

### Thiết bị khử khí kiểu sủi bọt

Làm sạch khí thải thút ra từ các bể tẩy rửa có hơi axit, muối,…

Thiết bị có hình tròn, gồm nhiều đơn nguyên ghép lại với nhau để tăng số đĩa lọc.

Lượng dung dịch của dòng khí có thể đạt 3000 – 90000 m3/h.

Hiệu suất làm lạnh khí Chrommic anhydrat và hỗn hợp khí Cyanua trên dưới 85%.

### Thiết bị hấp thụ tốc độ cao

Thiết bị có nhiều ống tiếp xúc nhau. Dòng khí và dung dịch hấp thụ tác động tương hỗ thuận chiều theo dòng xoắn hướng lên phìa trên.

Hình 3.4 – Thiết bị hấp thụ tốc độ cao.

Thiết bị gồm nhiều cấp lọc

Mỗi cấp lọc gồm nhiều nhân tố ống AE có thiết bị xoắn trục vít nhiều cánh CD, dòng khí hướng lên trên và đi vào vùng tiếp xúc BE hòa lẩn với dung dịch chảy ra từ thiết bị phun B và vào thiết bị xoắn trục vít CD. Vùng phun trước vùng xoắn để phát triển bề mặt tiếp xúc giữa các pha nhằm làm tăng hiệu quả trao đổi khối lượng.

Dòng khí tiếp tục qua vùng tiếp xúc màng DE, dung dịch qua khe phân lý EA’ văng về phía vách của ống phân ly chảy xuống dưới, còn dòng khí hướng lên để vào cấp lọc tiếp theo.

Dung dịch hấp thụ theo khoảng hở giữa các phân tố và theo các ống rót hướng tâm chảy vào thiết bị phun ở cấp lọc phía dưới.

Vận tốc dòng khí: 10-25 m/s. Đường kính phân tố ống 70-100mm.

## Làm Sạch Không Khí Bằng Phương Pháp Hấp Phụ

### Nguyên tắc chung và chất hấp phụ

Sự hấp thụ là quá trình hút có chọn lọc một hay một số thành phần từ hỗn hợp khí hoặc dung dịch bằng vật thể rắn.

Yêu cầu của chất hấp phụ.

- Có khả năng hấp phụ lớn.

- Không tác dụng hóa học với các thành phần khí riêng biệt có trong khí thải.

- Có tính lựa chọn cao.

- Có độ bền cơ học cao. Yêu cầu này cần được chú ý hơn khi sử dụng trong những thiết bị hoạt động liên tục.

- Có khả năng hoàn nguyên.

- Có giá thành hạ.

Các chất hấp thụ thường sử dụng: các loại than hoạt tính, Silicagen, Aliumogen và zeolit. Những chất này khác nhau về tính chất, (do bản chất vật liệu khác, phương pháp gia công chế tạo và cấu trúc khác nhau), cũng như xét về kích thước các hạt và khối lượng riêng.

Bảng 3.2 – Khối lượng riêng của một số chất hấp phụ.

| Những chất hấp phụ | Khối lượng riêng thực | Khối lượng riêng biểu kiến | Khối lượng riêng khi đổ (rải) |
| --- | --- | --- | --- |
| Than hoạt tính | 1750 - 2100 | 500 - 1000 | 200 - 600 |
| Silicagen độ rộng nhỏ | 2100 - 2300 | 1300 - 1400 | 800 - 850 |
| Silicagen độ rộng lớn | 2100 - 2300 | 750 - 850 | 500 - 600 |
| Zeolit | 2100 - 2400 | 1200 - 1400 | 600 - 800 |

Khối lượng riêng thực của chất hấp thụ là khối lượng thể tích đơn vị của chất hấp phụ (không tính các lỗ nhỏ).

Khối lượng riêng biểu kiến là khối lượng thể tích đơn vị của vật liệu hấp phụ dạng xốp.

Khối lượng riêng khi đổ là khối lượng đơn vị thể tích của vật liệu đổ vào lớp.

Than hoạt tính: dùng để thu gom những thành phần khí độc hại khó hút bám với nồng độ không lớn. Kích thước của các hạt nhỏ của than hoạt tính khoảng 1 – 1,5mm.

Silicagen và Aliumogen là những chất hấp phụ khoáng chất tổng hợp được sử dụng trong nhiều lĩnh vực do có khả năng điều chỉnh cấu trúc độ xốp của nó (phụ thuộc vào điều kiện gia công chế tạo). Ngoài ra chúng có ưu việc hơn than hoạt tính là không dễ cháy.

Silicagel có nhiệt độ hoàn nguyên thấp (100 – 200oC) và chi phí năng lượng hoàn nguyên thấp hơn những chất hấp thụ khoáng chất khác. Độ bền cơ học khi chịu mài mòn và chịu nén tương đối cao. Giá thành hạ khi sản suất nhiều.

Zeolit là nhôm silicat có chứa thành phần của những oxit kim loại kiềm, kiềm thổ và có thể điều chỉnh được cấu trúc các lổ nhỏ. Zeolit có khả năng tách li những phân tử của tạp chất và tính chọn lựa cao khi hấp thụ. Zeolit là các hạt nhỏ có dạng hình trụ(đường kính d=2-4mm, chiều dài l=2-4mm) và hình cầu (đường kính d= 2-5mm).

Sử khử hấp phụ là quá trình nhằm khôi phục lại hoạt tính vốn có của chất hấp phụ ( còn gọi là quá trình hấp phụ ngược).

- Đây là một giai đoạn quan trọng của chu trình hấp phụ và khử hấp phụ, nó xác định tính kinh tế của quá trình làm sạch khí thải.

- Sau khi tiến hành giai đoạn khử hấp phụ cần phải làm khô (nếu sử dụng tác nhân khử phụ là hơi nước) và làm lạnh chất hấp phụ.

Quá trình khử hấp phụ có thể được tiến hành theo một trong số các phương pháp cơ bản sau đây.

1.Khử hấp phụ nóng nghĩa là tăng nhiệt độ của lớp hấp phụ ( bình thường thì nhiệt độ khoảng 110 – 130oC, còn ở nhiết độ cao 300-400oC)

2.Khử hấp phụ do nén ép (gọi là hấp phụ lạnh);

3.Khử hấp phụ bằng phương pháp hỗn hợp.

Trong công nghiệp người ta thường sử dụng tác nhân khử hấp phụ là hơi nước bão hòa hay là quá nhiệt. hơi của các chất hữu cơ và cả khí trơ trong điều kiện đã cho (ví dụ Nitơ).

### Thiết bị hấp phụ nhiều đơn nguyên

Có các lớp hấp phụ cố định

Thiết bị này hoạt động theo chu kì, cho phép giảm sức cản thủy lực và để sử dụng tốt hơn các chất hấp thụ.

Dòng khí đi vào thiết bị lọc và được đi qua 4 lớp hấp phụ. Khí thành phần trong hỗn hợp khí thải được bám giữ trên các bề mặt của các vật liệu.Còn không khí sạch được xả ra ngoài.

Hình 3.5 – Thiết bị hấp phụ nhiều đơn nguyên.

1.vỏ thiết bị;    2.lớp hấp phụ;

### Thiết bị hấp phụ có lớp hấp phụ hình nón

Lớp than hoạt tính được đổ đầy giữa các ô lưới hình côn có đỉnh hướng đối diện với dòng không khí thổi đến.

Nguyên lý làm việc tương tự thiết bị hấp thụ có nhiều đơn nguyên.

Vật liệu lọc được tháo ra ngoài để hoàn nguyên.

Để xử lý khí thải liên tục: sử dụng hay nhiều thiết bị đứng song song, sau mỗi chu kỳ làm sạch thiết bị chuyển sang giai  đoạn hoàn nguyên vật liệu hấp phụ.                                                                  Hình 3.6 – Thiết bị hấp phụ có lớp

Hấp thụ hình nón.

1.Vỏ thiết bị;    2.Lớp hấp phụ;

## Thiết Bị Xử Lý Khí Thải Bằng Phương Pháp Ion

Sự hấp thụ nước bằng phương phương pháp ion là sử hấp thụ phân tử khi xảy ra phản ứng hóa học của phân tử khí với chất trao đổi ion, đồng thời còn xảy ra sự hòa tan một số chất khí trong nước ( nếu nước có trong chất trao đổi ion).

Những chất trao đổi ion có đồng thời tính chất của chất hấp thụ thể lỏng.Trong bộ lọc sử dụng những dải băng xuyên thông làm tử những sợi trao đổi ion và được đặt trong khung, những khung này được đặt trong vỏ thiết bị, có các ống nối đường ra, đường vào của dòng không khí.

Khả năng lưu thông của dòng khí: 7000 – 10000 m2/h cho 1 m2 bề mặt lọc.

Sức kháng khí động : 200-300 Pa.

Hình 3.6 -  Bộ bằng trao đổi ion ghép.

1.Ống góp dưới;                       2.Ống góp trên;                         3.Vật liệu lọc;

## Một Số Phương Pháp Làm Sạch Khí Thải

### Phương pháp thiêu hủy

Phương pháp thiêu hủy thường dùng trong các trường hợp khi mà khí thải của các quá trình công nghệ không thể thu hồi hoặc tái sinh được. Phương pháp này được phân chia thành 2 loại: có xúc tác và không có xúc tác.

- Thiêu hủy không có chất xúc tác được thực hiện khi đốt trực tiếp khí thải ở nhiệt độ cao: 800-1100oC. phương pháp này áp dụng đối với khí thải có nồng động đọc hại cao ( vượt quá giới hạn bốc cháy) và có hàm lượng oxi đủ lớn. có thể thiêu cháy khí thải ở trong các lò đốt khi cần tận dụng lượng nhiệt khác tỏa ra.

Hình 3.7 – Sơ đồ đốt không chất xúc tác.

- Thiêu cháy có chất xúc tác cần diện tích bé mặt tiếp xúc lớn và nhiệt độ thiêu đốt khoảng 250-300oC. Trong phương pháp này thường sử dụng các bề mặt kim loại như các dải băng bạch kim, đồng, crom, niken… làm chất xúc tác. Làm sạch khí thải theo phương pháp này có giá thành rẻ hơn so với phương pháp thiêu đốt không cần chất xúc tác. Phương pháp chất xúc tác thường thích hợp cho các khí độc hại có nồng độ thấp gần với giới hạn bắt lửa.

Hình 3.8 – Sơ đồ đốt có chất xúc tác.

### Phương pháp ngung tụ

Trong phương pháp này sử dụng môi chất lạnh trung gian để hạ thấp nhiệt độ của dòng khí thải tới nhiệt độ nhất định mà khi đó các khí thành phần ngưng đọng lại và tách ra khỏi dòng khí thải. Phương pháp này thường áp dụng với các dung môi hữu cơ như xăng dầu, axeton, toluen …đối với các dung môi hữu cơ có nhiệt độ sôi cao thì có thể thu hồi lại được bằng cách đơn giản và đỡ tốn kém so với các dung môi có nhiệt độ thấp.

Hình 3.9 – Thiết bị ngưng tụ kiểu bề mặt.

Hình 3.10 – Thiết bị ngưng tụ dạng tiếp xúc.

### Phương pháp sinh hóa vi sinh.

Phương pháp này lợi dụng các vi sinh vật trong môi trường xung quanh (đất, nước, không khí,…) để hấp phụ phân hủy các khí thành phần độc hại có trong dòng khí thải, ngoài ra các vi sinh vật còn tiêu thụ (ăn) một phần đáng kể các tạp chất có trong hỗn hợp khí nhất là khí thải của ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, nhà máy tổng hợp hữu cơ,… Phương pháp sinh hóa – vi sinh được thực hiện theo một quy trình đơn giản nhưng mang lại hiệu quả kính tế nhất định.

Hình 3.11 - Cơ chế hoạt động của phương pháp lọc sinh học.

1.khí chưa xử lý; 2.máy lọc khí/ làm ẩm và tách bụi; 3.Bơm tuần hoàn; 4. Quạt;

5. modul lộc; 6. Buồng áp suất và lối ra khí ngưng; 7. Lưới sắt; 8. Vật liệu lọc;

9. Vỏ bọc; 10. Khí được làm sạch;

Nguyên lý hoạt động:  Hệ thống lọc sinh học cung cấp môi trường cho vi sinh vật phát triển và phân hủy các chất khí có mùi hôi, các chất hữu cơ gây ô nhiễm trong không khí. Hệ thống lọc bao gồm một buồng kín chứa các vi sinh vật và hấp thụ hơi nước. Giữ chúng lại trong nguyên liệu lọc. Trong hệ thống này các vi sinh vật sẽ tạo thành một màng sinh học. Đây là một màng ẩm và mỏng bảo quanh vật liệu lọc. Nguyên liệu lọc được thiết kế sao cho hấp thụ nước lớn nhất. Độ bền cao và ít làm suy giảm áp lực buồng khí đi ngang qua nó. Trong quá trình lọc sinh học, các chất khí ô nhiễm được làm ẩm. Sau đó được bơm vào một buồng phía bên dưới vật liệu lọc. Khi chất khí đi qua lớp nguyên liệu lọc, các chất ô nhiễm bị hấp thụ và phân hủy. Khí thải sau khi được đã lọc thoát lên trên vào khí quyển bên trên hệ thống lọc[2].

Nguyên liệu chính: Lớp nguyên liệu lọc ẩm tạo nên điều kiện lý học và hóa học thuận lợi cho việc chuyển đổi các chất ô nhiễm từ pha khí sang pha lỏng và quá trình phân hủy sinh học các chất ô nhiễm này bởi màng sinh học. Nguyên liệu lọc điển hình là hỗn hợp của các chất nền ủ phân compost, đất, cây thạch nam (heather), plastic và các phụ phẩm gỗ. Các nguyên liệu lọc thường có tuổi thọ từ 5-7 năm trước khi phải thay mới[2].

Ưu điểm[2]:

- Giá thành thấp, giá vận hành thấp, ít sử dụng hóa chất.

- Thiết kế linh động, dễ áp dụng cho mọi loại hình công ty xí nghiệp.

- Linh động trong việc xử lý mùi hôi, các hợp chất hữu cơ bay hơi và các chất độc.

- Hiệu suất xử lý cao

- Hệ thống lọc sinh học linh động trong việc xử lý mùi hôi, các hợp chất hữu cơ bay hơi và các chất độc. Hiệu suất xử lý thường lớn hơn 90% đối với các khí thải có nồng độ các chất ô nhiễm < 1000 ppm.

- Nhiều loại nguyên liệu lọc, vi sinh vật và điều kiện vận hành khác nhau có thể áp dụng để đáp ứng nhu cầu xử lý.

Nhược điểm[2]:

- Không phân hủy được các hợp chất hữu cơ bay hơi có chứa chlor.

- Hệ thống lọc sinh học không thể xử lý được các chất ô nhiễm có khả năng hấp phụ thấp. Tốc độ phân hủy sinh học chậm ví dụ như các hợp chất hữu cơ bay hơi có chứa chlor.

- Các nguồn ô nhiễm có nồng độ hóa chất cao. Cần các hệ thống lớn và diện tích lắp đặt lớn.

- Nguồn gây ô nhiễm mức độ cao sẽ gây ảnh hưởng đến vi sinh vật.

- Thời gian để vi sinh vật thích nghi với môi trường có thể kéo dài đến hàng tháng

# MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN VÀ ỨNG DỤNG

## Một Số Hình Ảnh

Hình 4.3 – Tháp hấp thụ xử lý khí thải.        Hình 4.2 - Hình ảnh thực tế tháp

hấp phụ than hoạt tính xử lý khí

thải VOC.

Hình 4.4 – Hình ảnh thực tế hệ thống xử lý khí thải bằng công nghệ sinh học.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## Kết Luận

Sau quá trình thực hiện tiểu luận này em rút ra được kết luận sau: để tiến hành trình bày, phân tích và so sánh ưu nhược điểm của 2 phương pháp tự động hóa máy nén bằng xả hơi về phía hút dùng van bypass và phun lỏng trực tiếp ta phải thực hiện các bước chính sau:

- Bước 1:Tìm hiểu tài liệu liên quân đến vấn đề trên, tra cứu sách, internet.

- Bước 2: Trình bày các vấn đề theo tuần đề mục đã lập sẵn.

- Bước 3:Phần tích làm rõ các vấn đề nội dung nghiên cứu.

- Bước 4: Hoàn thành bài tiểu luận môn học.

- Bước 5: Kiểm tra và sửa chữa những sai sót.

Đây cũng là những nội dung đã được hoàn thành trong đề tài của em, xử lý khí thải.

Do sự hạn chế về thời chưa đi sâu vào từng thiết bị mà chỉ nêu phần cơ sở lý thuyết.

## Kiến Nghị

Hiện nay vấn đề về môi trường đang được quan tâm mạnh mẽ, việc quá nhiều chất thải công nghiệp thải trực tiếp ra môi trường đã và đang làm môi trường sống của chúng ta đang bị ảnh hưởng và những hậu quả của việc ô nhiễm môi trường là rất to lớn vì thế nên áp dụng các biện pháp xử lý khí thải để góp phần bảo vệ môi trường vì tương lai sau này.

Dựa vào những kiến thức cơ bản về phương pháp xử lý ở trên. Và tùy vào từng mức độ dự án để lựa chọn công nghệ bạn nên dựa trên các tiêu chí:

- Về mặt kinh phí đầu tư ban đầu cho dự án

- Công nghệ xử lý phù hợp với từng nhà máy cụ thể

- Các thiết bị vận hành dễ dàng, mức độ tự động hóa

- Chi phí vận hành về sau

Từ đó có phương pháp phù hợp để xử lý khí thải cho từng dự án

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Trần Hồng Côn, Đồng Kim Loan (2009), Cơ sở công nghệ xử lý khí thải, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

2. http://xulymoitruong360.com/xu-ly-khi-thai-bang-phuong-phap-sinh-hoc.html.

3. http://vesaco.vn/xu-ly-khi-thai/.

BÀI TẬP PHẦN TIỂU LUẬN

Học phần:  THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

Bài tập 1:

Sơ đồ thông gió tự nhiên cho phân xưởng như hình vẽ. Biết :

- ρT  = ρN  =1,1 kg/m3

- Hệ số khí động K1= 3

K2= -0,25

- Tốc độ gió : ωg  = 11

- Tiết diện cửa hút và thải F1 = F2 = 5,6 m2, hệ số lưu lượng là 95%

a. Tính lưu lượng thông gió của phân xưởng.

b. Áp suất Px  thay đổi như thế nào, nếu  F1=0, F2=0,  F1= F2

Bài làm

a. Tính lưu lượng thông gió của phân xưởng.

-áp suất bên ngoài cửa 1 của phân xưởng xác định theo công thức.

p1 =K1.ρ.ωg22 = 3.1,1.1122 = 199,65 (pa)

-áp suất bên ngoài cửa 2 của phân xưởng xác định theo công thức.

P2 = K2. Ρ.ωg22 = (-0,25).1,1.1122 = - 16,6375 (pa)

-Lưu lượng thông gió (V) của phân xưởng xác định theo công thức.

V = µ1.µ2.F1.F2.2ρ.p1-p2µ12.F12+µ22.F22

=0,95.0,95.5,6.5,6.21,1.(199,65-16,6375)0,952.5,62+0,952.5,62

= 68,62 (m3/s)

b. Áp suất px  thay đổi như thế nào, nếu  F1=0, F2=0,  F1= F2.

-ta có µ1 = µ2 = µ. px được xác định theo công thức.

px = p1+p2.β21+β2    (1)        ,trong đó β = F2F2

-khi F1 = 0 (cửa 1 đóng ) suy ra px = p2 = 16,6375 pa.

+ chứng minh : theo (1) ta có px = p1+p2.β21+β2 = p1+p2.(F2F1)21+(F2F1)2

Ta nhân thêm (F1)2 vào tử và mẫu ta được:

px = (p1+p2.F2F12).F12(1+F2F12).F12  = F12.p1+p2.F2F12.F12F12.1+F2F12.F12 = F12.p1+p2.F22F12.1+F22

mà ta cho F1 = 0 suy ra F21 = 0 thế vào px ta được:

px = F12.p1+p2.F22F12.1+F22 = 0.p1+p2.F220.1+F22 =  p2.F22F22 = p2

-khi F2 = 0 (cửa 2 đống) suy ra px = p1 = 199,65 pa .

+Chứng minh: F2 = 0 thì β = F2F1 = 0F1 = 0.

suy ra px = p1+p2.β21+β2 = p1+p2.021+02 = p1 .

-khi F1 = F2 suy ra px = p1+p22 = 199,65+16,63752 = 108,14 pa

+ Chứng minh: β = F2F1 = 1 thế vào (1) ta có: px = p1+p2.β21+β2

= p1+p2.121+12  = p1+p22.

Bài tập 2:

a/. Xác định lưu lượng không khí cần thiết để khử khí CO2  nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh và tiện nghi cho một lớp học có kích thước dài là 10,5 m, rộng là 8,6 m, cao 6,4 m có 36 người.

Biết: - Không khí thổi vào: tv =25oC , ρv=1,18 kg/m3 ,

- Không khí thổi ra : tR =35oC , ρR=1,15 kg/m3

b/.Nếu sử dụng phương pháp bội số tuần hoàn thì lưu lượng cần thiết là bao nhiêu?

c/. Từ lưu  lượng thông gió cho lớp học đáp ứng được các tiêu chuẩn đã tính ở trên, đề xuất cách bố trí và thông số quạt được chọn cho hệ thông gió trên.

Bài làm

a.Xác định lưu lượng không khí cần thiết để khử khí CO2.

Cách 1:

1.lưu lượng không khí khử CO2.

tra bảng tìm lượng CO2 tỏa ra từ 1 người là  35 kg/h, tra bảng tìm được cv,cr

Gco2 = Mco2cRpR+cvpv = 36.351,51,18-0,751,15 = 2035,5 kg/h.

Suy ra L1 = Gco2ρ = 2035,51,18 = 1725 m3/h.

2.Lưu lượng không khí khử nhiệt hiện thừa.

Tra bảng nhiệt hiện thừa cho một người là 159,6 kj/h ở nhiệt độ 28oC

GQ = GQ = ΔQh'cp.(tR-tv) = 36.159,61.(35-25) = 574,56 kg/h

Suy ra L2 = GQρ = 574,561,18 = 486,92 m3/h

3.Lưu lượng không khí khử ẩm.

Tra bãng ẩm tỏa ra từ 1 người  66 g/h ở nhiệt độ 28oC.

Sử dũng đồ thị t-d: dtr = dR = 18,5 g/kg, dng = dv = 13,5 g/kg.

Gv = Gv = 1000.MadR-dv = 36.6618,5-13,5 = 475,2 kg/h

Suy ra L3 = Gvρ = 475,21,18 = 402,71 m3/h

Ta thấy lưu lượng khử CO2 là lớn nhất ta chọn L = 1725 m3/h

Cách 2:

Lưu lượng không khí cấp cho một người:       10,5.8,6.6,436 = 16,05 ≤ 20 m3   chọn ≥ 30 m3/người.h  36.30 = 1080 m3/h.

b. Nếu sử dụng phương pháp bội số tuần hoàn thì lưu lượng cần thiết là bao nhiêu?

Tra bảng 12.1 tài liệu giáo trình điều hòa không khí, phòng học chung có bội số tuần hoàn K = 6.

-Lưu lượng không khí cấp vào phòng:

L = K.V = 6.(10,5.8,6.6,4) = 3467,52 m3/h.

c/. Từ lưu  lượng thông gió cho lớp học đáp ứng được các tiêu chuẩn đã tính ở trên, đề xuất cách bố trí và thông số quạt được chọn cho hệ thông gió trên.

ta chọn lưu lượng thông gió là L = 1725 m3/h

Để tiết kiệm chi phí thông gió nên chọn loại gắn tường tra catalog quạt thông gió của Panasonic chọn quạt hút gắn tường dân dụng loại 2 chiều có màng che

- mã số FV-30RL6

- công suất là 31W.

- lưu lượng gió là 990 m3/h.

- kích thước chứa lỗ vuông (cm) (chưa gồm khung gỗ) 35.

- số lượng 2 cái.

- Bố trí ngay vách của lớp học cách sàn 2,2m.