ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH : LÊ THÀNH KHÔI   -MSSV:19003744

VŨ ĐỨC TUÂN        -MSSV:19004094

TIÊU CHUẨN ASHRAE B

Ngành học: Kỹ Thuật Máy Lạnh Và Điều Hòa Không Khí

Lớp học : 19C1-KML2

TIỂU LUẬN MÔN: Thông Gió Và Điều Hòa Không Khí

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH : LÊ THÀNH KHÔI   -MSSV:19003744

VŨ ĐỨC TUÂN        -MSSV:19004094

TIÊU CHUẨN ASHRAE B

Ngành học: Kỹ Thuật Máy Lạnh Và Điều Hòa Không Khí

Lớp học : 19C1-KML2

TIỂU LUẬN MÔN: THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI NÓI ĐẦU

Trong sự nghiệp phát triển máy lạnh như hiện nay , thì hệ thống điều hòa không khí và thông gió đang dần dần chiếm ưu thế về số lượng , nó cung ứng trong nhiều lĩnh vưc như thông gió và điều hòa không khí cho các công ty xí nghiệp lớn ,các bệnh viện ,văn phòng và xa hơn nữa là cung ứng cho đời sống sinh hoạt của người dân ngày càng tốt hơn chính vì những ưu điểm ấy vừa cũng là cơ hội cũng như thách thức giúp ngành điều hòa không khí và thông gió phát triển ngày càng vững mạnh .Sau thời gian học tập tại trường, được sự chỉ bảo hướng dẫn nhiệt tình của thầy cô giáo trong khoa nhiệt lạnh trường cao đẳng Lý Tự Trọng, em đã kết thúc khoá học và đã tích luỹ được nhiều vốn kiến thức nhất định. Được sự đồng ý của thầy Nhóm em được phân công tiếp cận và cũng là lần đầu tìm hiểu về “TIÊU CHUẨN ASHRAE B” . Trong quá trình làm chúng em còn nhiều thiếu sót và mong thầy có những ý kiến đóng góp trong tiểu luận học kì này để chúng em có thể hoàn thiện tốt những nội dung còn thiếu

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC THÔNG TIN B:TÓM TẮT HƯỚNG DẪN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ ĐÃ CHỌN	6

PHỤ LỤC THÔNG TIN C:CƠ SỞ LÝ LUẬNVỀ YÊU CẦU VẬT LÝ TỐI THIỂU ĐỐIVỚI KHÔNG KHÍ HÔ HẤP DỰA TRÊN CO₂nồng độ	23

PHỤ LỤC THÔNG TIN D:CÓ THỂ CHẤP NHẬNMASS CÂN BẰNG CÂN BẰNGQUY TRÌNH IAQ	25

PHỤ LỤC THÔNG TIN E:THÔNG TIN VỀ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA ĐƯỢC CHỌN VÀCHO PM10, PM 2.5 VÀ OZONE	28

PHỤ LỤC THÔNG TIN G ÁP DỤNG VÀ SỰ TUÂN ThỦ	31

PHỤ LỤC THÔNG TIN H TÀI LIỆU	33

PHỤ LỤC THÔNG TIN I TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ QUỐC GIA	36

PHỤ LỤC THÔNG TIN J THÊM THÔNG TIN MÔ TẢ	37

GHI CHÚ Bạn có thể tải xuống miễn phí chương trình quảng cáo, errata hoặc cách diễn giải đã được phê duyệt cho tiêu chuẩn này từ trang web ASHRAE tại www.ashrae.org/technology.

© Bản quyền 2010 Hiệp hội Sưởi ấm Hoa Kỳ,

Kỹ sư làm lạnh và điều hòa không khí, Inc.

1791 Tullie NE

Atlanta, GA 30329

www.ashrae.org

Đã đăng ký Bản quyền.

((Phụ lục này không phải là một phần của tiêu chuẩn này.Nó mang tính thông tin và khôngchỉ chứa các yêu cầuthông tin đơn thuần cần thiết để phù hợp với tiêu chuẩn. Nó chưa được xử lý theo các yêu cầu ANSI đối với một tiêu chuẩn và có thể chứa tài liệu chưa được tuân thủ để xem xét công khai hoặc một quy trìnhđồng thuận. Những người phản đối chưa đượcgiải quyết trên tài liệu thông tin không được cung cấp quyền khiếu nại tại ASHRAE hoặc ANSI.)

# PHỤ LỤC THÔNG TIN B TÓM TẮT HƯỚNG DẪN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ ĐÃ CHỌN

Nếu cần quan tâm đến các chất gây ô nhiễm cụ thể, hoặc nếu Quy trình IAQ được sử dụng, thì nồng độ và mức phơi nhiễm trong nhà có thể chấp nhận được là cần thiết đối với các chất ô nhiễm cụ thể. Khi sử dụng quy trình này, các giá trị nồng độ và độ phơi nhiễm này cần phải được lập thành văn  bản và chứng minh bằng cách viện dẫn đến cơ quan có thẩm quyền nhận biết như đã định nghĩa trong tiêu chuẩn. Các hướng dẫn nhưvậy. Hoặc các giá trị giới hạn khác cũng có thể hữu ích cho các mục đích chẩn đoán. Hiện tại, không có tổ chức nào phát triển nồng độ hoặc mức phơi nhiễm có thể chấp nhận được đối với tất cảcác chất gây ô nhiễm không khí trong nhà), cũng như không có sẵn các giá trị cho tất cả các chất gây ô nhiễm tiềmẩn. Một số tổ chức đưa ra các giá trị hướng dẫn cho các chất gây ô nhiễm không khí trong nhà được chọn. Những giá trị này đã được phát triển chủ yếu cho không khí xung quanh, môi trường nghề nghiệp và trong một số trường hợp, cho môi trường dân cư.Chúng nên được áp dụng với sự hiểu biết về cơ sở và khả năng ứng dụng của chúng đối với môi trường trong nhà cần quan tâm. Nếu nồng độ hoặc mức độ phơi nhiễm có thể chấp nhận được chưađược công bố đối với chất gây ô nhiễm cần quan tâm, thì mộtgiá trị có thể được tính toán thông qua việc xem xét cácbằng chứng về độc tính và dịch tễ học bằng cách sửdụng tham vấn thích hợp. Tuy nhiên, bằng chứng liên quan đến ảnh hưởng đến sức khỏe có thể là không đủ đối với nhiều người.chất gây ô nhiễm. Hiện tại, không có định nghĩa định lượngvề IAQ có thể chấp nhận được mà nhất thiết có thể được đáp ứng bằng cách đo một hoặc nhiều chất gây ô nhiễm.Bảng B-1 trình bày các tiêu chuẩn và hướng dẫn được lựa chọn được sử dụng ở Canada, Đức, Châu Âu và Hoa Kỳ về nồng độ chấp nhận được của các chất trong không khí xung quanh, không khí trong nhà và môi trường làm việc công nghiệp. Các giá trị này được cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền và chưa được phát triển hoặc xác nhận bởi ASHRAE. Bảng chỉ được trình bày dưới dạng thông tin cơ bản khi sử dụng Quy trình IAQ. Nên tìm kiếm kiến ​​thức chuyên môn trước khi chọn một giá trị để sử dụng trong việc ước tính lưu lượng gió ngoài trời bằng Quy trình IAQ hoặc cho các mục đích chẩn đoán hoặc thiết kế tòa nhà. Việc đáp ứng một, một số hoặc tất cả các giá trị được liệt kê không đảm bảo rằng sẽ đạt được IAQ có thể chấp nhận được (như được định nghĩa trong tiêu chuẩn này).Bảng B-2 và B-3 liệt kê các giá trị nồng độ cần quan tâm đối với các chất gây ô nhiễm được chọn theo hướng dẫn chung Tiêu chuẩn ANSUASHRAE 62-1 để thiết kế tòa nhà, chẩn đoán và thiết kế hệ thống thông gió bằng Quy trình IAQ. Các giá trị trong bảng dựa trên các cơ  quan có thẩm quyền nhận thức và các nghiên cứu được báo cáo trong các ấn phẩm khoa học được đánh giá ngang hàng:ASHRAE không khuyến nghị việc áp dụng chúng như các giá trị, tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn quy định. Các bảng được trình bày dưới dạng cơ sở thêm khi sử dụng Quy trình IAQ. Cần tham khảo ý kiến ​​trước khi chọn một giá trị cụ thể để sử dụng trong tính toán thông gió bằng Quy trình IAQ. Việc đáp ứng một, một số hoặc tất cả các giá trị được liệt kê không đảm bảo rằng sẽ đạt được IAQ có thể chấp nhận được.Việc lựa chọn nồng độ mục tiêu cụ thể và mức độ phơi nhiễm tốt nhất nên được thực hiện bởi một nhóm có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực độc chất học, vệ sinh công nghiệp và đánh giá mức độ phơi nhiễm. Khi họ xem xét các nồng độ cụ thể. được liệt  kê trong Bảng B-1, B-2 và B-3 hoặc các bảng khác được lấy từ các nguồn khác, các nhà thiết kế nên lưu ý những điều sau:

- Các tiêu chuẩn và hướng dẫn được phát triển cho các mục đích khác nhau và cần được giải thích có tham chiếu đến bối cảnh và mục đích mà chúng được phát triển so với mục đích mà chúng đang được áp dụng.

- Không phải tất cả các tiêu chuẩn và giá trị hướng dẫn đều công nhận sự hiện diện của các nhóm nhạy cảm hoặc giải quyết các quần thể điển hình được tìm thấy trong các khu dân cư được liệt kê trong tiêu chuẩn này..

- Hầu hết các tiêu chuẩn và hướng dẫn không xem xét và giữa các tương tác và các chất gây ô nhiễm của concem  nhiều

- Các giả định và điều kiện được đặt ra bởi tiêu chuẩn hoặchướng dẫn có thể không được đáp ứng trong không gian hoặc đối với những người cư ngụ đang được xem xét (chẳng hạn như 8 ngày giờ, 40 giờ làm việc tuần).

Khi có nhiều hóa chất trong không khí, vì chúng hầu như luôn ở trong không khí trong nhà, thì cần phải có một số cách giải quyết các tác động phụ gia tiềm ẩn. Hướng dẫn ACGIH về chủ đề này chỉ ra rằng khi có hai hoặc nhiều chất tác động lên cùng một hệ thống cơ quan, thì tác dụng kết hợp của chúng,chứ không phải của một trong hai chất, nên được xem xét chính. "B-1 Có sẵn thông tin về các cơ quan bị ảnh hưởng trên các trang web của các tài liệu tham khảođược trích dẫn cho ACGIH,OEHHA và ATSDR.Nếu không có thông tin mâu thuẫn nào, ảnh hưởng của các chất khác nhau. "nên được coi là chất phụ gia."Một công thức được đưa ra trong đó tỷ lệ của các nồng độ của mỗi chất chất có cùng liên quan đến sứckhỏe. Điểm cuối của giá trị ngưỡng giới hạn cho mỗi chất được thêm vào. Nếu tổng của tất cả các tỷ lệ này vượt quá sự thống nhất. thì được coi là giá trị

chuyên biệt cho ACGIH, OEHHA vàATSDR. Nếu không có thông tin mâu thuẫn, ảnh hưởng của các chất khác nhau nên được coi là chất phụ gia. "A công thức được đưa ra trong đó tỷ lệ giữa nồng độ của mỗi chất có cùng điểm cuối liên quan đến sức khỏe với giá trị giới hạn ngưỡng cho mỗi chất được thêm vào. Nếu tổng của tất cả các tỷ lệnày vượt quá sự thống nhất, thì được coi làgiá trị nồng độ đã đã được vượt quá

.

C1T1+C2T2+…+CnTn

## ở đâu

Ci = nồng độ trong không khí của chất, và

Ti = giá trị giới hạn ngưỡng của chất đó.

Giá trị hướng dẫn cho môi trường công nghiệp

Các giá trị giới hạn ngưỡng ACGIH, hoặc TLV đã được áp dụng cho các chất gây ô nhiễm không khí tại nơi làm việc công nghiệp.B-1 (Tham chiếu B-2 là đối tác của Đức.)ACGIH TLVS thể hiện mức trung bình có trọng số thờigian (TWA) tối đa có thể chấp nhận được. Giới hạnphơi nhiễm ngắn hạn 15 phút (STEL) và giới hạn trường hợptức thời (trần). Nó là nguồn giới hạn nồng độ cho nhiều chấthóa học và tác nhân vật lý dùng trong công nghiệp. Trước tình hình kiến ​​thức liên tục thay đổi, tài liệu được cập nhật hàng năm. Nó cảnh báo người dùng, "Các giátrị được liệt kê trong cuốn sách này nhằm mục đích sử dụng trong thực hành vệ sinh công nghiệp như các hướng dẫn hoặc khuyến nghị để hỗ trợ việc kiểm soát các mối nguy tiềm ẩn đối vớisức khỏe và không được sử dụng vào mục đích nào khác."Thận trọng phải được sử dụng trong việc mở rộng trực tiếp ACGIH TLVS hoặc các hướng dẫn khác tại nơi làm việccho các không gian được quy định trong tiêu chuẩn này và cho các nhóm dân cư  không phải là công nhân, Thực hành sức khỏe công nghiệp cố gắng hạn chế việc công nhân tiếp xúc với các chất gây hại ở mức độ không cản trở quá trình làm việc công nghiệp và không gây rủi ro cho sức khỏe và sự an toàn của người lao động.Không có ý định loại bỏ tất cả các hiệu ứng, chẳng hạn như mùi khó chịu hoặc kích ứng nhẹ. Hơn nữa, các tiêu chí sức khỏe không có nguồn gốc thống nhất cho tất cả các chất gây ô nhiễm. Kích thích,mê man và phiền toái hoặc các dạng căng thẳng khác không được coi là cơ sở thống nhất cho giới hạn nồng độ. Điều này là docác tổ chức khác nhau sử dụng các điểm cuối khác nhau và các chất gây ô nhiễm khác nhau có ít nhiều thông tin về các điểm cuối khác nhau mà bạn quan tâm. Dân số mục tiêu cũng khácvới những người cư ngụ được tìm thấy trong các không gian được baophủ bởi tiêu chuẩn này. Những người lao động công nghiệp khỏe mạnh có xu hướng thay đổi công việc hoặc nghề nghiệp nếu mức độ phơi nhiễm trở nên không thể chấp nhận được Ngược lại, những người lao động trong môi trường thương mại như vì các văn phòng thường không mong đợi nồng độ các chất có thể gây hại trong môi trường làm việc của họtăng cao. Ngoài ra, các chương trình giám sát khó có thể được thực hiện, như trường hợp có thể xảy ra vớicác nơi làm việc công nghiệp. Ngoài ra, dân số nói chung có thể có ít lựa chọn hơn về nơi họ dành phần lớnthời gian và bao gồm những người có thể nhạy cảmhơn, chẳng hạn như trẻ em, bệnh nhân hen, người dị ứng,người bệnh và người già,

## Hướng dẫn về các chất trong không khí ngoài trời

Các hướng dẫn đã được phát triển cho không khí ngoài trời đối với một số hóa chất và kim loại, như được trình bày trong nhiều tài liệu tham khảo. Các giá trị này, bao gồm một số giá trị đối với kim loại, có thể phù hợp với một số môi trường trong nhà, nhưng chúngchỉ nên được áp dụng sau khi tham khảo ý kiến ​​thích hợp Các nguyên tắc này cũng cung cấp hướng dẫn liên quan đến chất lượng của không  khí bên ngoài nếu có nghi ngờ rằng không khí ngoài trời có thể bị ô nhiễm bởi các chất cụ thể hoặc nếu có nguồn ô nhiễm đã biết ở gần đó.B-3

## Quy định về việc tiếp xúc nghề nghiệp với các chất ô nhiễm trong không khí

Các quy định về tiếp xúc nghề nghiệp tại nơi làm việc. mối nguy hiểm dựa trên kết quả của kinh nghiệm tíchlũy. với sức khỏe người lao động và nghiên cứu độc chất và cẩn thận. được đánh giá bởi các nhóm chuyên gia Hiệu ứng được kiểm tra liên quan đến việc tiếp xúc với chất gây tổn thương. Phơi nhiễm được định nghĩa là tích số toán học của nồng độ chất gây ô nhiễm và thời gian một người tiếp xúc với nồng độ này. Vì nồng độ có thể thay đổi theo thời gian, phơi nhiễm thường được tính theo thời gian trung bình thích hợp, được biểu thị bằng nồng độ TWA, STELhoặc Quy định giới hạn trần của Cơ quan Quản lý Antoàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Hoa Kỳ (OSHA) là TWA trong hầu hết các trường hợp

Phơi nhiễm công nghiệp được quy định trên cơ sở 40 giờ tuần làm việc với 8 đến 10 giờ mỗi ngày. Trong thời gian còn lại, độ phơi nhiễm được dự đoán là sẽ thấp hơn đáng kể đối với các chất dễ cháy Việc áp dụng đèn phơi sáng công nghiệp không nhất thiết phải phù hợp với các môi trường, công việc và tình huống phơi nhiễm khác của mdoar. Tuy nhiên, đối với một số chất gây ô nhiễm thiếu giới hạn phơi nhiễm đối với một nhóm đối tượng mục tiêu phi công nghiệp cụ thể, đôi khi đã sử dụng các điều chỉnh giảm đáng kể đối với giới hạn nghề nghiệp.

## Các chất thiếu nguyên tắc và tiêu chuẩn

Đối với các chất gây ô nhiễm trong nhà mà nồng độ chấp nhận được và giá trị tiếp xúc chưa được cơ quan có thẩm quyền thiết lập, một cách tiếp cận là giả định rằng một số phần nhỏTLV có thể áp dụng được và sẽ không dẫn đến các ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hoặc khiếu nại trong cộng đồng dân cư nói chung.Cách tiếp cận này không nên được sử dụng mà không đánh giá trước tính phù hợp của nó đối với chất gây ô nhiễm cần quan tâm. Trong bất kỳ trường hợp nào nếu các tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn thích                                                                                                                                                                                      hợp không tồn tại, thì phải tìm kiếm chuyên môn hoặc tiến hànhnghiên cứu để xác định nồng độ và mức độ phơi nhiễm chất gây ô nhiễm có thể chấp  nhận  được.

## Đánh giá chủ quan

Không khí trong nhà thường chứa hỗn hợp phức tạpcủa các chất gây ô nhiễm cần quan tâm như môi trường thuốc lá lây nhiễm và gây dị ứng sinh học,bình xịt lây nhiễm B-08-11- và khí thải hóa chất từ ​​các sản phẩm thương mại và tiêu dùng. Việc xử lý định lượng chính xác các chất gây ô nhiễm này có thể khó hoặc không thể trong hầu hết các trường hợp Chỉ riêng thành phần hóa học có thể không phải lúc nào cũng đủ để dự đoán lại phản ứng của những người cư ngụ trong tòa nhà khi tiếp xúc với hầu hết các hỗn hợp phổ biến của các chất được tìm thấy trong không khí trong nhà. trong nhà au Có nhiều endpomt độc học được sử dụng để đánh giá các tác động do tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm không khí.

Kích ứng các mô niêm mạc như ở mũi, mắt và đường hô hấp trênc  ủa con người là một trong những tiêu chí cuối thường được sử dụng để đánh giá mức độ tiếp xúc ngắn hạn với các chất lây nhiễm trong không khí. Các phản ứng kích ứng này có thể xảy ra sau khi thụ thể gây kích ứng "tiếp xúc với các hợp chất không phản ứng, với các hợp chất phản ứng có dạng khác nhau về mốiquan hệ liều lượng - phản ứng, và thông qua các hiệu ứng dị ứng và các hiệu ứng miễn dịch khác mà mối quan hệ về phản ứng với liều lượng chưa được xác định rõ ràng. Quần thể mẫn                                                                                                                                                                                                                    cảm,tức là, những cá nhân bị dị ứng (dị ứng) có thể báo cáo sựxâm nhập ở mức độ phơi nhiễm thấp hơn những cá nhân không bị dị ứng Các nhóm dân số nhạy cảm khác, chẳng hạn như người già và trẻ, có thể khác với người lớn khỏe mạnh về phản ứng của họ với các chất gây kích ứng và có mùi

Ở một mức độ nào đó, sự kiểm soát đầy đủ có thể phụ thuộc vào đánh giá chủ quan. Các bảng quan sát đã được sử dụng để thực hiện đánh giá chủ quan về các tòa nhà IAQ m Nhiều chất gây ô nhiễm có mùi hoặc là chất gây ô nhiễm có thể được phát hiện bởi con người hoặc khách đến thăm một không gian.Nói chung, không khí có thể được coi là không có các chất gây ô nhiễm khó chịu ở mức chấp nhận được nếu 80% ban giám sát bao gồm một nhóm các đối tượng chưa được đào tạo  tiếp xúc với nồng độ chất gây ô nhiễm đã biết trong các điều kiện sử dụng và cư trú được kiểm soát đại diện cho rằng không khí không đáng ngại.

Hướng dẫn Sử dụng BẢNG B-1

. Các chất bị ghét trong Bảng B-1 là các chất gây ô nhiễm không khí phổ biến trong môi trường công nghiệp và phi công nghiệp các giá trị được tổng hợp trong bảng này từ nhiều nguồn khác nhau với các thủ tục và tiêu chí đa dạng để thiết lập các giá trị: Một số dành cho môi trường công nghiệp (OSHA, MAK, NIOSH, ACGIH), một số dành cho môi trường ngoài trời (NAAQS) và những giá trị khác là chung (WHO) hoặc các giá trị liên quan đến môi trường dân cư trong nhà (Canada). Các giải thích sau đây nhằm hỗ trợ người đọc bằng cách cung cấp mô tả ngắn gọn về vi khuẩn enteria mà mỗi cơ quan sử dụng để áp dụng các giá trị hướng dẫn của mình

- NAAQS:ngoài trời tiêu chuẩn được phát triển bởi EPA Hoa Kỳ theo Đạo luật không khí sạch. Theo luật, các giá trị được liệt kê trong các quy định này phải được xem xét lại 5 năm một lần. Những nồng độ này được lựa chọn để bảo vệ không chỉ quần thể nói chung mà còn cả những cá thể nhạy cảm

- OSHA: Mức phơi nhiễm tối đa có thể thực thi đối với môi trường công nghiệp do OSHA (Bộ Lao động Hoa Kỳ) phát triển thông qua quy trình xây dựng quy tắc chính thức. Khi giới hạn hiển thị đã được đặt, bạn chỉ có thể thay đổi mức thông qua việc mở lại quy trình xây dựng quy tắc. Các giới hạn phơi nhiễm cho phép (PEL) này không được lựa chọn để bảo vệ những người nhạy cảm nhất. nhất. OSHA Mức phơi sáng tối đa có thể thực thi cho môi trường công nghiệp được phát triển bởi OSHA (BộLao động) thông qua một quá trình xây dựng quy tắc chính thức. Khi giới hạn phơi sáng đã được đặt, chỉ có thể thayđổi mức thông qua việc mở lại quy trình tạo nile. Các giới hạn phơi nhiễm cho phép (PELS) này không được lựa chọn đểbảo vệ những người nhạy cảm  nhất.

- MAK: Mức phơi sáng tối đa được đề xuất cho môi trường công nghiệp do Deutsche Forschungs phát triển Gemeinschaft. một tổ chức của Đức tương tự như Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ và Cấp độ NIOSH được thiết lập trên cơ sở thường xuyên, có đánh giá hàng năm và định kỳ công bố các mức tiêu chí. Các cấp độ này có thể thực thi trong Đức và không được lựa chọn để bảo vệ những cá nhân tốt bụng nhất

- Canadian: Mức phơi nhiễm tối đa được khuyến nghị của Canada cho các khu nhà ở được phát triển vào năm 1987 và được tái khẳng định vào năm 1995 bởi tại ủy ban của các thành viên cấp tỉnh do liên bang triệu tậpMột phiên bản sửa đổi đang được xem xét. Những điều này không  được coi là enco thiết lập các cấp loại hướng dẫn đồng thuận

- WHO/Europe:Các hướng dẫn về môi trường (phi công nghiệp) được phát triển vào năm 1987 và được cập nhật vào năm 1999 bởi Văn phòng WHOcho Châu Âu (Đan Mạch). Dành cho ứng dụng cả trong nhà và ngoài  trời..

- NIOHS: Các nguyên tắc tiếp xúc tối đa được đề xuất cho môi trường trong sáng được NIOSH phát triển(Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh) và được xuất bản trong một loạt tài liệu về enteria Tài liệu tiêu chí NIOSH gây ô nhiễm cho cả haiđánh giá tài liệu và hướng dẫn giới hạn phơi nhiễm được khuyến nghị (REL). Những điều này không có hiệu lực thi hành,không được xem xét thường xuyên và không được lựa chọn để bảo vệ những cá nhân nhạy cảm nhất. Trong một số trường hợp, chúng được đặtở các cấp độ. cao hơn những phương pháp được coi là bảo vệ sức khỏe bởi vì thực hành vệ sinh công nghiệp phổ biến không phát hiện một cách đáng tin cậy các chất ở cấp độ thấp hơn (Lưu ý rằng các phương pháp được sử dụng trong môi trường phi công nghiệp thường nhạy cảm hơn so với các phương pháp NIOSH để đo vệ sinh công nghiệp)

- ACGIH Khuyến nghị phơi nhiễm tối đa cho môi trường công nghiệp được phát triểnbởi Ủy ban Giá trị giới hạn ngưỡng (TLV) của ACGIH. Ủy ban xem xét các tài liệu khoa học và đề xuất các hướng dẫn vềphơi nhiễm Các giả định dành cho các điều kiện làm việc công nghiệp thông thường, tuần 40 giờ và phơi nhiễm đơn Cácbiện pháp giám sát đối với cả phơi nhiễm và phản ứng sinh học thường được áp dụng trong môi trường làm việc mà các mức độ nàyđược sử dụng. Các cấp độ này không được lựa chọn để bảo vệ những cá nhân nhạy cảm nhất. Khoảng một nửa số TLV được dự địnhđể bảo vệ chống lại sự bắt chước Các nghiên cứu đã công bố đã chỉ ra rằng  nhiễu TLV nhằm mục đích bảo vệ chống lại sự kích ứng. Các nghiên cứu đã xuất bản đã chỉ ra rằng nhiều TLV nhằm mụcđích bảo vệ chống lại kích ứng thực sự thể hiện mức độ mà một số hoặc tất cả các đối tượng nghiên cứu đã báo cáo kích ứngB-33, B-34

Bảng này không bao gồm tất cả các chất gây ô nhiễm trong không khí trong nhà, và việc đạt được nồng độ trong nhà được liệt kê cho tất cả các chất được liệt kê không đảm bảo khả năng chấp nhận mùi, tránh kích ứng giác quan hoặc tất cả các ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cho tất cả người ở. Ngoài mức độ ô nhiễm trong nhà, khả năng chấp nhận của không khí trong nhà cũng liên quan đến điều kiện nhiệt. độ ẩm trong nhà khi chúng tác động đến sự phát triển của vi sinh vật và các yếu tố môi trường trong nhà khác. ASHRAE không lựa chọn hoặc đề xuất nồng độ mặc định.

Người sử dụng bảng này nên nhận ra rằng các chất gây ô nhiễm độc hại không được liệt kêcũng có thể gây ra IAQ không thể chấp nhận được liên quan đến sự thoải mái (kích ứng giácquan), mùi và sức khỏe. có thể yêu cầu tham khảo các hướng dẫn  khác hoặc xem xét và đánh  giácác tài  liệu về độc chất và dịch tễ học có liên quan.Users

BẢNG B-1 So sánh các quy định và hướng dẫn phù hợp với môi trường trong nhà "(Người sử dụng bất kỳ giá trị nào trong bảng này phải tính đến mục đích mà nó được sử dụng và phương tiện mà nó được phát triển.)

ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2010

Các mức độ có thể thực thi và / hoặc quy định	Các nguyên tắc không bắt buộc và các mức tham chiếu

|  | NAAQS/EPA (tham khảo. B-4) | OSHA (tham khảo. B-5) | MAK (tham khảo B-2) | Canadian (tham khảo.B-8) | WHO/châu âu (tham khảo . B-11) | NIOSH tham khảo. B-13) | ACGIH (tham khảo. B-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cạc-bon đi-ô-xít |  | 5000 ppm | 5000 ppm 10,000 ppm [1 h] | 3500 ppm [L] |  | 5000 ppm 30,000 ppm [15 min] | 5000 ppm 30,000 ppm [15 min] |
| Carbon monoxidec | 9 ppm g 35 ppm [1 h] g | 50 ppm | 30 ppm 60 ppm [30 min] | 11 ppm [8 h] 25 ppm [1 h] | 90 ppm [15 min] 50 ppm [30 min] 25 ppm [1 h] 10 ppm [8 h] | 35 ppm 200 ppm [C] | 25 ppm |
| Formaldehydeh |  | 0.75 ppm 2 ppm [15 min] | 0.3 ppm 1 ppmi | 0.1 ppm [L] 0.05 ppm [L] b | 0.1 mg/m3 (0.081 ppm) [30 min]p | 0.016 ppm 0.1 ppm [15 min] | 0.3 ppm [C] |
| Lead | 1.5 µg/m3 [3 months] | 0.05 mg/m3 | 0.1 mg/m3 1 mg/m3 [30 min] | Minimize exposure | 0.5 µg/m3 [1 yr] | 0.050 mg/m3 | 0.05 mg/m3 |
| Nitrogen dioxide | 0.05 ppm [1 yr] | 5 ppm [C] | 5 ppm 10 ppm [5 min] | 0.05 ppm 0.25 ppm [1 h] | 0.1 ppm[1 h] 0.02 ppm [1 yr] | 1 ppm [15 min] | 3 ppm 5 ppm [15 min] |
| Khí quyển | 0.12 ppm [1 h]g 0.08 ppm | 0.1 ppm | j | 0.12 ppm [1 h] | 0.064 ppm (120 μg/m3) [8 h] | 0.1 ppm [C] | 0.05 ppmk 0.08 ppml 0.1 ppmm 0.2 ppmn |
| Particlese <2.5 µm MMADd | 15 µg/m3[1 yr]o 35 µg/m3 [24 h]o | 5 mg/m3 | 1.5 mg/m3 for <4 µm | 0.1 mg/m3 [1 h] 0.040 mg/m3 [L] |  |  | 3 mg/m3 [C] |
| Particlese <10 µm MMADd | 150 µg/m3 [24 h]o |  | 4 mg/m3 |  |  |  | 10 mg/m3 [C] |
| Radon |  |  |  | 800 Bq/m3 [1 yr] |  |  |  |
| Sulfur dioxide | 0.03 ppm [1 yr] 0.14 ppm [24 h]g | 5 ppm | 0.5 ppm 1 ppm i | 0.38 ppm [5 min] 0.019 ppm | 0.048 ppm [24 h] 0.012 ppm [1 yr] | 2 ppm 5 ppm [15 min] | 2 ppm 5 ppm [15 min] |
| Total Particlese |  | 15 mg/m3 |  |  |  |  |  |

- Số trong ngoặc [] đề cập đến thời gian di động hoặc di chuyển ít hơn hoặc lớn hơn tám giờ (min-mesh-hones, y-year C-trần, I-long-tem) Trong trường hợp thời gian được chỉ định, thời gian trung bình trong tám tôi Nhắm mục tiêus.

- Mức mục tiêu là 0,05 ppm vì có khả năng gây ung thư. Tổng số andehit giới hạn ở 1 ppm. Mặc dù các nghiên cứu dịch tễ học được thực hiện cho đến nay cung cấp rất ít bằng chứng thuyết phục rằng formaldehyde là chất gây ung thư ở người, nhưng do khả năng này, nên giảm mức độ trong nhà càng nhiều càng tốt

- Là một ví dụ về việc sử dụng các giá trị trong bảng này, độc giả nên xem xét khả năng áp dụng của nồng độ carbon monoxide. Nồng độ được coi là chấp nhận được đối với phơi nhiễm phi công nghiệp, trái ngược với công nghiệp, về cơ bản thấp hơn đáng kể. Những nồng độ thấp hơn này (nói cách khác, các tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh, được yêu cầu để xem xét các quần thể có nguy cơ cao nhất) được thiết lập để bảo vệ nhóm dân số phụ nhạy cảm nhất, những cá nhân có bệnh tim từ trước.

- MMAD = đường kính khí động trung bình khối lượng tính bằng micromet (micromet). Dưới 3,0 μm được coi là có thể hô hấp được; nhỏ hơn 10 μm được coi là có thể hít vào được .

- Các hạt gây phiền toái chưa được phân loại khác (PNOC), chưa được biết là có chứa một lượng đáng kể amiăng, chì, silica kết tinh, chất gây ung thư đã biết, hoặc các hạt khác được biết là gây ra các ảnh hưởng xấu đáng kể đến sức khỏe .

- Xem Bảng B-2 để biết hướng dẫn EPA của Hoa Kỳ.

- Không được vượt quá một lần mỗi năm.

ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2010

Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ đã thông qua các quy định liên quan đến phát thải formaldehyde từ ván ép và ván dăm nhằm hạn chế nồng độ formaldehyde trong không khí trong các ngôi nhà được sản xuất ở mức 0,4 ppm. (24 CFR Phần 3280, Tiêu chuẩn An toàn và Xây dựng Nhà Sản xuất của HUD). Ngoài ra, Quy định của Hội đồng Tài nguyên Không khí California §93120, có tên “Biện pháp Kiểm soát Chất độc Trong Không khí để Giảm Phát thải Formaldehyde từ Composite

## Sản phẩm gỗ ”có các yêu cầu cụ thể dựa trên buồng đối với các sản phẩm gỗ composite được bán ở California. B-47

## Không bao giờ bị vượt quá  Chất gây ung thư, không có giá trị tối đa nào được thiết lập

## TLV® cho công việc nặng nhọc.

- TLV® for moderate work.

- TLV® for light work.

- TLV® for heavy, moderate, or light workloads (less than or equal to two hours).

- 62FR38652 - 38760, July 16, 1997.

- Các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy mối quan hệ nhân quả giữa việc tiếp xúc với formaldehyde và ung thư vòm họng, mặc dù kết luận được đưa ra bởi một số lượng nhỏ các trường hợp được quan sát và dự kiến. Cũng có những quan sát dịch tễ học về mối liên quan giữa phơi nhiễm nghề nghiệp tương đối cao với formaldehyde và ung thư mũi.

Hướng dẫn Sử dụng BẢNG B-2

Các chất được liệt kê trong Bảng B-2 là các chất gây ô nhiễm không khí phổ biến cần quan tâm trong môi trường phi công nghiệp. Các nồng độ mục tiêu đã được thiết lập hoặc đề xuất bởi các tổ chức quốc gia hoặc quốc tế khác nhau liên quan đến ảnh hưởng đến sức khỏe và sự thoải mái của không khí ngoài trời và trong nhà được liệt kê chỉ để tham khảo. Bảng này không bao gồm tấtcả các chất gây ô nhiễm trong không khí trong nhà và việc đạt được nồng độ mục tiêu trong nhà đối với tất cả các chất được liệt kê không đảm bảo không bị kích ứng giác quan hoặc khỏi tất cả các ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cho tất cả người cư ngụ. Ngoài mức độ ô nhiễm trong nhà, khả năng chấp nhận của không khí trong nhà cũng liên quan đến điều kiện nhiệt, mức độ ẩm trong nhà nhưchúng tác động đến sự phát triển của vi sinh vật và các yếu tố môi trường trong nhà khác. ASHRAF không chọn hoặc đề xuất nồng độ mặc định.Ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc sự thoải mái và thời gian tiếp xúc làm cơ sở cho các mức hướng dẫn được liệt kê trong cột "nhận xét". Đối với thiết kế, mục tiêu phải là đáp ứng mức hướng dẫn liên tục trong thời gian thuê phòng vì mọi người dành phần lớn thời gian ở trong nhà. Người sử dụngbảng này nên nhận ra rằng các chất ô nhiễm độc hại không được liệt kê cũng có thể gây ra IAQ không thể chấp nhận được liên quan đến sự thoải mái (kích ứng giác quan), mùi và sứckhỏe. Khi các chất gây ô nhiễm như vậy được biết đến hoặc có thể dự kiến ​​sẽ tồn tại một cách hợp lý, việc lựa chọn nồng độ và mức độ phơi nhiễm có thể chấp nhận được có thểyêu cầu tham khảo các hướng dẫn khác hoặc xem xét và đánh giá các tài liệu về độc chất và dịch tễ học liên quan. (Bảng B-2 tóm tắt một số tài liệu này.)

BẢNG B-2 Mức độ quan tâm đối với các chất ô nhiễm đã chọn

(Lưu ý: Các số tham chiếu theo sau [c] và [m] liệt kê nồng độ quan tâm (c) và phương pháp đo [m].) (Lưu ý: Ngườisử dụng bất kỳ giá trị nào trong bảng này phải tính đến mục đích mà nó đã được thông qua và phương tiện mà nó đã được phát triển.)

| Chất gây ô nhiễm. Nguồn |  | Mức độquan tâm | Bình luận | Người giới thiệu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbon Rò rỉ thiết bị đốt có lỗ Monoxide thông hơi (CO) Thiết bị đốt chưa được phát minh Nhà để xe không khí bên ngoài |  | 9 ppm (8 h) | Dựa trên tác dụng đối với những người bị bệnh mạch vành, tiếp xúc trung bình trong tám giờ.Nồng độ duy trì trong nhà vượt quá nồng độ ngoài trời có thể cần được điều tra thêm. Nhiềuthiết bị đo carbon monoxide có độ chính xác hạn chế ở mức thấp. Các nguồn- đốt xăng, khí đốt tự nhiên, than đá, dầu, v.v. Ảnhhưởng đến sức khỏe - làm giảm khả năng mang oxy đến các tế bào và mô của cơ thể: tế bào và mô cầnoxy để hoạt động. Carbon monoxide có thể đặc biệt nguy hiểm đối với những người bị tim hoặccác vấn đề về tuần hoàn và những người bị tổn thương phổi hoặc đường thở. | B-4 [c] B-9 [m] |
| Formaldehyde (HCHO) | Sản phẩm gỗ ép Đồ nộithất và đồ dùng trong nhà | 0.1 mg/m3 (0.081 ppm) (30 min) 27 ppb (8 h) 45 ppb (55 μg/m3) (1 h) 7.3 ppb (9 μg/m3) (8 h) 16 ppb | Dựa trên kích ứng của những người nhạy cảm, tiếp xúc 30 phút (WHO). Được thiết lập như một nguyên tắc không bao giờ vượt quá để tránh các tác dụng kích ứng ở những người nhạy cảm.Không bảo vệ khỏi khả năng gây ung thư của formaldehyde (Ban Tài nguyên Không khí Califomia).. Mức phơi nhiễm tham chiếu cấp tính và không ung thư trong 8 giờ (RELs) được phát triển dựa trên hiện tại cơ sở dữ liệu khoa học (Cal-EPA, OEHHA). Ảnh hưởng đến sức khỏe Phơi nhiễm formaldehyde cấp tính và mãn tính ở người có thể dẫn đến kíchứng mắt, mũi và họng, các triệu chứng về đường hô hấp, làm trầm trọng thêm bệnh hen suyễn và mẫncảm. Các nghiên cứu trên người đã báo cáo mối liên quan giữa việc tiếp xúc với formaldehydevới ung thư phổi và vòm họng. Năm 2004, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC)kết luận rằng "formaldehyde là chất gây ung thư cho người (Nhóm 1), trên cơ sở có đủ bằng chứngở người và bằng chứng đủ ở động vật thí nghiệm." Đặc điểm kỹ thuật mua sắm của FEMA cho các ngôi nhà di động | B-11 [c] B-9, 26 [m] B-16 B-36 B-19, 20, 36, 40 B-48 |

| Chất gây ô nhiễm | Nguồn | Mức độquan tâm | Bình luận | Người giới thiệu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lead (Pb) | Bụi sơn Khôngkhí ngoài trời | 1.5 μg/m3 | Dựa trên tác dụng phụ đối với hoạt động tâm thần kinh của trẻ em, mức tiếp xúc trung bình trong batháng (WHO: 0,5-1 µg / m³ trong 1 năm).Nguồn xăng pha chì (loại bỏ dần), sơn (nhà, ô tô), lò luyện (nhà máy luyện kim loại),sản xuất pin dự trữ chì. Ảnh hưởngđến sức khỏe - tổn thương não và hệ thần kinh khác; trẻ em có nguy cơ đặc biệt. Một số hóachất chứa chì gây ung thư cho động vật. Chì gây ra các vấn đề về tiêu hóa và sức khỏe khác.Ảnh hưởng đến môi trường-Chì có thể gây hại cho động vật hoang dã. | B-4 [c] B-4 [m] B-18 |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | Rò rỉ thiết bị đốt có lỗthông hơiThiết bị đốt chưa được phát minh Khôngkhí ngoài trời | 100 μg/m3 470 μg/m3 | Dựa trên việc cung cấp sự bảo vệ chống lại các tác động xấu đến đường hô hấp, mức tiếp xúc trung bình trong một năm. Các nguồn đốt xăng, khí đốt tự nhiên, than đá, dầu, v.v. Ô tô là nguồn NO₂ quan trọng ở ngoài trờivà nấu ăn, nước và các thiết bị sưởi ấm không gian là những nguồn quan trọngtrong nhà. Ảnh hưởng đến sức khỏe Tổn thương phổi, các bệnh về đường thở và phổi (hệ hô hấp).Ảnh hưởng đến môi trường-Nitrogen dioxide là một thành phần của mưa axit (sol khí axit), có thể làm hỏngcây cối và hồ nước. Các bình xịt axit có thể làm giảm tầm nhìn.Thiệt hại tài sản Bình xịt axit có thể ăn mòn đá được sử dụng trên các tòa nhà, tượng, đài kỷ niệm, v.v. Trung bình 24 giờ để ngăn ngừa sự phơi nhiễm cao trong quá trình sử dụng các thiết bị đốt như sưởi ấm không gianthiết bị và bếp gas. | B-4 [c] B-9 [m] B-18 B-41 |
| Mùi | Cư dânnguồn như nấm mốc) Nấunướng, chế biến thực phẩm. nướcthải, cơ sở chất thải sinh học,Vân vân. | Dự đoán(hoặc đo lường)khả năng chấp nhận 80% trởlên của người cư ngụ | nồng độ có thể được sử dụng làm chất thay thế cho mùi của người ở (nước thải sinh học có mùi). XemPhụ lục C để biết thảo luận về mức CO₂ trong nhà và tốc độ thông gió. Đối với các nguồn không phải là người,nên kiểm soát nguồn. | B-12, 24, 29, 30 [c] B-9 (CO2), B-15 (odor) [m] |
| Ozone (O3) | Thiết bị tĩnh điệnMáy văn phòng Máytạo ozone. Khôngkhí bên ngoài | 100 μg/m3 (50 ppb) | Dựa trên sự gia tăng 25% các đợt cấp của triệu chứng ở người lớn hoặc bệnh nhân hen (hoạt động bình thường),phơi nhiễm tám giờ (WHO); tiếp xúc liên tục (FDA).Ozone hiện diện ở các mức dưới nồng độ cần quan tâm có thể góp phần làm suy thoái môi trường trong nhàchất lượng không khí trực tiếp và bằng cách phản ứng với các chất gây ô nhiễm khác trong không gian trong nhà.Ôzôn ở tầng mặt đất là thành phần chính của khói.Các nguồn ngoài trời, từ phản ứng hóa học của các chất ô nhiễm, VOC và NO₂; trong nhà, từ máy photocopy. máyin laser, máy tạo ozone, máy lọc bụi tĩnh điện, và một số máy làm sạch không khí khác. Ảnh hưởng đến sứckhỏe các vấn đề về hô hấp, giảm chức năng phổi, hen suyễn, mắt bị kích thích, nghẹt mũi, giảm khả năng chống lạicảm lạnh và các bệnh nhiễm trùng khác. Có thể làm tăng tốc độ lão hóa của mô phổi.Ảnh hưởng đến môi trường Ngoài trời, ozon có thể gây hại cho cây cối và cây cối; sương mù có thể làm giảm tầm nhìn.Thiệt hại tài sản-Trong nhà và ngoài trời, ozone làm hỏng cao su tự nhiên và tổng hợp, nhựa, vải,Vân vân. | B-6, 11 [c] B-6 [m] B-18 |
| Hạt(PM₂5) | Sản phẩm đốt cháy,nấu ăn, nến, hương,tái hoạt động, và ngoài trời. hàngkhông | 15 µg/m3 |  | B-4 |

ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2010

ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2010

| Chất gây ô nhiễm | Nguồn | Nồng độlãi | Comments | References |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vật rất nhỏ. (PM10) | BụiKhóiVật liệu khử mùi Không khíngoài trời | 50 μg/m3 | Dựa trên việc bảo vệ chống lại bệnh tật đường hô hấp trong dân số nói chung và tránh đợt cấpcủa bệnh hen suyễn, tiếp xúc trung bình trong một năm, không có chất gây ung thư. Nồng độ trong nhà là bình thườngthấp hơn: mức hướng dẫn có thể dẫn đến sự lắng đọng không thể chấp nhận đượccủa "bụi". Các nguồn đốt gỗ, dầu diesel và các loại nhiên liệu khác; cây công nghiệp: nông nghiệp (cày, đốt ruộng);con đường không trải nhựa.Ảnh hưởng đến sức khỏe ngứa mũi họng, hung hư, viêm phế quản, chết sớm. Ảnhhưởng môi trường - Các hạt là nguồn chính của khói mù làm giảm tầm nhìn. Thiệthại tài sản Tro, bồ hóng, khói và bụi có thể làm bẩn và đổi màu các cấu trúc và tài sản khác.bao gồm cả quần áo và đồ đạc. | B-4 [c] B-4 [m] B-18 |
| Radon (Rn) | Khí đất | 4 pCi/La | Dựa trên ung thư phổi, mức độ phơi nhiễm trung bình trong một năm. | B-7 [c,m] B-10 [m] |
| Lưu huỳnh Dioxit(SO₂) | Máy sưởi không gian chưa được phátminh (dầu hỏa) | 80 μg/m3 | Dựa trên việc bảo vệ chống lại bệnh tật đường hô hấp trong dân số nói chung và tránh làm trầm trọng thêm bệnhhen suyễn, phơi nhiễm trung bình trong một năm (WHO: 50 µg / m³ nếucó PM). Nguồn đốt than và dầu, đặc biệt là than có hàm lượng lưu huỳnh cao từ miền đông Hoa Kỳ; quy trìnhcông nghiệp (giấy, kim loại).Ảnh hưởng đến sức khỏe các vấn đề về hô hấp; có thể gây tổn thương phổi vĩnhviễn. Ảnh hưởng môi trường-SO: là một thành phần của mưa axit (sol khí axit), có thể làm hỏng cây cối và hồnước, Các sol khí axit cũng có thể làm giảm tầm nhìn.Thiệt hại tài sản-Bình xịt axit có thể ăn mòn đá được sử dụng trong các tòa nhà, tượng, đài kỷ niệm, v.v. | B-4 [c] B-4 [m] B-18 |
| Tổng biến độngHợp chấthữu cơ(TVOC) | Vật liệu xây dựng mới vànội thấtSản phẩm tiêu haoVật liệu bảo dưỡng.Không khí bên ngoài | Chính xáckhông thể đưara hướng dẫn về nồngđộ TVOC | Nhiều định nghĩa khác nhau về TVOC đã được sử dụng trong quá khứ. Tham chiếu B-27 chứa một B-9 cụ thểB-14.2628.37Giới thiệuB 4B 4NSB-7[B-10B-4B-4NSg cáiĐịnhnghĩa phản ánh suy nghĩ gần đây về chủ đề. 16 Không có đủbằng chứng cho thấy các phép đo TVOC có thể được sử dụng để dự đoán các ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc sựthoải mái. Ngoài ra, mùi và phản ứng kích ứng với các hợp chất hữu cơ rất khác nhau. Hơn nữa, khôngcó phương pháp đơn lẻ nào hiện đang được sử dụng đo lường tất cả các hợp chất hữu cơ có thể đượcquan tâm. Do đó, một số nhà điều tra đã báo cáo tổng tất cả các VOC được đo dưới dạng SumVOCđể làm rõ rằng giá trị được báo cáo không đại diện cho tổng tất cả các VOC hiện có. Một sốtài liệu tham khảo bao gồm ở đây sử dụng phương pháp này để trình bày kết quả đo VOC.Không nên đặt nồng độ mục tiêu cho TVOC. Đặt nồng độ mục tiêu cho cụ thểVOCs cần quan tâm được ưu tiên. | B-9 [m] B-14, 2628, 35, 37 |
| Bay hơi iHữu cơ Các hợp chất. (VOCs) (Xem bảng B-3 không khí ngoài trời Chọn các hợp chất | Vật liệu xây dựng và đồnội thất mới Sản phẩm tiêu dùng Vật liệu bảo dưỡng. | Phải được xác định đối với Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi riêng lẻ có thể là chất gây ô nhiễm cần quan tâm khi áp dụng từngQuy trình riêng lẻ của IAQ. Nồng độ cần quan tâm nằm trong khoảng từ dưới 1 phần tỷ (ppb) đối với một số hợp chất rất độchại hoặc đối với các hợp chất có ngưỡng mùi rất thấp cho đến nồng độ nhiều (Xem Bảng B-3 để biết danh sách cácmức độ lớn hơn. Không phải tất cả các hợp chất đều có thể được xác định, và dữ liệu độc học không bao gồm B-11, 15được chọn,B-22-26.28, 42, 43,44 [c]B-9, 10, 21[NS]36, 38, 39,hợp chất) đa hợp chất. |  | B-22–26, 28, 42, 43, 44 [c] B-9, 10, 21 [m] B-11, 15, 36, 38, 39, 11 |

a EPA Hoa Kỳ đã ban hành giá trị hướng dẫn về nồng độ trong nhà 4 pCi / L. Đây không phải là một giá trị quy định mà là một mức hành động được khuyến nghị giảm thiểu nếu giá trị bị vượt quá trong các thử nghiệm dài hạn.

Yếu tố chuyển đổi B-17Phần triệu và khối lượng trên một đơn vị thể tích:Các phép đo nồng độ chất trong không.  khítrong nhà thường được chuyển đổi sang điều kiện tiêu chuẩn là 77 ° F (25 ° C) và 29,92 in. Hg (101,325 kPa) áp suất. Khối lượng hơi trên một đơnvị thể tích. Nồng độ tính bằng ppm theo thể tích có thể được chuyển đổi thành khối lượng trên một đơn vị thể tích các giá trị nhưsau: khí thường được biểu thị bằng phần triệu (ppm) theo thể tích hoặctrọng lượng phân tử ppin / 24,450-mg / L ppm>trọng lượng phân tử / 0,02445-ug / m³ ppm xtrọng lượng phân tử / 24,45 = mg / m³ ppmtrọng lượng phân tử 28,3 / 24,450-mg / ft³

| Hợp chất1 | Số Number | Lớp hóahọc | Yếu tố chuyển đổi: | CA O Nhọn(µg/m3) | EHHA RELB-36 8-hrd (µg/m3) | Chronice (µg/m3) | Acutef (ppb) | ATSDR MRLB-46 Trung gian(ppb) | Chronich (ppb) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Acetaldehyde | 75-07-0 | Ald | 0.554 | 470 | 300 | 140 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acrolein | 107-02-8 | Ald | 0.436 | 2.5 | 0.7 | 0.35 | 3 | 0.4 |  |
| Acrylonitrile | 107-13-1 | Misc | 0.460 |  |  | 5 | 100 |  |  |
| Benzene | 71-43-2 | Arom | 0.313 | 1300 |  | 60 | 9 | 6 | 3 |
| Bromomethane (Methyl bromide) | 74-83-9 | Halo | 0.258 |  |  |  | 50 | 50 | 5 |
| 1,3-Butadiene | 106-99-0 | Alke | 0.452 |  |  | 20 |  |  |  |
| 2-Butanone | 78-93-3 | Ket | 0.339 | 13,000 |  |  |  |  |  |
| 2-Butoxyethanol | 111-76-2 | Gly | 0.207 |  |  |  | 6000 | 3000 | 200 |
| t-Butyl methyl ether (Methyl-t-butyl ether) | 1634-04-4 | Ethr | 0.277 |  |  | 8000 | 2000 | 700 | 700 |
| Carbon disulfide | 75-15-0 | Misc | 0.321 | 6200 |  | 800 |  |  | 300 |
| Carbon tetrachloride | 56-23-5 | Halo | 0.159 | 1900 |  | 40 |  | 30 | 30 |
| Chlorobenzene | 108-90-7 | ClAro | 0.217 |  |  | 1000 |  |  |  |
| Chloroform | 67-66-3 | Halo | 0.205 | 150 |  | 300 | 100 | 50 | 20 |
| 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | ClAro | 0.166 |  |  | 800 | 2000 | 200 | 10 |
| 1,2-Dichloroethane (Ethylene dichloride) | 107-06-2 | Halo | 0.247 |  |  |  |  |  | 600 |

ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2010

Guide for Using Table B-3

Bảng B-3 cung cấp thông tin có thể có lợi cho các nhà thiết kế lựa chọn tuân thủ Quy trình chất lượng không khí trong nhà của tiêu chuẩn này. Các VOC có trong bảng này đãđược báo cáo trong các cuộc khảo sát được công bố, có bình duyệt được thực hiện tại các tòa nhà văn phòng và các khu dân cư mới và hiện có ở Bắc Mỹ trong giai đoạn 1990 2000.B-42,B-43, B-45. Chỉnhững VOCs mà các hướng dẫn về phơi nhiễm cho cộng đồng dân cư nói chung đã được các cơ quan có thẩm quyền phát triển mới được liệt kê trong Bảng B-3.Mức Phơi nhiễm Tham chiếu (RELs) là hướng dẫn đối với phơi nhiễm qua đường hô hấp cấp tính, 8 giờ và mãn tính do Văn phòng Đánh giá Nguy cơ Sức khỏe California(OEHHA) phát triển. Mức độ rủi ro tối thiểu (MRLs) đối với các chất độc hại là hướng dẫn về phơi nhiễm qua đường hô hấp cấp tính, trung bình và mãn tính do Cơ quan đăng ký dịchbệnh và chất độc hại (ATSDR) phát triển. Các yếu tố để chuyển đổi nồng độ µg / m³ sang ppb được hiển thị.Bảng này không đại diện cho (a) tất cả các hóa chất có thể có trong môi trường trong nhà phi công nghiệp và (b) tất cả các hướng dẫn về nồng độ, tiêu chuẩn và giới hạnquy định. Các cuộc khảo sát đã được công bố, được bình duyệt được thực hiện tại các tòa nhà văn phòng và các khu dân cư mới và hiện có ở Bắc Mỹ kể từ năm 2000 có thể xác địnhthêm một số hợp chất, đối với một số hướng dẫn có thể có sẵn từ các cơ quan nhận thức được mô tả ở trên.

ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2010

BẢNG B-3 Nồng độ quan tâm đối với các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi đã chọn (Tiếp theo))

| Hợp chất | Số Number | Hóa chấtLớp học" | Hệ số chuyển đổi: µg/ m³đến ppbb | Cấp tính(µg / m³)3) | CA OEHHA RELB-36 8-hrd (µg/m3) | Mãn tính (µg/m3) | Acutef (ppb) | ATSDR MRLB-46 Người trung gian (ppb) | Chronich (ppb) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dichloromethane (Methylene chloride) | 75-09-2 | Halo | 0.288 | 14,000 |  | 400 | 600 | 300 | 300 |
| 1,4-Dioxane | 123-91-1 | Ethr | 0.278 | 3000 |  | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | Arom | 0.230 |  |  | 2000 | 10,000 | 700 | 300 |
| Ethylene glycol | 107-21-1 | Gly | 0.394 |  |  | 400 | 788 |  |  |
| i Formaldehyde | 50-00-0 | Ald | 0.815 | 55 | 9 | 9 | 40 | 30 | 8 |
| n-Hexane | 110-54-3 | Alka | 0.284 |  |  | 7000 | 600 |  |  |
| Naphthalene | 91-20-3 | Arom | 0.191 |  |  | 9 |  |  | 0.7 |
| Phenol | 108-95-2 | Alc | 0.260 | 5800 |  | 200 |  |  |  |
| 2-Propanol (Isopropanol) | 67-63-0 | Alc | 0.407 | 3200 |  | 7000 |  |  |  |
| 2-Propanone (Acetone) | 67-64-1 | Ket | 0.421 |  |  |  | 26,000 | 13,000 | 13,000 |
| Styrene | 100-42-5 | Arom | 0.235 | 21,000 |  | 900 | 2000 |  | 200 |
| Tetrachloroethene (Tetrachloroethylene, Perchloroethylene) | 127-18-4 | Halo | 0.147 | 20,000 |  | 35 | 200 |  | 40 |
| Toluene | 108-88-3 | Arom | 0.265 | 37,000 |  | 300 | 1000 |  | 80 |
| 1,1,1-Trichloroethane (Methyl chloroform) | 71-55-6 | Halo | 0.183 | 68,000 |  | 1000 | 2000 | 700 |  |
| Trichloroethene (Trichloroethylene) | 79-01-6 | Halo | 0.186 |  |  | 600 | 2000 | 100 |  |
| Vinyl chloride | 75-01-4 | Halo | 0.391 | 180,000 |  |  | 500 | 30 |  |

Xylene isomers                        1330-20-7            Arom                    0.230                  22,000                                     700                  2000                   600                        50

- Alke = alkene HC; Cycl = cyclic HC; Terp = terpene HC; Arom = aromatic HC; ClAro = chlorinated aromatic HC; Halo = halogenated aliphatic HC; Misc = miscellaneous category. Anđehit, Ethr-ete, Gly-glycol ete, Ket-xeton, Ald-aldehyde, Estr-axetat và các este khác, Axit-cacboxylic: Alka-ankan HC, Alke-ankenIIC: HC mạch vòng, Terp-terpene HC , HC thơm; CIAro-clo hóa HC thơm, HC béo halogen hóa; Mise-linh tinh thể loại

- Hệ số chuyển đổi từ pg / m³ sang ppbe Thời gian phơi sáng trung bình là 1 giờ Thời gian phơi sáng trung bình trong 8 giờ và có thể đượclặp lại phơi sáng liên tục cho đến suốt đời, chỉ số phơi nhiễm được sử dụng là phơi nhiễm trung bìnhhàng năm. hồ sơ chất độc: Đượcthiết kế để giảiquyết việc Tiếp xúc với hóa chất trong thời gian từ 14 ngày trở xuống, nhưđược quy định trong Tiếp xúc với hóa chất trong khoảng thời gian 15-361 ngày, như đã nêu trong hồ sơ chất độc. Tiếp xúc với hóa chất từ ​​365 ngày trở lên; như được chỉ định trong hồ sơ độc chất học. Xem thêm Bảng B-1 và B-2 để biết thêm hướng dẫn về formaldehyde

Khi thực hiện một đánh giá chủ quan, một người quan sátnên bước vào không gian theo cách của một khách bình thường và phảiđưa ra đánh giá về khả năng chấp nhận trong vòng 15 giây.Mỗi quan sát viên phải thực hiện đánh giá độc lậpvới các quan sát viên khác và không có ảnh hưởng của trưởngban hội thẩm. Người sử dụng các phương pháp đánh giá chủ quan đượclưu ý rằng họ chỉ kiểm tra các phản ứng về mùi và cảm quan. Một sốchất gây ô nhiễm có hại sẽ không được phát hiện bằng cácthử nghiệm như vậy Carbon monoxide và radon là hai ví dụvề chất gây ô nhiễm không mùi gây nguy cơ sức khỏe đáng kể. Để đánhgiá khả năng chấp nhận của những người thích nghi (người cư ngụ),một quan sát viên nên dành ít nhất sáu phút trong không giantrước khi đưa ra đánh giá về khả năng chấp nhận B-29B-29

# NGƯỜI GIỚI THIỆU

B-1. Giá trị giới hạn ngưỡng đối với cácchất hóa học và tác nhân vật lý và chỉ số phơinhiễm sinh học, Hội nghị các nhà vệ sinhcông nghiệp của chính phủ Hoa Kỳ, 1330 KemperMeadow Drive, Cincinnati, OH 45240-1634.www.acgih.org.

B-2. Nồng độ tối đa tại nơi làm việc và giátrị dung nạp sinh học đối với vật liệu làm việc2000, Ủy ban điều tra các nguy cơ về sức khỏecủa các hợp chất hóa học trong khu vực làmviệc, Cộng hòa Liên bang Đức.

B-3. Tiêu chuẩn chất lượng. Quyển II Chất lượng không khíTiêu chuẩn quản lý của Hoa Kỳ, Bảng17, trang 11- 38. Tháng 10 năm 1974 (có sẵn từ NTISPB-241-876; Dịch vụ Thông tin Kỹ thuật Quốc gia,4285 Port Royal Road, Springfield, VA 22161),.

B-4.  Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ. 2008. Bộ luậtQuy định Liên bang, Tiêu đề 40. Phần 50. Quốc giaChấtlượngkhôngkhí xung quanh www.epa.gov/air/criteria.html..

B-5.  B-5. Bộ Lao động, An toàn Lao động vàBộ Y tế. Quy định liên bang,Đề 29, Phần 1910.1000-1910.1450. www.osha.gov.

B-6.  Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. 2004. Bộluật Quy định Liên bang, Tiêu đề 21, Phần 801.415(mức ôzôn tối đa có thể chấp nhận được). 1 Tháng 4.www.gpoaccess. gov / cfr / index.htm

B-7.  Support Document for the Citizen’s Guide to Radon. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ. 1992.Hướng dẫn của Cinzen về Radon và Tài liệu Hỗ trợKỹ thuật cho Hướng dẫn Công dân về Radon.

B-8. Bộ Y tế Canada. 1995. Hướng dẫn về Phơi nhiễm đốivới Chất lượng Không khí Trong nhà Khu dân cư: Báocáo của Ủy ban Tư vấn Cấptỉnh Liênbang về Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường Ottawa:Bộ Y tếCanada.www.hesc.gc.ca/heessese/air quality / pdf / tr-156.pdf.

B-9.  Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ. 1990.Bản tóm tắt các phương pháp xác định không khí Pollutants in Các chất ô nhiễm trong không khí trong nhà. Tài liệusố PB 90-200 288 / AS, có sẵn từ NTIS, Springfield,

B-10. Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ.Sách Tiêu chuẩn ASTM hàng năm, Phần 11. Vol. 11.03Phân tích khí quyển: An toàn và sức khỏe nghềnghiệp. ASTM, West Conshohocken, PA.

B-11. Tổ chức Y tế Thế giới. 2000. Hướng dẫn Chấtlượng Không khí cho Châu Âu, Ấn bản lần thứ 2. Các Ấnphẩm Khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới, Loạt bài ChâuÂu số 91. Tổ chức Y tế Thế giới, Văn phòng Khu vựcChâuÂu,Copenhagen.www.euro.who.int/document/e71922.pdf.

B-12.

Ủy ban Cộng đồng Châu Âu. 1992. Báocáo số 11: Hướng dẫn Yêu cầu Thônggió trong Tòa nhà. Trung tâm Nghiên cứu Chung,Ispra(Varese), Ý.

B-13. Hướng dẫn Bỏ túi NIOSH về Cácmối nguy Hóa chất (NPG). Viện Quốc gia về An toàn vàSức khỏeLao động,www.cdc.gov/niosh/npg/npg.html.

B-14. Khiên, H.C., D.M. Fleischer và CJ. Weschler.1996. So sánh giữa các VOC được đo ở ba. các loạitòa nhà thương mại của Hoa Kỳ với mật độ ngườiở khác nhau. Trong nhà tr 6 (1): 2-17.

B-15.  Ngưỡng khứu giác được tiêu chuẩn hóacủa con người. Nhà xuất bản Đại học Oxford, Oxford.

B-16. Ban Tài nguyên Không khí California. 2004. Hướng dẫnChất lượng Không khí Trong nhà Số 1. Formaldehyde trong Nhà.Tháng Tám. Sacramento, CA http://www.arb.ca.gov/nghiên cứu / trong nhà / formaldG108-04.pdf.

B-17. Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ. Năm 2004.Thực hành tiêu chuẩn cho các đơn vị và yếu tố chuyển đổiLiên quan đến Lấy mẫu và Phân tích Khí quyển,D1914-95 (2004) el. Trong Sách hàng năm của ASTMTiêu chuẩn, 2004; Phần Mười Một, Công nghệNước và Môi trường, Tập. 11.03. 100 BarrHarbour Drive, West Conshohocken. PA. 19428,www.astm.org.

B-18.  Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ. Đồng bằngHướng dẫn tiếng Anh về Đạo luật Không khí Sạch. Văn phòng EPA củaQuy hoạch và Tiêu chuẩn Chất lượng Không khí. www.epa.gov/oar / oaqps / peg_caa / pegcaai1.html.

B-19. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, 1988. Sức khỏevà Hồ sơ Hiệu ứng Môi trường đối với Formaldehyde.EPA / 600 / x-85/362. Tiêu chí Môi trường vàVăn phòng Đánh giá, Văn phòng Đánh giá Sứckhỏe và Môi trường, Văn phòng Nghiên cứu và Pháttriển, Cincinnati, OH,

B-20. Cơquan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, Formaldehyde; Tómtắt mối nguy. Mạng lưới Chuyển giao Côngnghệ, Trang web Chất độc không khí, Văn phòng Quy hoạch vàTiêu chuẩn ChấtlượngKhông khí.www.epa.gov/ttnarw01// hithef / formalde.html.

B-21. Một bản đánh giá và một chiếc B-36 giới hạn. phòng so sánh các phương pháp đo lường tổng biến độngcác hợp chất hữu cơ trong không khí trong nhà. Trong khôngkhí trongnhà,.

B-22. Nồng độ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơitrong không khí trong nhà-Một đánh giá. P. 123-34. Trongkhông khí trong nhà,

B-23. Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơiTập 4.trong mười hai tòa nhà văn phòng California: Lớp,nồng độ và nguồn, p. 3557-62. Trong Môi trườngKhí quyển, Vol. 28, số 22..

B-24. Nielsenvà cộng sự. 1998. Trong H. Levin (Ed.). Giá trị Gundelmekhông khí trong nhà đối với Axit Orgonic, Phenol vàGlycol Ete. Bổ sung không khí trong nhà 5/1998.Munksgaard, Copenhagen.

B-25.

Vô danh. 1999. Jane's Chem-Bio Handbook.Nhóm thông tin của Jane. Alexandria, Virginia.

B-26. Anderson, K., J.V. Đất. Hỡi Bjørseth. C.-G.Bomehag, G. Clausen, J.K. Hongslo, M. Kjellman, S.Kjærgaard, F. Levy. L. Melhave, S. Skerfving và J.Sundell. 1997. TVOC và Sức khỏe trong Môi trường Trongnhà Không Công nghiệp. Báo cáo từ Cuộc họp Đồng thuậnKhoa học Bắc Âu tại Långholmen ở Stockholm.1996. In Indoor dir, Tập 7: 78-91.

B-27.

Hành động Hợp tác Châu Âu. Tổng biến độngHợp chất hữu cơ (TVOC) trong Điều tra Chất lượngKhông khí Trong nhà, Báo cáo số 19 (EUR 17675 EN).Trung tâm Nghiên cứu Chung, Viện Môi trường, Ủyban Châu Âu.Ispra, Ý,

B-28. Chúng ta có đang đo lườngcác chất ô nhiễm trong nhà có liên quan ?, trang 92-106. Trong không khí trong nhà,Tập 7.

B-29.. Gunnarsen, tôi và P.O. Fanger. 1992. Thích ứng vớiô nhiễm không khí trong nhà, trang 43 54. InEnvironment International,Vol. 18

B-30. Viện An toàn và Sức khỏe Quốc gia (NIOSH).1991. Môi trường Khói thuốc lá ở nơilàm việc.

B-31.

. Cơ quan Bảo vệ Môi trường California (CalEPA).1997. Ảnh hưởng sức khỏe của việc tiếp xúcvới khói thuốc lá trong môi trường, tháng 9 Có tại:Dehha.ca.gov/air/ thuốc lá môi trường / Financelets.html.

B-32. Đánh giá và Kiểm soát.Hội nghị Công nghiệp Chính phủ Hoa Kỳ. Nhânviên vệ sinh. Cincinnati.

B-33. Nhưng chúng khôngphải là ngưỡng: Một phân tích quan trọng, tài liệu. giátrị giới hạn ngưỡng, trang 727-53. Trong Tạp chí Y họcCông nghiệp Hoa Kỳ, Vol. 17.

B-34. Castleman,B.I và G.E. Ziem. 1988. Ảnh hưởng của công ty đốivới các giá trị giới hạn ngưỡng, trang 531-59, trongSáng. J. Ấn Độ Med. Tập 13.

B-35. Bluyssen và cộng sự. 1996. Dự án kiểm toán chất lượng không khí trongnhà của Châu Âu tại 56 tòa nhà văn phòng. Trong không khí trong nhà.Tập 6.

B-36. của Đánh giá Nguy cơ Sức khỏe Môi trường Ngày 18tháng 12 năm 2008. Hướng dẫn Đánh giá Rủi ro của Chươngtrình Điểm nóng về Chất độc Không khí. Hỗ trợ kỹ thuậtDocument for the Derivation of Tài liệu về Bảo tồn mức phơi nhiễm tham chiếukhông quét, OEHHA. Sacramento, CA.Có tại http://www.oehha.org/air/allrels.html

B-37. Phát triển thông tin cơ bản về các tòa nhà và chấtlượng không khí trong nhà (BASE 95), trang 109 17 TrongKỷ yếu TAQ 96 / Đường dẫn đến Môi trường Xây dựng BenerCác triệu chứng sức khỏe ở người cư ngụtrong tòa nhà, Atlanta, Georgia.

B-38.

Hadwen GE, JF McCarthy, SF Wemble, JRGirman và HS Brightman, 1997. Nồng độ compoundhữu cơ dễ bay hơi trong 41 tòa nhà văn phòng ởlục địa Hoa Kỳ, trang 465-70. Trong J.E. Woods, D.T.Grimsrud và N. Boschi, (Eds), Proceedings HealthyBuildings / L4097. Washington, DC: Tập 2.

B-39. Apte,M.G. và JM. Daisey. 1999, VOCs và hội chứng tòa nhà ốm yếu"Ứng dụng phương pháp thống kê mới cho nghiên cứu củaSBS vào dữ liệu nghiên cứu EPA BASE của Hoa Kỳ,trang 117-22 Trong Kỷ yếu Không khí Trong nhà 99:Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 về Khí hậu và Chất lượngKhông khí Trong nhà, Edinburgh, Scotland, 8-13tháng 8. Tập 11

B-40. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC).2004. Chuyên khảo về Đánh giá chất gây ung thưNguy cơ đối với con người: Formaldehyde, 2-Butoxyethanolvà1-tert-Butoxy 2-propanol882-9(Tháng Sáu)www.cie. iare fr / htdocs / notification / vo188.html.l.

B-41. Ban Tài nguyên Không khí California 2005. Tiêu chuẩn Chấtlượng Không khí Xung quanh California Sacramento, CAhttp://www.arb.ca.gov/research/aaqs/caaqs/caaqs.htm.

B-42. LBNL-51715.pdf. Hodgson, A.T .. và H. Levin 2003. Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trongkhông khí trong nhà Khôngkhí trong nhà Đánh giá vềNồng độ được đo lường ở Bắc Mỹ kể từ khi1990 LBL Báo cáo 51715, tháng 4 năm 2003http: // eeld lbl gov / ied / pdf / LBNL-51715 pdf

B-43. Hodgson, AT và H Levm 2003 Phân loại củaĐược đo dựa trên các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong nhàvề Các Cân nhắc về Sức khỏe và Sự thoải mái của Người không quétBáo cáo LBL 53308. Lawrence Berkeley National.Phòng thí nghiệm,Tháng Chínhttp: // eetd lbl goved / pdf / LBNL-53308.pdf

B-44. Ủy ban Châu Âu 2004. Đánh giá phê bình vềthiết lập và thực hiện phơi sáng trong nhàCác giới hạn ở EU (THE INDEX Projevi). Tóm tắt vềCác khuyến nghị và các lựa chọn quản lý.Tháng 12 năm 2004 Trung tâm Nghiên cứu Chung, ViệnBảo vệ Sức khỏe và Người tiêu dùng, Đơn vịTiếp xúc Vật lý và Hóa học, Ispra, Ý. Có sẵn tạihttp: //ec.europa eu health / index_en.htm

B-45. LevinLevm, H và A T Hodgson2006. Mức độ quan tâm của VOC tại các văn phòng Bắc Mỹvà Kỷ yếu Ngôi nhà Những Tòa nhà Khỏe mạnh 2006Lisbon, Bồ Đào Nha, 4-8 tháng 6, 2006, Vol. I. trang 233-238.

B-46. UBộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Cơ quanđăng ký các chất độc hại và dịch bệnh (ATSDR), ngày14 tháng 1 năm 2009. Mức độ rủi ro tối thiểu(MRLS). Có thể truy cập tại http://www.atsdr.edc.gov/rls/

B-47. Ban Tài nguyên Không khí California. Năm 2008; AirbomeBiện pháp kiểm soát chất độc để giảm FormaldehydePhát thải từ các sản phẩm gỗ tổng hợpBộ luật quy định của California, Tiêu đề 17, Mục93120-93120.12.Cũngcó sẵn.tạihttp://www.arb.ca.gov/toxics/compwood/compwood.htm.

B-48. 0. Thông số kỹ thuật mua sắm của FEMA, bản phát hànhSố HQ-08-056, ngày 11 tháng 4 năm 2008. Hiện có tạihttp: //www.fema.gov/news/newsrelease.fema?id=4318

( (Phụ lục này không phải là một phần của tiêu chuẩn này. Nó chỉmang tính chất cung cấp thông tin và khôngchứacác yêu cầu cần thiết để phù hợp với tiêu chuẩn.Nó chưa được xử lý theo các yêu cầu của ANSIđối với một tiêu chuẩn và có thể chứa tài liệuchưa được xem xét công khai hoặc quá trìnhđồng thuận. Những người phản đối chưa được giảiquyết về tài liệu thông tin không được cung cấpquyền khiếu nại tại ASHRAE hoặc ANSI.)

# PHỤ LỤC THÔNG TIN C CƠ SỞ LÝ LUẬNVỀ YÊU CẦU VẬT LÝ TỐI THIỂU ĐỐIVỚI KHÔNG KHÍ HÔ HẤP DỰA TRÊN CO₂nồng độ

Oxy cần thiết cho quá trình chuyển hóa thức ănđể duy trì sự sống. Carbon và hydro trong thựcphẩm bị oxy hóa thành CO₂ và H₂O, được cơ thể loại bỏdưới dạng chất thải. Thực phẩm có thể được phân loạithành carbohydrate, chất béo và protein, và tỷ lệcarbon trên hydro trong mỗi loại có phần khác nhau. Thươngsố hô hấp (RO) là tỷ số thể tích của carbon dioxideđược tạo ra với oxy tiêu thụ. Nó thay đổi từFormaldehyde 0,71 cho chế độăn uống 100% chất béo đến 0,8 cho chế độ ăn uống 100%protein và 1,00 cho chế độ ăn 100% carbohydrate (xemTham chiếu C-1). Giá trị RQ = 0,83 áp dụng cho achế độ ăn uống bình thường hỗn hợp chất béo, carbohydratevà protein

| Tốc độ tiêu thụ oxy và carbon dioxideđược tạo ra phụ thuộc vào hoạt động thể chất. Các mối quanhệ này được thể hiện trong Hình C-2 (xem Tài liệutham khảo C-2). Nhịp thở cũng được hiển thị. Một phươngtrình cân bằng khối lượng đơn giản cung cấp lưu lượnggió ngoài trời cần thiết để duy trì nồng độ CO₂ ở trạng tháiổn định dưới một giới hạn nhất định. |  |  |
| --- | --- | --- |
| where | Vo = N/(Cs − Co) | (C-1) |
| Vo = | lưu lượng gió ngoài trời cho mỗi người |  |
| Ve = | nhịp thở |  |
| N = | Tỷ lệ tạo N CO₂ trên mỗi người |  |
| Ce = | nồng độ CO₂ trong hơi thở thở ra |  |
| Cs = | nồng độ CO₂ trong không gian |  |
| Co = | Nồng độ CO₂ trong không khí ngoài trời |  |

For Ví dụ, ở mức hoạt động 1,2 met đơn vị (1,0 met 18,4Btu / h-ft2), tương ứng với những người ít vận động, tốcđộ tạo CO₂ là 0,31 L / phút. Các nghiên cứu trongphòng thí nghiệm và thực địa đã chỉ ra rằng vớinhững người ít vận động, khoảng 15 cfm (7,5 L / s) / ngườikhông khí ngoài trời sẽ làm loãng mùi từ nước thải của conngười đến mức sẽ đáp ứng cho phần lớn (khoảng 80%) nhữngngười không quen (du khách) đến một không gian C-3G40-50-60-7 Nếu tốc độ thông gió được giữ ở mức 15 cfm (7,5L / s) cho mỗi người, thì nồng độ CO₂ ở trạng thái ổnđịnh thu được so với nồng độ trong không khí ngoài trời là

Cs – Co = N/Vo

= 0.31/(7.5 × 60 s/min)

= 0.000689 L of CO2 per L of air

≈ 700 ppm

Figure C-1	Two chamber model.

Hình C-2 Dữ liệu trao đổi chất.

Do đó, duy trì CO₂ ở trạng thái ổn địnhnồng độ trong không gian không lớn hơn khoảng 700ppm so với mức không khí ngoài trời sẽ cho thấyrằng phần lớn du khách khi bước vào một không gian sẽ hàilòng với nước thải sinh học của con người (mùi cơthể). Một cuộc thảo luận chi tiết hơn về mối quan hệ nàygiữa nồng độ CO₂ và nhận thức về nước thải sinhhọc, cũng như việc sử dụng CO₂ trong nhà để ướctính tốc độ thông gió của tòa nhà, được nêu trong Tiêuchuẩn ASTM D6245,.C-8

Nồng độ CO2 trong không khí ngoài trời có thể chấpnhận được thường nằm trong khoảng từ 300 đến 500 ppm.Nồng độ CO₂ cao trong không khí ngoài trời có thể là dấu hiệu của quátrình đốt cháy và / hoặc các nguồn gây ô nhiễm khác.

Hình C-3 cho thấy lưu lượng gió ngoài trời cầnthiết như một hàm của hoạt động thể chất và nồng độ trongphòng ở trạng thái ổn định. Nếu mức hoạt động lớn hơn1,2 được đáp ứng, phải tăng cường thông gió cầnthiết để duy trì cùng mức carbon dioxide. . Hình C-3 Yêu cầu về thông gió.

Ngoài ra, sự giảm hàm lượng oxy trong không khítrong phòng có thể được tìm thấy từ Phương trìnhC-1 khi nồng độ oxy được thay thế cho nồng độcarbon dioxide.(C-2)

Co − Cs = N/Vo	(C-2)

Thuật ngữ N bây giờ có giá trị âm đối với việc sửdụng nó trong Phương trình C-1 vì oxy được tiêu thụ chứkhông phải được tạo ra.	Cs = Co − N/Vo 	(C-3)

Tốc độ tiêu thụ oxy là 0,36 L / phút khimức hoạt động là 1,2 đáp ứng. Đối với thông gió ở tốcđộ 15 cfm (429 L / m) và mức hoạt động là 1,2 đơn vịmet, mức oxy trong phòng sẽ giảm so với nồng độngoài trời là

20,95% đến 20,85%, một phần trăm thay đổi 0,48% [(20,95- 20,85) /20,95]. Không giống như oxy, carbondioxide được tạo ra do hoạt động. Ở 1,2 met, lượng carbondioxide trong nhà tăng lên so với nền ngoài trời là 0,03%lên 0,1%, phần trăm thay đổi là 230%. Do đó, việcđo lường sự gia tăng của carbon dioxide rõ ràng là

# NGƯỜI GIỚI THIỆU

C-1. 4. C-McHattie, LA 1960 Hình dung đồ thị về mối quan hệcủa các nhiên liệu trao đổi chất. Nhiệt: O₂, CO₂, H₂O UmmeN., trang 67-83. Trong J Sinh lý học Ứng dụng Vol. 15, số4

C-2. Cơ bản về nguyên tắc,Chương 8 2005. Hiệp hội kỹ sư sưởi ấm, làm lạnh vàđiều hòa không khí Hoa Kỳ, Inc., Atlanta, GA 30329

C-3 In Environ. Int. Vol. 12. Berg-Munch, B. GH Clausen, và P.O. Fanger 1986C-3Yêu cầu về thông gió để kiểm soát mùi cơ thể trong nhữngkhông gian có phụ nữ ở, trang 195-200 Trong Môitrường. NS.

C-4. Quyển 12 C Cam, WS, et al 1983 Yêu cầu về thông giótrong các tòa nhà I Kiểm soát mùi và mùi thuốc láC4mùi khói, trang 1183-97 In Amos. Envoon. Tập 17,Số 6

C-5. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, IncFanger, PO, và B Berg-Munch 1983 Thônggió và cơ thể odoz, trang 45-50. Trong Kỷyếu của Hội nghị Sáng lập Kỹ thuật về Quản lýKhí quyển trong Không gian kín mít Hiệphội Kỹ sư Sưởi ấm, Làm mới và Điều hòa khôngkhí Hoa Kỳ Atlanta, Inc.

C-6. et al 1989 Nghiên cứu thí điểm vềbổ sung các đơn vị cũ cho các nguồn ô nhiễm không khí được cảm nhận,trang 321-24. Trong Kỷ yếu Hội nghị thường niên SHASEHiệp hội Kỹ sư Sưởi ấm và Điều hòa không khí vàVệ sinh Tokyo của Nhật Bản

C-7.. Yaglou, CP. EC Riley và D.I. CogginsYêu cầu thông gió, trang 133-62 Trong ASHRAENăm 1936.Giao dịch Vol. 42.

C-8. ATSM tiêu chuẩn D0245, tiêu chuẩn Guadeđể Sử dụng Nồng độ Carbon Dioxide Trong nhà đểĐánh giá chất lượng không khí trong nhà và hệ thống thông gióHiệp hội Thử nghiệm Hoa Kỳ Philadelphia vàVật liệu, D6245-98.

((Phụ lục này không phải là một phần của tiêu chuẩn này. Nó chỉmang tính chất cung cấp thông tin và không chứacác yêu cầu cần thiết để phù hợp với tiêu chuẩn. Phụ lục nàychưa được xử lý theo các yêu cầu của ANSI đối với tiêuchuẩn và có thể chứa các tài liệu không tuân theo đánh giácông khai hoặc quy trình đồng thuận. Những người phảnđối chưa được giải quyết trên tài liệu thông tin khôngđược cung cấp quyền khiếu nại tại ASHRAE hoặc ANSI.)

# PHỤ LỤC THÔNG TIN D CÓ THỂ CHẤP NHẬNMASS CÂN BẰNG CÂN BẰNGQUY TRÌNH IAQ

Khi áp dụng Quy trình Chất lượng Không khí Trong nhà (IAQ)từ Phần 6: 3, phân tích cân bằng khối lượng có thể được sử dụngđể xác định các yêu cầu thông gió ngoài trời để kiểm soátmức độ ô nhiễm trong nhà. Bảng D-1 trình bảy cân bằng khói Phương trình sai cho các nhà phân tíchhệ thống vùng góc Hình D-I và D-1 cho thấy đại diệnsingle-zone. Hệ thống đơn vùng biến thiên thể tích không khí (VAV) giảm

ốc độ tuần hoàn khi chất tải nhiệt thấp hơntải thiết kế. Điều này được giải thích bằng cách giảm lưu lượng phân số (F)

| Filter Location | Flow | Outdoor Airflow | (Voz in Section 6) |  |  | Contaminant Concentration |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| None A A B B B | VAV Constant VAV Constant VAV VAV | 100% Constant Constant Constant 100% Constant | Voz = ------------------------------------EzFr(CNbz – Co-) Cbz = Co + E--------------------zFNrVoz NE–zE(CzRVbz rECfoC)bz- Cbz = ---------------------------------------EzN(V+ozE+zVRVozCrEo f)- Voz = --------------------------------------– V = ---------------------------------------------- C oz N –EEz(zCFbzrRV– rCEof)Cbz bz = E---------------------------------------------z(NVoz+ E+zFVrozRVCorEf-) N – E RV E C N + E V (1 – E )C Voz = --------------------------------------------------------Ez[Cbz –z(1 –r Eff)(bzCo)] Cbz = -------------------------------------------------Ez(Vz ozoz+ RVrEff) o- Voz = E--------------------------------------------------------------zFr[Cbz – N(1 – Ef)(Co)] Cbz = N-------------------------------------------------------+ EzFErzVFozrV(1oz– Ef)Co- V = --------------------------------------------------------N – EzFrRVrEfCbz Cbz = N-------------------------------------------------E+z(EVzozVoz+ (F1rRV– ErfE)Cf)ooz Ez[Cbz – (1 – Ef)(Co)] |  |  |  |  |
|  | Symbol or Subscript |  |  |  | Definiton |  |  |
|  | A, B V C Ez Ef Fr R N R Subscript: o Subscript: r Subscript: b Subscript: z |  |  | filter location volumetric flow contaminant concentration zone air distribution effectiveness filter efficiency design flow reduction fraction factor contaminant generation rate recirculation flow factor outdoor return breathing zone |  |  |  |

BẢNG D-1 Vùng bắt buộc Luồng không khí ngoài trời hoặc Vùng thở trong không gian Nồng độ chất gây ô nhiễm vớiTuần hoàn và lọc cho các hệ thống một vùng Tốc độ tuần hoàn bắt buộc Khuvực yêu cầu Luồng gió ngoài trờiRequired Zone Outdoor Airflow Space Breathing Zone

Hình D-1 Hệ thống thông gió Hệ thống thể tíchkhông

đổi theo sơ đồ không có thấm / thoát. (Vol = Var đốivới hệ thống một vùng.

Phụ lục này không phải là một phần của tiêu chuẩn này. Nó chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và không chứa các yêu cầucần thiết để phù hợp với tiêu chuẩn. Nó chưa được xử lý theo các yêu cầu của ANSI đối với một tiêu chuẩn và có thểchứa tài liệu chưa được xem xét công khai hoặc quy trình đồng thuận. Những người phản đối chưa được giải quyết trêntài liệu Thông tin không được cung cấp quyền khiếu nại tại ASHRAE hoặc ANSI.)

# PHỤ LỤC THÔNG TIN E THÔNG TIN VỀ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA ĐƯỢC CHỌN VÀCHO PM10, PM 2.5 VÀ OZONE

| Quốc gia | PM10 | PM2.5 | Khí quyển |
| --- | --- | --- | --- |
| United States | Tìm các khu vực không bị ô http://epa.gov/air/airpollutants.html | Tìm các khu vực không bị suy giảm tạihttp://epa.gov/air/airpollutants.html | ASHRAE 62.1-2010 air cleaning requirement: See Table E-2 for a list of U.S. locations exceeding the 0.107 level as of 06/20/08 |
| Canada | Bộ luật xây dựng quốc giacủa Canada 2010-Phần 6, HVACwww.nationalcodes.ca | Bộ luật xây dựng quốc giacủa Canada 2010-Phần 6, HVACwww.nationalcodes.ca | Bộ luật xây dựng quốc giacủa Canada 2010-Phần 6, HVACwww.nationalcodes.ca |

BẢNG E-1 Nguồn thông tin để xác định các vị trí không tuân thủ(Thông tin cập nhật tính đến ngày 20 tháng 6 năm 2008)

BẢNG E-2 Vị trí ở Hoa Kỳ vượt quá giá trị thiết kế 0,107 ppm cho Ozone (Vị trí tínhđến ngày 20 tháng 6 năm 2008)

Tên nhà nước	Tên quận

| California | Riverside |
| --- | --- |
| California | Kern |
| California | Los Angeles |
| California | San Bernardino |

Bạn có thể tìm thấy các bài thuyết trình của Nate Drgu ở Hoa Kỳ tại www.ep-go-antreals và bằng cách nhấp vào Degn Valst Tại thời điểm xảy ra sự cố, tên miềncũ này hãy truy cập trực tiếp tại ing: www.epa.govrniz sittendspéfèr_azen 3000 26xls sob Nof

( (Phụ lục này không phải là một phần của tiêu chuẩn này. Nóchỉ mang tính thông tin và không chứa các yêucầu cần thiết để phù hợp với tiêu chuẩn. Phụ lục này chưađược xử lý theo các yêu cầu ANSI đối với tiêu chuẩnvà có thể chứa tài liệu chưa được công khai xem xét hoặcmột quy trình đồng thuận. Những người phản đốichưa được giải quyết trên tài liệu thông tin không đượccung cấp quyền khiếu nại tại ASHRAE hoặc ANSI)

INFORMATIVE APPENDIX F SEPARATION OF EXHAUST OUTLETS AND OUTDOOR AIR INTAKES

# F1. TỔNG QUAN

Các cửa thoát gió và thoát khí như được định nghĩa trong Bảng S-1 không được bố trí gần cửa hút gió ngoài trời, và các cửa sổ, cửa sổ trần và cửa ra vào có thể mở được, cả cửa sổ thuộc đối tượng và cửa ở các bất động sản liềnkề. so với khoảng cách tách minumin (2) được chỉ định trong phần này Khoảng cách () được định nghĩa là "khoảng cách chuỗi căng thẳng" nhỏ nhất được đo từ điểm gần nhất của bộmở đầu ra đến điểm đổ gần nhất của cửa sổ mở hoặc cửa sổ có thể mở được, skyhght ar cánh cửa mở radọc theo một quỹ đạo như thể một bài hát được kéo dài giữa họ.

# F2. ĐƠN XIN

Các cửa xả và cửa hút gió ngoài trời hoặc các loại kháccác lỗ mở phải được tách biệt theo Trường hợp

ngoại lệsau: Ống khói phòng thí nghiệm thoát khí ra các cửara phải tuân thủ NFPA 45-2004 và ANSIAIHANgày 29.5-2003.

F2.1 F3Cửa hút gió ngoài trời. Khoảng cách ly tối thiểu.giữa các cửa xả khí thải như được xác định trong Bảng 5-1 vàkhông khí ngoài trời xâm nhập vào hệ thống thông gió cơ học hoặc Các cửa sổ có thể hoạt động, cửa sổ trần và cửa ra vào đượcyêu cầu như một phần của hệ thống thông gió tự nhiên phải bằng khoảngcách () được xác định theo Phần.

Ngoại lệ:Khoảng cách ngăn cách không áp dụng khi khí thải và khôngkhí ngoài trời làm cho hệ thống hoạt động

Các tòa nhà khác. Mimiram tách khoảng cách giữa các cửa thoát khí thải của tòa nhà nhưđược định nghĩa trong Bảng 5-1 và các khe hở có thể hoạt động cho người ở được. các khoảng trống phải bằng một nửagiá trị dữ liệu (L) được xác định theo Phần F1 Khoảng cáchtối thiểu giữa các cửa sổ thông gió / lỗ thông hơi có mùi cao hoặc độc hại hoặc nguy hiểm và các lỗ có thể hoạt độngđối với các không gian có người ở phải bằng khoảng cách (L)được xác định theo với Phần F3

F2Các giới hạn bổ sung đối với không khí độc hại hoặcnguy hiểm. Khoảng cách tách biệt tối thiểu giữa các ốngthoát khí nằm dưới 65 à (20 m) theo chiều dọc bên dưới cửa hútcủa cửa sổ có thể hoạt động và doon phải bằng một khoảng cáchngang chỉ được xác định theo Phần F3, không có tín dụngnào có thể được thực hiện cho bất kỳ khoảng cách dọc nào.

BẢNG F-1 Khoảng cách tách biệt tối thiểu

| Cấp khí thải (See Section 5.16) | Khoảng cáchtách biệt, L |
| --- | --- |
| Staudeant gây ô nhiễm odes tematy (Class 3) | 15 (5) |
| Các hạt độc hại hoặc độc hại (Cass 4) | 30 (10) |

BẢNG Hệ số pha loãng tối thiểu F-2

Khí xả Cla

Hệ số Trintion, DF (See Section 5.16)

Cường độ thứ tự ô nhiễm Sipii

15

(Class 3)

Naceus hoặc so sánh (C4)	50*

* không áp dụng cho hệ thống hút khói. Xem Phần F2.

F2.4 Giếng thiết bị. Thở ra codeta Gatimatetrong giếng thiết bị cũng bao quanh cửa hút gió ngoài trời phải đáp ứng các yêu cầu  tách biệt của phần này và ngoài ra phải

một tunate ở hoặc trên bức tường bao quanh sâu nhất và phóng điện từ phía trên với vận tốc vượt qua 1000 m

- hạn 3 ft (1 m) trên bức tường bao quanh cao nhất(không có vận tốc tối thiểu).

Ngoại lệ: Không khí có cường độ hoặc tạp chất thấp.

Đối với mục đích của phần này, giếng thiết bị nằm trong khu vực (thường là trên mái nhà) được bao quanh ba hoặc bốn phía bởi các bức tường có diện tích tự do nhỏ hơn 75% và chiều dài và chiều rộng của vỏ bọc nhỏ hơn ba lần chiều cao trung bình của các bức tường. Diện tích tự do của tường là tỷ lệ diệntích của các khe hở xuyên qua tường, chẳng hạn như các khe hở giữa các cánh cửa gió và các lối đi, chia cho tổng diện tích (chiều dài nhân với chiều dài) của bức tường..

F2.5 đường công cộng F2.5 Dòng Thuộc tính. Khoảng cách tách biệt tối thiểu giữa cửa xả khí thải / thông gió và đường đặc tính phải bằng một nửa khoảng cách (L) được xác định theo Phần F3. Đối với không khí thải có mùi hoặc nhiễm bẩn đáng kể, nơi đường tài sản tiếp giáp với đường phố hoặc đường công cộng khác, không cần có sự ngăn cách tối thiểu nếu đầu cuối khí thải cao hơn cấp độ 10 ft (3 m). đường công cộng,, không cần tách biệt tối thiểu nếu kiệtđiểm kết thúc là 10 ft (3 m) trên lớp.

# F3. XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH L

Khoảng cách (L) phải được xác định bằng cách sử dụngtrong số các cách tiếp cận sau:

- Sử dụng các giá trị của L m

- Bảng F-1 b. Tính L theo công thức F-1 (a hoặc b)..

- Xác định L bằng cách sử dụng bất kỳ quy trình tính toán hoặc thử nghiệm nào được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho thấy rằng thiết kế đề xuất sẽ dẫn đến hệ số pha loãng tương đương hoặc lớn hơn so với quy định trong BảngF-2.

Figure F-1	Exhaust air discharge velocity (U).

Q

(

⋅

Q

(

⋅

L = 0.09 ⋅	DF – U ⁄ 400) in feet (I-P)	(F-1a)	DFi =

L = 0.04 ⋅	DF – U ⁄ 2) in meters (SI)	(F-1b)

U	 =

where

Q = Lượng khí thải Qexhaust, cfm (L / 3). Đối vớilỗ thông hơi bằng trọng lực, chẳng hạnnhư lỗ thông ống dẫn nước, sử dụng tốcđộ xả 150 cfm (75 L / s). Đối với ống thônghơi từ các thiết bị đốt nhiên liệu,giả sử giá trị 250 cfm trên triệu Btuh(043 L / s trên kW) của luồng đốt (hoặclấy đường dẫn thực tế từ nhà sản xuất.

DF = thiết bị đốt. Hệ số pha loãng DF, là tỷ lệ của atrbên ngoài để cuốn không khí thải ra bên ngoàicửa hút gió. Hệ số pha loãng tốithiểu phải được coi là hàm của .cấp khí thải trong Bảng F-2.

Đối với khí thải bao gồm nhiều hơn một

khí thải cấp m Bảng F-3Đối với không khí thải bao gồm nhiều hơnmột lớp không khí, hệ số pha loãng phải đượcxác định bằng cách lấy trung bình các hệ số phaloãng theo phần thể tích của mỗi lớp;

DF = ∑----------------------------(DFi ⋅ Qi-)

∑Qi

where

dilutionHệ số pha loãng từ Bảng F-2 đối với không khí cấpi và Q, là tốc độ dòng thể tích của không khí cấp

7 trong dòng xả vận tốc xả khí fpm (m's) Nhưthể hiện trong Hình F1, phải có giá trị dươngkhi khí thải vào hướng ra khỏi cửa hút không khíbên ngoài một góc lớn hơn 45 ° so với. được vẽ từ điểm xả gần nhất với mép của cửa nạp: U sẽ cógiá trị âm khi khí thải hướng về phía cửa nạp được giớihạn bởi các đường vẽ từ điểm xả gần nhất với mép của cửanạp: và U sẽ được đặt bằng 0 cho các hướng không khí thải bấtkể vận tốc thực tế. U phải được đặt thành 0 trong Côngthức F-1 cho các lỗ thông hơi từ các thiết bị đốt nhiên liệu bằngtrọng lực (khí quyển), ống thông hơi của hệ thống ốngnước và các ống xả không có công suất khác, hoặc nếu bộxả khí thải được che bằng nắp hoặc thiết bị khác làm tiêu tanluồng khí thải. Đối với khí thải khí nóng như cácsản phẩm đốt cháy, vận tốc hướng lên hiệu dụng bổ sung500 fpm (2,5 m / s) sẽ được thêm vào vận tốc xả thực tế nếudòng khí thải hướng thẳng lên trên và không bị cản trở bởithiết bị chẳng hạn như nắp ống khói hoặc cửa gió.

((Phụ lục này không phải là một phần của tiêu chuẩn này. Nóchỉ mang tính chất cung cấp thông tin và khôngchứa các yêu cầu cần thiết để phù hợp với tiêu chuẩn. Nóchưa được xử lý theo các yêu cầu ANSI đối với tiêu chuẩnvà có thể chứa tài liệu không tuân theo đánh giá côngkhai hoặc quy trình đồng thuận. Những người phản đốichưa được giải quyết trên tài liệu thông tin không đượccung cấp quyền khiếu nại tại ASHRAE hoặc ANSL)

# PHỤ LỤC THÔNG TIN G ÁP DỤNG VÀ SỰ TUÂN ThỦ

Phụ lục này bao gồm việc áp dụng và tuân thủSỰ TUÂN THỦđề xuất nhằm hỗ trợ người dùng và thực thicác cơ quan trong việc áp dụng tiêu chuẩn này.

Phần lớn, Tiêu chuẩn ANSI / ASHRAE 62.1-2010 đượcviết riêng cho các tòa nhà mới vì một số yêu cầu của tiêuchuẩn này giả định rằng các yêu cầu khác trong tiêuchuẩn đã được đáp ứng. Trong trường hợp các tòa nhà hiệncó, việc áp dụng hồi tố và tuân thủ tất cả các yêucầu của tiêu chuẩn này có thể không thực tế. Tuynhiên, các nguyên tắc được thiết lập trong tiêu chuẩn nàycó thể được áp dụng cho hầu hết các tòa nhà thươngmại và cơ quan hiện có Một số tòa nhà hiện có có thểđạt được IAQ chấp nhận được mặc dù không đáp ứng các yêucầu của Tiêu chuẩn 62.1 2010 do, ví dụ, quy trình bảotrì tốt và cải thiện vốn, vật liệu xây dựng , do tuổicủa chúng, có tỷ lệ phát thải chất gây ô nhiễm rất thấp, vànhiều yếu tố khác.

# G1. ĐƠN XIN

G1.1 Tòa nhà mới. Tất cả các phần và phụ lụcquy chuẩn phải áp dụng cho các tòa nhà mới thuộc phạmvi của tiêu chuẩn G1.2

G1.2 Tòa nhà hiện có này. Tiêu chuẩn nên được áp dụng chocác tòa nhà hiện có ít nhất trong các trường hợp sau. G1.2.1

G1.2.1 Bổ sung cho các Tòa nhà Hiện có. Tất cả các bổ sung chocác tòa nhà hiện có phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩnnày như thể việc bổ sung là một tòa nhà mới. Cóthể thực hiện một ngoại lệ khi hệ thống thông gió hiện có đượcmở rộng để phục vụ việc bổ sung. Trong trường hợp này, các bộphận hiện có của hệ thống, chẳng hạn như quạt và thiếtbị làm mát và sưởi ấm, không cần đáp ứng các yêu cầu của tiêuchuẩn này. Tuy nhiên, hệ thống hiện có mở rộng vẫn nêntuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn thông gió có hiệulực vào thời điểm nó được phép xây dựng G1.2.2 Sửa chữa

G1.2.2 Việc sửa chữa (làm cho hoạt động) thiết bị hiệncó hoặc các thành phần khác của tòa nhà không yêu cầutòa nhà hoặc bất kỳ thành phần nào của nó trở về trướctuân thủ tiêu chuẩn này.

G1.2.3 Thay thế. Bất kỳ thành phần nào của tòa nhà bị dỡ bỏ vàthay thế phải đáp ứng các yêu cầu áp dụng của Phần5, Hệ thống và Thiết bị, của tiêu chuẩn thuas cho thành phần đó.Một ngoại lệ có thể được thực hiện trong các trường hợp thời gian thiết kế hệ thống ban đầu và ngừng hoạt động được đáp ứng. Ví dụ, việc thay thế một thiết bị điều hòa không khí bằng một trong những công suất lớn sẽ không yêu cầu tuân thủhồi tố đối với tốc độ thông gió và các yêu cầu khác của tiêu chuẩn này. Các thành phần không thay đổikhông cần phải tuân thủ trở về trước ngoại trừ khi có những thayđổi đáng kể (như được định nghĩa bên dưới)..

G1.2.4 Những thay đổi cơ bản. Nếu một tòanhà bị thay đổi đáng kể, các yêu cầu của tiêu chuẩn này phải được đáp ứng như thể tòa nhà mới. Một tòa nhàsẽ được coi là đã thay đổi đáng kể nếu chi phí sửađổi vượt quá 50% giá trị thị trường hợp lý của tòa nhà,không bao gồm chi phí tuân thủ tiêu chuẩn này.

G1.2.5 Thay đổi Sử dụng. Nếu danh mục ứng dụng không gian như đượcliệt kê trong Bảng 6-1 thay đổi, chẳng hạn như từ văn phòng sang bán lẻ,tốc độ thông gió tối thiểu theo yêu cầu của Phần 6."Thủ tục", nên được đáp ứng cho không gian đó.

# G2. SỰ TUÂN THỦ

Chứng minh rằng IAQ có thể chấp nhận được đã đạt được,chẳng hạn như bằng cách đo nồng độ chất gây ô nhiễm trênkhảo sát những người cư ngụ, sẽ không được yêu cầu bởi tiêu chuẩn nàyngoại trừ trường hợp được yêu cầu bởi Thủ tục LAQ.

Phần sau cung cấp ngôn ngữ mã mô hình đượcđề xuất.

## NỘP ĐƠN VÀ TUÂNTHỦ

Các tòa nhà mới. Tất cả các phần và phụ lục quy chuẩnáp dụng cho các công trình mới thuộc phạm vi của tiêuchuẩn này. Các tòa nhà mới. Tất cả các phần và phụ lục quy chuẩnáp dụng cho các công trình mới thuộc phạm vi của tiêuchuẩn này.

Tòa nhà hiện có

Bổ sung cho các Tòa nhà Hiện có. Tất cả các bổ sungcho các tòa nhà hiện có trong phạm vi của tiêu chuẩn nàyphải đáp ứng các yêu cầu của tất cả các phần và phụ lụcquy chuẩn

Ngoại lệ: Khi hệ thống thông gió hiện tại được mở rộng đểphục vụ việc bổ sung, các thành phần hệ thống hiệncó, chẳng hạn như quạt và thiết bị làm mát và sưởiấm, không cần đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩnnày. Tuy nhiên, hệ thống hiện có mở rộng vẫn phải tuânthủ các quy tắc và tiêu chuẩn thông gió đã có hiệu lựcvào thời điểm nó được phép xây dựng.

Sửa chữa làm cho hoạt động tồn tạithiết bị hoặc các thành phần xây dựng khác phải được phépmà không yêu cầu tòa nhà hoặc bất kỳ thành phần nào của nó phảituân thủ tiêu chuẩn này.

Sự thay thế. Bất kỳ thành phần nào của kiện đượctháo ra và thay thế phải đáp ứng các yêu cầu ápdụng của Phần 3, "Hệ thống và thiết bị", của tiêu chuẩn nàys standard for that thành phần. Các thành phần không thay đổi không bắtbuộc phải được thực hiện trừ khi được yêu cầu do thay đổiđang sử dụng.

Ngoại lệ: Việc thay thế một bộ phận của tòa nhà hoặctừng bộ phận của thiết bị bằng một bộ phận có kích thước và chủng loại tương tự, miễn là đáp ứng tất cả cácyêu cầu của mã có hiệu lực tại thời điểm thiết kế hệt hống ban đầu và ngừng hoạt động. Ví dụ, việc thay thế thiết bị điều hòa không khí có công suất tương tự sẽ không đòi hỏi phải đáp ứng các yêu cầu về tốc đột.

Những thay đổi đáng kể. Nếu một tòa nhà bị thay đổi đáng kể, tất cả các phần và phụ lục quy chuẩn của tiêu chuẩn này phải được đáp ứng như thể tòa nhà mới. Một tòa nhà sẽ được coi là đã thay đổi đáng kể nếu chi phí sửa đổi vượt quá 50% giá trị thị trường hợp lý của tòa nhà,không bao gồm chi phí tuân thủ tất cả các phần và phụ lục quy chuẩn của tiêu chuẩn này.

Thay đổi trong việc sử dụng. Nếu danh mục ứng dụng không gian như.Những thay đổi được liệt kê trong Bảng 2, chẳng hạn như từ văn phòng sang bán lẻ, tốc độ thông gió tối thiểu theo yêu cầu của Phần 6 "Quy trình", sẽ được đáp ứng cho không gian đó.

## Tuân thủ

Chứng minh rằng đã đạt được L40 có thể chấp nhận được,chẳng hạn như bằng cách đo nồng độ chất gây ô nhiễm hoặc tiêu chuẩn này không yêu cầu khảo sát người cư ngụ, ngoại trừ khi có yêu cầu của Quy trình L40.

((Phụ lục này không phải là một phần của tiêu chuẩn này. Nó chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và không chứa các yêu cầucần thiết để phù hợp với tiêu chuẩn. Phụ lục này chưa được xử lý theo các yêu cầu của ANSI đối với tiêu chuẩn và có thể chứa tài liệu chưa được công khai xem xét hoặc một quy trình đồng thuận. Những người phản đối chưa được giải quyếttrên tài liệu thông tin không được cung cấp quyền khiếu nại tại ASHRAE hoặc ANSI.)

# PHỤ LỤC THÔNG TIN H TÀI LIỆU

. Phụ lục này tóm tắt các yêu cầu đối với tài liệu có trong phần nội dung của tiêu chuẩn bằng cách sử dụng một loạtcác mẫu tóm tắt các tiêu chí thiết kế được sử dụng và các giả định được đưa ra để tuân thủ tiêu chuẩn này. Một cáchđể tuân thủ các yêu cầu về tài liệu của tiêu chuẩn là hoàn thành các mẫu này khi thích hợp trong quá trình thiết kế dự án.

## Chất lượng không khí ngoài trời

Mục 4.3 của tiêu chuẩn này yêu cầu điều tra chất lượng không khí ngoài trời ở khu vực lân cận khu vực dự án. Cái nàykhuôn mẫu cung cấp một phương tiện ghi lại kết quả của cả điều tra khu vực và địa phương và các kết luận đạt đượcliên quan đến khả năng chấp nhận chất lượng không khí ngoài trời để thông gió trong nhà

BẢNG  H-1

| Chất lượng không khí ngoài trời trong khu vựcChất ô nhiễm | Đạt được hoặc Không đạt được Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ |
| --- | --- |
| Hạt (PM 2.5) | (Yes/No) |
| Hạt (PM 10) | (Yes/No) |
| Carbon monoxide—1 hour/8 hours | (Yes/No) |
| Ozone | (Yes/No) |
| Nitrogen dioxide | (Yes/No) |
| Lead | (Yes/No) |
| Sulfur Dioxide | (Yes/No) |
| Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời tại địa phươngy | Ngày tháng:: Thời gian:: |
| a) Khu vực khảo sát | (Buel thất vọng của sate) |
| b) Các cơ sở lân cận | Mô tả ngắn gọn loại cơ sở vật chất công nghiệp thương mại khách sạn, v.v.) |
| c) Chất tạo mùi hoặc chất kích thích | (Liệt kê và mô tả) |
| d) Lông vũ | (Lần cuối và mô tả) |
| e) các nguồn thải xe gần đó | (Liệt kê và mô tả) |
| f) Gió thổi mạnh | ((Hướng đi)) |
| g) Các quan sát khác |  |
| Kết luận | (Nhận xét về khả năng chấp nhận của chất lượng không khí ngoài trời) |

## Tiêu chí thiết kế thông gió tòa nhà

Mẫu này cung cấp một phương tiện ghi lại các tiêu chí thiết kế quan trọng cho tổng thể tòa nhà. Chỉ cột cuối cùng.phù hợp với Mục 5.1.3, được tiêu chuẩn yêu cầu cụ thể. Các cột khác được thúc đẩy bởiyêu cầu về tài liệu được mô tả trong Phần 6.6.

BẢNG H-2

Building Ventilation Design Criteria

| Tổng lượng gióngoài trời củatòa nhà | Tổng lượng khíthải của tòanhà (xem Phần5.9.2) | Yêu càu làm sạch không khí ngoài trời (See Section 6.2.1) |  | Không gian có người ở Độ ẩm tương đối Một tiêu chí cho mỗi phần 5.9.1) |  | Cân bằng khôngkhí (Xem Phần 5.1.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vật chất dạnghạt | Khí Quyển | DP ngoài trời cao nhất ởmức cao nhất tải tiềm ẩn trongnhà | SHR không gian thấp nhấtở điều kiệnngoài trời đồng thờion |  |
| (cfm) | (cfm) | (Có /không) | (Có /không) | (RH dựa trênlựa chọn thiết bị) | (% RH dựa trênlựa chọn thiết bị) | (NEBB, AABC, etc.) |

## Quy trình tỷ lệ thông gió

Mục 62 cho phép sử dụng quy trình dựa trên đơn thuốc này để thiết kế hệ thống thông gió. Mẫu này ghi lại các giảđịnh được thực hiện khi sử dụng quy trình này theo yêu cầu của Phần 5.16.4 và 6.6

BẢNG H-3

| Nhậndạng không gian | Loại không gian | Mật độcư trú | Mật độcư trú | Xếp hạng/SF | Hiệu quảphân phối khôngkhí theo vùngs | Hệ thốngthông gióhiệu quả | Class of Air |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ((Số cuối cùng hoặctên của từngkhu vực thông gió,chẳng hạn như sốhoặc tên vănphòng, tên không gianbán lẻ, số lớp học) | ((Liệt kê loạicông suất củakhông gian từBảng 6-1 chẳng hạnnhư không gian văn phòng,bán hàng bán lẻ, lớphọc 5-8 tuổi, v.v.) | ((Mọi ngườiitor m²)) | (cfm or L/s) | (cfm or L/s) | (Bảng 6-2) | (Bảng 6-3 hoặcPhụ lục A) | ((Các bảng 5-2 hoặc6-1. Không bao gồm lýdo phân loại nếu khôngcó trong các bảng này) |

## Thủ tục IAQ

Phần 6.3 cho phép sử dụng quy trình dựa trên hiệu suất này để thiết kế hệ thống thông gió. Mẫu này ghi lại các tiêuchí thiết kế và các giả định được đưa ra khi sử dụng quy trình này và giải thích về cách tiếp cận thiết kế, theo yêu cầu củaMục 6.3.2..

BẢNG  H-4

Các giả định về thủ tục TAQ

| Chất gây ô nhiễmmối quan tâm | Nguồn gây ônhiễm | Sức mạnh gâyô nhiễm | Nồng độ mục tiêu gây ô nhiễm |  |  | TAQ cảmnhận | Cách tiếpcận thiết kế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giới hạn | Thời giantiếp xúc | Tham chiếuCơ quanNhận thức |  |  |
| ((Xác định vàcuối cùng)) | (Danh tính vàcuối cùng) | ((Xác định vàcuối cùng)) | (List) | (List) | (List) | (Phần trăm đóngkiện hài lòng | (Chọn từ Phần 63.4và bao gồm |

(Phụ lục này không phải là một phần của tiêu chuẩn này. Nó chỉ mang tính thông tin và không chứa các yêu cầu cần thiếtđể phù hợp với tiêu chuẩn. Phụ lục này chưa được xử lý theo các yêu cầu ANSI đối với tiêu chuẩn và có thể chứa tàiliệu chưa được công khai xem xét hoặc một quy trình đồng thuận. Những người phản đối chưa được giải quyết trêntài liệu thông tin không được cung cấp quyền khiếu nại tại ASHRAE hoặc ANSI.)

# PHỤ LỤC THÔNG TIN I TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ QUỐC GIA

Đối với các địa điểm bên trong Hoa Kỳ, bảng sau đây trình bày các tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh xác định tình trạngchất lượng không khí trong khu vực là "suy giảm" hoặc không suy giảm "đối với vị trí của tòa nhà

BẢNG  I-1	 Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh quốc gia (NAAQS)

| Chất ô nhiễm | Stds chính. | Thời gian trung bình | Phong cách thứ cấp. |
| --- | --- | --- | --- |
| Carbon Monoxide | 9 ppm (10 mg/m3) | 8-giờ | None |
|  | 35 ppm (40 mg/m3) | 1 giờ) | None |
| Lead | 1.5 µg/m3 | Mở hàng quý | Giống như chính |
| Nitrogen Dioxide | 0.053 ppm (100 µg/m3) | Ammal (Người số học) | Giống như chính |
| Vật chất dạng hạt (PM) | Revoked(2) | Anna (Trung bình một tháng) |  |
|  | 150 µg/m3 | 24-giờ |  |
| Vật chất dạng hạt (PM) | 15.0 µg/m3 | Annual(4) (Arith. Mean) | Giống như chính |
|  | 35 µg/m3 | 24-hour(5) |  |
| Ozone | 0.08 ppm | 8-hour(6) | Giống như chính |
|  | 0.12 ppm | 1-hour(7) (Chỉ áp dụng trong một số giới hạn) | Giống như chính |
| Sulfur Oxides | 0.03 ppm | Annual (Arith. Mean) | — |
|  | 0.14 ppm | 24-hour(1) | — |
|  | — | 3-hour(1) | 0.5 ppm (1300 µg/m3) |

- Không được quấn bờm tisu au mỗi năm.

- Do thiếu bằng chứng liên quan đến vấn đề heasta với việc tiếp xúc với polttoo hạt thô trong 10 thời gian dài, cơ quan này đã thu hồi lại al Panded vào năm 2006 (có hiệu lực vào tháng 1217, 2006)).

- Trung bình mỗi năm không được vượt quá một lần mỗi năm

- Để đạt được tiêu chuẩn này, mức trung bình ba năm của PM trung bình có trọng số: che giấu đĩa đơn của duple.com-redus không được vượt quá 15,0µg/m3.

- Để đạt được tiêu chuẩn này, trung bình ba năm của phân vị thứ 99 của nồng độ trong 24 giờ ở escla podanion được định hướng không vượt quá 35(có hiệu lực từ ngày 17

- 12 năm 2006) Te đạt được tiêu chuẩn, mức trung bình ba năm của thời gian chuyển tiếp trung bình hàng ngày theo giờ cao thứ tư được đo tại mỗi khu vực moto

- (a) wa theo từng tiêu chuẩn và là ngày thường dự kiến ​​trong năm dương lịch với maxaminu nội dung trung bình hàng giờ trên 9,12 ppt 1. được xác định bởiAppendia () Kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2005, EPA đã thu hồi tiêu chuẩn về lana đến tất cả đều là những người bị phạt tiền đạt được Ely Action Conga (EAC)as.

| # (Phụ lục này không phải là mộtphần của tiêu chuẩn này.Nó chỉ là thông tin. xem xétcông khai hoặc một quy trìnhđồng thuận. Những người phảnđối chưa được giải quyếttrên tài liệu thông tin khôngđược cung cấp quyền khiếu nại tại ASHRAE hoặc ANSI.) | # PHỤ LỤC THÔNG TIN J THÊM THÔNG TIN MÔ TẢ # Tiêu chuẩn ANSI / ASHRAF 62 1-2010 kết hợpTiêu chuẩn ANSI ASHRAE 62 1-2007 và Addenda a, b,c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, vàtheo Tiêu chuẩn ANSI / ASHRAF 62.1-2007 BảngJ-1 là mỗi phụ lục và mô tả cách thức mà tiêu chuẩn bịảnh hưởng bởi sự thay đổi. Nó cũng liệt kê ASHRAE và ANSIngày phê duyệt cho từng phụ lục BẢNG |
| --- | --- |

BẢNG J-1	 Chương trình bổ sung theo ANSI / ASHRAE Tiêu chuẩn 62.1-2007

| Phụ lục |  |  |  | (Các) phần bị ảnh hưởng |  |  | Mô tả các thay đổi |  | - Ngày phê duyệt:Ủy ban tiêu chuẩnASHRAE BODANSI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  | 4.3 Tài liệu;; 5.1 Thông gió tự nhiên:5.2 Phân phối không khí thông gió:5.4 Kiểm soát Hệ thống Thông gió: 5.6.1 Vị trí:; 5.6.4 chung về Snow Entrainment; 5.10.2 Lọc;; 5.12.2 Lựa chọn cuộn ống cóvây để làm sạch:5.13.2 Vật cản;; 5.16 Yêu cầu thêm vào. có Nhà để xe đi kèm;5.17 Phân loại và tuần hoàn không khí |  |  | Phụ lục này cung cấp một tổng thể dọn dẹp Dc ;;Tiêu chuẩn 62.1-2007, bổ sung sự rõ ràng và loại bỏcác sai sót và mâu thuẫn. Không có m to mới đángkể. các yêu cầu đã được thêm vào.. |  |  |  | tháng 6 21, 2008 tháng 6 25, 2008 tháng 6 26, 2008 |
| b |  | Phụ lục cung cấp thông tin C, D và F |  |  | Phụ lục này giải quyết các vấn đề tuân thủ cóthể do từ ngữ hoặc cách diễn đạt không rõ ràngtrong Phụ lục C, D và F. |  |  |  | tháng 6 23, 2007 tháng 6 27, 2007 tháng 6 28, 2007 |
| c |  |  |  |  | Phụ lục này cập nhật Bảng 4-1 để bao gồmNAAQS cho PM2.5 và chèn ngôn ngữ thích hợp vàoMục 6.2.1. EPA Hoa Kỳ đã thay đổi thànhnồng độ ôzôn trung bình trong tám giờ làm cơ sởcho việc tuân thủ NAAQS. Lựa chọn giá trịthiết kế từ 0,107 ppm trở lên (tương ứng |  |  |  | tháng 6 20, 2009 tháng 6 24, 20009 tháng 6 22, 2009 |
|  |  | 6.2.1.1 Vật chất dạng hạt, 6.2.1.2 Ôzôn và đến mức Nghiêm trọng, Nghiêm trọng hoặc Cực đoan bởi EPA Hoa Kỳ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 Tài liệu tham khảo |  |  | ppm. dựa trên việc hạn chế yêu cầu này đến mức tồi tệ nhấtcác khu vực chất lượng không khí xung quanh liên quan đếnôzôn. Yêu cầu liên quan đến thời điểm các thiết bị làm sạchkhông khí bằng ôzôn phải hoạt động được thay đổi để điều chỉnhcho sự thay đổi chính sách EPA của Hoa Kỳ. Điểm kíchhoạt để yêu cầu thiết bị làm sạch không khí đã được hạ xuống 0,080 |  |  |  |  |
| d |  | Bảng 5-2 và Bảng 6-1 |  |  | Phụ lục này bổ sung các Hạng mụcNgười ở sau vào Bảng 6-1: "Bếp (nấu ăn)" cóđược chèn dưới tiêu đề phụ "Dịch vụ ănuống" "Ngân hàng" hoặc "Hành lang ngân hàng" luasđã được chèn dưới tiêu đề phụ "Không gian linhtinh" và "Phòng nghỉ" đã được chèn dưới tiêuđề phụ "Tòa nhà văn phòng", "Phân loại. Đóng góilắp ráp nhẹ "và" Sản xuất chung (khôngbao gồm công nghiệp nặng và các quy trình sửdụng hóa chất) đã được chèn vào trong tiêu đềphụ "Không gian khác". Danh mục người ở."Phòng lưu trữ (khô)" đã được chèn vào trong"Tòa nhà văn phòng". |  |  |  | tháng 6 20, 2009 tháng 6 24, 20009 tháng 6 22, 2009 |
| e |  | 5.6.2 Mưa cuốn vào; 9 Tàiliệu tham khảo |  |  | Phụ lục này cập nhật các tham chiếu đến các tiêu chuẩncông nghiệp và các tài liệu trong phần nội dung của Tiêuchuẩn 62.1-2007, và đặc biệt là trong Phần 9. |  |  |  | tháng Một 19, 2008 tháng Một 23, 2008 tháng 6 26, 2008 |
| f |  | Bảng 6-1 Mục Ghi chú cụ thể C |  |  | Phụ lục này làm rõ ý nghĩa của "diện tích sàn hồ bơi" vàcác yêu cầu liên quan đến tốc độ luồng không khí ngoài trời.s. |  |  |  | tháng Một 19, 2008 tháng Một 23, 2008 tháng 6 26, 2008 |

BẢNG  J-1	 Addenda cho ANSI / ASHRAE Tiêu chuẩn 62.1-2007 (Tiếp theo)

| Phụ lục |  |  |  | (Các) phần bị ảnh hưởng |  | Mô tả các thay đổi | - Ngày phê duyệt:Ủy ban tiêu chuẩn.ASHRAE HĐQT• ANSI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g |  | Phụ lục này cung cấp thêm thông tin6.2.7 Đặt lại động; hệ thống thông gió điều khiển theo nhu cầu (DCV)để 6.4 Bổ sung quy trình Tài liệu Thiết kế Phần 6.2.7 Thiết lập lại động. |  |  |  |  | tháng Một 23, 2010 tháng Một 27, 2010 tháng Một 28, 2010 |
| h |  | 4.1 Chất lượng không khí khu vực: Bảng 4-1 Quốc gia Bảng 4-1 đã trở nên lỗi thời do những thay đổi trongTiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh cơ bản đối với các quy định về chất lượng không khí xungquanh của Hoa Kỳ. Không khí ngoài trời này do Phụ lục môi trường Hoa Kỳ đặt ra sẽ chuyển Bảng 4-1 thành Cơquan bảo vệ taluy thông tin mới, phụ lục Thông tin mới và thực hiện các thay đổi từ ngữ thíchhợp Phụ lục1 trong Phần 4.1. |  |  |  |  | tháng Một 19, 2008 tháng Một 23, 2008 tháng 6 26, 2008 |
| i |  | 6.2.9 Thông gió trong các khu vực hút thuốcPhụ lục này xóa Mục 6.2.9. |  |  |  |  | tháng 6 20, 2009 tháng 6 24, 20009 July 22, 2009 |
| j |  | 8.1.2 Vận hành và Bảo trì, 8.2 Hoạt động- Phụ lục này của Phần 8 nêu rõ khi nào, ở các cấp độvà Sổ tay Bảo trì, và 8.3 Ở thời điểm tối thiểu, các hệ thống thông giósẽ bắt đầu vận hành Hệthống. |  |  |  |  | tháng Một 24, 2009 tháng Một 28, 2009 tháng Một 29, 2009 |
|  |  | 8.1.2 Vận hành và Bảo trì, 8.2 Hoạt động- Phụ lục này của Phần 8 nêu rõ khi nào, ở các cấp độvà Sổ tay Bảo trì, và 8.3 Ở thời điểm tối thiểu, các hệ thống thông giósẽ bắt đầu vận hà |  |  |  |  |  |
| k |  | Chú thích chung 2 của Bảng 6-1 |  | Phụ lục này sửa đổi ngôn ngữ trong Chú giải 2của Bảng 6-1 (moking) để làm cho nó phù hợp vớithuật ngữ được sử dụng ở những nơi khác trong tiêu chuẩn |  |  | tháng Một 24, 2009 tháng Một 28, 2009 January 29, 2009 |
| l |  | Phụ lục cung cấp thông tin D Các phương trình cânbằng khối lượng được chấp nhận để sử dụng với Quy trìnhchất lượng trong nhà |  | Phụ lục này sửa đổi Phụ lục D cung cấp thông tinnhư sau: (1) Cải thiện tính nhất quán của tên biếnvới nội dung của tiêu chuẩn và Phụ lục A(2) Xóa một hình, thay thế bằng hai hình cảitiến (3) Xóa các hệ thống tỷ lệ khỏi BảngD-1, vì hệ thống VAV với bộ giảm chấn không khíngoài trời vị trí cố định khó có thể đápứng các yêu cầu của tiêu chuẩn và nên đượcnản lòng. |  |  | Tháng 6năm 2009tháng Sáu20,24,June 25, 2009 |
| m |  | Chú thích chung 7 của Bảng 6-1 và Phụ lục EQuy chuẩn Tỷ lệ thông gió cho các cơ sởchăm sóc sức khỏe |  | Phụ lục này loại bỏ các yêu cầu về thông gió cho cáckhông gian chăm sóc sức khỏe khỏi Tiêu chuẩn vìcác yêu cầu về thông gió cho các loại không gian này. đượcđề cập trong Tiêu chuẩn 170-2008 Thông gió của cácCơ sở Chăm sóc Sức khỏe " |  |  | Ngày 20 tháng 6 năm 2009Ngày 24 tháng 6 năm 2009Ngày 25 tháng 6 năm 2009 |
| n |  |  |  | Phụ lục này sửa đổi Phần 5.1 và 6.0 thành |  |  | Ngày 20 tháng 6 năm 2009Ngày 24 tháng 6 năm 2009Ngày 25 tháng 6 năm 2009 |
|  |  | chuyển các yêu cầu về Thông gió tự nhiên sang Phần 6, đểbổ sung các yêu cầu bắt buộc đối với hệ thống thông giótự nhiên rally và yêu cầu cả hai hệ thống thông gióthụ động 6 Thông gió, 6.1 Chung, 6.1.1 Quy trình tốcđộ thông gió, 5.1 Thông gió tự nhiên, 8.3Vận hành hệ thống thông gió s. |  |  |  |  |  |
| o |  | 6. Quy trình, 6.4 Thông gió xả , 8.3 Vậnhành hệ thống thông gió |  |  |  |  | Ngày 20 tháng 6 năm 2009Ngày 24 tháng 6 năm 2009Ngày 25 tháng 6 năm 2009 |
| p |  | các yêu cầu giữa cửa hút không khí ngoài trời và các lỗ mở khác trong tòa nhà liên quan đến các nguồn thônggió5.6.1 Vị trí và Bảng 5-1 Các vị trí tối thiểu hút gió và các vị trí thoát khí. Để giảm bớt nhu cầu 20 tháng 6 năm 2009imum Khoảng cách Tách biệt để giải thích và phán đoán, xả thải tòa nhà 24 tháng 6 năm20009 ngày 22tháng 7 năm 2009và luồng không khí cứu trợ được đặc trưng bằng cách sử dụngcác Loại không khí đã được xác định trong Tiêu chuẩnthay vì mô tả đầy đủ về chất lượng không khí |  |  |  |  | June 20, 2009 June 24, 20009 July 22, 2009 |

BẢNG J-1	 Addenda cho ANSI / ASHRAE Tiêu chuẩn 62.1-2007 (Tiếp theo)

  - Ngày phê duyệ

  - Ủy ban tiêu chuẩn

Phụ lục	(Các) phần bị ảnh hưởng	Mô tả các thay đổi

| q |  | Phụ lục thông tin B Tóm tắt vềCác nguyên tắc về tiêu chuẩn hàng không đã chọn | Các nhà thiết kế chọn sử dụng Quy trình IAQ phảixác định các chất gây ô nhiễm cần quan tâm. BảngB-3 liệt kê một số hợp chất hữu cơ dễ bay hơimà các nhà thiết kế có thể muốn coi là chất gâyô nhiễm có thể xảy ra. Ngoài ra, tác động củahỗn hợp một số chất gây ô nhiễm đối với con ngườicó thể được coi là "chất phụ gia" (đây là mộtgiả định cơ bản trong Quy trình Tỷ lệ Thông gió). Đểkhuyến khích các nhà thiết kế xem xét "tính nhạycảm" khi áp dụng Quy trình IAQ, một số hướngdẫn từ ACGIH đã được đưa vào văn bản cung cấp thôngtin. Phụ lục B là thông tin. | 23 tháng 1, 201027 tháng 1, 201028 tháng 1, 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r |  | 6.1.2 Thủ tục IAQ; Phần 6.3 Quy trình chất lượngkhông khí trong nhà (IAQ) | Phụ lục này sửa đổi quy trình IAQ trong Phần6.3 và mô tả của nó trong Phần 6.1. Nó giải quyết các vấnđề tuân thủ có thể do từ ngữ hoặc cách diễn đạtkhông rõ ràng. Nó làm cho phân tích cân bằng khốilượng trở thành một phần bắt buộc của quy trìnhIAQ. Phụ lục này yêu cầu hiệu suất củacác hệ thống được thiết kế theo quy trình IAQ phải đượckiểm tra tương tự như các yêu cầu để kiểm tra hệthống do VRP thiết kế hoặc dựa trên hiệu suất đã đượckiểm tra của thiết kế cho một vùng tương tự, vớicác yêu cầu bổ sung để xác định xem một vùng có tương tựhay không. | 23 tháng 1, 2010Ngày 27 tháng 1 năm 2010Ngày 28 tháng 1 năm 2010 |
| s |  | Bảng 6-1 Tỷ lệ thông gió tối thiểutrong vùng thở | Dựa trên kinh nghiệm của thành viên ủy ban,Các khu vực "vận chuyển / nhận hàng" và "nhà kho" yêucầu lưu lượng gió ngoài trời tối thiểu cho mỗi người cũngnhư tốc độ tối thiểu trên một đơn vị diện tích và "tiệm giặtlà hoạt động bằng đồng xu" cần lưu lượng gió ngoài trời tốithiểu trên một đơn vị diện tích cao hơn so với công bố trước đây. | Ngày 20 tháng 6 năm 2009Ngày 24 tháng 6 năm 2009Ngày 25 tháng 6 năm 2009. |
| t |  | Định nghĩa: 6.2 Tỷ lệ thông gióQuy trình: Bảng 6-3 Hiệu quả thông giócủa hệ thống; Phụ lục quy chuẩn AHệ thống MultipleZone | Phụ lục này sửa đổi Phụ lục A. quy chuẩn và cácyêu cầu của Mục 6.2 liên quan, như sau: (1) Nó làm giảm cácvấn đề về tuân thủ có thể phát sinh do từ ngữ hoặc cáchdiễn đạt không rõ ràng, đặc biệt là đối với các hệthống VAV. (2) Nó cải thiện tính nhất quán vềdanh pháp giữa phần nội dung của tiêu chuẩn và phầnphụ lục. (3) Nó chuyển các phương trình chính từcác định nghĩa dạng văn bản sang phần nội dung của Phụ lục.(4) Nó làm rõ các điều kiện thiết kế (bao gồm lưulượng khí thải dự kiến ​​tối thiểu và lưu lượng giósơ cấp hệ thống dự kiến ​​cao nhất) được sử dụng để tínhtoán lưu lượng khí nạp xấu hơn cho các hệthống tuần hoàn nhiều vùng. | 23 tháng 1, 2010Ngày 27 tháng 1 năm 201028 tháng 1, 2010 |

* Những mô tả này có thể không được hoàn chỉnh chỉ để cung cấp thông tin.

## GHI CHÚ

Bạn có thể tải xuống miễn phí chương trình quảng cáo, errata hoặc cách diễn giải đã được phê duyệt cho tiêu chuẩn này từ trang Web ASHRAE tại www.ashrae.org/technology.

# LƯU Ý

# HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TIÊUCHUẨN NÀY THEO BẢO DƯỠNG LIÊN TỤC

Tiêu chuẩn này được duy trì theo các quy trình bảo trì liên tục bởi Ủy ban Dự án Tiêu chuẩn Thường trực (SSPC) mà Ủy ban Tiêu chuẩn đãthiết lập một chương trình được lập thành văn bản để xuất bản thường xuyên chương trình khuyến nghị hoặc các bản sửa đổi, baogồm các thủ tục cho hành động đồng thuận kịp thời, được lập thành văn bản đối với các yêu cầu thay đổi đối với bất kỳ một phần củatiêu chuẩn, SSPC sẽ xem xét các thay đổi được đề xuất trong vòng 13 tháng kể từ khi người quản lý tiêu chuẩn (MOS) nhận được.

Các thay đổi được đề xuất phải được gửi đến MOS ở định dạng được xuất bản mới nhất có sẵn từ MOS. Tuy nhiên, MOScó thể chấp nhận các thay đổi được đề xuất ở định dạng được xuất bản trước đó nếu MOS kết luận rằng sự khác biệt là không quan trọng đối vớiđệ trình thay đổi được đề xuất. Nếu MOS kết luận rằng phải sử dụng biểu mẫu hiện tại, người đề xuất có thể được đưa ra tối đa 20thêm ngày để gửi lại các thay đổi được đề xuất ở định dạng hiện tại.

CHUẨN BỊ ĐIỆN TỬ / NỘP MẪUĐỂ ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI

Phiên bản điện tử của mỗi thay đổi, phải tuân thủ các hướng dẫn trong Thông báo và Biểu mẫu, là hình thức ưu tiên để đệ trìnhtới Trụ sở chính của ASHRAE theo địa chỉ được hiển thị bên dưới. Định dạng điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho cả quá trìnhxử lý trên giấy và dựa trên máy tính. Đệ trình dưới dạng giấy được chấp nhận. Các hướng dẫn sau áp dụng để thay đổi các đề xuấtđược gửi dưới dạng điện tử.

Sử dụng định dạng tệp thích hợp cho trình xử lý văn bản của bạn và lưu tệp trong phiên bản Microsoft Word gần đây(ưu tiên) hoặc một chương trình xử lý văn bản thường được sử dụng khác. Vui lòng lưu từng tệp đề xuất thay đổi bằng mộttên khác (ví dụ: "prop01.doc." "Prop02.doc," v.v.). Nếu các tài liệu cơ bản bổ sung để hỗ trợ các thay đổi được gửibao gồm, chúng tôi ưu tiên hơn là chúng cũng ở dạng điện tử như tài liệu được xử lý văn bản hoặc quét.

ASHRAE sẽ chấp nhận những điều sau đây tương đương với chữ ký được yêu cầu trên bản đệ trình thay đổibản quyền không độc quyền:

| Các tệp được đính kèm vào e-mail: | Chữ ký điện tử trên biểu mẫu đệ trình thayđổi (như hình: .tif hoặc ".wpg). |
| --- | --- |
| Tệp trên đĩa CD: | Chữ ký điện tử trên biểu mẫu đệ trình thay đổi.(như một bức tranh; * .tif hoặc * .wpg) hoặc một bức thư có người gửichữ ký kèm theo đĩa CD hoặc gửi bằng fax(một lá thư có thể bao gồm tất cả các thay đổi được đề xuất của người đề xuất).. |

Gửi e-mail hoặc đĩa CD chứa các tệp đề xuất thay đổi tới:Giám đốc tiêu chuẩnASHRAE

1791 Vòng tròn Tullie, NE

Atlanta, GA 30329-2305

E-mail: change.proposal@ashrae.org

((Ngoài ra, gửi các phiên bản giấy đến địa chỉ ASIRAE hoặc fax đến 404-321-5478.)

Bạn có thể lấy biểu mẫu và hướng dẫn cho việc đệ trình điện tử từ phần Tiêu chuẩn trên Trang chủ của    ASHRAE. www.ashrae.org,hoặc bằng cách liên hệ với Thư ký Tiêu chuẩn, 1791 Tullie Circle, NF, Atlanta, GA 30329-2305. Điện thoại: 404-6368400. Fax: 404-321-5478. E-mail: tiêu chuẩn.section@ashrae.org.

## MẪU ĐĂNG KÝ CỦA ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI THÀNH TIÊU CHUẨN ASHRAEĐANG BẢO DƯỠNG LIÊN TỤC

LƯU Ý: Sử dụng một biểu mẫu riêng cho từng nhận xét Các đệ trình (ưu tiên Microsoft Word) có thể được đính kèm vào e-mail (ưu tiên),nộp trên đĩa CD, hoặc gửi bằng giấy qua thư hoặc fax đến ASHRAE, Giám đốc Tiêu chuẩn, 1791 Tulle Circle, NE, Atlanta,GA 30329-2305 Đề xuất thay đổi e-mail@ashrae.org Fax + 1-404 / 321-5478

1. Người gửi::

Chi nhánh::

| Địa chỉ nhà: |  | Thành phó: | State: | Zip: | Quốc gia:: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điện thoại: | Sdt: |  | E-Mail: |  |  |

Bằng cách này, tôi cấp cho Hiệp hội kỹ sư cho thuê, làm lạnh và điều hòa không khí Hoa Kỳ quyềnbản quyền không độc quyền meludmg quyền không độc quyền về bản quyền, trong các đề xuất của tôi, tôi hiểu rằng tôi không có quyềncông bố tiêu chuẩn trong đó các đề xuất của tôi trong này hoặc tương tự khác hình thức được sử dụng. Tôi chứng thực rằng tôi cóInc (ASHRAE)thẩm quyền và được trao quyền để cấp bản quyền này.

Chữ ký của người gửi____________________________________________ Ngày tháng: ____________________________

Tất cả các bản gửi điện tử phải hoàn thành bản sao kê sau:

I ((điền tên	,

thông qua chữ ký điện tử này, xin cấp cho Hiệphội Kỹ sư Máy lạnh và Máy lạnh Hoa Kỳ (ASHRAE) các quyền bản quyền không độc quyền, bao gồm cả các quyềnkhông độc quyền về bản quyền, trong các đề xuất của tôi. Tôi hiểu rằng tôi không có quyền công bố tiêu chuẩn trong đócác đề xuất của tôi ở dạng này hoặc dạng tương tự khác được sử dụng, tôi xin cố gắng hết sức rằng tôi có thẩm quyền và1 (điền tênđược trao quyền để cấp bản quyền này

- Số và năm của tiêu chuẩn

- : Số trang và mệnh đề (phần), điều khoản phụ, hoặc số đoạn:

- Tôi đề xuất: 	[ ] Đổi thành cách đọc như sau Tôi	[	 ] Delete and substitute as follows

((kiểm tra một)) 	[	 ] Thêm văn bản mới như sau	 [	 ] Xóa mà không thay thế

Sử dụng dấu gạch dưới để hiển thị marenal được thêm vào (thêm vào) và tấn công qua vật liệu được xóa (xóa). Sử dụng các trang bổ trợ nếu cần..

- Đề xuất thay đổi::

- Lý do và chứng minh

- : Thay đổi được đề xuất có làm tăng chi phí kỹ thuật hoặc xây dựng không? Nếu có, hãy cung cấp một lời giải thích ngắn gọn vềlý do tại sao mức tăng là hợp lý.

[	 ] Kiểm tra xem các trang bổ sung được đính kèm. Số trang bổ sung: [] Kiểm tra xem tệpđính kèm hoặc tài liệu tham chiếu được trích dẫn trong đề xuất này có đi kèm với thay đổi được đề xuất này hay không. Vui lòng xác minh rằng tất cả các tệp đính kèm và tài liệu tham khảo có liên quan, hiện tại và được dán nhãn rõ ràng để tránh sự chậm trễ trong quá trình xử lý và xem xét. Vui lòng liệt kê của bạntệp đính kèm ở đây:3.9.200

# BÁO CÁO CHÍNH SÁCH XÁC ĐỊNH SỰ QUAN TÂM CỦA ASHRAEĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NÓ

ASHRAE quan tâm đến tác động của các hoạt động của các thành viên đối với cả môi trường trong nhà và ngoài trời. Các thành viên của ASHRAE sẽ cố gắng giảm thiểu bất kỳ tác động có hại nào có thể xảy ra đối với môi trường trong nhà và ngoài trời của các hệ thống và thành phần thuộc trách nhiệm của họ đồng thời tối đa hóa các tác động có lợi mà các hệ thống này mang lại, phù hợp với các tiêu chuẩn đã được chấp nhận và hiện trạng kỹ thuật thực tế.Mục tiêu trong phạm vi ngắn của ASHRAE là đảm bảo rằng các hệ thống và thành phần trong phạm vi của nó không ảnh hưởng đến hệ thống trong nhà và môi trường ngoài trời ở mức độ lớn hơn quy định của các cơquan có trách nhiệm.các tiêu chuẩn và hướng dẫn được thiết lập bởi Mục tiêu liên tục, ASHRAE, thông qua Ủy ban Tiêu chuẩn và cơ cấu ủy ban kỹ thuật mở rộng, sẽ tiếp tục chính nó và khácđể tạo ra các tiêu chuẩn và hướng dẫn cập nhật nếu thích hợp và áp dụng, khuyến nghị và quảng bá nhữngcác tiêu chuẩn sửa đổi do các tổ chức có trách nhiệm khác pháttriển. Thông qua Sổ tay, các chương thích hợp sẽ chứa các tiêu chuẩn cập nhật và các cân nhắc về thiết kế khi tài liệu được sửađổi một cách có hệ thống.ASHRAE sẽ đi đầu trong việc phổ biến thông tin môi trường mà mình quan tâm và sẽ tìm kiếmcung cấp và phổ biến thông tin từ các tổ chức có trách nhiệm khác có liên quan, như hướng dẫn để cập nhật các tiêu chuẩn vàhướng dẫn.Các ảnh hưởng của việc thiết kế và lựa chọn thiết bị và hệ thống sẽ được xem xét trong phạm vi của hệ thốngmục đích sử dụng và dự kiến ​​sử dụng sai. Việc thải bỏ các vật liệu nguy hiểm, nếu có, cũng sẽ được xem xét.Mối quan tâm hàng đầu của ASHRAE đối với tác động môi trường sẽ là tại địa điểm đặt thiết bị trong phạm vi hoạt động của ASHRAE hoạt động. Tuy nhiên, lựa chọn nguồn năng lượng và tác động môi trường có thể xảy ra do nguồn năng lượng và năng lượng vận chuyển sẽ được xem xét nếu có thể. Các khuyến nghị liên quan đến việc lựa chọn nguồn năng lượng nên được đưa ra bởi các thành viên của nó.

Về ASHRAE

Hiệp hội kỹ sư sưởi ấm, làm lạnh và điều hòa không khí Hoa Kỳ (ASHRAE), được thành lập vào năm 1894, là mộttổ chức quốc tế với khoảng 50.000 thành viên. ASHRAE hoàn thành sứ mệnh phát triển hệ thống sưởi, thông gió, điềuhòa không khí và làm lạnh để phục vụ nhân loại và thúc đẩy một thế giới bền vững thông qua nghiên cứu, viết tiêu chuẩn.xuất bản và giáo dục thường xuyên.

Để biết thêm thông tin hoặc trở thành thành viên của ASHRAE, hãy truy cập www.ashrae.org.

Để cập nhật điều này cũng như các tiêu chuẩn và hướng dẫn ASHRAE khác, hãy truy cập www.ashrae.org/standards.

— · —

ASHRAE có hai bộ sưu tập các tiêu chuẩn và hướng dẫn có sẵn trên CD bao gồm một năm quyền truy cập không giới hạn để tảixuống các bản cập nhật hàng tháng, bao gồm addenda, errata và diễn giải. Các Tiêu chuẩn và Hướng dẫn của ASHRAE chứathư viện hoàn chỉnh và Tiêu chuẩn Cơ bản chứa 12 tiêu chuẩn và hướng dẫn được tham chiếu nhiều nhất của ASHRAE. Cả haiđều bao gồm Hướng dẫn sử dụng cho Tiêu chuẩn 90.1 và Tiêu chuẩn 62.1. Để biết thêm thông tin về các sản phẩm này, hãytruy cập phần Tiêu chuẩn và Nguyên tắc của hiệu sách ASHRAE tại www.ashrae.org/bookstore.

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ TIÊU CHUẨN NÀY

Để đảm bảo rằng bạn có tất cả các addenda, errata và diễn giải đã được phê duyệt chotiêu chuẩn này, hãy truy cập www.ashrae.org/standards để tải xuống miễn phí.

Addenda, errata và diễn giải cho các tiêu chuẩn và nguyên tắc ASHRAE sẽ khôngcòn được phân phối với các bản sao của các tiêu chuẩn và hướng dẫn. ASHRAE cung cấpcác addenda, errata và diễn giải này chỉ ở dạng điện tử để quảng cáosử dụng tài nguyên bền vững hơn.Product Code: 861525/10