TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. Nguyễn Minh Nhật         - MSSV: 19003274

2. Nguyễn Đăng Khoa   - MSSV: 19002690

TIỂU LUẬN LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN

Ngành học	: Khoa Nhiệt Lạnh

Lớp học	: 19C1-KML2

TIỂU LUẬN MÔN HỌC THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

GVGD:  Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. Nguyễn Minh Nhật           - MSSV: 19003408

2.Nguyễn Đăng Khoa      - MSSV: 19002690

TIỂU LUẬN LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN

Ngành học	: Khoa Nhiệt Lạnh

Lớp học	: 19C1-KML2

TIỂU LUẬN MÔN THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay, chúng ta đang sống trong một thời đại khoa học kỹ thuật phát triển rất mạnh với trình độ công nghiệp hóa và hiện đại hóa ngày càng cao . Trên khắp mọi nơi trên thế giới hàng loạt các mhà máy xí nghiệp công nghiệp mọc lên với các sản phẩm công nghiệp phục vụ đắc lực cho con người và cho sự phát triển của xã hội.

Đi đôi với sự phát triển đó là mặt trái của quá trình công nghiệp hóa , đó là vấn đề bụi và khí thải công nghiệp ảnh hưởng tầm quan trọng đến môi trường và trực tiếp sức khỏe con người . Đó là vấn đề nan giải của các quốc gia nói chung và nhất là các quốc gia đang phát triển nói riêng.

Một trong những giải pháp tương đối hiệu quả cho vấn đề làm sạch khí và hút bụi đó là thiết bị lọc bụi. Với phạm vi của tiểu luận mà em được giao đề tài là Lọc Bụi , nhóm chọn nghiên cứu về “lọc bụi tĩnh điện” , nội dung gồm có các phần cơ bản như :

- Tổng quan về công nghệ lọc bụi tĩnh điện .

- Vai trò của công nghệ lọc bụi đối với sản xuất trong cuộc sống hằng ngày.

- Đề suất phương án cho hệ thống

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian học tập tai trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, em đã được các thầy cô giáo giảng dạy tận tình, truyền đạt cho em những kiến thức rất bổ ích để cho em có được những vốn kiến thức rất quan trong cho chuyên ngành của em sau này. Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác.  Em xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu nhà trường cùng quý thầy cô đã tận tâm giảng dạy cho em để giúp em hoàn thành tốt khóa học.

Em xin kính chúc quý thầy cô ngày càng khỏe mạnh để phấn đấu đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy. Chúc trường sẽ mãi là niềm tin, nền tảng vững chắc cho nhiều thế hệ sinh viên với bước đường học tập.

Trong thời gian học tập, trong quá trình thực tập tại đây, em đã có cơ hội tìm hiểu thêm những gì đã học. Với điều kiện thời gian cũng như kinh nghiệm còn hạn chế của một học viên nên bài tiểu luận này không thể tránh được những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các quý thầy cô để em có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức của mình,phục vụ tốt hơn công tác thực tế sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1 Đặt vấn đề…………..………………………………………6

1.2 Mục đích……………………………………………………6

1.3 Đối tượng……………………………………...……………6

1.4 Nội dung……………………………………………………6

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG

  - Giới thiệu hệ thống điều khiển lọc bụi tĩnh điện..................................7

  - Ứng dụng....…………………………………………....…...………...7

  - Ưu điểm và nhược điểm máy lọc tĩnh điện..........................................8

  - Nguyên lí hoạt động...……………………….....................………......9

2.5 Cấu tạo....……………………...........……………………….....……11

2.6 Những quy trình khi làm sạch khí bằng điện.……................…….....15

2.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến lọc bụi tĩnh điện.………............……....18

BÀI TẬP

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN

CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU

1.1  Đặt vấn đề

Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thì môi trường sống và làm việc là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Chính vì thế, việc thông gió và xử lý khí thải là một trong những công việc quan trọng nhằm phục vụ cho công tác chuẩn bị trước khi thi công công trình, đồng thời nhằm đảm bảo môi trường làm việc trong sạch, thoải mái và giữ gìn môi trường không bị suy thoái, phát triển bền vững.

Có rất nhiều hệ thống thống thông gió và xử lý khí thải khác nhau đã được nghiên cứu thiết kế chế tạo và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu đặc biệt của từng công trình cụ thể.

Vì vậy, để tìm hiểu sâu hơn và làm quen với các hệ thống lọc bụi ,em chọn đề tài: lọc bụi tĩnh điện

  - Mục đích: Trình bày và phân tích được hệ thống lọc bụi tĩh điện

  - Đối tượng: Hệ thống lọc bụi

  - Nội dung

- Tìm hiểu tổng quan về lọc bụi tĩnh điện

- Tìm hiểu, phân tích về hệ thống lọc bụi trong công nghiệp

  - Phương pháp

    - Phương pháp thu thập tài liệu

Tìm hiểu các tài liệu liên quan đến tự động hóa bình ngưng giải nhiệt nước trên internet, sách báo, văn bản lưu hành nội bộ…

Thu thập, tham khảo các tư liệu, sách và các website có liên quan đến đề tài.

    - Phương pháp xử lý số liệu

Từ những số liệu đã thu thập được qua công tác tìm hiểu, khảo sát thực địa và kết quả sẽ tiến hành thống kê, phân tích và xử lý để đưa ra được những kết quả để làm căn cứ cho bài báo cáo.

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG

2.1 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN

Lọc bụi tĩnh điện là hệ thống lọc bỏ các hạt bụi có kích thước nhỏ khỏi dòng không khí chảy qua buồng lọc, trên nguyên lý ion hoá và tách bụi ra khỏi không khí khi chúng đi qua vùng có trường điện lớn. Hạt bụi với kích thước nhỏ, nhẹ bay lơ lửng trong không khí được đưa qua buồng lọc có đặt các tấm cực. Trên các tấm cực, ta cấp điện cao áp một chiều cỡ từ vài chục cho đến 100kV để tạo thành một điện trường có cường độ lớn. Hạt bụi khi đi qua điện trường mạnh sẽ bị ion hoá thành các phân tử ion mang điện tích âm sau đó chuyển động về phía tấm cực dương và bám vào tấm  cực đó.

Hiệu quả của hệ thống lọc bụi tĩnh điện phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố như:

Kích thước của hạt bụi.

Tính chất của điện cực.

Thiết bị điều khiển điện trường.

Tốc độ  chuyển động và và sự phân bố đồng đều lượng không khí trong vùng điện trường.

Tùy theo lưu lượng bụi của buồng lọc mà hệ thống tự động điều chỉnh điện áp cao áp vào buồng lọc, sao cho đạt được hiệu suất lọc bụi cao nhất. Với điều kiện hoạt động tốt hệ thống có thể đạt hiệu suất lọc bụi đạt trên 95%. Bụi sẽ được tách khỏi các tấm cực bằng nước rửa hoặc bằng việc rung rũ tấm cực.

2.2 ỨNG DỤNG

Nhờ vào hệ thống lọc tĩnh điện hiệu quả nên ngày nay các thiết bị lọc tĩnh điện được áp dụng nhiều trong các lĩnh vực như xử lý khói bếp cho nhà hàng khách sạn, các khu công nghiệp sản xuất gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng hay là xử lý rác với khả năng loại bỏ đến 95% màu và 70% mùi của khói thải.

Xử lí thải xưởng cắt laser và CNC , xử lí khí thải sản xuất xi măng, gang thép, nhiệt điện... ESP khô được sử dụng trong các nhà máy nhiệt để làm sách không khí trong hệ thống thông gió và điều hòa không khí .

2.3 ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM

Ưu điểm:

Hiệu suất thu bụi cao . Hiệu suất thu bụi đến 90%. Chi phí năng lượng thấp 0,3 đến 1,8 MJ cho 1000m3 khí thải.

Có thể thu thập được các hạt bụi có kích thước nhỏ tới 0,1um và nồng độ bụi từ vài gam đến 50 g/cm3

Nhiệt độ của khí có thể đạt đến 500°C

Thiết bị lọc bụi có thể làm việc với áp suất chân không và áp suất cao

Có thể điều khiển và tự động hóa hoàn toàn

Nhược điểm

Những sự cố cơ học dù nhỏ cũng làm ảnh hưởng đến hiệu suất thu bụi

Thiết bị lọc bụi điện không ứng dụng để làm sạch khí có chứa chất dễ nổ, vì trong thiết bị lọc bụi thường suất biện các tia lửa điện.

Do các thiết bị có độ nhạy cao nên khi có sự sai khác nhỏ giữa các giá trị thực tế của các thông số công nghiệp và các giá trị tính toán thiết kế thì hiệu quả thu bụi cũng giản sút nhiều.

Chi phí vốn cao.Giá một máy lọc tĩnh điện khá cao, thấp nhất trên 30 triệu, dòng công suất cao có thể tới vài trăm triệu cho một hệ thiết bị.

Yêu cầu không gian lắp đặt.Kích thước máy lọc tĩnh điện khá lớn, yêu cầu không gian lắp rộng, phù hợp.

Không xử lý chất ô nhiễm dạng khí,thiết bị lọc tĩnh điện có thể thu thập, lọc, loại bỏ chất ô nhiễm khô hoặc ướt, không hiệu quả cao với chất ô nhiễm dạng khí.

2.4 NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG

Thiết bị lọc bụi bằng điện là thiết bị sử dụng năng lượng điện trực tiếp để lọc bụi, hay nói cách khác – trong thiết bị lọc bụi bằng điện các hạt bụi được lắng dưới tác dụng của lực điện (hay lực tĩnh điện).

Lực điện (hay lực tĩnh điện) mạnh hơn nhiều so với trọng lực và lực li tâm nên nó được sử dụng rất hiệu quả để lọc bụi mịn trong khí thải. Đối với các hạt kích thước nhỏ hơn 5 µm thường buồng lắng và xiclon lọc không hiệu quả nên phải dùng thiết bị lọc bụi bằng điện.

Hình1.1 Sơ đồ nguyên lý hoạt động

Nguyên lí hoạt động :

Khí thải cần lọc bụi được thổi qua hệ thống hai điện cực.  Điện cực nối đất gọi là điện cực lắng vì bụi được lắng chủ yếu ở trên cực này.

Điện cực thứ 2 được  gọi là điện cực quầng sáng. Điện cực này đượccung cấp dòng điện một chiều có điện thế cao, do điện thế cao nên cường độ điện trường xung quanh có giá trị lớn và gây ra sự va đập ion mãnh liệt.

Biểu hiện bên ngoài của sự ion hoá khi mãnh liệt là nhìn thấy một quầngsáng bao phủ quảnh điện cực này.Sự phóng điện quầng sáng xảy ra sát bề mặt điện cực quầng sáng. Sự phóng điện quầng sáng không lan rộng giữa hai điện cực mà yếu đi và tắt dần theo phương tới điện cực lắng vì đi từ điện cực quầng sáng tới điện cực lắng thì cường độ điện trường yếu dần đi (điện trường giữa hai điện cực là điện trường không đều).

Hiện tại luồng khí sạch sau khi được xử lý thông qua hệ thống lọc bụi tĩnh điện sẽ có hiệu suất lọc trên 98%.

2.5 CẤU TẠO

Hình 1.2 Cấu tạo bên ngoài thiết bị lọc bụi

2.5.1 Vỏ thiết bị lọc bụi điện

Thường có dạng hình hộp hoặc trụ. Vỏ được chế tạo bằng thép lá, bê tông gạch, các tấm chì hoặc các tấm vật liệu khác. Chọn vật liệu phải căn cứ vào nhiệt độ của khí thải và tính ăn mòn của khí thải. Phía trong vỏ là hệ thống khung của thiết bị. Phía dưới vỏ là các bunke chứa bụi. Vỏ phải có cấu trúc thuận lợi cho việc lắp đặc và sửa chữa thiết bị, phía ngoài được bọc cách nhiệt.

2.5.2 Cơ cấu phân phối đều khí vào thiết bị

Vấn đề phân bố đều khí trên mặt cắt ngang dòng chảy là một yêu cầu quang trọng trong khi thiết kế và vận hành thiết bị lọc bụi điện. Để phân phối khí đồng đều trên đồng bộ diện tích mặt cắt ngang dòng chảy và ngăn chặn dòng khó lọt qua vùng không có tác dụng thu bụi, người ta lắp đặt cơ cấu phân phối khí. Cơ cấu phân phối khí được lắp đặt trước vùng thu bụi.

Cơ cấu phân phối khí là hệ thống lưới hoặc tấm có đục lỗ. Tổng tiết diện của các lỗ cho khí đi qua chiếm 35% - 45% tiết diện của tấm. Phía trước lưới là các cánh chỉnh hướng dòng khí, để thuận tiện cho việc sửa chữa và vận hành thì mỗi điện trường sẽ có một tấm bunke chứa bụi. Cấu trúc của bunke dựa theo tính bám dính của bụi. Tính bám dính của bụi thay đổi đáng kể trong thời gian lưu bụi trong bunke. Sau một thời gian làm việc lượng bụi bám trên bunke lớn do đó phải tháo bụi định kì cho bunke. Tuy nhiên khi tháo bunke không tránh được việc không khí qua bunke vào thiết bị và làm giảm hiệu suất lọc bụi. Tính lưu động của bụi còn phụ thuộc vào nhiệt độ của bụi , khi nhiệt độ giảm độ ẩm tăng lên làm cho bụi trở nên dính nhớt. Để bụi không dính và đóng tảng, người ta đã cách nhiệt cho các bunke.

Trong một số trường hợp các bunke còn được làm nóng ở phía dưới, khi bụi bám dính có thể bố trí các thanh rung trong bunke. Việc bố trí này còn được tiến hành theo chu kì. Chú ý rằng : các thanh rung cần được đặt lại vùng bụi chuyển động có hiệu quả và máy rung chỉ được rung khi cửa thải bụi của bunke mở, vì nếu bụi không chuyển động được mà máy rung cứ hoạt động thì bụi sẽ được nén chặt.

2.5.3 ĐIỆN CỰC LẮNG

Chúng thường có dạng ống trụ tròn có đường kính 200 ÷ 300 mm, chiều dài 3÷5 m. Đôi khi sử dụng ống sáu có tiết diện vuông, sáu cạnh. Các điện cực lắng là các tấm phẳng nhẵn đôi khi sử dụng trong thiết bị lọc ướt, vì nếu dùng trong thiết bị khô khi rung cơ học để tác bụi thì khó tránh khỏi bụi quấng theo khí ra ngoài. Do đó người ta thường gắn thêm vào điện cực lắng các túi chứa hoặc máng chứa bụi.

2.5.4 Điện cực quầng sáng

Phải có cấu trúc thích hợp để tạo ra sự phóng điện quầng sáng đều và có cường độ lớn. Điện cực quầng sáng phải bền cơ học , phải cứng vững, chịu được tác động của cơ cấu rung lắc , phải chống được sự ăn mòn và bền ở nhiệt độ cao. Trong thiết bị thu bụi có năng suất cao thì tổng chiều dài điện cực quầng sáng trong một thiết bị đạt tới vài kilomet, bởi vậy điện cực quầng sáng phải đơn giản về chế tạo và giá thành thấp. Ta có thể phân điện quầng sáng thành 2 loại chính:

Nhóm 1 : Các điện cực quầng sáng không có các điểm định vị phóng điện trên điện cực mà sự phóng điện phân bố đều theo chiều dài điện cực.

Nhóm 2 : Các điện cực quầng sáng có các điểm phóng điện cố định phân bố dọc theo chiều dài điện cực. Các điểm phóng điện là các mũi nhọn , các mấ nhọn phân bố trên bề mặt  điện cực. Các điện cực trong nhóm 2 cho phép ta tính toán các quầng sáng theo ý muốn tùy thuộc thay đổi số lượng và bước bố trí các điểm phóng điện, nó tùy thuộc vào chiều cao mũi phóng điện.

2.5.5 Thiết bị tạo điện áp cao

Hiệu suất của thiết bị lọc bụi phụ thuộc chủ yếu vào điện áp giữa các điện cực phóng điện tích điện âm và các điện cực góp nối đât. Thông thường hiệu suất gần tới giá trị tối ưu (giá trị mà ở trong thiết bị lọc bụi kiểu “Rion” để làm sạch khí công nghiệp có hàm lượng bụi ba đầu lớn, khi lọc đạt được hiệu suất cao cần phải xác định sao cho khoảng cách giữa các điện cực khoảng 50 ÷ 70 mm, và hiệu điện thế đặt giữa các điện cực khoảng 60 ÷ 80 kV). Khi làm việc điện áp cần được giữ ngay dưới giới hạn phóng điện đánh thủng. Giá trị của điện áp đánh thủng phụ thuộc vào điều kiện vật lý và hóa học của các khí và mật độ bụi. Vì không thể đo được điện áp đánh thủng tức thời , nó chỉ có thể được xác định bởi sự đạt tới phóng điện đánh thủng.

Bộ điều khiển điện áp cao làm tăng điện áp lọc bụi tới sự phóng điện đánh thủng. Sau khi đánh thủng điện áp trong một thời gian ngắn bị ngắt , và điện áp phụ thuộc vào dãy đánh thủng và vào mật độ đánh thủng đã lựa chọn.

Nếu điện áp phóng điện đánh thủng nằm ở trên điện áp có thể đạt được thì sự đánh thủng không thể sảy ra.

2.5.6  Phân bố điện áp cao

Mỗi trường hợp có riêng chuyển mạch 3/5 điểm. Khóa này có thể thao tác từ bên ngoài bảo vệ của buồng điện áp cao. Nó dùng để nối thiết bị phát điện áp cao với trường nào đó, hoặc để nối trường điện nào đó với đất.

2.5.7 Khóa nối đất

Tất cả các phần chịu điện áp cao của lọc bụi tĩnh điện sẽ lập tức nối đất nhờ khóa nối đất , khi có nguy hiểm về nổ. Khi khóa đóng tương ứng với hệ thống phóng điện đã được nối đất và không có hiệu ứng vầng quang hoặc các hồ quang sảy ra trong lọc bụi. Do đó ngăn ngừa được sự nổ của hỗn hợp khí.

Nếu thiết bị không làm việc, khóa đất nằm ở vị trí đóng và hệ thống phóng điện là nối đât.

2.5.8 Thiết bị nối đất

Trước khi đi vào trong bộ lọc bụi, tất cả các bộ phận chịu điện áp cao cần được nối đất bằng tay ở ngay cửa kiểm tra. Điều này là rất quan trọng để bảo vệ người, chống lại điện áp cao do sai lầm nào đó.

Thiết bị nối đất gồm cáp nối đất, gậy nối đất, các chốt nối đất ở các cửa kiểm tra và các chốt nối đất ở các khung và các điện cực phóng điện.

2.5.9 Hệ thống cài đặt cơ khí

Các cửa kiểm tra của thiết bị lọc bụi được khóa bởi một hệ thống cài đặt cơ khí để chống lại sự mở không cho phép. Chúng chỉ có thể được mở sau khi cắt điện áp cao và các phần chịu điện ap cao đã được nối đất, ngược lại điện áp cao không thể đóng vào chừng nào vài cửa kiểm tra còn mở và các phầm điện áp cao còn được nối đất.

2.6 Những quá trình chính khi làm sạch khí bằng điện

Hình 1.3

2.6.1 Sự tích điện cho các hạt bụi

Trong điện trường giữa hai điện cực các hạt bụi được tích điện là do việc hấp thụ các ion lên bề mặt hạt bụi. Quá trình tích điện của hạt bụi sảy ra chủ yếu bên ngoài vùng quầng sáng. Các hạt bụi vẫn có thể tích điện thêm khi các ion tiếp tục trên bề mặt. Số ion hút bám càng nhìu thì điện tích hạt bụi tăng , có nghĩa cường độ điện trường gây ra do điện tích được của hạt bụi tăng lên. Khi cường độ điện trường của điện tích hạt bụi có giá trị bằng cường độ điện trường ngoài thì tốc độ của các ion tới hạt bụi sẽ bằng không có nghĩa bụi sẽ không nhận thêm ion nữa. Bụi đã đạt được điện tích tới hạn.

Với hạt bụi có kích thước lớn hơn thì điện tích tới hạn của nó tỉ lệ với cường độ điện trường và tỉ lệ bình phương bán kính hạt bụi.

qth = n.e=0,19.10.10-9.r2.E (C)

qth : Điện tích tới hạn của hạt bụi

n  : Số lượng điện tích nguyên tố hạt bụi tích được

r   : Bán kính của hạt bụi

E  : Cường độ điện trường

Sự tích điện của hạt bụi sảy ra rất nhanh. Đối với hầu hết bụi công nghiệp trong những điều kiện bình thường thì sau 1s hạt bụi đã tích được lượng điện tích hơn 90% điện tích tới hạn.

2.6.2 Sự chuyển động của hạt bụi trong điện trường

Trong không gian giữa điện cực lắng và điện cực quầng sáng , một hạt bụi chịu tác động của nhìu lực: lực điện trường , trọng lực của bản thân hạt bụi , lực cản của môi chất, lực của dòng khí quấn hạt bụi theo chiều dòng khí . Lực điện trường và lực cản của môi chất là quan trọng nhất.

Đối với loại bụi có đường kính lớn tốc độ chuyển động của hạt về phía điện cực lắng tỷ lệ với kích thước hạt bụi và bình phương cường độ điện trường.

W= 10-11.E2.ru ( m/s)

Đối với hạt bụi có kích thước nhỏ thì tốc độ chuyển động của hạt bụi về phía điện cực lắng không phụ thuộc vào kích thước của hạt bụi mà chỉ phụ thuộc vào cường độ điện trường.

W= 0,17 . 10-11.Eu ( m/s)

E : Cường độ điện trường

r  : Bán kính hạt bụi

u  : Hệ số nhớt động lực của khí ở điều kiện thực tế

2.6.3 Sự lắng bụi trên bề mặt của điện  lắng

Sự lắng bụi trên bề mặt của điện cực lắng phụ thuộc vào kết cấu của điện cực lắng nhưng chủ yếu là sự bám dính giữa các hạt bụi . Sự bám dính của các hạt bụi lại phụ thuộc vào quá trình trao đổi điện tích của các hạt bụi cho cực lắng , mà quá trình trao đổi điện tích của hạt bụi lại phụ thuộc vào điện trở suất của chúng.

2.6.4 Đặt tính Volt – ampe của quầng sáng

Là một chỉ tiêu cơ bản của thiết bị lọc tĩnh điện. Khi tăng điện áp đến điện áp nào đó sẽ xuất hiện sự phóng điện quầng sáng. Mức điện áp mà ở giá trị đó bắt đầu sự phóng điện quầng sáng gọi là điện áp tới hạn, phụ thuộc vào nhiệt độ , áp suất , độ ẩm , tốc độ , và thành phần của khí. Trong thức tế điện thế cần để xuất hiện tượng quầng sáng thường đạt giá trị lớn. Đặc tính volt-ampe của quầng sáng phụ thuộc đáng kể vào khoảng cách giữa các điện cực trái dấu , phụ thuộc vào hình dáng và kích thước của điện cực quầng sáng

Đối với điện cực lắng dạng ống trụ rỗng và điện cực quầng sáng là sợi dây dẫn thì cường độ điện trường tới hạn được tính theo công thức:

Eth = 30,3 Φ +(1+0,298Φ.R) (kV/cm)

R : Bán kính điện cực quầng sáng

ETh: Cường độ điện trường tới hạn

Φ : Tỉ số khối lượng của khí trong điều kiện tiêu chuẩn và trong điều kiện làm việc

Đối với hệ thống điện cực lắng hình ống trụ và điện cực quầng sáng là sợi dây dẫn nhẵn không gai thì điện áp tới hạn của điện cực quầng sáng được tính theo công thức:

Uth= Eth . R1 . lnR1R2 (V)

Khi điện cực lắng có dnạg tấm và điện cực quầng sáng có dạng dây dẫn thì điện áp tới hạn được tính theo công thức:

Uth= Eth . R1 .( π .Ha – ln2.π.R1a ) (V)

Uth :Điện áp tới hạn

Eth : Cường độ điện trường tới hạn

R1 :Bán kính điện cực quầng sáng

H  : Khoảng cách giữa các quầng sáng và điện cực lắng dạng tấm

a : Khoảng cách giữa các điện cực quầng sáng trong một dãy

Từ các công thức trên ta thấy rằng  khi giảm bán kính điện cực quầng sáng R1 thì điện áp tới hạn sẽ giảm có nghĩa là quầng sáng sẽ xuất hiện sớm hơn

2.7  Các nhân tố ảnh hưởng đến lọc bụi tĩnh điện

Hình 1.4 Quy trình lọc bụi

2.7.1 ảnh hưởng các tính chất khí cần làm sạch

Do điện cực lắng thường nối với đất nên cường độ điện trường giữa các bản cực thyờng phụ thuộc vào điện thế cấp cho điện cực quần sáng .Mặt khác điện tích và tốc độ chuyển động của hạt bụi lạ phụ thuộc vào cường độ điện trường giữa 2 bản cực.Do vậy duy trì ổn định về hiệu điện thế trên điện cực quầng sáng là một trong yếu tố quan trọng để thiết bị đạt hiệu suất công việc cao nhất.

Tùy thuộc vào loại bụi bám trên các điện cực mà làm giảm điện áp điện cực trên quầng sáng và do đoa làm giảm điện áp trên 2 bản cực , dẫn đến làm giảm hiệu suất của thiết bị . Mỗi loại bụi có những tính chất riêng và do đó khi qua điện trường thì điện tích mà nó tích được cũng có những giá trị  nhau . Vì vậy khi nó bám lên các điện cực sẽ làm ảnh hưởng đến điện trường.Chính vì thế khi chúng ta lọc các loại bụi khác nhau cần một điện áp lọc khác nhau.

2.7.2 ảnh hưởng của lớp bụi trên các điện cực tới sự hoạt động của thiết bị

Trong quá trình hoạt động của thiết bị thì bụi ngày càng bám nhiều trên các điện cực mà chủ yếu là trên điện cực lắng . Lớp  đó càng ngày càng dày lên và làm giảm cường độ điện trường giữa 2 bản cực nên làm giảm lượng bụi bám trên điện cực lắng .Do vậy trong quá trình hoạt động thiết bị cần phải được làm sạch một cách có chu kỳ bằng cách dùng búa gõ nhẹ vào điện cực theo chu kỳ .

Nhờ vậy mà lượng bụi bám trên điện cực lắng sẽ rơi xuống các bunke chứa bụi và được đưa ra ngoài .Thành phần hóa học ảnh hưởng đến điện trở  của hạt bụi (độ dẫn điện ) và lớp bụi trên cực lắng . Do đó làm giảm hiệu quả làm việc của  bị lọc bụi tĩnh điện , ảnh hưởng này bắt đầu ở thời điểm khi có sự tiếp xúc giữa hạt bụi chứa điện tích âm với cực lắng.

2.7.3 ảnh hưởng của hàm lượng bụi ban đầu trong khí

Khi hàm lượng bụi cao trong khí đặt biệt gồm các hạt nhỏ có thể dẫn đến hiện tượng gọi là sự bao kính quầng sáng (hiện tượng xảy ra khi ta tăng số lượng hạt bụi trong điện trường, sẽ làm tăng số điện tích không gian) .

Dòng điện có được trong thiết bị lọc bụi là do điện tích không gian chuyển động , tính linh động của các hạt bụi nhỏ hơn tính linh động của các ion khí nên tăng các điện tích không gian trong các hạt bụi làm giảm đáng kể cường độ dòng điện trong thiết bị lọc bụi.Hiện tượng này làm giảm sự thu bụi .Hiện tượng bao khí quầng sáng thấy khi nồng độ bụi trong khí từ vài gam/m3 khí đến vài chục gam/m3 khí .

2.7.4 ảnh hưởng làm bẩn điện cực quầng sáng và điện cực lắng đến hiệu suất thu bụi :

Độ sạch của điện cực quầng sáng và điện cực lắng là một trong các nhân tố quan trọng trong việc bảo về thiết bị lọc bụi .Tuy trên điện cực quầng sáng kbông lắng nhiều bụi nhưng do bề mặt điện cực không lớn nên vẫn dẫn  đến tạo lớp bụi trên bề mặt dây dẫn và  làm tăng đường kính điện cực quầng sáng.

Do đó phải làm tăng hiệu điện thế quầng sáng tuy nhiên đây là điều không thể nào cũng thực hiện được .Nếu bụi có điện trở lớn thì dây dãn coi như được phủ lớp cách điện và quầng sáng sẽ không được tạo thành .Nguyên nhân này làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động của thiết bị nhất là khi có nhiệt độ khoảng 300°C ÷ 400°C. Các hạt bụi lắng ở trên điện cực lắng sẽ ảnh hưởng đến thiết bị , liên quan đến độ dẫn điện và hiệu xuất thu bụi của thiết bị .

BÀI TẬP

Bài tập 1:

Sơ đồ thông gió tự nhiên cho phân xưởng như hình vẽ. Biết :

- ρT  = ρN  =1,1 kg/m3

- Hệ số khí động K1= 2,8

K2= - 0,28

- Tốc độ gió : ωg  = 15 m/s

- Tiết diện cửa hút và thải F1 = F2 = 5,6 m2, hệ số lưu lượng là 95%

a. Tính lưu lượng thông gió của phân xưởng.

b. Áp suất Px  thay đổi như thế nào, nếu  F1=0, F2=0,  F1= F2

Giải

A ) Áp suất bên ngoài cửa 1 của phân xưởng :

p1 = k1 . p.ωg22

= 2,8  . 1,1 .  152 2 = 346,5 ( Pa)

Ấp suất bên ngoài cửa 2 của phân xưởng :

p2 = k2 . p.ωg22

= - 0,28 . 1,1 .  1522 = 34,65 ( Pa )

Lưu lượng thông gió của phân xưởng

V =μ1 . μ2 . F1 .  F2 . 2p.  p1-p2 μ12 .  F12+μ2  2F22

= 0,95 . 0,95 . 5,6 . 5,6 . 21,1.346,5-34,650,952 .  5,62+ 0,952 .  5,62

= 89,575  ( m3/s)

B ) Áp suất px thay đổi như thế nào F1 = 0 , F2 = 0 , F1 = F2

F1 = 0 ( Cửa đóng ) px = p2

F2 = 0 ( Cửa 2 đóng ) px = p1

F1 = F2 : px = p1+ p22

=346,5+34,652

= 190,575 ( Pa )

Bài tập 2:

a/. Xác định lưu lượng không khí cần thiết để khử khí CO2  nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh và tiện nghi cho một lớp học có kích thước 11,7 x 8,6 x 6,3 có 40 người.

Biết: - Không khí thổi vào: tv =25oC , ρv=1,18 kg/m3 ,

- Không khí thổi ra : tR =35oC , ρR=1,15 kg/m3

b/.Nếu sử dụng phương pháp bội số tuần hoàn thì lưu lượng cần thiết là bao nhiêu?

c/. Từ lưu  lượng thông gió cho lớp học đáp ứng được các tiêu chuẩn đã tính ở trên, đề xuất cách bố trí và thông số quạt được chọn cho hệ thông gió trên.

Giải

Lưu lượng khí không khí độc hại

Gco2 = Mco2CRPr-CVPv

= 40 .  351,51,15-0,751,18 = 2093,44 ( kg/h)

- L1 = Lco2 =  Gco2p

=	2092,441,18 = 1774,101 ( m3/h )

Tra bảng tìm lượng nhiệt hiện toả ra đối với 1 người là 159,6 kJ/h ở nhiệt độ 28oC

GQ = GQ = ∆Q' hCp tR-tv

= 40 .  159,61 .  35-25 = 638,4 ( kg/h )

- L2 = GQp

= 638,41,18 = 541,01 ( m3/h )

Tra bảng , với lượng ẩm mổi người toả ra là 66g/h ở nhiệt độ 280C

Sử dụng độ thị t-d , xác định được dtr = dR = 18,5g/kg và dng = dV =13,5g/kg

GV = GR = 100 .  MadR-dV

=	  40 .  6618,5-13,5 = 528 ( kg/h )

- L3 = Gp

= 5281,18 = 447,46( m3/h )

Từ lưu lượng không khí ta chọn giá trị lớn nhất 1862,805 m3/h

Từ kiểm tra thể tích đầu người

≥20m3chọn ≥ 20 ( người )

≤ 20m3 chọn ≥ 30 ( người )

11,7 .  8,6 .  6,340 = 63440 = 15,85 ≤ 20

Vậy chọn lớn ≥ 30 m3 ( người )

So sánh với 1774,101 => đảm bảo không khí lưu lượng đảm bảo theo yêu cầu

Theo yêu cầu k bội tuần hoàn tra bảng chọn k = 6

L = k.v = 6 . ( 11,7 . 8,6 . 6,3 ) = 3803 ( m3/h )

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Qua học kì đợt này bản thân em đã nắm được phần nào kinh nghiệm về hệ thống lọc bụi tĩnh điện. Nắm được lý thuyết về lọc bụi, ứng dụng, nguyên lí ... Được làm quen với các thuật ngữ chuyên nghành.

Quá trình làm bài tiểu luận là quá trình cố gắng học tập tìm tòi của các bạn sinh viên, là sự chỉ bảo tận tình của các thầy hướng dẫn. Qua đó thầy và trò hiểu nhau hơn, các bạn sinh viên trong lớp thêm gắn kết.Qua bài tiểu luận kì này em thấy được những ý tưởng trong trong nghành học không chỉ là của những người đi trước mà cả những bạn trong đợt này. Một lần nhìn lại mình để so sánh em cảm thấy mình cần học tập nhiều hơn nữa, rèn luyện nhiều hơn nữa.

Bài tiểu luận  này cùng với những kiến thức cơ bản từ các môn học đại cương đã định hướng nội dung, lĩnh vực chuyên ngành sẽ đào tạo để có được sụ chuẩn bị tốt hơn cho môn học sau, tạo niềm say mê khi học. Em cũng xin chân thành cảm ơn nhà trường và khoa đã tạo điều kiện để được học hỏi và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn và cũng như chuẩn bị hành trang cần thiết cho chúng em để học tốt các môn học chuyên nghành tiếp theo . Kính mong quý thầy cô góp ý cho bài tiểu luận của chúng em để hoàn thiện tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô.

Kiến nghị

Hệ thống thông gió và xử lý khí thải cần phải kết hợp giữa lý thuyết trên nhà trường và thực tập nhiều hơn, để sinh viên có thể tiếp thu được giữa lý thuyết và thực tế, không bị bỡ ngỡ khi sau này thực tập tại các môi trường làm việc.