# ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH: 	1. TRẦN ĐÌNH ĐỨC	MSSV:19003844

2. HONG QUANG NGỌC	MSSV:19003432

3. LÊ TRỌNG QUÂN	MSSV:19003674

THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN

Ngành học	: Kỹ Thuật Máy Lạnh và Điều Hòa Không Khí

Lớp học	: 19C1-KML2

TIỂU LUẬN MÔN THÔNG GIÓ KHÍ THẢI

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   	1. TRẦN ĐÌNH ĐỨC	MSSV:19003844

2. HONG QUANG NGỌC	MSSV:19003432

3. LÊ TRỌNG QUÂN	MSSV:19003674

THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN

Ngành học	: Kỹ Thuật Máy Lạnh và Điều Hòa Không Khí

Lớp học	: 19C1-KML2

TIỂU LUẬN MÔN THÔNG GIÓ KHÍ THẢI

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# Lời nói đầu

Trong công nghiệp và đời sống con người, môi trường không khí với các yếu tố vi khí hậu thích hợp là những nhu cầu cần thiết. Môi trường không khí tự nhiên hầu như không đáp ứng được các nhu cầu đó. Vì vậy phải sử dụng các biện pháp để tạo ra và giữ ổn định môi trường không khí với các yếu tố vi khí hậu đáp ứng được các yêu cầu tiện nghi và công nghệ. Biện pháp tối ưu nhất là sử dụng hệ thống điều hòa không khí và thông gió. Trong nhiều năm qua nền kinh tế nước ta từng bước phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Kinh tế phát triển nên mức sống tăng lên và các công trình xây dựng như nhà cửa, trường học, bệnh viện, khách sạn . mọc lên nhanh chóng. Khi mức sống tăng lên thì con người sẽ nghĩ tới việc chăm sóc sức khỏe. Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sức khỏe con người là môi trường không khí xung quanh. Mọi sự thay đổi của môi trường không khí về nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ các chất độc hại . đều ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Do đó điều hòa tiện nghi không thể thiếu trong các tòa nhà, văn phòng, khách sạn, nhà hàng

Trong môn Tiểu luận lần này nhóm em được phân công đề tài “ Thông gió tự nhiên” Trong quá trình thực hiện Tiểu luận , do những hạn chế về kinh nghiệm cũng như kiến thức bản thân , tài liệu tham khảo chưa được phong phú . Vì vậy còn nhiều thiếu sót trong quá trình thực hiện . Kính mong quý thầy cô khoa Nhiệt-Lạnh của trường Cao Đẳng Lý Từ Trọng TP Hồ Chí Minh quan tâm , giúp đỡ chỉ bảo nhóm em tận tình

Xin chân thành cảm ơn.

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

# MỤC LỤC

TRANG BÌA	i

Lời nói đầu	iii

MỤC LỤC	v

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU	1

1.1 Lý do chọn đề tài nghiên cứu:	1

1.2.Mục tiêu nghiên cứu:	1

1.2.1. Mục tiêu chung	1

1.2.2.Mục tiêu của thông gió	1

2.Phạm vi nghiên cứu:	2

3.Phương pháp nghiên cứu:	2

3.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu trước	2

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN	4

2.1. Lý thuyết thông gió tự nhiên	4

2.1.1. Khái niệm	4

2.1.2. Phân loại thông gió tự nhiên	5

2.2. Lý thuyết cơ bản về không khí	11

2.2.1. Không khí ẩm	11

2.2.2. Các thông số của không khí ẩm	12

2.2.3. Quá trình hòa trộn 2 dòng không khí	13

2.3 Lý thuyết truyền nhiệt	14

2.3.1. Dẫn nhiệt qua vách phẳng	14

2.3.2. Toả nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian rộng	14

2.3.2 Trao đổi nhiệt bức xạ	16

2.4 Lý thuyết về chỉ số đánh giá mực độ thoải mái của con người trong phòng (ADPI)	16

2.4.1 Giới thiệu	16

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN	17

3.1  Kết luận	17

3.2 Hướng phát triển:	17

3.3. Kiến nghị	18

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	18

BÀI TẬP	20

# CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

## 1.1 Lý do chọn đề tài nghiên cứu:

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là vấn đề đang được toàn nhân loại quan tâm. Theo dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Việt Nam đứng thứ 3 trong danh sách 10 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của BĐKH. Điều này lý giải cho hiện tượng nhiệt độ ngày càng tăng dần trong môi trường sống đô thị Việt Nam mà điển hình là chất lượng môi trường vi khí hậu bên trong nhà. Nhà cao tầng hiện nay đang là một xu hướng phát triển ở nhiều thành phố lớn trên thế giới, đặc biệt là các thành phố ở châu Á . Tờ The Economist dẫn chứng, riêng trong năm 2014, gần 100 tòa nhà cao trên 200 m đã được xây dựng, tạo nên một thời kỳ bùng nổ nhà chọc trời. Mặc dù có rất nhiều tòa nhà cao tầng nổi lên trên thế giới mỗi năm nhưng hầu hết chúng đều tiêu thụ lượng năng lượng khổng lồ và nhiều vấn đề khiến cho không gian sống của con người trở nên không thoải mái .Vì vậy việc điều hòa không khí và nhiệt độ trong các tòa nhà cao tầng đang là một trong những vấn đề cần được quan tâm hiện nay. Do vậy đề tài “thông gió tự nhiên” là hết sức cấp bách và thiết thực nhằm góp phần giải quyết các vấn đề về sự thoải mái của người ở, tiết kiệm chi phí, năng lượng trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu trong điều kiện như hiện nay.

## 1.2.Mục tiêu nghiên cứu:

### 1.2.1. Mục tiêu chung

Kiểm soát chất lượng không khí bằng việc pha loãng, thay thế cho không khí đang bị ô nhiễm trong nhà (không khí ngột ngạt). Phương pháp này cũng được vận dụng để làm mát nhà xưởng,nhà ở,..

### 1.2.2.Mục tiêu của thông gió

Tìm hiểu tổng quan về điều hòa không khí nói chung và VRV nói riêng. Giới thiệu ưu nhược điểm của từng hệ thống điều hòa không khí. Chọn hệ thống điều hòa Thông gió có nhiều mục đích khác nhau tùy thuộc vào từng công trình và môi trường phạm vi nhất định,bao gồm:

-Thải các chất đọc hại ra bên ngoài.Các chất độc hại bao gổm rất nhiều và đã được liệt kê mức độ ảnh hưởng;với không gian sinh hoạt  bình thường chất độc hại phổ biến nhất là CO2.

-Thải nhiệt thừa và ẩm ra bên ngoài

-Cung cấp oxy cần thiết cho con người.

-Trong một số trường hợp đặc biệt, mục đích của thông gió là để khác phục các sự cố lan toả chất độc hại trong phòng lúc hỏa hoạn.

## 2.Phạm vi nghiên cứu:

Nghiên cứu lý thuyết và khảo sát.

## 3.Phương pháp nghiên cứu:

Sử dụng các phần mềm CFD (ANSYS CFX) để mô phỏng bài toán đã được công bố bởi các nhà khoa học để so sánh kết quả. Từ đó rút ra phương pháp đúng để giải bài toán thực tế. - Nghiên cứu các công trình nhà cao tầng trong thực tế, thiết lập các điều kiện biên cho bài toán như trường nhiệt độ và vận tốc. Từ đó tiến hành mô phỏng tính toán và đánh giá kết quả. - Các phương pháp tính toán được sử dụng: Phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) và phương pháp thể tích hữu hạn (FVM).

## 3.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu trước

Các nghiên cứu trong nước Tại Việt Nam, đã có một số nghiên cứu lý thuyết về vấn đề thông gió tự nhiên trong các không gian sống, nhưng các nghiên cứu này chỉ dừng lại ở ý tưởng hoặc tính toán giải tích. - Năm 2016, Phạm Đức Nguyên

[1,2] đã đưa ra những giải pháp thông gió tự nhiên có kiểm soát bằng các hệ thống quạt hút và đẩy không khí trong các không gian sống trong bài báo “bàn về phương pháp thiết kế kiến trúc xanh ở Việt Nam” đăng trên tạp chí Kiến trúc. Nghiên cứu này cũng chỉ dừn/8g lại ở việc đề xuất ra các giải pháp, do đó cần có thêm những nghiên cứu về mô phỏng trên máy tính cũng như các nghiên cứu thực nghiệm tại hiện trường cho các trường hợp cụ thể.

Các nghiên cứu ở nước ngoài Trên thế giới hiện nay có rất nhiều nghiên cứu về giải pháp thông gió tự nhiên trong các công trình nhà ở. - Năm 2007, tổ chức y tế thế giới WHO phát hành tài liệu “ Natural Ventilation for Infection Control in Health-Care Settings ”

[5] nói về lợi ích của việc thông gió tự nhiên trong các công trình xây dựng đối với sức khỏe con người. - Năm 2009, Robert N. Meroney

[6] đã sử dụng phương pháp tính toán động lực học lưu chất (CFD) để tính toán luồng không khí “chảy” qua các cửa sổ hình vuông trong một không gian kín và so sánh kết quả tính toán với kết quả thí nghiệm hầm gió. Các kết quả của nghiên cứu này cho thấy phương pháp CFD có độ tin cậy cao trong việc tính toán các dòng không khí. - Năm 2014, Md Atiqur Rahman và Narahari. G. A

[7] cũng sử dụng phương pháp CFD để mô phỏng quá trình thông gió tự nhiên trong các phòng học có kể đến ảnh hưởng của nhiệt độ do đèn và cơ thể người tỏa ra. Kết quả mô phỏng cho thấy nhiệt độ trong phòng giảm đi rõ rệt khi có sự thông gió tự nhiên. - X. Zheng (2015)

[8] đã thực hiện luận văn thạc sỹ nghiên cứu về cải thiện tiện nghi nhiệt trong nhà cao tầng bằng thông gió tự nhiên. Trong luận văn này, tác giả cũng đi sâu vào giải pháp thông gió tự nhiên trong các công trình xây dựng thông qua việc khảo sát ý kiến, tính toán và mô phỏng nhiệt độ bằng các phần mềm CFD.

# CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN

## 2.1. Lý thuyết thông gió tự nhiên

### 2.1.1. Khái niệm

Thông gió tự nhiên hay còn gọi là hệ thống thông gió thụ động là sự nghiên cứu áp dụng sự chuyển động của luồng không khí bên ngoài nhà và chênh lệch áp suất giữa các luồng không khí nhằm làm mát và đảm bảo thông thoáng cho ngôi nhà một cách thụ động.

Hình 2.1: Hệ thống thông gió tự nhiên trong nhà

Hình 2.1 là ví dụ minh họa cho hệ thống thông gió tự nhiên trong nhà. Thông gió tự nhiên rất quan trọng bởi vì nó có thể giúp đảm bảo cung cấp không khí trong lành cho ngôi nhà mà không dùng các thiết bị quạt.Với các vùng khí hậu nóng và ấm áp, nó có thể đáp ứng được nhu cầu làm mát của công trình mà không phải dùng đến các hệ thống điều hòa nhiệt độ cơ khí.Lượng năng lượng tiết kiệm được từ hệ thống này có thể đóng một phần rất lớn vào tổng năng lượng tiêu thụ của tòa nhà. Việc thông gió tự nhiên có thành công hay không được quyết định bởi mức độ tiện nghi nhiệt cao và có đủ không khí trong lành cho các không gian tòa nhà, trong khi tiêu thụ rất ít hoặc không không tiêu thụ năng lượng cho hệ thống thông gió và điều hòa nhiệt độ cơ khí.

### 2.1.2. Phân loại thông gió tự nhiên

Thông gió tự nhiên được chia làm 3 dạng chính:

- Thông gió tự nhiên dưới tác dụng nhiệt thừa hay thông gió tự nhiên vô tổ chức

Không khí vào nhà và ra khỏi nhà qua các khe hở cửa và qua các lỗ trên tường khi có gió thổi được gọi là gió lùa (hình 2.2).Hiện tượng gió lùa đều không khống chế được lưu lượng, không điều chỉnh được vận tốc gió và hướng gió nên gọi là thông gió tự nhiên vô tổ chức.

Hình 2.2 Hiện tượng gió lùa

Hình 2.2. Hiện tượng gió lùa Khi nhiệt độ trong phòng lớn hơn nhiệt độ bên ngoài thì giữa chúng có sự chênh lệch áp suất và do đó có sự trao đổi không khí bên ngoài với bên trong. Các phần tử không khí trong phòng có nhiệt độ cao, khối lượng riêng nhẹ nên bốc lên cao, tạo ra vùng chân không phía dưới phòng và không khí bên ngoài sẽ tràn vào thế chỗ. Ở phía trên các phần tử không khí bị dồn ép và có áp suất lớn hơn không khí bên ngoài và thoát ra ngoài theo các cửa gió phía trên. Như vậy ở một độ cao nhất định nào đó áp suất trong phòng bằng áp suất bên ngoài, vị trí đó gọi là vùng trung hoà.Hình 2.3 thể hiện vị trí vùng trung hòa và nguyên lý thông gió dưới tác dụng của nhiệt thừa.

Hình 2.3 Nguyên lý thông gió tự nhiên dưới tác dụng nhiệt thừa.

Cột áp tạo nên sự chuyển động đối lưu không khí là:

H=gh (pN -pT)

Trong đó:

h: khoảng cách giữa các cửa cấp gió và cửa thải

pN: áp suất bên ngoài phòng

pT: áp suaất bên trong phòng

Cột áp tạo ra sự chuyển động của không khí vào phòng

H1 =gh1 (pN -pT)

Cột áp xả khí ra khỏi phòng:

H2 =gh2 (pN – pT)

Tốc độ của không khí chuyển động qua các cửa vào và cửa thải

ω1 = 2H1pN=2gh1(pN-pT)pN

ω2 = 2H2pN=2gh2(pN-pT)pN

Lưu lượng không khí qua các cửa là

L1 = F1 ω1 μ1

L2 = F2 ω2 μ2

Trong đó : F1,F2 (m2) là diện tích cửa vào và cửa thải

μ1, μ2 là các hệ số lưu lượng cửa vào và cửa thải.

B. Thông gió tự nhiên có tổ chức hay thông gió dưới áp lực của gió

Thông gió tự nhiên có tổ chức là việc xác định diện tích gió ra và lưu lượng thông gió cho phòng từ đó điều chỉnh vận tốc hướng gió.Hình 2.4 thể hiện thông gió tự nhiên dưới áp lực của gió thông qua hệ thống cửa có thể điều chỉnh hướng và lưu lượng gió được. Người ta nhận thấy khi một luồng gió đi qua một kết cấu bao che thì có thể tạo ra độ chênh cột áp 2 phía của kết cấu. Ở phía trước ngọn gió: Khi gặp kết kết cấu bao che tốc độ dòng không khí giảm đột ngột nên áp suất tĩnh cao, có tác dụng đẩy không khí vào gian máy. Ngược lại phía sau công trình có dòng không khí xoáy quẩn nên áp suất giảm xuống tạo nên vùng chân không, có tác dụng hút không khí ra khỏi gian máy. Sử dụng thông gió tự nhiên do khí áp cần phải khéo léo bố trí các cửa vào và cửa thải mới đem lại hiệu quả cao.

Hình 2.4 Thông gió tự nhiên có tổ chức

Về mùa hè độ chênh nhiệt độ trong phòng vào ngoài trời thấp nên việc thông gió do khí áp chủ yếu nhờ áp suất gió. Về mùa Đông độ chênh lớn nên việc thông gió do khí áp tăng, nhưng lưu lượng không khí trao đổi cần ít do nhiệt thừa giảm, vì thế nên khép các cửa thông gió lại một phần. Việc sử dụng thông gió tự nhiên đối với các phòng lớn rất kinh tế và hiệu quả vì hầu như không có chi phí vận hành. Tuy nhiên có nhược điểm là phân phối gió không đều, không chủ động đưa được tới nơi yêu cầu.

C. Thông gió trọng lực

Hệ thống thông gió tự nhiên dưới sức đẩy của trọng lực hay còn gọi là thông gió cột áp là thông gió tự nhiên bằng mương dẫn được áp dụng trong các nhà dân dụng và công cộng. Không khí chuyển động trong mương dẫn do chênh lêch áp suất của cột không khí bên trong và bên ngoài nhà. Thường dùng để thông gió cho các ống khói của các nhà ở gia đình.Hệ thống mương dẫn khí được minh họa như hình 2.5

Hình 2.5 Thông gió trọng lực

Việc thông gió do nhiệt áp có nhược điểm là khi kết cấu công trình xây dựng không kín thì có rất nhiều cửa gió vào và ra. Kết quả chênh lệch độ cao giữa các cửa hút và thải nhỏ nên lưu lượng không khí trao đổi sẽ giảm. Mặt khác nhiều công trình phức tạp có nhiều tầng, muốn thải gió lên trên nhờ thông gió tự nhiên không dễ dàng thực hiện được.Vì thế người ta sử dụng các kênh dẫn gió để đưa gió lên cao và hút những nơi cần thiết trong công trình.Các kênh gió thường được bố trí kín bên trong các kết cấu xây dựng.Ở phía đỉnh của kênh gió thường có các nón để chắn mưa, nắng.Để tránh hiện tượng quẩn gió các ống thông gió cần nhô lên cao hẳn so với mái nhà 0,5m.

## 2.2. Lý thuyết cơ bản về không khí

### 2.2.1. Không khí ẩm

Không khí xung quanh chúng ta là hỗn hợp của nhiều chất khí, chủ yếu là nitơ và oxy ngoài ra còn một lượng nhỏ các khí trơ, cacbonnic, hơi nước, . . .

Không khí khô:

Không khí không chứa hơi nước gọi là không khí khô.Trong các tính toán thường không khí khô được coi là khí lý tưởng.Thành phần của các chất trong không khí khô được phân theo tỷ lệ sau:

| Thành phần | Theo khối lượng (%) | Theo thể thích (%) |
| --- | --- | --- |
| N2 | 75,5 | 78,084 |
| O2 | 23,1 | 20,984 |
| Ar | 1,3 | 0,934 |
| CO2 | 0,1 | 0,0314 |

Bảng 2.1: Thành phần của các chất trong không khí khô

Không khí ẩm: Không khí có chứa hơi nước gọi là không khí ẩm. Trong tự nhiên không có không khí khô tuyệt đối mà toàn là không khí ẩm. Không khí ẩm được chia ra:

- Không khí ẩm chưa bão hòa: Là trạng thái mà hơi nước còn có thể bay hơi thêm vào được trong không khí.

- Không khí ẩm bão hòa: Là trạng thái mà hơi nước trong không khí đã đạt tối đa và không thể bay hơi thêm vào đó được. Nếu bay hơi thêm vào bao nhiêu thì có bấy nhiêu hơi ẩm ngưng tụ lại.

- Không khí ẩm quá bão hòa: Là không khí ẩm bão hòa và còn chứa thêm một lượng hơi nước nhất định. Tuy nhiên trạng thái quá bão hoà là trạng thái không ổn định mà có xu hướng biến đổi đến trạng thái bão hoà do lượng hơi nước dư bị tách dần ra khỏi không khí. Ví dụ như sương mù là không khí quá bão hòa.

Tính chất vật lý và ảnh hưởng của không khí đến cảm giác con người phụ thuộc nhiều vào lượng hơi nước tồn tại trong không khí.

### 2.2.2. Các thông số của không khí ẩm

#### 2.2.2.1. Áp suất

Áp suất không khí thường được gọi là khí áp. Ký hiệu là P. Nói chung giá trị P thay đổi theo không gian và thời gian. Tuy nhiên trong kỹ thuật điều hòa không khí giá trị chênh lệch không lớn có thể bỏ qua và người ta coi P không đổi. Trong tính toán người ta lấy ở trạng thái tiêu chuẩn P0 = 760 mmHg.

#### 2.2.2.1 Nhiệt độ

Nhiệt độ là đại lượng biểu thị mức độ nóng lạnh. Đây là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến cảm giác của con người. Trong kỹ thuật điều hòa không khí người ta thường sử dụng 2 thang nhiệt độ là độ C và độ F. Đối với một trạng thái không khí nhất định nào đó ngoài nhiệt độ thực của nó trong kỹ thuật còn có 2 giá trị nhiệt độ có ảnh hưởng nhiều đến các hệ thống và thiết bị là nhiệt độ điểm sương và nhiệt độ nhiệt kế ướt. Nhiệt độ điểm sương: Khi làm lạnh không khí nhưng giữ nguyên dung ẩm d (hoặc phân áp suất ph) tới nhiệt độ ts nào đó hơi nước trong không khí bắt đầu ngưng tụ thành nước bão hòa. Nhiệt độ ts đó gọi là nhiệt độ điểm sương. Nhiệt độ nhiệt kế ướt: Khi cho hơi nước bay hơi đoạn nhiệt vào không khí chưa bão hòa.Nhiệt độ của không khí sẽ giảm dần trong khi độ ẩm tương đối tăng lên. Tới trạng thái φ= 100% quá trình bay hơi chấm dứt. Nhiệt độ ứng với trạng thái bão hoà cuối cùng này gọi là nhiệt độ nhiệt độ nhiệt kế ướt và ký hiệu là tư. Người ta gọi nhiệt độ nhiệt kế ướt là vì nó được xác định bằng nhiệt kế có bầu thấm ướt nước.

### 2.2.3. Quá trình hòa trộn 2 dòng không khí

Trong kỹ thuật điều hòa không khí người ta thường gặp các quá trình hòa trộn 2 dòng không khí ở các trạng thái khác nhau để đạt được một trạng thái cần thiết.Quá trình này gọi là quá trình hoà trộn. Giả sử hòa trộn một lượng không khí ở trạng thái A(IA,dA) có khối lượng phần khô là LA với một lượng không khí ở trạng thái B(IB,dB) có khối lượng phần khô là LB và thu được một lượng không khí ở trạng thái C(IA,dA) có khối lượng phần khô là LC. Ta xác định các thông số của trạng thái hoà trộn C.

Khi đó các phương trình:

- Cân bằng khối lượng: LC =LA + LB

- Cân bằng ẩm :dCLC =dALA+dBLB

- Cân bằng nhiệt: ICLC= IALA+IBLB

Trạng thái tại C được xác định:

IC=IALALC+IBLBLC

dC=dALALC+ dBLBLC

## 2.3 Lý thuyết truyền nhiệt

### 2.3.1. Dẫn nhiệt qua vách phẳng

Mật độ dòng điện truyền qua vách phẳng được xác định theo công thức

q=t1-tn+1i=1nδiλ i , W/m2

Trong đó: q là mật độ dòng nhiệt; λi là hệ số dẫn nhiệt lớp thứ i; δilà bề dày lớp thứ i; t1 là nhiệt độ trong cùng của lớp thứ nhất (độ C); tn+1 là nhiệt độ ngoài cùng của lớp thứ n (độ C)

### 2.3.2. Toả nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian rộng

Khi tính toán nhiệt lượng truyền trong quá trình toả nhiệt đối lưu thường sử dụng công thức Newton.

q=α(tw-tf),W/m2

Trong đó:q là mật độ dòng nhiệt (W/m2); α là hệ số toả nhiệt trên bề mặt (W/m20C);tw là nhiệt độ trung bình trên mặt vật rắn (0C); tf là nhiệt độ trung bình của chất lỏng (0C)

Hệ số toả nhiệt α thường được tính theo công thức thực nghiệm. Từ lý thuyết đồng dàng đã phân tích trong điều kiện trao đổi nhiệt ổn định, phương trình tiêu chuẩn có dạng sau:

Nu=f(Re,Gr,Pr)

Trong đó:

Nu=αLλ  Tiêu chuẩn Nusselt

Re=ωLϱ  Tiêu chuẩn Reynolds

Pr=ϱa Tiêu chuẩn Prandtl

Gr=gβL3∆tϱ2 Tiêu chuẩn Grashof

Đối với bài toàn đối lưu tự nhiên trong không gian rộng tiêu chuẩn Nusselt được xác định như sau:

Nu=C(Gr.Pr⁡)n

Trong đó trị số C và n được xác định theo bảng sau:

| Gr.Pr | C | N |
| --- | --- | --- |
| <0,001 | 0,5 | 0 |
| 0,001-500 | 1,18 | 1/8 |
| 500-2.107 | 0,54 | 1/4 |
| 2.107-1013 | 0,135 | 1/3 |

Bảng 2.2: Bảng chọn các trị số C và n cho bài toàn đối lưu tự nhiên trong không rộng

### 2.3.2 Trao đổi nhiệt bức xạ

Cường độ bức xạ nhiệt được xác định theo định luật Stefan- Boltzman:

E=εC0(T100)4,W/m2

Trong đó: E là cường độ bức xạ nhiệt (W/m2)

ε là hệ số phát xạ của vật liệu chịu bức xạ

C0 = 5,67W/m2K4 là hệ số bức xạ của vật đen tuyệt đối

T là nhiệt độ trung bình của bề mặt chịu bức xạ nhiệt (0K)

## 2.4 Lý thuyết về chỉ số đánh giá mực độ thoải mái của con người trong phòng (ADPI)

### 2.4.1 Giới thiệu

ADPI được sử dụng như một thước đo để đánh giá hiệu suất của một hệ thống phân phối không khí trong một phòng hay một khu vực. Giá trị của nó phụ thuộc chủ yếu vào nhiệt độ và vận tốc dòng không khí trong phòng.

ADPI được định nghĩa là tỷ lệ phần trăm của các phép đo được thực hiện trong một không gian bị chiếm dụng, nơi nhiệt độ dự thảo hiệu dụng (EDT) nằm trong khoảng từ -1,5 đến +1K, với vận tốc không khí nhỏ hơn 0,35m/s

ADPI 100% ngụ ý các phép đo được thực hiện tại tất cả các điểm lấy mẫu trong vùng không gian đang xét phù hợp với các tiêu chí đã cho ở trên và do đó điều kiện nhiệt trong không gian đó được mong đợi ở mức chấp nhận được. Hầu hết các hệ thông phân phối không khí được thiết kế để đạt được ADPI từ 80% trở lên

# CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN

## 3.1  Kết luận

Đa số các tòa nhà cao tầng hiện nay thường ở độ cao lớn nên tốc độ gió cao nên hệ thống thông gió cơ khí thường được áp dụng.Mặc dù hệ thống cơ khí có thể cung cấp nhiệt độ và độ ẩm chấp nhận được trong phần lớn hệ thống của ngôi nhà nhưng chúng không đảm bảo một môi trường trong nhà tốt.Theo nghiên cứu của Seppanen, sự phổ biến của Hội chứng Sick Building (SBS Building Syndrome - Sick Building Syndrome) (SBS) trong các tòa nhà thông khí cơ khí thường là cao hơn khoảng 30% đến 200% so với những tòa nhà thông gió tự nhiên.Ngoài ra, năng lượng là một vấn đề chính khi lựa chọn giữa thông gió tự nhiên và thông gió cơ khí. Dựa trên các nghiên cứu liên quan, các hệ thống thông gió tự nhiên có thể giúp để giảm khoảng 40% lượng tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà dân cư so với thông gió cơ khí. Do đó, thông gió tự nhiên có nhiều ưu điểm và phù hợp với địa hình Việt Nam. Trong luận văn đã thực hiện được: - Nghiên cứu lý thuyết dòng chảy của luồng khí trong không gian nhân tạo. - Tìm hiểu được tiêu chuẩn đánh giá lưới hình học của mô hình. - Tìm hiểu được phương pháp đánh giá mức độ tiên nghi nhiệt của con người. - Xây dựng được mô hình mô phỏng dòng khí trong chuyển động dòng khí trong căn hộ chung cư cao tầng. - Ứng dụng phần mềm ANSYS CFX để mô phỏng được luồng khí phân bố trong không gian căn hộ. - Dựa trên kết quả mô phỏng, học viên đã đề xuất được mô hình cải tiến cho kết quả thông gió hiệu quả hơn.

## 3.2 Hướng phát triển:

-Với việc khảo sát đa dạng cho các trường hợp tải khác nhau, chúng ta sẽ phát triển mô hình thông gió tự nhiên tự động trong mô hình các căn hộ thông minh để cải thiện hiệu quả năng lượng cho cả công trình.

- Phân tích thông gió tự nhiên trong căn hộ có xét đến ảnh hưởng của các nguồn nhiệt như nhiệt tỏa ra từ bếp, các thiết bị gia dụng cũng như nhiệt bức xạ từ môi trường bên ngoài.

## 3.3. Kiến nghị

- Việc kiểm soát lưới phần tử trong quá trình chia lưới mô hình cũng như việc đánh giá chất lượng lưới cần được quan tâm, vì đây là các yếu tố rất quan trọng quyết định khả năng hội tụ và tính chính xác của kết quả. - Với các mô hình lớn, phức tạp, chúng ta cần áp dụng giải thuật song song để giảm thời gian tính toán và tiết kiệm được tài nguyên máy tính. - Bài toán thông gió tự nhiên nên được thực hiện để đánh giá tính hiệu quả của bản thiết kế của kiến trúc sư, qua đó cung cấp cơ sở trực quan hơn giúp kiến trúc sư tối ưu hơn bản thiết kế của mình.

# DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu tiếng Việt [1]. P. C. Chính, Giáo trình điều hòa không khí, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 1986.

[2]. H. Đ. Tín and B. Hải, Bài tập nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt, Nhà xuất bản đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2015.

[3]. N. T. Tấn, "Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tính toán động lực học lưu chất (Computational Fluid Dynamics – CFD) trong các bài toán kỹ thuật," 2012.

[4]. "wikipedia.org," [Online]. Available: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%9 3_Ch%C3%AD_Minh.

[5]. T. T. Trung and K. Q. Hoa, "Đánh giá Profile vận tốc gió theo các tiêu chuẩn của một số nước," Nhà xuất bản xây dựng , 2011.

[6]. N. T. N. Thu, V. Hà and N. N. Giả, Kiến trúc hướng dòng thông gió tự nhiên, Nhà xuất bản xây dựng Hà Nội, 2012.

[7]. TCVN 5687–2010, "Tiêu chuẩn thiết kế thông gió và điều hòa không khí," Nhà xuất bản xây dựng, 2010.

[8]. TCVN 2737–1995, "Tiêu chuẩn thiết kế tải trọng và tác động," Nhà xuất bản xây dựng, 1995. 2. Tài liệu tiếng nước ngoài

[9]. E.Rusly, M.Airah and S.Gagliardini, "The truth about the Air Diffusion Performance Index (ADPI)," no. TROX Australia, pp. 48-49, 2014.

[10]. . C. James Atkinson. Natural ventilation for infection control in healthcare settings. WHO.

[11]. Robert N. Meroney. CFD Prediction of Airflow in Buildings for Natural Ventilation. 11th Americas conference on Wind Engineering, 2009.

[12]. Md Atiqur Rahman, Narahari. G. A. Analysis of Lecturing Room using computational Fluid Dynamics Natural and Forced Ventilation. International Journal of Engineering Research & Technology, 2014. 56

[13]. X. Zheng. Thermal Comfort Research in a Naturally – Ventilated high – rise residential building. Master Thesis, 2015.

[14]. Ansys CFX Software Theory, Appendix A, ANSYS Inc and ANSYS Europe, Ltd. Are UL registered ISO 9001:2000 Companies.

[15]. Ansys Coupled-Field Analysis Guide, ANSYS Release 10.0 (2005), ANSYS Inc and ANSYS Europe, Ltd. Are UL registered ISO 9001:2000 Companies

# BÀI TẬP

Bài tập 1:

Sơ đồ thông gió tự nhiên cho phân xưởng như hình vẽ. Biết :

- ρT  = ρN  =1,1 kg/m3

- Hệ số khí động K1= 3

K2= -0,25

- Tốc độ gió : ωg  = 12m/s

- Tiết diện cửa hút và thải F1 = F2 = 5,6 m2, hệ số lưu lượng là 95%

a. Tính lưu lượng thông gió của phân xưởng.

b. Áp suất Px  thay đổi như thế nào, nếu  F1=0, F2=0,  F1= F2

Giải

A ) Áp suất bên ngoài cửa 1 của phân xưởng :

p1 = k1 . p.ωg22

= 3. 1,1 .  122 2 = 237,6( Pa)

Ấp suất bên ngoài cửa 2 của phân xưởng :

p2 = k2 . p.ωg22

= - 0,25 . 1,1 .  1222 = 19,8( Pa )

Lưu lượng thông gió của phân xưởng

V =μ1 . μ2 . F1 .  F2 . 2p.  p1-p2 μ12 .  F12+μ2  2F22

= 0,95 . 0,95 . 5,6 . 5,6 . 21,1.237.6–19.80,952 .  5,62+ 0,952 .  5,62

= 74,859( m3/s)

B ) Áp suất px thay đổi như thế nào F1 = 0 , F2 = 0 , F1 = F2

F1 = 0 ( Cửa đóng ) px = p2

F2 = 0 ( Cửa 2 đóng ) px = p1

F1 = F2 : px = p1+ p22

=237.6+19.82

= 2352.24( Pa )

Bài tập 2:

a/. Xác định lưu lượng không khí cần thiết để khử khí CO2  nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh và tiện nghi cho một lớp học có kích thước 11,7 x 9,4 x 5,8 có 42 người.

Biết: - Không khí thổi vào: tv =25oC , ρv=1,18 kg/m3 ,

- Không khí thổi ra : tR =35oC , ρR=1,15 kg/m3

b/.Nếu sử dụng phương pháp bội số tuần hoàn thì lưu lượng cần thiết là bao nhiêu?

c/. Từ lưu  lượng thông gió cho lớp học đáp ứng được các tiêu chuẩn đã tính ở trên, đề xuất cách bố trí và thông số quạt được chọn cho hệ thông gió trên.

Giải

Lưu lượng khí không khí độc hại

Gco2 = Mco2CRPr-CVPv

= 37 .  351,51,15-0,751,18 = 1936.43( kg/h)

- L1 = Lco2 =  Gco2p

=	1936.431,18 = 1641.04 m3/h )

Tra bảng tìm lượng nhiệt hiện toả ra đối với 1 người là 159,6 kJ/h ở nhiệt độ 28oC

GQ = GQ = ∆Q' hCp tR-tv

= 37.  159,61 .  35-25 = 590.52 ( kg/h )

- L2 = GQp

= 590.521,18 = 500.44( m3/h )

Tra bảng , với lượng ẩm mổi người toả ra là 66g/h ở nhiệt độ 280C

Sử dụng độ thị t-d , xác định được dtr = dR = 18,5g/kg và dng = dV =13,5g/kg

GV = GR = 100 .  MadR-dV

=	 37.  6618,5-13,5 = 488.4( kg/h )

- L3 = Gp

= 488.41,18 = 413.89( m3/h )

Từ lưu lượng không khí ta chọn giá trị lớn nhất 1641.04 m3/h

Từ kiểm tra thể tích đầu người

≥20m3chọn ≥ 20 ( người )

≤ 20m3 chọn ≥ 30 ( người )

10.5 .  8.6 .  6.437 = 15.61≤ 20

Vậy chọn lớn ≥ 30 m3 ( người )

So sánh với 1641.04=> đảm bảo không khí lưu lượng đảm bảo theo yêu cầu

Theo yêu cầu k bội tuần hoàn tra bảng chọn k = 6

L = k.v = 6. ( 10,5.8,6. 6,4) =3467.52  ( m3/h )