ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT - LẠNH

SVTH:   1. ĐỖ THÀNH LƯƠNG     - MSSV: 19003907

2. TRẦN QUANG MINH    - MSSV: 19004060

TIÊU ÂM TRONG HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Kỹ Thuật Máy Lạnh Và Điều Hòa Không Khí

Lớp học: 19C1-KML2

TIỂU LUẬN MÔN KT THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

GVGD:  Th.S ĐINH ĐỒNG HIỆP

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN – LẠNH

SVTH:   1. ĐỖ THÀNH LƯƠNG     - MSSV: 19003907

2. TRẦN QUANG MINH    - MSSV: 19004060

TIÊU ÂM TRONG HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Kỹ Thuật Máy Lạnh và Điều Hòa Không Khí

Lớp học: 19C1-KML2

TIỂU LUẬN MÔN KT THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI NÓI ĐẦU

Trong cuộc sống hiện nay,con người luôn có nhu cầu về nhiều thứ như cái ăn,cái mặc và sự phát triển của khoa học công nghệ làm cho con người phải chịu nhiều áp lực khi phải chạy đua để bắt kịp thời đại.Trong đó,thứ mà con người chịu áp lực nhiều nhất đó là “Tiếng ồn của môi trường xung quanh”.Trước đây,tiếng ồn nó không phải là vấn đề cần giải quyết và họ chỉ nghĩ đơn giản là đi chỗ khác là sẽ giải quyết được vấn đề.Nhưng bây giờ đã khác,dân số ngày càng tăng,nó cũng kéo theo nhu cầu của con người ngày càng nhiều nên vấn đề về tiếng ồn luôn là vấn đề ưu tiên hàng đầu của các xí nghiệp ,công trình để làm vừa lòng các khách hàng trong xã hội cũng như tạo một không gian thoải mái cho các khách hàng của họ.

Hiện nay nước ta đang trong quá trình đô thị hóa và phát triển theo từng ngày.Các đô thị và dân số ngày càng tăng lên.Nhiều nhà kinh doanh họ sẽ đổ về đô thị đầu tư và kinh tế ngày một phát triển.Kèm theo đó kéo theo là nhiều vấn đề khác nhau như khí thải,chất thải,môi trường,vv… cũng ngảy một tăng dẫn đến việc có thể gây hại cho sức khỏe con người,trong đó tiếng ồn luôn là thứ khiến con người phải luôn đau đầu,ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người cũng như mọi thứ xung quanh.Vì thế,để khắc phục những sự việc trên,con người đã tạo ra công nghệ giúp làm giảm tiếng ồn tốt,đó là “tiêu âm”.

Trong môn Tiểu luận lần này nhóm em được phân công đề tài “ Tiêu âm ” Trong quá trình thực hiện Tiểu luận , do những hạn chế về kinh nghiệm cũng như kiến thức bản thân , tài liệu tham khảo chưa được phong phú . Vì vậy còn nhiều thiếu sót trong quá trình thực hiện . Kính mong quý thầy cô khoa Nhiệt-Lạnh của trường Cao Đẳng Lý Từ Trọng TP Hồ Chí Minh quan tâm , giúp đỡ chỉ bảo nhóm em tận tình

Xin chân thành cảm ơn.

LỜI CẢM ƠN

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ  của quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Công Nghệ Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặt biệt là thầy Đinh Đồng Hiệp  đã cùng nhóm  em trong 4  tuần hướng dẫn làm Tiểu luận  môn học “Tiêu Âm ” . Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy  thì em nghĩ Tiểu luận môn học rất khó có thể hoàn thiện được. Bước đầu đi vào thực tế của nhóm  em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu xót là điều chắc chắn, nhóm  em rất mong nhận được nhũng ý kiến đóng góp quý báu của thầy  để kiến thức của nhóm  em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn.

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

# MỤC LỤC

# TRANG BÌA

# LỜI NÓI ĐẦU

# LỜI CẢM ƠN

# NHẬN XÉT GIÁO VIÊN

# MỤC LỤC

# ĐẶT VẤN ĐỀ

# MỤC TIÊU

- Mục tiêu nghiên cứu

- Phạm vi nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu

- Kết cấu chuyên đề

- Chương 1

- Khái niệm về tiếng ồn

- Đơn vị tiếng ồn

- Phân loại tiếng ồn

- Ô nhiểm tiếng ồn

- Chương 2

- Tiêu âm trong hệ điều hòa không khí

- Tính toán

- Bài tập vận dụng

- Chương 3

- Một số sơ đồ liên quan

- Ứng dụng

- Kết Luận

Đặt vấn đề

Hiện nay, tiếng ồn là một vấn đề vô cùng bức thiết nhất là trong các khu đô thị,khu công nghiệp,trong hệ thống điều hòa không khí,vv…bởi vì nó sẽ làm ảnh hưởng xấu đến các vấn đề về sức khỏe con người cũng như những vấn đề khác.Trên đây nhóm em sẽ dựa trên cơ sở thực tiễn đó sẽ trình bày một số cách khắc phục được tiếng ồn với mục đích là làm cho môi trường xung quanh trở thành chỗ dựa,là một nơi đáng sống đúng trên danh nghĩa của nó.

Mục tiêu

- Mục tiêu nghiên cứu: Cơ sở lý thuyết và ứng dụng Tiêu Âm trong hệ thống điều hòa không khí

- Phạm vi nghiên cứu: Tiêu Âm trong hệ điều hòa không khí

- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết và khảo sát thực tế

- Kết cấu của chuyên đề: gồm 3 chương

- Chương 1:  Khái niệm về tiếng ồn ,đơn vị tiếng ồn , phân loại tiếng ồn , ô nhiễm tiếng ồn

- Chương 2: Tiêu âm trong hệ điều hòa không khí ,tính toán và một số bài tập vận dụng

- Chương 3: Một số sơ đồ liên quan , ứng dụng

- Tài liệu tham khảo

Chương 1: Khái niệm về tiếng ồn , đơn vị tiếng ồn , phân loại tiếng ồn,  ô nhiễm tiếng ồn

  - Khái niệm về tiếng ồn:

-Tiếng ồn là những âm thanh không mong muốn. Gây khó chịu cho người nghe, ảnh hưởng tới quá trình làm việc và nghỉ ngơi.

-Tiếng ồn vật lý là những dao động sóng âm với cường độ và tần số khác nhau, sắp xếp không có trật tự và được lan truyền trong môi trường đàn hồi.

-Đơn vị đo tiếng ồn là dB (decibel).

-Hiện nay, tiếng ồn được cho là nguyên nhân thứ hai dẫn đến bệnh nghề nghiệp (9,4%).

-Tiếng ồn có nhiều loại khác nhau nhưng thường được chia làm 2 loại tiếng ồn phổ biến đó là tiếng ồn ở nơi đông người và tiếng ồn vào ban đêm.Vd : âm nhạc mở to vào ban đêm có thể gây ảnh hưởng đến cho người khác.

-Đa số các loài động vật về đêm và con người tụ tập bàn tán ,vui chơi cũng là nguyên nhân gây ra tiếng ồn.Đối với các vùng núi vùng cao nguyên thì tiếng ồn không phải là vấn đề nhưng ở các khu đô thị,thành phố thì tiếng ồn nó đã lên một quy mô mới.

- Âm thanh là dao động cơ học, được dao động dưới hình thức sóng trong môi trường đàn hồi và được thính giác của người tiếp thu. Trong không khí tốc độ âm thanh là 343m/s, còn trong nước là 1450 m/s.

- Tần số của âm thanh được đo bằng Hz, là số dao động trong 1 giây.Tai người có thể cảm nhận được tần số từ 16 Hz đến 20.000 Hz.

- Dưới 16 Hz gọi là hạ âm.

-  tai người không nghe được

Trên 20.000 Hz gọi là siêu âm , mức  tần số nghe chuẩn nhất là từ 1.000 Hz đến 5.000Hz.

  - Đơn vị tiếng ồn:

-Đơn vị tiếng ồn hay còn gọi là dơn vị âm thanh là dB: là thang đo logarit, còn gọi là mức cường độ âm, gọi tắt là mức âm.

L = 10lg [dB]

I :  Cường độ dòng điện, [ W/m2 ]

I °: Cường độ âm ở ngưởng nghe, I ° =10 -12 [ W/m 2 ]

Bảng thang bậc Decibel là sự đo mức độ năng lượng tiếng ồn. Thang này tính theo logarithm, có ý nghĩa là mức 130 decibel thì 10 lần lớn hơn 120 decibel, và 100 lần lớn hơn 110 decibel. Trong môi trường yên tĩnh, tiếng ồn ở mức 50 decibel hay ít hơn . Ở 80 decibel tiếng ồn trở nên khó chịu ( gây phiền nhiễu, annoying).

Vậy mà ở thành phố, con người thường phải chịu đến mức 110 decibel hay hơn, như gần các máy dập kim loại, sân bay, discotheque (Dasmann, 1984). Các mức độ tiếng ồn khác nhau có thể gây các phản ứng khác nhau cho người  ở

Hình 1.1.Mức độ tiếng ồn trong cuộc sống

- Phân loại tiếng ồn:

- Phân loại theo đặc tính nguồn ồn:

- Để sơ bộ đánh giá tiếng ồn theo đặc tính của nguồn ồn có thể dùng mức ồn tổng cộng đo được trên máy đo tiếng ồn gọi là “mức âm theo dB”.

- Phân loại theo nguồn tiếng ồn:

Hình 1.2 Phân loại theo nguồn tiếng ồn.

- Ô nhiểm tiếng ồn:

-Ô nhiểm tiếng ồn là tiếng ồn trong môi trường vượt quá ngưỡng định, gây aanhr hưởng khó chịu cho con người và các loài động vật. Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiểm tiếng ồn là từ các hoạt động của con người như sử dụng các loại phương tiện giao thông, vận tải, máy bay, hay trong việc thi công xấy dựng, hoạt động của các thiết bị máy mó. Ngoài ra còn có tiếng ồn từ tự nhiên.

Mức độ tiếng ồn cao ảnh hưởng rất tiêu cực đến đời sống sức khỏe của con người và các loại động vật. Các bệnh liên quan đến thính giác, động mạch vành… Đối với đọng vật tiếng ồn lớn sẽ làm giảm khả năng phát hiện con mồi, ảnh hưởng dến sinh sản và mất thính giác

*Có các cấp độ ô nhiểm tiếng ồn như sau:

- Tiếng ồn từ các xa lộ cao tốc trong giờ cao điểm có khoảng cách 15mm là 76dB

- Tiếng ồn từ xe chạy trên đường với tốc độ 105 km/h và phát ra tiếng động cách đó 8m là 77dB

- Tiếng ồn phát ra từ xe tải chạy bằng dầu diesel với tốc đọ 65 km/h và tiến ồn phát ra cách đó 15m là 88dB

- Máy bay bay cách mặt đất 300m và tiếng ồn phát ra âm thanh là 88Db

- Tiếng ồn từ bay boeing 737 hoặc DC-9 khi bay ở độ cao 1.853m khi hạ cánh xuống sẽ phát ra âm thanh có tầng số là 97dB

- Tiếng ồn của các âm thanh trong buổi biểu diễn liveshow ca nhạc, rook, hòa âm, …và tiếng ồn phát ra giao động trong khoảng 108 -114 dB

Hình 1.3 Ô nhiểm tiếng ồn

Chương 2: Tiêu âm trong hệ điều hòa không khí ,

và tính toán

- Tiêu âm trong hệ điều hòa không khí:

- Xác định nguồn ồn

Nguồn ồn gây ra cho không gian điều hòa có các nguồn gốc sau:

1 .Nguồn ồn do các động cơ quạt, động cơ, máy lạnh đặt trong phòng gây ra

2. Nguồn ồn do khí động của dòng không khí.

3. Nguồn ồn từ bên ngoài truyền vào phòng

+ Theo kết cấu xây dựng

+ Theo đường ống dẫn không khí

+ Theo dòng không khí

+ Theo khe hở vào phòng

d. Nguồn ồn do không khí ra miệng thổi

b)  Biện pháp tiêu âm chống ồn

1.1Nguồn ồn do các động cơ, thiết bị  gây ra.

- Chọn thiết bị (dàn lạnh, FCU, AHU, máy nén . .) có độ ồn nhỏ  để lắp đặt trong phòng.  Đây là công việc đầu tiên mà các nhà thiết kế cần lưu ý. Độ ồn của hầu hết các thiết bị đã được các nhà sản xuất cho sẵn trong các catalogue và tài liệu kỹ thuật. Tuy nhiên trước khi lắp đặt cần cân chỉnh và kiểm tra lại.

- Lắp đặt các cụm máy và thiết bị ở phòng riêng biệt cách ly khỏi khu vực làm việc. Giải pháp này thường được áp dụng cho các cụm máy lớn, chẳng hạn cac AHU, cụm máy máy chiller công suất lớn. Các phòng máy có thể bọc cách âm hoặc không tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

- Thường xuyên bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, bôi trơn các cơ cấu chuyển động để giảm ma sát giảm độ ồn, cân chỉnh và thay thế các dây đai. Đối với các thiết bị bị hao mòn quá nhiều cần thay thế hoặc sửa chữa.

Bọc cách âm cụm máy và thiết bị: Trong trường hợp bất khả kháng, khi phải bố trí cụm máy công suất lớn trong phòng hoặc trên các trần giả thì có thể  bọc cách âm cục bộ các thiết bị đó.

1 . Ống nối mềm , 2. Vít nở , 3. Hộp cách âm , 4. Bộ đệm lò xo giảm chấn , 5 . Khung treo , 6 .Trần giả , 7. AHU (FCU) , 8. Quạt dạng ống.

1.2 Nguồn ồn do khí động của dòng không khí

- Dòng không khí chuyển động với tốc độ cao trên đường ống, đặc biệt qua các chi tiết đặc biệt như các van điều chỉnh, đoạn rẻ nhánh, ngoặt dòng, đoạn mở rộng, thu hẹp dòng vv . . thường tạo ra tiếng ồn đáng kể.

Để khắc giảm độ ồn do dòng không khí chuyển động gây ra cần phải: - Chọn tốc độ chuyển động hợp lý. Về mặt logic mà nói để giảm độ ồn cần giảm tốc độ càng thấp càng tốt. Tuy nhiên khi tốc độ quá thấp, đường ống gió sẽ có kích thước lớn, tăng chi phí đầu tư, tổn thất nhiệt tăng và rất khó lắp đặt. Vì thế cần chọn tốc độ hợp lý.Cho nên tốc độ hợp lý được chọn theo tính năng của phòng, các phòng đòi hỏi tốc độ thấp là các phòng thu âm, thu lời, phòng phát thanh viên, phòng phom trường, phòng ngủ, thư viện vv . . . Ngược lại trong các phân xưởng, xí nghiệp, nhà hàng, siêu thị có thể chọn tốc độ cao hơn.

| Khu vực | Độ ồn nhỏ | Ống cấp |  | Ống nhánh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ống đi | Ống về | Ống đi | Ống về |
| - Nhà ở | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| - Phòng ngủ - Phòng ngủ k.s và bệnh viện | 5 | 7,6 | 6,6 | 6 | 5 |
| - Phòng làm việc - Phòng giám đốc - Thư viện | 6 | 10,2 | 7,6 | 8,1 | 6 |
| - Nhà hát - Giảng đường | 4 | 6,6 | 5,6 | 5 | 4 |
| - Văn phòng chung - Nhà hàng, cửa hàng cao cấp - Ngân hàng | 7,6 | 10,2 | 7,6 | 8,1 | 6 |
| - Cửa hàng bình thường - Cafeteria | 9,1 | 10,2 | 7,6 | 8,1 | 6 |
| - Nhà máy,xí nghiệp, phân x | 12,7 | 15,2 | 9,1 | 11,2 | 7,6 |

Thiết kế và lắp  đặt các thiết bị đường ống cần tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Các tiêu chuẩn đó đã được quy định khá chi tiết trong các tài liệu về thiết kế đường ống gió như DW/142 và SMACNA. Đối với các chi tiết đặc biệt cần phải thiết kế theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật Ví dụ đối với các cút 90o, bán kính cong ngoài và trong phải đúng theo quy định, trường hợp không uốn cong thì phải có các cánh hướng dòng.

1.3 Nguồn ồn truyền qua kết cấu xây dựng

- Đối với nguồn gây ồn truyền xuyên qua tường vào phòng. Hầu hết các phòng đều đáp ứng yêu cầu trong điều kiện bình thường.  Trong trường hợp yêu cầu độ ồn của phòng nhỏ, có thể tiến hành bọc cách âm bên trong phòng. Chẳng hạn đối với các phòng thu âm, thu lời, phòng phát thanh viên, phòng phim trường ở các đài phát thanh và truyền hình, người ta đều bọc cách âm bên trong.

- Đối với các phòng đặc biệt, người thiết kế xây dựng phải tính toán về cấu trúc sao cho các nguồn ồn không được truyền theo kết cấu xây dựng vào phòng, bằng cách tạo ra các khe lún, không xây liền dầm, liền trục với các phòng có thể tạo ra chấn động, tức là tách biệt hẳn về mặt kết cấu so với phòng làm việc.

- Một trong những trường hợp hay gặp là các động cơ, bơm và máy lạnh đặt trên sàn cao.  Để khử các rung động do các động cơ tạo ra lan truyền theo kết cấu xây dựng làm ảnh hưởng tới các phòng dưới, người ta đặt các cụm thiết bị đó lên các bệ quán tính đặt trên các bộ lò xo giảm chấn. Quán tính của vật nặng và sức căng của lò xo sẽ khử hết các chấn động do các động cơ gây ra. Vì vậy khối lượng và độ căng lò xo cần chọn phù hợp với chấn động mà máy và thiết bị có thể tạo ra.

- Bộ lò xo giảm chấn , 2. Ống nối mềm đường nước , 3. Cụm máy nén , 4. Bệ quán tính.

1.4 Nguồn ồn truyền theo các ống dẫn gió, dẫn nước vào phòng

Các ống dẫn gió, dẫn nước được nối với quạt và bơm là các cơ cấu chuyển động và luôn luôn tạo ra các chấn động gây ồn.  Các chấn động này có thể lan truyền theo vật liệu đường ống đi vào phòng cũng có thể tạo nên những âm thanh thứ cấp khác khi lan truyền. Mặt khác các chấn động này cũng có thể gây ra đứt, vỡ đường ống.  Để khử các chấn động truyền từ các bơm, quạt, máy nén theo đường ống người ta thường sử dụng các đoạn ống nối mềm bằng cao su, vải bạt nối trên đầu ra của các thiết bị này trước khi nối vào mạng đường ống.

1.5 Nguồn ồn do truyền theo dòng không khí trong ống dẫn.

Do kênh dẫn gió dẫn trực tiếp từ phòng máy đến các phòng, nên âm thanh có thể truyền từ gian máy tới các phòng, hoặc từ  phòng này đến phòng kia theo dòng không khí. Để  khử  truyền âm theo cong đường này người ta sử dụng các biệp pháp:  - Lắp đặt các hộp tiêu âm trên các đường ống nối vào phòng bao gồm cả đường cấp lẫn đường hồi gió. Có nhiều kiểu hộp tiêu âm, nhưng phổ biến nhất là loại hộp chữ nhật, trụ tròn hoặc dạng tấm.

Các loại hộp tiêu âm

a).Hộp tiêu âm chữ nhật. b).Hộp tiêu âm hình tròn. c).Hộp tiêu âm dạng tấm

1.6 Nguồn ồn bên ngoài truyền theo khe hở vào phòng

Nguồn gây ồn truyền theo các khe hở vào phòng là nguồn gây ồn khó xác định, khó xử lý và mang tính ngẩu nhiên. Đối với các phòng bình thường, nguồn gây ồn bên ngoài có thể bỏ qua, chỉ có các phòng đặc biệt người ta sử dụng các biện pháp sau:

Đối với các phòng bình thường, nếu các nguồn gây ồn bên ngoài không thường xuyên và liên tục thì không cần phải có biện pháp đặc biệt vì các phòng điều hoà thường có độ kín tối thiểu có thể khắc phục được.

Đối với các phòng bình thường, nếu các nguồn gây ồn bên ngoài không thường xuyên và liên tục thì không cần phải có biện pháp đặc biệt vì các phòng điều hoà thường có độ kín tối thiểu có thể khắc phục được.

Đối với các phòng đặc biệt đòi hỏi độ ồn nhỏ hoặc trường hợp gần nguồn gây ồn thường xuyên, liên tục và có cường độ lớn thì cần phải bọc cách âm bên trong phòng đồng thời các cửa ra vào, cửa sổ phải được làm kín bằng các đệm cao su, mút.

1.7 Nguồn ồn do không khí ra miệng thổi

Khi tốc độ không khí ra miệng thổi lớn, có thể gây ồn. Vì vậy phải chon tốc độ không khí ra miệng thổi hợp lý. Để giảm độ ồn cần phải: - Chọn loại miệng hút, miệng thổi gió có độ ồn nhỏ. Các miệng gió kiểu khuếch tán thường có độ ồn khá nhỏ. - Giảm tốc độ gió vào ra miệng thổi hoặc tăng kích thước của chúng.

c)  Tính toán các độ ồn

1.1 Độ ồn do quạt gây ra được xác định theo công thức:

L = KW + 10.lgV + 20.lgH + C, dB

KW - Mức cường độ âm riêng (dB) phụ thuộc loại quạt

V  -  Lưu lượng thể tích của qụat, CFM (1 m3/s ≈ 2120 cfm)

H  -  Cột áp toàn phần của quạt, in.WG

C  -  Hệ số hiệu chỉnh

Bảng hệ số hiệu chỉnh C (dB)

| Tỷ lệ % với hiệu suất lớn nhất | Hệ số hiệu chỉnh C dB |
| --- | --- |
| 90 ÷ 100 85 ÷ 89 75 ÷ 84 65 ÷ 74 55 ÷ 64 50 ÷ 54 | 0 3 6 9 12 15 |

Trị số Kw của quạt

| Loại quạt | Tần số trung tâm, Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | BF 1 |
| . Quạt ly tâm: AF, BC và BI - Đường kính guồng cánh D trên 900mm - Đường kính guồng cánh dưới 900mm - Cánh hướng tiền, D bất kỳ - Cánh hướng kính, hạ áp - Cánh hướng kính, trung áp - Cánh hướng kính, cao áp b. Quạt dọc trục - Loại có cánh hướng + Tỷ số rh từ 0,3 ÷ 0,4 + Tỷ số rh từ 0,4 ÷ 0,6 + Tỷ số rh từ 0,6 ÷ 0,8 - Loại dạng ống + Đường kính guồng cánh trên 1000mm + Đường kính guồng cánh dưới 1000mm - Loại dạng chân vịt thông gió | 40 45 53 56 58 61 49 49 53 51 48 48 | 40 45 53 47 54 58 43 43 52 46 47 51 | 39 43 43 43 45 53 53 46 51 47 49 58 | 34 39 36 39 42 48 48 43 51 49 53 56 | 30 34 36 37 38 46 47 41 49 47 52 55 | 23 28 31 32 33 44 45 36 47 46 51 52 | 19 24 26 29 29 41 38 30 43 39 43 46 | 17 19 21 26 26 38 34 28 40 37 40 42 | 3 3 2 7 8 8 6 6 6 7 7 5 |

Ghi chú

AF - Quạt ly tâm cánh rỗng profile khí động

BC - Quạt ly tâm có cánh hướng bầu cong

BI - Quạt ly tâm có cánh hướng bầu xiên

BFI - Độ tăng tiếng ồn (dB) do tần số dao động của cánh fc ( fc = số cánh x số vòng quay của quạt trong 1 giây)

  - Độ ồn phát ra từ máy nén và bơm

Nếu có catalogue của thiết bị có thể tra được độ ồn của nó. Trong trường hợp không có các số liệu về độ ồn của thiết bị do nhà sản xuất cung cấp, ta có thể tính theo công suất cụ thể như sau:

- Đối với máy nén ly tâm

LpA = 60 + 11.lg(USTR),  dBA

trong đó:

USTR - Tôn lạnh Mỹ: 1 USTR = 3024 kCal/h

- Đối với máy nén píttông

LPA = 71 + 9.lg(USTR), dBA

Khi máy làm việc non tải thì tăng từ 5 đến 13 dB ở các dải tần khác nhau.

Nếu cần tính mức áp suất âm thanh Lp ở các tần số trung tâm thì cộng thêm ở công thức tính LPA các giá trị ở bảng dưới đây:

| Tần số trung tâm | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Máy chiller ly tâm | -8 | -5 | -6 | -7 | -8 | -5 | -8 |
| - Máy chiller píttông | -19 | -11 | -7 | -1 | -4 | -9 | -14 |

Đối với bơm nước tuần hoàn

LPA = 77 + 10.lgHP, dBA

HP – Công suất của bơm, HP

1.3Tiếng ồn của dòng không khí chuyển động

Có các dạng gây ồn của dòng không khí chuyển động như sau:

a. Tiếng ồn của dòng không khí thổi thẳng

Trong đoạn ống thẳng, khi tốc độ quá lớn thì độ ồn sẽ có giá trị đáng kể. Tuy nhiên khi thiết kế tốc độ gió đã được chọn và đảm bảo yêu cầu. Thường khi tốc độ trên đường ống ω < 10 m/s thì độ ồn này không đáng kể.

- Độ ồn tại các vị trí đặc biệt của đường ống

Tại các vị trí đặc biệt như: Rẻ dòng, co thắt dòng, vị trí lắp đặt van … độ ồn có giá trị đáng kể ngay cả khi tốc độ dòng không khí không cao. Đó là do hiện tượng xoáy tạo nên. Độ ồn tại các vị trí đó được tính như sau:

Laf = Ks + 50lgVcon + 10.lgS + 10.lgD + 10.lgf + K, dB

Laf – Mức cường độ âm phát sinh ra, dB  K s – Thông số riêng của kết cấu đường ống;

-Với van điều chỉnh: Ks = -107

- Cút cong có cánh hướng : KS = -107 + 10.lgn với n là số cánh hướng dòng

- Chổ ống chia nhánh: Ks = -107 + ∆L1 + ∆L2

+ ∆L1 – Hệ số hiệu chỉnh độ cong rẻ nhánh, dB. Hệ số này phụ thuộc tỷ số giữa bán kính cong r của chổ chia nhánh với đường kính ống nhánh d      N ếu r/d ≈ 0   lấy ∆L1 = 4÷6 dB      N ếu r/d ≈ 0,15  lấy ∆L1 = 0

+ ∆L2 – Hệ số hiệu chỉnh độ rối, dB . Bình thường lấy ∆L2 = 0. Nếu ở vị trí đầu nguồn cách vị trí đang xét 5 lần đường kính ống có lắp đặt van điều chỉnh thì người ta mới xét tới đại lượng này. Trong trường hợp này lấy ∆L2 = 1 ÷ 5 dB tuỳ theo mức độ rối loạn của dòng khí đầu nguồn..

Vcon - Tốc độ không khí tại chổ thắt, hoặc tại ống nhánh, FPM;

Vcon= V= VS.FTL

V – Lưu lượng không khí qua ống, cfm

FTL – hệ số cản trở

Đối với van điều chỉnh nhiều cánh: FTL = 1 nếu hệ số tổn hao áp suất Cpre = 1. Nếu Cpre ≠ 1 thì:

Cpre=15,9.106.∆Pt(VS)2

trong đó: CPRE – Là hệ số tổn hao áp suất, là đại lượng không thứ nguyên và được tính theo công thức:

Đối với van điều chỉnh chỉ có 1 cánh:

Nếu CPRE < 4 thì FTL tính như đối với van nhiều cánh

Nếu CPRE > 4 thì  FTL =  0,68C-0.15PRE -0.22

S- Diện tích tiết diện ống nơi thắt có lắp đặt van điều chỉnh, của cút hoặc của ống nhánh, ft2

D – Chiều cao của ống hoặc cút cong, ft

f – Tần số trung bình của dải ốcta, Hz

K – hệ số tra theo đường tuyến tính của kết cấu đường ống, dB

Trị số đặc tính K của kết cấu được xác định dựa vào chuẩn số Strouhal:

St=60.D.ωcon = 60.D.fVbr

Đối với van điều chỉnh:

K = -36,3 ÷ 10,7 lg.St  nếu  St < 25

K = -1,1 ÷ 35,9.lg.St   nếu   St > 25

Đối với cút cong có cánh hướng dòng

K = -47,5 ÷ 7,69 (lg.St)2.5

1.4Tiếng ồn do không khí thoát ra miệng thổi.

Tiếng ồn do dòng không khí ra miệng thổi phụ thuộc vào tốc độ của dòng không khí khi ra miệng thổi và kết cấu của nó.

Trong các catalogue của các miệng thổi đều có dẫn ra độ ồn của nó tương ứng với tốc độ đầu ra nào đó. Vì thế khi thiết kế cần lưu ý không được chọn tốc độ quá lớn

Bảng tốc độ đầu ra miệng thổi

| Không gian điều hòa | Vận tốc |  |
| --- | --- | --- |
|  | FPM | m/s |
| 1. Phòng studio | 300 ÷ 500 | 1,5 ÷ 2,5 |
| 2. Nhà ở, dinh thự | 500 ÷ 750 | 2,5 ÷ 3,8 |
| 3. Nhà cho thuê | 500 ÷ 750 | 2,5 ÷ 3,8 |
| 4. Nhà thờ | 500 ÷ 750 | 2,5 ÷ 3,8 |
| 5. Phòng khách sạn | 500 ÷ 750 | 2,5 ÷ 3,8 |
| 6. Nhà hát truyền thống | 500 ÷ 750 | 2,5 ÷ 3,8 |
| 7. Văn phòng riêng có khử âm | 500 ÷ 750 | 2,5 ÷ 3,8 |
| 8. Văn phòng riêng không khử âm | 500 ÷ 800 | 2,5 ÷ 4,0 |
| 9. Nhà hát rối | 1000 | 5,0 |
| 10. Văn phòng chung | 1000 ÷ 1250 | 6,35 |
| 11. Kho tầng ngầm, lầu trên | 1500 | 7,5 |
| Kho tầng ngầm, tầng chính | 2000 | 10 |

# Bài tập vận dụng:

Bài tập 1:

Sơ đồ thông gió tự nhiên cho phân xưởng như hình vẽ. Biết :

- ρT  = ρN  =1,1 kg/m3

- Hệ số khí động K1= 3,3

K2= -0,33

- Tốc độ gió : ωg  = 19 m/s

- Tiết diện cửa hút và thải F1 = F2 = 5,6 m2, hệ số lưu lượng là 95%

a. Tính lưu lượng thông gió của phân xưởng.

b. Áp suất Px  thay đổi như thế nào, nếu  F1=0, F2=0,  F1= F2

Giải:

a ) Áp suất bên ngoài cửa 1 của phân xưởng :

p1 = k1 . p.ωg22

= 3,3. 1,1 .  192 2 = 655,215  ( Pa)

Ấp suất bên ngoài cửa 2 của phân xưởng :

p2 = k2 . p.ωg22

= - 0,33 . 1,1 .  1922 = -65,521 ( Pa )

Lưu lượng thông gió của phân xưởng :

V =μ1 . μ2 . F1 .  F2 . 2p.  p1-p2 μ12 .  F12+μ2  2F22

= 0,95 . 0,95 . 5,6 . 5,6 . 21,1.655,215-(-65,521)0,952 .  5,62+ 0,952 .  5,62

= 136,176 ( m3/s)

b)  Áp suất px thay đổi như thế nào F1 = 0 , F2 = 0 , F1 = F2 :

F1 = 0 ( Cửa đóng ) px = p2

F2 = 0 ( Cửa 2 đóng ) px = p1

F1 = F2 : px = p1+ p22

=(655,215+(-65,521))2

= 294.847 ( Pa )

Bài tập 2:

a/. Xác định lưu lượng không khí cần thiết để khử khí CO2  nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh và tiện nghi cho một lớp học có kích thước 11,7 x 9,4 x 5,8 có 44 người.

Biết: - Không khí thổi vào: tv =25oC , ρv=1,18 kg/m3 ,

- Không khí thổi ra : tR =35oC , ρR=1,15 kg/m3

b/.Nếu sử dụng phương pháp bội số tuần hoàn thì lưu lượng cần thiết là bao nhiêu?

c/. Từ lưu  lượng thông gió cho lớp học đáp ứng được các tiêu chuẩn đã tính ở trên, đề xuất cách bố trí và thông số quạt được chọn cho hệ thông gió trên.

Giải:

Lưu lượng khí không khí độc hại :

Gco2 = Mco2CRPr-CVPv   = 44 .  351,51,15-0,751,18 = 2302,787 ( kg/h)

- L1 = Lco2 =  Gco2p

=	2302,7871,18 = 1995,867 ( m3/h )

Tra bảng tìm lượng nhiệt hiện toả ra đối với 1 người là 159,6 kJ/h ở nhiệt độ 28oC

GQ = GQ = ∆Q' hCp tR-tv

=   44 .  159,61 .  35-25 = 702,24 ( kg/h )

- L2 = GQp  = 702,241,18 = 595,118( m3/h )

Tra bảng , với lượng ẩm mổi người toả ra là 66g/h ở nhiệt độ 280C

Sử dụng độ thị t-d , xác định được dtr = dR = 18,5g/kg và dng = dV =13,5g/kg

GV = GR = 100 .  MadR-dV

=	  44 .  6618,5-13,5 = 580,8 ( kg/h )

- L3 = Gp  = 580,81,18 = 492,203 ( m3/h )

*Từ lưu lượng không khí ta chọn giá trị lớn nhất 1995,867 m3/h

*Từ kiểm tra thể tích đầu người

≥20m3chọn ≥ 20 ( người )

≤ 20m3 chọn ≥ 30 ( người )

11,7 .  9,4 .  5,844 = 14,497

=>  14,497 ≤ 20

Vậy chọn lớn ≥ 30 m3 ( người )

*So sánh với 1995,867 => đảm bảo không khí lưu lượng đảm bảo theo yêu cầu

Chương 3 : Một số sơ đồ liên quan và ứng dụng

- Các sơ đồ liên quan

Tiêu âm trong hệ thống điều hòa không khí

Tiêu âm cho các phòng karaoke,nhà hat,vv…

- Ứng dụng :

Trong kỹ thuật điều hoà không khí người ta thường sử dụng các thiết bị tiêu âm nhằm giảm âm thanh phát ra từ các thiết bị và dòng không khí chuyển động truyền đến khu vực xung quanh và đặc biệt là truyền vào phòng

Đối với các thiết bị nhỏ như các quạt, FCu và AHU người ta bọc kín thiết bị bằng các hộp tiêu âm để hút hết các âm thanh phát xạ từ thiết bị không để chúng lan truyền ra chung quanh

Đối với các AHU lớn, phòng máy Chiller  người ta đặt trong các phòng máy kín có bọc cách âm.

Đối với dòng không khí người ta sử dụng các hộp tiêu âm đặt trên đường đi. Các hộp tiêu âm này có nhiệm vụ hút hết âm lan truyền theo dòng không khí chuyển động. Dưới đây trình bày cấu tạo của hộp tiêu âm đặt trên đường ống.

Cấu tạo của hộp tiêu âm gồm các lớp sau đây (kể từ trong ra ngoài):

- Lớp tôn có đực lỗ  Φ6, a=20mm

- Lớp vải mỏng

- Lớp bông hút âm

- Lớp tôn vỏ ngoài

Hộp tiêu âm được định hình nhờ  khung gỗ bao quanh. Độ dày D của lớp bông thuỷ tinh nằm trong khoảng 100 ÷ 300mm. Độ dày càng lớn khả năng hút âm càng tốt. Lớp trong cùng là lớp tôn đục lỗ, các lỗ có tác dụng hút âm thanh, trong một số trường hợp người ta sử dụng lứới sắt hoặc lưới nhựa để thay thế.

Hình Cấu tạo hộp tiêu âm

Tài liệu tham khảo

https://tailieumienphi.vn/doc/tieu-am-va-loc-bui-wa7otq.html

https://trangiame.vn/tieu-am-va-chong-on-trong-dieu-hoa-khong-khi/

Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí - TS.LÊ CHÍ HIỆP