ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

TIỂU LUẬN MÔN THÔNG GIÓ VÀ  XỬ LÝ KHÍ THẢI

ĐỀ TÀI : LỌC BỤI

SVTH: 1. NGUYỄN THÀNH TRUNG  - MSSV: 19005228

2. MAI DĨ KHANG  - MSSV: 19004244

Ngành học : Kĩ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học : 19C1-KML2

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

TIỂU LUẬN MÔN THỐNG GIÓ VÀ SỬ LÝ KHÍ THẢI

ĐỀ TÀI : LỌC BỤI TRONG HỆ THỐNG LẠNH .

SVTH:   1. NGUYỄN THÀNH TRUNG  - MSSV:19005228

2. MAI DĨ KHANG  - MSSV: 19004244

Ngành học : Kĩ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học : 19C1-KML2

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# Lời nói đầu

Trong những năm gần đây với khí hậu nóng lên toàn cầu cùng với sự phát triển kinh tế kỹ thuật của cả nước, song song đó thì ngành điều hòa không khí (ĐHKK) với các hệ thống điều hòa không khí cũng đã có những bước phát triển vượt bậc và ngày càng trở nên quan trọng hơn hết trong đời sống, kinh tế và trong sản xuất.

Ngày nay, hệ thống điều hòa không khí hầu như không thể thiếu trong các tòa nhà, khách sạn văn phòng, nhà hàng, các dịch vụ du lịch, văn hóa, y tế, thể thao mà còn có trong các căn hộ nhà ở, các phương tiện đi lại như ô tô, tàu hỏa, tàu thủy…

Không những có vị trí quan trọng trong đời sống sinh hoạt và làm việc mà ngành kỹ thuật điều hòa không khí nói chung trong những năm qua đã và đang hỗ trợ rất đắc lực cho nhiều ngành nghề kinh tế, góp phần không nhỏ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh và quy trình công nghệ đạt được được hiệu quả tối ưu hóa và an toàn hơn hết.

Trong đồ án chuyên ngành lần này em được phân công đề tài LỌC BỤI .Đây cũng là lần đầu tiên em được làm tiểu luận khi đã hoàn thành đồ tiểu luận  nên kiến thức cũng như kỹ năng tính toán chuyên ngành sẽ còn nhiều hạn chế và thiếu sót, kính mong quý thầy cô khoa, chuyên ngành của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh quan tâm, giúp đỡ em tận tình.

Xin chân thành cảm ơn./

# Lời Cảm Ơn

Trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh cho đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ quý Thầy Cô và bạn bè, dù trực tiếp hay gián tiếp nhưng với lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất, em xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô ở Khoa Nhiệt – Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh đã tận tình hướng dẫn, giành hết tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập tại trường.

Đối với đồ án cơ sở ngành vừa qua và đồ án chuyên ngành lần này được hoàn thành một cách tốt nhất, đầy đủ nhất thì không thể không nhớ đến công ơn Thầy/ThS Đinh Đồng Hiệp người đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành một cách chỉnh chu đầy đủ nhất, xin chân thành được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Thầy. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của Thầy HIỆP và quý Thầy Cô Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh đã hỗ trợ, thì có thể đồ án cơ sở ngành vừa qua và đồ án chuyên ngành lần này của em sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Đây cũng là những bước tiến chập chững đầu tiên và nhằm chuẩn bị tốt những kiến thức chuyên ngành để áp dụng cho thực tiễn sau này nên chắc chắn sẽ còn hạn chế và gặp nhiều thiếu sót về kỹ thuật và kỹ năng tính toán. Do vậy, em rất mong nhận được sự quan tâm sâu sắc của quý Thầy Cô nhằm cũng cố kiến thức em được tốt hơn, hoàn thiện hơn. Qua đó chuẩn bị tốt những nền tảng cho lần thực tập sắp tới đây và áp dụng tốt vào thực tiễn. Cuối cùng em xin kính chúc quý thầy cô được dồi dào sức khỏe và đạt được nhiều thành công hơn trong công việc.

Xin chân thành cảm ơn./

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

# MỤC LỤC

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

- Ô nhiễm không khí do bụi.

  - Định nghĩa bụi.

  - Phân loại bụi.

  - Tính chất hóa lí của bụi.

    - Tính tán xạ.

    - Tính bám dính .

    - Tính mài mòn .

    - Tính thấm .

    - Tính hút ẩm và hòa tan .

    - Tính mang điện.

    - Tính cháy nổ .

  - Ảnh hưởng của ô nhiễm bụi .

    - Ảnh hưởng đến con người

    - Ảnh hưởng tới thực vật ..

    - Ảnh hưởng tới sản xuất.

# CHƯƠNG 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BỤI.

# 2.1. Phương pháp sử lí bụi khô.

# 2.2. Buồng lắng bụi .

# 2.3. Cyclon.

# 2.4. Hệ thống lọc túi vải.

# 2.5. Thiết bị lắng quán tính .

# 2.6. Phương pháp lọc bụi ướt .

# 2.7. Phương pháp lọc bụi bằng tĩnh điện.

# CHƯƠNG 3 KẾT LUẬN.

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

- Ô nhiễm không khí do bụi.

  - Định nghĩa bụi.

Bụi là tập hợp nhiều hạt có kích thước bé, tồn tại lâu trong không khí dướidạnh bụi bay, bụi lắng và các hệ khí dung nhiều pha gồm hơi, khói, sương mù.

Bụi bay có kích thước từ 0,002-10 bao gồm tro, muội, khói và những hạtrắn được nghiền nhỏ, chuyển động theo kiểu Brownian hoặc rơi xuống đất với vậntốc không đổi theo định luật stoke. Về mặt sinh học, bụi này thường gây tổnthương nặng cho cơ quan hô hấp, nhất là khi phổi nhiễm bụi thạch anh (siliccose)do hít phải không khí có chứa bụi bioxit silic lâu ngày.

Bụi lắng có kích thước lớn hơn 10 , thường rơi nhanh xuống đất theo địnhluật Newton với tốc độ tăng dần. Về mặt sinh học, bụi này thường gây tổn hại choda, mắt, gây nhiễm trung, gây dị ứng.

  - Phân loại bụi theo nguồn gốc

-   Bụi tự nhiên (bụi do động đất, núi lửa…)

-   Bụi thực vật (bụi gỗ, bông, bụi phấn hoa…)

-   Bụi động vật, người (trên lông, tóc…)

-   Bụi nhân tạo (nhựa hóa học, cao su…)

-   Bụi kim loại (sắt, đồng, chì…)

-   Bụi hỗn hợp (do mài, đúc…)

Phân loại bụi theo tác hại

+ Theo tác hại bụi có thể phân ra:

- Bụi nhiễm độc chung (chì, thủy ngân, benzen)

- Bụi gây dị ứng viêm mũi, hen, nỗi ban…(bụi bông, gai, phân hóa học, một số tinh dầu gỗ…)

- Bụi gây ung thư (bụi quặng, crom, các chất phóng xạ…)

- Bụi xơ hóa phổi (thạch anh, quặng amiang…)

  - Tính chất hóa lí của bụi

    - Tính tán xạ

Kích thước hạt: là thông số cơ bản của bụi, vì chọn thiết bị lọc chủ yếu dựa vào thành phần tán xạ của bụi.

Thành phần tán xạ: là hàm lượng tính bằng số lượng hay khối lượng các hạt thuộc nhóm kích thước khác nhau.

Nhóm kích thước (nhóm cỡ hạt hay nhóm hạt): là phần tương đối của các hạt có kích thước nằm trong khoảng trị số xác định được coi như giới hạn dưới và giới hạn trên.

Kích thước hạt có thể được đặc trưng bằng vận tốc treo (vt, m/s) là vận tốc rơi tự do của hạt trong không khí.

    - Tính bám dính

Tính bám dính của hạt xác định xu hướng kết dính của chúng. Độ kết dính của hạt tăng có thể làm cho thiết bị lọc bị nghẽn do sản phẩm lọc. Kích thước hạt càng nhỏ thì chúng càng dễ bám dính vào bề mặt thiết bị. Bụi có 60 - 70% hạt có đường kính nhỏ hơn 10 được coi là bụi kết

Bảng phân loại đọ bám dính

| Đặc trưng kết dính của bụi | Tên gọi |
| --- | --- |
| Không kết dính | Bụi xỉ khô, bụi thạch anh ( cát khô), bụi sét khô |
| Kết dính yếu | Tro bay chứa nhiều sản phẩm chưa cháy, bụi than cốc, bụi magezit (MgCO3) khô, tro phiến thạch, bụi apatit khô, bụi lò cao, bụi đỉnh lò. |
| Kết dính vừa | Tro bay chết hết, tro than bùn, than bùn, bụi magezit ẩm, bụi kim loại, bụi pirit, các oxit của chì, kẽm và thiếc, bụi xi măng khô, mồ hóng, sữa khô, bụi tinh bột, mạt cưa. |
| Kết dính mạnh | Bụi xi măng thoát ra từ không khí ẩm ,bụi thach cao và thạch cao mịn ,phân bón,supperphotphast kép ,natri chứa muối ,bụi sợi ,các hạt nhỏ hơn 10 micro phara |

    - Tính mài mòn

# Tính mặt mỗn của bụi đặc trưng cho cường độ mài mòn kim loại ở vận tốc như nhau của khí và nồng độ như nhau của bụi. Nó phụ thuộc vào độ cứng, hình dạng, kích thước và mật độ của hạt. Tình mài mòn của bụi được tính đến khi chọn vận tốc của khí, chiều dày của thiết bị và đường ống dẫn khi cũng như chọn vật liệu ốp của thiết bị

    - Tính thấm

# Tính thấm nước có ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả của thiết bị lọc bụi kiểu ướt, đặc biệt khi thiết bị làm việc có tuần hoàn. Khi các hạt khó thẩm tiếp xúc với bề mặt chất lỏng, chúng bị bề mặt chất lỏng bao bọc. Ngược lại đối với các hạt để tham chúng không bị những chim bay bao phủ bởi các hạt lòng, mà nói trên bề mặt nước. Sau khi bề mặt chất lỏng bao bọc phần lớn các hạt các hạt còn lại tiếp tục tới gần chất lỏng do kết quả của sự va đập đàn hồi với các hạt được tháng chìm trước đó, chúng có thể bị dãy trở lại dòng khí, đó hiệu qua lọc thắp

# Các hạt phẳng dễ thẩm bàn so với các bụt có bề mặt không đều. Sở dĩ như vày là do các hạt có bề mặt không đều hiểu hết được bao bọc bởi và khí được hấp thu thi trở sự tham

    - Tính hút ẩm và hòa tan

# Các tính chất này của bụi được xác định trước hết bởi thành phần hóa học của chúng cũng như kich thưc, hình dạng và độ nhiệm của bề mặt. Nhờ tính hút truyền tính làm tan mà buil có thể được lọc trong các thiết bị lọc hiểu thôn

    - Tính mang điện

# Tình mang điện của bụi ảnh hưởng đến trạng thái của bụi trong đường ống và hiệu suất của bụi (đối với thiết bị lọc bằng điện, thiết bị lọc kiểu ướt...). Ngoài ra tính mang điện còn ảnh hưởng đến an toàn cháy nổ và tinh dinh bám của bụi.

    - Tính cháy nổ

# Bụi cháy được do bề mặt tiếp xúc với oxy trong không khi, có khả năng tự bốc cháy và tạo thành hỗn hợp nổ với không khí Cường độ nổ của bụi phụ thuộc vào tính chất hóa học, tính chất nhiệt của bụi, kích thước và hình dạng của các hạt, nồng độ của chúng trong không khi, độ ẩm và thành phần của khí, kích thước và nhiệt độ nguồn chảy.

  - Ảnh hưởng của ô nhiễm bụi

    - Ảnh hưởng đến con người

# Bụi vào phối gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng có hóa phải gây nên những bệnh hô hấp. Những hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 10m có thể được giết lại trong phổi. Tuy nhiên nếu những hạt bụi này có đường kích nhỏ hơn 1477 thì nó được chuyển đi như các khí trong hệ thống hô hấp. Khi có tác động cuacuaro các hạt bụi tới mô phải đủ số xảy ra các hụt hại sau đây:

# Viêm phổi : làm tắc nghẽn các phế quản từ đó làm giảm khả năng phân phối khí

# Khí thủng phổi:  phá hoại các túi phải từ đó làm giảm khả năng trao đổi khí oxy và co2

# Ung thư phổi : phá hoại các mô phổi làm tắc nghiêm sự trao đổi giữ máu và tế bào làm anh huởng tới  khả năng của máu trong hệ thống tuần hoàn. Từ đó kéo theo một số vấn đề đáng lưu ý ở tim, đặc biệt là lớp khi ở nhiễm có nồng độ cao

# + Các bệnh khác do bệnh gây ra

# Bệnh ở đường hô hấp tùy theo nguồn gốc các loại bụi mà gây ra các bệnh viêm, mũi, họng,  khía phế quản khác nhau. Bụi hữu cơ như bông sợi, gai, làm dính vào niêm mạc gây viêm phù thủng, tiết nhiều niêm dịch Bụi vô cơ rắn, cạnh sắc nhon, ban đầu thường gây viêm mũi tiết nhiều niệm dịch làm hítt thở khó khăn lâu dài có thể teo mũi giảm chức năng giữ lọc bụi gây nên bệnh bụi phổi

# Bệnh gảy ngoài da: bụi tác động đến các tuyến nhờn làm cho khô da, phát sinh các bệnh về da

# Bệnh gây tổn thương mắt: do không có kinh phỏng hộ, bụi bắn vào mắt gây kích thích màng tiếp hợp, viêm mí mắt, sinh ra mộng mắt, nhài mắt...

# Ngoài ra bụi còn có thể làm giảm thị lực, bỏng giác mạc, thậm chí gây mù mắt.

# Bệnh tiêu hóa: bụi đường, bột có thể làm sâu răng, làm hỏng men răng. Bụi kim loại có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày, gây với loạn tiêu hóa.

    - Ảnh hưởng tới thực vật

# Nhìn chung, bụi không có nguy hại gì đến thực vật trừ khi chúng có tính ăn mòn cao hoặc chủng lắng đụng quá nhiều. Bụi bám quả nhiều trên và hoa quả, cây củ là nguyên nhân làm giảm chất lượng của các loại sản phẩm này, đồng thời cũng làm tăng chi phí để làm sạch chúng. Bụi lắng trên là còn ảnh hưởng đến khả năng quang hợp của cây Bụi xi măng lắng đọng làm lấp đầy những lỗ khi không bao xung quanh những hạt diệp lục thu ảnh sang cần cho quá trình quang hợp. Bụi cũng có thể làm tăng khả năng nhiễm bệnh của cây cối thông qua việc làm giảm sức sống của cây, có thể làm cản trở khả năng thụ phần của cây

    - Ảnh hưởng tới sản xuất

# Bụi với tần suất nhiều sẽ bám vào máy các chi tiết máy ,công cụ làm việc , gây thiết hại rất nhiều như han rỉ ,ăn mòn .vv

# CHƯƠNG 2 .Các phương pháp sử lí bụi

  - Phương pháp sử lí bụi khô

# Phương pháp lọc bụi khô thường dùng để thu hồi các loại bụi có thể tận dụng lại hoặc tái chế .

  - Buồng lắng bụi

# Cấu tạo của trường lắng rất đơn giản – đó là một không gian hình hộp có tiết diện ngang lớn hơn nhiều lần so với tiết diện đường ống dẫn khí.

# Nguyên lí chung của phương pháp này là dựa vào sự thay đổi tốc độ đột ngột của dòng khí làm cho động năng của dòng khi giảm, làm cho năng lượng của hạt bụi giảm và do chúng có khối lượng lớn lên dưới tác dụng của trọng lực trái đất nó sẽ chìm xuống đáy.

# Buồng lắng bụi được ứng dụng để lắng bụi thô có kích thước 60-70 microphara trở lên ,tuy vậy một số hạt lớn cũng có thể bị giữ lại trong buồn lắng.Một số được ứung dụng trong lò vôi ,lò đốt, các nhà chế biến thức ăn chăn nuôi.

# Hình ảnh minh họa : a, buồng lắng đơn giản nhất.

# b, buồng lắng có vách ngăn.

# c, buồng lắng có nhiều tầng.

# Minh họa : buồng lắng bụi.

  - Cyclone

# Cyclon Thiết bị bao gồm một hình trụ với một đường ống dẫn khi có lây bụi vào thiết bị theo đường tiếp tuyến với hình trụ và một đường ống tại trực thiết bị dùng để thoát khí sạch ra. Vận tốc của dòng khi đi vào thường nằm trong khoảng 17-25 m/s sẽ tạo ra dòng khí xoáy với lực li tâm rất lớn làm cho các hạt giảm động năng, giảm quán tính khi va đập vào thành thiết bị và lắng xuống phía dưới

# Phía dưới là một đáy hình nón và một phễu thích hợp để thu bụi và lấy bụi ra. Dòng khí có chứa bụi được sự trợ giúp của quạt, làm cho chúng chuyển động xoáy trong và hình trụ và chuyển động dần xuống tới phần hình nón.

# Dòng khi chuyển động vượt quả tới phần hình nón, tạo ra một lực li tâm làm cho hạt bụi vàng ra khỏi dòng khí và chim vào vách cyclone và cuối cũng rơi xuống phễu.

# Cyclone có thể sử dùng dạng đơn hoặc cyclon dạng chùm tức là bao gồm nhiều cyclone mắc song song với nhau nhằm làm tăng hiệu quả lọc của tập hợp thiết bị.

Nguyên lý hoạt động :

- Không khí cùng với bụi sẽ đi vào thiết bị theo phương tiếp tuyến với ống trụ và chuyển động xoáy tròn đi xuống phía dưới. Khi dòng khí và bụi chuyển động theo quỹ đạo tròn (dòng xoáy) thì các hạt bụi có trọng lượng lớn hơn các phân tử khí sẽ chịu tác dụng của lực ty tâm văng ra xa trục và va vào thành. Khi bụi chạm thành, nó sẽ bị mất quán tính và rơi xuống ngăn chứa bụi phía dưới. Còn với hạt bụi nhẹ thì nó sẽ đọng lại làm thành lớp rồi cuối cùng khi đủ nặng nó cũng bị rơi xuống đáy.

- Từ hộp chứa bụi đáy đó người ta lấy đưa bụi ra ngoài. Như vậy bụi sẽ bị tách ra khỏi không khí, còn không khí tiếp tục chuyển động xoáy của mình, phần không khí gần trục xoáy trung tâm tương đối sạch, sẽ đi ra ngoài.

- Hình dáng bên ngoài chi tiết cấu tạo và kích thước của Cyclone có thể nhiều loại khác nhau. Và tùy theo từng loại Cyclone, mà hiệu quả xử lý khác nhau, trước hết là phụ thuộc vào lực ly tâm.

# Hình ảnh minh họa : Cyclone

# Chú thích : 1 : đường bụi vào , 4 : khí sạch ra , 2 : thân cyclone , 5 : ống bụi ra

# Một vài ứng dụng quan trọng của loại thiết bị này là trong các nhà máy xi măng, công nghiệp sắt thiệp, nghiên lúa gia thực phẩm, nhà máy nhựa đường lực dầu

  - Hệ thống lọc túi vải

# Hệ thống này bao gồm những túi vải hoặc túi sợi đan lại, dòng khí có thể lẫn bụi được hút vào trong ống nhờ một lực hút của quạt li tâm. Những túi này được đan lại hoặc chế tạo cho kín  một đầu. Hỗn hợp khi bụi đi vào trong túi, kết quả là bụi được giữ lại trong túi.

# Bụi càng bám nhiều vào các sợi vải thì trở lực do túi lọc càng tăng Túi lọc phải làm sạch theo định kỳ, tránh quá tải cho các quạt hút, làm cho dòng khí có lẫn bụi không thể vào túi lọc. Để làm sạnh túi có thể dùng biện pháp rũ túi để làm sạch bụi ra khỏi túi hoặc có thể dùng các sóng âm truyền trong không khí hoặc rũ túi bằng phương pháp đổi ngược chiều dòng khí, dùng áp lực hoặc ép từ từ

# Một vài căn cứ để chọn túi lọc là nhiệt độ nung chảy, tính kháng axit hoặc kháng kiềm, tính chống mài mòn, chống co và năng suất lọc của từng loại vải. Một vài loại sợi thường được dùng bao gồm sợi bông, sợi len, nylon, sợi amiang, sợi silicon, sơn thủy tinh.

# Thiết bị lọc bụi túi vải thường đặt phía sau thiết bị lọc bụi cơ học để giữ lại những hạt bụi nhỏ mà quá trình lọc cơ học không giữ lại được. Khi các hạt bụi thổi hoàn toàn đã được tách ra thì lượng bụi trong túi sẽ giảm đi. Một vài ứng dụng của túi lọc là trong các nhà máy xi măng, lò đốt, là luyện thép và máy nghiền ngũ cốc.

# Hình ảnh minh họa thiết bị lọc túi vải

Sơ đồ cấu tạo lọc bụi túi vải

- Khung bao quanh gọi là vỏ máy ( housing)

- Phía trên có thể có mái che (weather enclosure) hoặc không

- Van đầu ra (outlet damper ) nơi khí sạch sau khi đã được lọc bụi đi ra,

- Đường ống đầu ra (outlet duct) đường ống dẫn khí sạch sau khi được lọc.

- Đường ống đầu vào ( inlet duct) dẫn khí bẩn chứa bụi đi vào thiết bị.

- Phễu ( hopper) chứa bụi rơi xuống khi rung, giũ bụi

- Cửa xả bụi xử dụng van quay có khóa (air lock), xích cào (drag chain) tự động cào, gạt bụi khi bụi được xả qua cửa xả bụi

- Giá đỡ hay khung đỡ bằng tấm thép (support) giúp làm cho các túi lọc chắc chắn hơn

- Cầu thang (staircase) công nhân kiểm tra thay thế túi lọc khi bị hỏng hóc.

- Khí nén (compressed air manifold) giúp làm sạch bụi.

- Túi lọc và lồng thép ( bag/ cage).

- Van giũ bụi

Nguyên lý hoạt động

- Nguyên lý hoạt động của hệ thống lọc bụi túi vải như sau: cho không khí lẫn bụi đi qua 1 tấm vải lọc, ban đầu các hạt bụi lớn hơn khe giữa các sợi vải sẽ bị giữ lại trên bề mặt vải theo nguyên lý rây, các hạt nhỏ hơn bám dính trên bề mặt sợi vải lọc do va chạm, lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện, dần dần lớp bụi thu được dày lên tạo thành lớp màng trợ lọc, lớp màng này giữ được cả các hạt bụi có kích thước rất nhỏ .

- Sau 1 khoảng thời gian lớp bụi sẽ rất dày làm sức cản của màng lọc quá lớn, ta phải ngưng cho khí thải đi qua và tiến hành loại bỏ lớp bụi bám trên mặt vải. Thao tác này được gọi giũ bụi.

- Bụi được gỡ bỏ từ túi lọc bởi lực nén của khí nén vào trong lòng túi lọc (thông qua hệ thống van điện từ và bình tích khí nén), áp suất thông thường khoảng 4 bar.

- Trong suốt quá trình làm sạch, bụi rơi vào phễu và được vận chuyển đi thông qua hệ thống xả và vận chuyển dưới đáy lọc bụi (gồm van khóa, xích cào).

- Trong quá trình lọc, bụi tích lại ở bên ngoài túi vải và làm tăng trở kháng vận hành dần dần. Khi trở kháng đạt đến một giá trị cài đặt trước, bộ điều khiển làm sạch (cleaning controller) gửi ra ngoài một tín hiệu.

- Trước hết van poppet (poppet valve) đóng để dừng quá trình lọc. Sau đó van khis nén được mở làm khí nén được nén vào túi lọc thông qua đường ống định vị ở bên trên mỗi hàng của túi lọc, túi lọc bị phồng ra và rung mạnh làm bụi rơi ra khỏi bề mặt bên ngoài của túi, bụi rơi vào phễu gom.

- Đó được gọi là bước hoàn nguyên túi lọc. bước này có thể đan xen với chu kỳ làm việc của thiết thị lọc, tuy nhiên cũng có trường hợp một hoặc một số ngăn ngừng làm việc để hoàn nguyên túi vải , không nhất thiết là tất cả.

- Tải trọng không khí thường là 150- 200 m/h, trở lực của thiết bị khoảng 120- 150 kg/ m2. Chu kỳ rũ khoảng 2- 3 h. Sau khi làm sạch của hệ thống kết thúc, van poppet (poppet valve) mở lại và quá trình lọc lại bắt đầu. Quá trình làm sạch được điều khiển bởi bộ đếm thời gian tự động.

- Thiết bị lọc bụi kiểu túi vải có năng suất lọc khoảng 150 – 180 m3/h trên 1m2 diện tích bề mặt vải lọc.

- Khi nồng độ bụi khoảng 30 ¸ 80 mg/m3 thì hiệu quả lọc bụi khá cao đạt từ 96¸99%.

- Nếu nồng độ bụi trong không khí cao trên 5000 mg/m3 thì cần lọc sơ bộ bằng thiết bị lọc khác trước khi đưa sang bộ lọc túi vải.

- Hiệu quả lọc đạt tới 99,5%

# Hình ảnh thực tế bên ngoài của hệ thống .

  - Thiết bị lắng quán tính

# Nguyên lí cơ bản để chế tạo thiết bị lọc bụi kiểu quán tính là làm thay đổi chiều hướng chuyển động của đông khi một cách liên tục, lặp đi lặp lại bằng những vật cản có hình dáng khác nhau. Khi dòng khi đổi hướng chuyển động thì bụi do có sức quán tính sẽ giữ hướng chuyển động ban đầu của mình và va đập vào các vật cản rồi bị giữ lại ở đó hoặc mắt động năng và rơi xuống đáy thiết bị.

# Một số dạng thiết bị lọc bụi kiểu quán tính: venture, kiểu mân chăn uốn cong kiểu là sách, kiểu quán tính kết hợp với buồng lắng bụi, thiết bị lọc tro là hơi của Ambuco.

# Minh họa thiết bị lọc bụi quán tính kiểu VETURY.

# Minh họa: thiết bị lọc bụi kiểu màn chắn uốn cong .

# Hình minh họa . a, thiết bị lắng “ lá sách”

# b, thiết bị lắng quán tính kiểu “ lá sách” hình chóp cụt .

  - Phương pháp lọc bụi ướt

# Nguyên tắc của phương pháp lọc bụi mới là người ta cho dòng không khí cả chứa bụi tiếp xúc trực tiếp với dung môi (thường là nước).

# Quá trình tiếp xúc có thể ở dạng hạt (khi nước được phun thành các hạt nước có kích thước và mật độ cao), dụng bề mặt khi thiết bị có sử dụng lớp đệm (nước chảy trên các bề mặt vật liệu đệm), dạng bọt khi khi sử dụng tháp sùi bọt hay tháp mâm.

# Các hạt bụi có thể kết đinh lại với nhau và bị giữ lại trong dung môi nhờ cơ chế va đập, tiếp xúc và khuếch tán còn dòng khí sạch sẽ đi ra khỏi thiết bị.

# Hình ảnh minh : thiết bị rửa khí với lớp đệm chuyển động.

  - Phương pháp lọc bụi bằng tĩnh điện

# Phương pháp lọc bụi tĩnh điện

# Thiết bị lọc bụi tĩnh điện sử dụng một hiệu điện thế cực cao để tách bụi, hơi, sương, khỏi khỏi dòng khi Có 4 bước cơ bản để được thực hiện là:

# - Dòng điện làm các hạt bụi bị ion hóa.

# - Chuyển các ion bụi từ các bề mặt thu bụi bằng lực điện trường.

# - Trung hòa điện tích của các bụi lắng trên bề mặt thu

# - Tách bụi lắng ra khỏi bề mặt thu .

# - Các hạt bụi có thể được tách ra bởi một áp lực hay nhờ rửa sạch.

# Về phần nguyên lí hoạt động.

# - Khí thải cần lọc bụi được thổi qua hệ thống hai điện cực.  Điện cực nối đất gọi là điện cực lắng vì bụi được lắng chủ yếu ở trên cực này.

- Điện cực thứ 2 được  gọi là điện cực quầng sáng. Điện cực này đượccung cấp dòng điện một chiều có điện thế cao, do điện thế cao nên cường độ điện trường xung quanh có giá trị lớn và gây ra sự va đập ion mãnh liệt.

- Biểu hiện bên ngoài của sự ion hoá khi mãnh liệt là nhìn thấy một quầngsáng bao phủ quảnh điện cực này.Sự phóng điện quầng sáng xảy ra sát bề mặt điện cực quầng sáng. Sự phóng điện quầng sáng không lan rộng giữa hai điện cực mà yếu đi và tắt dần theo phương tới điện cực lắng vì đi từ điện cực quầng sáng tới điện cực lắng thì cường độ điện trường yếu dần đi (điện trường giữa hai điện cực là điện trường không đều).

# - Thiết bị này có thể thu được những hạt rất nho (1444 micro phara) với hiệu qua rất cao có thể đạt tới 99,9% Khi dòng khi chưa quá nhiều bụi trong nó thì ta đặt ta đặt một thiết bị có học phiá trước đó lọc hết lượng bụi thô trước khi lọc bằng thiết bị tĩnh điện. Axit, chất thải nhiệt độ cao và vật chất có tính ăn mòn đều có thể làm thể làm hư hại thiết bị. Thiết bị làng tĩnh điện được ứng dụng trong các trường hợp thủ tục tái khiếu tây than đã thành bột dùng trong nhà máy nhiệt điện, nhà máy. luyện thép nghiền xi măng, sản  xuất giày.

# Hình ảnh minh họa :  thiết bị lọc bụi tĩnh điện.và thiết bị lọc bụi tĩnh điện khô.

# CHƯƠNG 3 .KẾT LUẬN

# so sánh các phương thức lọc bụi

| thiết bị | ưu điẻm | nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| Cyclone. | - Vốn thấp ,ít bảo trì . - Sụt áp nhỏ. - Thu bụi khô. - Ít chiếm diện tích. | - Hiệu suất thấp với bụi nhỏ hơn 10 micro. - Không thu được bụi co kết dính. |
| Lọc bụi ướt. | - không sinh bụi thứ cấp. - có khả năng giữ cả khí và nước . - có thể lọc được bụi cod kích thước dưới 0,1 micro. - vốn thấp. | - sinh ra cặn bùn nước thải . - chi phó cao do nước rò rỉ ăn mòn thiết bị. |
| Lọc tĩnh điện. | - hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng . - thu hồi cả bụi khố và ướt. - sụt áp nhỏ . - ít phải bảo trì . - sử lí lương lượng lớn. | - vốn lớn . - nhạy với thay đổi dòng khí . - khó thu bụi với điện trở khá lớn. - chiếm diện tích . - dễ cháy nổ nếu bụi và khí dễ cháy. |
| Lọc bằng lực quán tính. | - tổn thất áp suất nhỏ - vốn thấp. - thiết bị dễ chế tạo. - có thể thu bụi kết dính | - hiệu quả thấp với bụi có kích thước nhỏ hớn 20 micro. - chiếm diện tích |
| Lọc túi vải. | - hiệu suất cao. - tuần hoàn khí . - thu được bụi khô. - chi phí thấp ,thu được bụi dễ cháy. - dễ vận hành | - cần vật liệu riêng ở nhiệt độ cao. - công đoạn rũ bụi phức tạp. - chi phí cao do vải dễ hỏng . - tuổi thọ giảm do môi trường axit,kiềm . - thay túi phức tạp |

Tùy thuộc vào rất nhiều yếu để có thể chọn lựa được hệ thống lọc bụi phù hợp như

- Vốn

- Đặc diểm của công trình cần lọc bụi (nhà máy, xưởng, xưởng dệt )

- Diện tích lắp đặt.

BÀI TẬP TIỂU LUẬN

Bài 1 .

Sơ đồ thông gió tự nhiên cho phân xưởng như hình vẽ. Biết :

- ρT  = ρN  =1,1 kg/m3

- Hệ số khí động K1= 2,8

K2= - 0,28

- Tốc độ gió : ωg  = 14 m/s

- Tiết diện cửa hút và thải F1 = F2 = 5,6 m2, hệ số lưu lượng là 95%

a. Tính lưu lượng thông gió của phân xưởng.

b. Áp suất Px  thay đổi như thế nào, nếu  F1=0, F2=0,  F1= F2

Giải

A ) Áp suất bên ngoài cửa 1 của phân xưởng :

p1 = k1 . p.ωg22

= 2,8  . 1,1 .  142 2 = 301,84 ( Pa)

Ấp suất bên ngoài cửa 2 của phân xưởng :

p2 = k2 . p.ωg22

= - 0,28 . 1,1 .  1422 = -30.18 ( Pa )

Lưu lượng thông gió của phân xưởng

V =μ1 . μ2 . F1 .  F2 . 2p.  p1-p2 μ12 .  F12+μ2  2F22

= 0,95 . 0,95 . 5,6 . 5,6 . 21,1.301,84+30,180,952 .  5,62+ 0,952 .  5,62

= 92,42 ( m3/s)

B ) Áp suất px thay đổi như thế nào F1 = 0 , F2 = 0 , F1 = F2

F1 = 0 ( Cửa đóng ) px = p2

F2 = 0 ( Cửa 2 đóng ) px = p1

F1 = F2 : px = p1+ p22

=301,8+30,182

= 165,99 ( Pa )

Bài tập 2:

a/. Xác định lưu lượng không khí cần thiết để khử khí CO2  nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh và tiện nghi cho một lớp học có kích thước 11,5 x 8,6 x 6,3 có 39 người.

Biết: - Không khí thổi vào: tv =25oC , ρv=1,18 kg/m3 ,

- Không khí thổi ra : tR =35oC , ρR=1,15 kg/m3

b/.Nếu sử dụng phương pháp bội số tuần hoàn thì lưu lượng cần thiết là bao nhiêu?

c/. Từ lưu  lượng thông gió cho lớp học đáp ứng được các tiêu chuẩn đã tính ở trên, đề xuất cách bố trí và thông số quạt được chọn cho hệ thông gió trên.

Giải

Lưu lượng khí không khí độc hại

Gco2 = Mco2CRPr-CVPv

= 39 .  351,51,15-0,751,18 = 2041,10 ( kg/h)

- L1 = Lco2 =  Gco2p

=	2041,101,18 = 1729,74 ( m3/h )

Tra bảng tìm lượng nhiệt hiện toả ra đối với 1 người là 159,6 kJ/h ở nhiệt độ 28oC

GQ = GQ = ∆Q' hCp tR-tv

= 39 .  159,61 .  35-25 = 622,44 ( kg/h )

- L2 = GQp

= 622,441,18 = 527,49 ( m3/h )

Tra bảng , với lượng ẩm mổi người toả ra là 66g/h ở nhiệt độ 280C

Sử dụng độ thị t-d , xác định được dtr = dR = 18,5g/kg và dng = dV =13,5g/kg

GV = GR = 100 .  MadR-dV

=	  39 .  6618,5-13,5 = 514,8 ( kg/h )

- L3 = Gp

= 514,81,18 = 436,27 ( m3/h )

Từ lưu lượng không khí ta chọn giá trị lớn nhất 1862,805 m3/h

Từ kiểm tra thể tích đầu người

≥20m3chọn ≥ 20 ( người )

≤ 20m3 chọn ≥ 30 ( người )

11,7 .  8,6 .  6,340 = 63440 = 15,85 ≤ 20

Vậy chọn lớn ≥ 30 m3 ( người )

So sánh với 1774,101 => đảm bảo không khí lưu lượng đảm bảo theo yêu cầu

Theo yêu cầu k bội tuần hoàn tra bảng chọn k = 6

L = k.v = 6 . ( 11,7 . 8,6 . 6,3 ) = 3803 ( m3/h )

Bài tập 2:

a/. Xác định lưu lượng không khí cần thiết để khử khí CO2  nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh và tiện nghi cho một lớp học có kích thước 11,7 x 8,6 x 6,3 có 39 người.

Biết: - Không khí thổi vào: tv =25oC , ρv=1,18 kg/m3 ,

- Không khí thổi ra : tR =35oC , ρR=1,15 kg/m3

b/.Nếu sử dụng phương pháp bội số tuần hoàn thì lưu lượng cần thiết là bao nhiêu?

c/. Từ lưu  lượng thông gió cho lớp học đáp ứng được các tiêu chuẩn đã tính ở trên, đề xuất cách bố trí và thông số quạt được chọn cho hệ thông gió trên.

Giải

Lưu lượng khí không khí độc hại

Gco2 = Mco2CRPr-CVPv

= 40 .  351,51,15-0,751,18 = 2093,44 ( kg/h)

- L1 = Lco2 =  Gco2p

=	2092,441,18 = 1774,101 ( m3/h )

Tra bảng tìm lượng nhiệt hiện toả ra đối với 1 người là 159,6 kJ/h ở nhiệt độ 28oC

GQ = GQ = ∆Q' hCp tR-tv

= 40 .  159,61 .  35-25 = 638,4 ( kg/h )

- L2 = GQp

= 638,41,18 = 541,01 ( m3/h )

Tra bảng , với lượng ẩm mổi người toả ra là 66g/h ở nhiệt độ 280C

Sử dụng độ thị t-d , xác định được dtr = dR = 18,5g/kg và dng = dV =13,5g/kg

GV = GR = 100 .  MadR-dV

=	  40 .  6618,5-13,5 = 528 ( kg/h )

- L3 = Gp

= 5281,18 = 447,46( m3/h )

Từ lưu lượng không khí ta chọn giá trị lớn nhất 1862,805 m3/h

Từ kiểm tra thể tích đầu người

≥20m3chọn ≥ 20 ( người )

≤ 20m3 chọn ≥ 30 ( người )

11,7 .  8,6 .  6,339 = 633,9039 = 16,25 ≤ 20

Vậy chọn lớn ≥ 30 m3 ( người )

So sánh với 1774,101 => đảm bảo không khí lưu lượng đảm bảo theo yêu cầu

Theo yêu cầu k bội tuần hoàn tra bảng chọn k = 6

L = k.v = 6 . ( 11,7 . 8,6 . 6,3 ) = 3803,43 ( m3/h )