ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. TRƯƠNG TẤN LINH      - MSSV:19004533

2. TỪ SĨ THIỆN		          - MSSV:19004232

THÔNG GIÓ CƯỠNG BỨC TRONG HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học	: Kỹ Thuật Máy Lạnh Và Điều Hòa Không Khí

Lớp học	: 19C1-KML2

TIỂU LUẬN MÔN THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. TRƯƠNG TẤN LINH      - MSSV:19004533

2. TỪ SĨ THIỆN		          - MSSV:19004232

THÔNG GIÓ CƯỠNG BỨC TRONG HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học	: Kỹ Thuật Máy Lạnh Và Điều Hòa Không Khí

Lớp học	: 19C1-KML2

TIỂU LUẬN MÔN THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# Lời nói đầu

Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt của con người trong không gian điều hoà thường sinh ra các chất độc hại và nhiệt thừa, ẩm thừa làm cho các thông số khí hậu trong đó thay đổi, mặt khác nồng độ ôxi cần thiết cho con người giảm, sinh ra mệt mỏi và ảnh hưởng lâu dài về sức khoẻ. Khi người hoặc động vật có mặt trong tòa nhà, không khí thông thoáng là cần thiết để làm loãng các mùi và hạn chế nồng độ carbon dioxide cũng như các chất gây ô nhiễm trong không khí như bụi, khói và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.

Trong thực tế chúng ta thấy rằng việc thiết kế bếp và phòng tắm thường có ống xả khí cơ khí để kiểm soát mùi hôi và đôi khi là độ ẩm. Riêng về thiết kế nhà ở, các cửa sổ mở được hoặc lỗ thông hơi nhỏ luôn được tính toán để thiết kế một cách tối ưu.

Còn trong các hệ thống rộng lớn và phức tạp hơn như nhà xưởng, xưởng sản xuất thì không khí ấm trong tòa nhà có thể được để cho bay lên và thoát ra tại phần khe hở bên trên do đó ép dòng không khí mát ở bên ngoài bị lôi hút vào trong tòa nhà một cách tự nhiên qua các lỗ hở ở khu vực thấp hơn. Những hệ thống này sử dụng năng lượng rất ít nhưng phải được bảo quản kỹ để đảm bảo sự thoải mái của người ở trong. Trong những tháng ấm hoặc ẩm ướt, ở nhiều điều kiện khí hậu, việc duy trì sự thoải mái về mặt nhiệt độ mà chỉ thông qua hệ thống thông gió tự nhiên có thể không khả thi, vì vậy những hệ thống điều hòa không khí cưỡng bức sẽ được sử dụng để hỗ trợ, nguyên lý tương tự như hệ thống thông gió tự nhiên nhưng nó có sử dụng hệ thống quạt cơ khí, ống dẫn, van điều tiết, và hệ thống điều khiển để đưa vào và phân phối dòng khí mát bên ngoài khi thích hợp.

Qua những ví dụ thực tế trên ta đã phần nào thấy được sự quan trọng của việc lưu thông không khí trong phòng, từ mức độ nhỏ đến lớn đều cần tính toán, thiết kế để việc thải  không khí đã bị ô nhiễm bởi các chất độc hại và nhiệt ra bên ngoài, đồng thời thay thế vào đó là không khí đã được xử lý,  không có các chất độc hại, có nhiệt độ phù hợp và lượng ôxi đảm bảo. Quá trình như vậy gọi là thông gió. Quá trình thông gió thực chất là quá trình thay đổi không khí trong phòng đã ô nhiễm bằng không khí mới bên ngoài trời đã qua xử lý. Nhận biết được tầm quan trọng của vấn đề này trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, nhóm chúng em quyết định lựa chọn đề tài “THÔNG GIÓ CƯỠNG BỨC” để nghiên cứu sâu hơn và làm rõ thêm mảng kiến thức về thông gió, cũng như giúp mọi người hiểu sơ qua về cách tính toán, thiết kế hệ thống thông gió trong sinh hoạt hằng ngày.

Trong quá trình thực hiện Tiểu luận , do những hạn chế về kinh nghiệm cũng như kiến thức bản thân , tài liệu tham khảo chưa được phong phú . Vì vậy còn nhiều thiếu sót trong quá trình thực hiện . Kính mong quý thầy cô khoa Nhiệt-Lạnh của trường Cao Đẳng Lý Từ Trọng TP Hồ Chí Minh quan tâm , giúp đỡ chỉ bảo

em tận tình

Xin chân thành cảm ơn.

Lời Cảm Ơn

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ  của quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Công Nghệ Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặt biệt là thầy Đinh Đồng Hiệp  đã cùng nhóm  em trong 4  tuần hướng dẫn làm Tiểu luận  môn học “Thông gió cưỡng bức ” . Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy  thì em nghĩ Tiểu luận môn học rất khó có thể hoàn thiện được. Bước đầu đi vào thực tế của nhóm  em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu xót là điều chắc chắn, nhóm  em rất mong nhận được nhũng ý kiến đóng góp quý báu của thầy  để kiến thức của nhóm  em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn.

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: THÔNG GIÓ

1Tổng quan về thông gió

1.1Khái niệm

1.2 Mục đích của thông gió

CHƯƠNG 2: THÔNG GIÓ CƯỠNG BỨC

1 Khái niệm thông gió cưỡng bức

2Các phương pháp

2.1 Cấp gió tươi cho hệ thống điều hòa không khí

2.1.1 Cấp gió tươi trực tiếp vào phòng

2.1.1.1 Hệ thống 1 line chỉ cấp gió tươi vào phòng

2.1.1.2 Hệ thống 1 line chỉ hút gió thải

2.1.1.3 Hệ thống thông gió 2 line kết hợp dùng quạt

2.1.1.4 Hệ thống thông gió 2 line kết hợp dùng hệ thống thu hồi nhiệt HRV

2.2 Cấp gió tươi theo hệ thống điều hòa

2.3 Hút thông gió các khu vực phát sinh chất độc hại

2.3.1 Hút thông gió khu vệ sinh

2.3.2 Thông gió nhà bếp

2.4 Thông gió cầu thang thoát hiểm

2.5 Thông gió nhà xưởng

2.5.1 Phân loại hệ thống nhà xưởng

2.5.2 Hệ thống thông gió kết hợp làm mát nhà xưởng

2.6 Thông gió tầng hầm

2.7 Hút khói hành lang

3 Các loại thiết bị trong hệ thống thông gió

3.1 Quạt

3.1.1 Quạt bàn đứng,quạt treo tường

3.1.2 Quạt đứng công nghiệp,quạt treo công nghiệp

3.1.3 Quạt trần

3.1.4 Quạt phun sương

3.1.5 Quạt hướng trục

3.1.5.1 Quạt hướng trục dạng ống

3.1.5.2 Quạt hướng trục ốp tường

3.1.6 Quạt ly tâm

4 Bài tập

CHƯƠNG 1 THÔNG GIÓ

1 Tổng quan về thông gió

1.1 Khái niệm

Thông gió là quá trình thải  không khí đã bị ô nhiễm (bởi các chất độc hại và nhiệt)  ra bên ngoài, đồng thời thay thế vào đó là không khí đã được xử lý,  không có các chất độc hại, có nhiệt độ phù hợp và lượng ôxi đảm bảo. Quá trình thông gió thực chất là quá trình thay đổi không khí trong phòng đã ô nhiễm bằng không khí mới bên ngoài trời đã qua xử lý nhằm giữ cho các thông số vật lý, khí hậu không vượt quá giới hạn cho phép.

Khi tiến hành thông gió thì phải làm sạch không khí trước khi thải ra môi
trường bên ngoài, còn không khí đưa vào thì có thể không cần xử lý trước.

1.1.2 Mục đích của thông gió

Thông gió có nhiều mục đích khác nhau tuỳ thuộc vào từng công trình và phạm vi nhất định. Các mục đích chính bao gồm:

- Thải các chất độc hại trong phòng ra bên ngoài. Các chất độc hại bao gồm rất nhiều loại. Trong các không gian sinh hoạt chất độc hại phổ biến nhất là CO2.

- Thải nhiệt thừa và ẩm thừa ra bên ngoài.

- Cung cấp lượng ôxi cần thiết cho sinh hoạt của con người.

- Trong một số trường hợp đặc biệt mục đích thông gió là để khắc phục các sự cố như: lan  toả chất độc hại hoặc hoả hoạn.

CHƯƠNG 2 THÔNG GIÓ CƯỠNG BỨC

2 Khái niệm về thông gió cưỡng bức:

Thông gió cưỡng bức là hiện tượng thông gió có sử dụng các thiết bị cơ khí để hút không khí bị ô nhiễm ở trong phòng và lấy không khí sạch ở bên ngoài vào,sau khi xử lý: làm nóng, làm lạnh, lọc sạch … thì được đưa vào phòng để đảm bảo môi trường không khí trong phòng có một chế độ nhiệt ẩm và độ trong sạch cần thiết.

Thông gió nhà xưởng bằng quạt

2.1 Các phương pháp:

## 2.1.1 Cấp gió tươi cho hệ thống điều hòa không khí:

Đa số văn phòng đều sử dụng điều hòa và không gian hoạt động là tương đối kín và gần như không có sự trao đổi gió tự nhiên. Với một số văn phòng chỉ có mặt trước là kiếng còn lại giáp với những tòa nhà khác vì vậy việc tạo được không gian thoải mái khi chỉ sử dụng điều hòa thì không khả thi.

Khi nói về hệ thống thông gió cấp gió tươi cho hệ thống điều hòa thì một số nghĩ rằng không cần thiết vì nghĩ là bản thân điều hòa thổi hơi lạnh ra rồi không cần thiết phải cấp gió tươi vào nữa. Đó là suy nghĩ sai lầm vì hệ thống điều hòa chỉ trao đổi năng lượng khi hoạt động , lượng không khí trong phòng chỉ tuần hoàn và được làm lạnh thông qua dàn lạnh.Vì vậy khi trong không gian điều hòa kín thì lượng khí O2 sẽ ít dần và CO2 tăng lên do con người trao đổi khí. Chưa tính mùi , vi khuẩn do con người mang vào và tuần hoàn trong không gian kín và qua một thời gian thì vi khuẩn sẽ sinh sôi rất nhanh. Điều này lý giải tại sao khi một người trong phòng bị cảm cúm thì chắc chắn cả phòng sẽ bị lây.

Để tạo được môi trường làm việc thoải mái và tránh những nguy cơ tiềm ẩn, hệ thống điều hòa không khí cần thiết phải có hệ thống thông gió .

Lượng không khí tươi cung cấp cho hệ thống điều hòa không khí phải đảm bảo đầy đủ cho số người trong phòng sử dụng. Lượng khí tươi cung cấp cũng cần đảm bảo yêu cầu là không nhỏ hơn 10% tổng lưu lượng gió cung cấp cho phòng.

Việc cấp khí tươi cho không gian đều hòa thường được thực hiện theo các biện pháp sau:

- Cấp khí tươi trực tiếp vào phòng.

- Cấp khí tươi thông qua hệ thống điều hòa.

    - Cấp gió tươi trực tiếp vào phòng:

Đây là phương pháp đơn giản và thường được sử dụng, khí tươi được các quạt hút từ bên ngoài qua các bộ lọc và đưa vào phòng.

Có rất nhiều phương pháp thiết kế thông gió cho văn phòng, ở đây ta liệt kê vài phương án hay sử dụng nhất cho văn phòng.

### 2.1.3 Hệ thống thống gió 1 line chỉ cấp gió tươi :

Dùng quạt và kênh dẫn gió cấp vào không gian điều hòa. Phương án cấp này gọi là phương án thông gió theo áp suất dương có nghĩa là khi cấp gió vào phòng mà không hút ra thì áp suất trong phòng sẽ tăng lên và tạo ra áp suất dương đẩy một phần không khí ra ngoài theo khe hở của cửa chính và cửa sổ hoặc thải ra một lượng lớn khi mở cửa.

OA: gió lấy vào_băng thông gió cơ học.

EA: gió thải ra_băng thông gió tự nhiên.

Hình 1: Hệ thống thông gió 1 line cấp gió tươi

### 2.1.4 Hệ thống thống gió 1 line chỉ hút gió thải :

Phương pháp này giống như trên nhưng nó tạo ra áp suất âm trong phòng để hút gió tươi từ khe cửa sổ và hành lang vào. Phương án này chỉ hiệu quả khi không gian văn phòng nhiều cửa sổ và không giáp với những tòa nhà khác.

OA: Gió lấy vào bằng thông gió tự nhiên.

EA: Gió thải ra bằng thông gió cưỡng bức.

Hình 2: Hệ thống thống gió 1 line chỉ hút gió thải.

### 2.1.5 Hệ thống thống gió 2 line kết hợp dùng quạt:

Là phương pháp kết hợp cả 2 phương án trên. Ưu điểm là tạo ra môi trường thông thoáng và kiểm soát được lượng không khí hút vào và thải ra.

OA: Gió lấy vào bằng thông gió cưỡng bức.

EA: Gió thải ra bằng thông gió cưỡng bức.

Hình 3: Hệ thống thống gió 2 line kết hợp dùng quạt.

### 2.1.5 Hệ thống thông gió 2 line kết hợp dùng hệ thống thu hồi nhiệt HRV:

Hệ thống HRV có chức năng thông gió và thu hồi lượng nhiệt bị mất qua quá trình thông gió. Hệ thống này hạn chế sự thay đổi nhiệt độ phòng do thông gió gây ra, do đó luôn duy trì được môi trường không khí chất lượng cao trong nhà.

Hình 4: Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt HRV.

Ngoài ra, việc cấp gió có thể trực tiếp vào phòng từ các quạt gắn tường hoặc theo hệ thống kênh dẫn gió đối với quạt treo trần.

Hình 19: Sơ đồ cấp gió tươi trực tiếp vào phòng từ quạt.

FAF ( Fresh Air Fan)_Quạt cấp gió tươi.

FAL ( Fresh Air Louvre)_Miệng hút gió tươi.

IU ( Indoor Unit)_ Dàn lạnh ; OU ( Outdoor Unit)_Dàn nóng.

CD ( Ceiling Diffusser)_Miệng thổi gắn trần.

Ưu điểm: có thể cấp vào những khu vực cần thiết theo chủ ý của người thiết kế.

Nhược điểm: do nhiệt độ không khí tươi khác nhiệt độ không khí trong phòng nên nếu bố trí không đều có thể làm cho trường nhiệt độ không khí trong phòng không đều.

Giải pháp:

- Về mùa hè: làm lạnh sơ bộ không khí tươi trước khi thổi vào phòng.

- Về mùa đông: ta sẽ gia nhiệt sơ bộ không khí tươi trước khi cấp vào phòng bằng cách ta thực hiện hồi nhiệt với khí thải ra ngoài.

Nhưng để nâng cao hiệu quả có thể sử dụng các dàn lạnh loại giấu trần máy điều hòa VRV để cấp khí tươi cho một tòa nhà. Khí tươi được lấy từ bên ngoài vào các dàn lạnh PAU qua bộ lọc không khí và lưới chắn côn trùng, được làm lạnh sơ bộ và được thổi theo các kênh gió đến các miệng thổi vào phòng.

Hình 5: Sơ đồ cấp gió tươi trực tiếp từ quạt trong hệ thống VRV.

FAF ( Fresh Air Fan)_Quạt cấp gió tươi.

IU ( Indoor Unit)_Dàn lạnh; OU ( outdoor Unit)_Dàn nóng.

CD ( Ceiling Diffusser)_ Miệng thổi gắn trần.

FAL ( Fresh Air Louvre)_ Miệng hút gió tươi.

### 2.1.6 Cấp gió tươi theo hệ thống điều hòa:

Việc thông gió độc lập, trực tiếp vào phòng không thông qua hệ thống điều hòa không khí có nhược điểm là trường nhiệt độ không khí trong phòng và phân bố gió tươi không đều. Trong trường hợp cấp gió tươi thực hiện thông qua hệ thống điều hòa không khí, gió tươi sẽ hòa trộn với gió hồi và cấp vào phòng nên phân bố đều và tránh làm thay đổi trường nhiệt độ trong phòng.

Trên hình 3 các dàn lạnh cấp gió tươi của một máy điều hòa VRV trong trường hợp này đóng vai trò như những quạt thông gió, đồng thời có thể làm lạnh hoặc gia nhiệt cho không khí. Với phương pháp cấp gió tươi như thế có thể tránh ảnh hưởng của sự sai lệch nhiệt độ giữa luồng không khí thổi vào và không khí trong phòng để bảo đảm hơn về mặt sức khỏe.

Hình 6: Sơ đồ nguyên lý cấp gió tươi dùng hệ thống VRV.

Trong các hệ thống này khí tươi được đưa trực tiếp hoặc hòa trộn với không khí tuần hoàn sau đó đưa đến các IU để làm lạnh (hoặc gia nhiệt) rồi mới cấp vào phòng theo sơ đồ thẳng, sơ đồ tuần hoàn một cấp hoặc hai cấp.

Trường hợp thường gặp nhất là sơ đồ tuần hoàn một cấp, theo sơ đồ này người ta có nhiều cách thực hiện, đặc biệt là buồng hòa trộn không khí rất khác nhau, cụ thể:

Lấy khoảng không gian phía trên laphông làm buồng hòa trộn ( không sử dụng kênh hồi gió).

FAL ( Fresh Air Louvre)_Cửa lấy gió tươi.

AG ( Air Grill)_Miệng hút ; CD (Ceiling Diffuser)_Miệng thổi .

VCD (Volume Control Damper)_Van điều chỉnh; FCU_Dàn lạnh.

Hình 7: Sơ đồ cấp gió tươi từ cửa lấy gió, lấy trần làm khoang hút.

  - Ưu điểm:

- Không cần hệ thống ống gió hồi vì gió hồi được lấy trực tiếp qua miệng hút gắn trên trần, đi lên phía trên trần và hòa trộn với gió tươi được lấy qua các cửa gió.

- Phương pháp này đơn giản, dễ thực hiện.

  - Nhược điểm:

- Thể tích không gian làm lạnh tăng vì khi hệ thống hoạt động thì không khí nằm ở không gian trên trần cũng được làm lạnh.

- Dùng khoảng không gian trên trần để hòa trộn nên chất lượng gió nhiều lúc không đảm bảo, nhất là các công trình lớn có sự thông nhau giữa khoang trần của nhiều khu vực, ảnh hưởng của bụi, ẩm mốc đến chất lượng gió.

- Điều chỉnh lưu lượng gió tươi rất khó khăn do các cửa lấy gió tươi lắp đặt phía trên laphông.

- Xác định tỷ lệ hòa trộn gió thực tế khó chính xác vì phụ thuộc rất nhiều yếu tố nhất là vị trí miệng hút, miệng cấp gió tươi và đầu hút của dàn lạnh. Thường các cửa lấy gió tươi chỉ được điều chỉnh một lần, trong quá trình sử dụng hầu như không có điều chỉnh. Mặt khác để hút được gió tươi thì khoang hút phải kín và đầu hút của các dàn lạnh phải bố trí gần các cửa lấy gió tươi.

Sử dụng hộp hòa trộn và có hệ thống kênh hồi gió.

Trên hình 5 là sơ đồ hệ thống điều hòa có cấp gió tươi lấy trực tiếp từ bên ngoài vào hộp hòa trộn.

Hình 8: Sơ đồ cấp gió tươi từ các cửa lấy gió và có hộp hút gió.

FAL (Fresh Air Louvre)_Cửa lấy gió tươi.

AG ( Air Grill)_Miệng hút ; CD ( Ceiling Diffuser)_Miệng thổi.

VCD (Volume Control Damper)_Van điều chỉnh; FCU_Dàn lạnh.

Ưu điểm:

Phần không gian trên laphông không được làm lạnh vì đã có hộp hòa trộn và kênh hồi gió nên nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đảm bảo được chất lượng gió do tránh được ảnh hưởng của bụi, bẩn, ẩm mốc đến chất lượng gió.

Nhược điểm:

Phải có hệ thống kênh hút và cấp gió tươi mà trong một số trường hợp thì việc lắp đặt là khó khăn.

Cấp gió tươi kiểu tập trung.

Phương pháp cấp gió tươi kiểu tập trung thường được sử dụng trong các hệ thống lớn. Trong hệ thống này, quạt cấp gió tươi đến các buồng hòa trộn của các dàn lạnh. Đây là phương pháp hiệu quả, đồng thời chủ động cấp gió một cách tích cực theo tỷ lệ thích hợp nhất cho từng khu vực và công trình, thông qua các van điều chỉnh lưu lượng gió được điều khiển bằng động cơ.

FCU_Dàn lạnh; M_Van điều khiển bằng động cơ.

CD (Ceiling Diffuser)_Miệng thổi; CG (Ceiling Grill)_Miệng hút.

Hình 9: Sơ đồ cấp gió tươi nhờ quạt

## 2.2 Hút thông gió các khu vực phát sinh chất độc hại:

### 2.2.1Hút thông gió khu vệ sinh:

Các khu vực vệ sinh là một trong những nơi phát sinh nhiều chất độc hại, hôi thối ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sinh hoạt của con người, do đó việc thông gió thì cần phải thường xuyên và liên tục.

  - Mục đích:

- Duy trì dưỡng khí trong lành: Thải ra nguồn không khí bị ô nhiễm.

- Khử mùi: Khử mùi hôi khó chịu trong nhà vệ sinh, chất tẩy rửa.

- Hút hơi ẩm: Hơi nước hiện diện khắp nơi trong nhà phát sinh từ phòng tắm, nước đun sôi, mồ hôi trên cơ thể con người… Gây ra ẩm mốc trên sàn nhà, mặt tường, làm cho căn hộ mau xuống cấp.

  - Các trường hợp thông gió cho khu vực vệ sinh:

Trường hợp thường gặp là các toillet trong các phòng ngủ nhà cao tầng.

Với các loại này, thông thường có hộp kỹ thuật thông tầng đi bên cạnh, có thể sử dụng để thông toilet rất thuận lợi.

Ở mỗi toillet người ta đều lắp các quạt thổi vào hộp kỹ thuật. Còn ở trên nóc người ta lắp quạt máy để hút gió trong hộp kỹ thuật.

Hình 10: Thông gió khu vực vệ sinh nhà cao tầng.

Trong hình trên người ta sử dụng các hệ thống đường ống hút xuyên tầng đi trong các hộp kỹ thuật để hút không khí trong các phòng vệ sinh và thải ra phía trên nóc nhà.

Hình 11: Sơ đồ hút WC dùng ống dẫn không khí đi trong hộp kỹ thuật.

1. Miệng hút gió; 2. Ống dẫn không khí; 3. Van điều chỉnh lưu lượng;

4.Ống dẫn không khí ( trục đứng); 5. Quạt hút.

Nguyên lý làm việc:

Tất cả các hệ thống thông gió cho khu WC thì bắt buộc phải được thiết kế theo phương pháp thông gió áp suất âm để tránh khí bẩn bị ô nhiễm lan tỏa vào các phòng lân cận.

Nhờ động lực máy quạt nên khi quạt gió hoạt động thì áp xuất không khí bên trong ống dẫn nhỏ hơn áp suất khí quyển và chính vì thế mà không khí ô nhiễm trong khu WC được hút vào miệng hút theo ống dẫn vào quạt gióvàdc thả i ra ngoài.Khi không khí vào miệng hút, áp suất không khí trong khu nhà vệ sinh WC giảm xuống nhỏ hơn áp xuất khu vực xung quanh, vì vậy không khí sạch từ ngoài tràn vào làm cho nồng độ những chất ô nhiễm, mùi trong khu WC được thông gió nhỏ hơn tiêu chuẩn cho phép.

Sự cân bằng áp suất tại các nút và đảm bảo hệ thống làm việc ổn định nhờ các van khóa đặt trên ống dẫn không khí và các miệng hút.

Trường hợp khu WC gồm nhiều phòng đặt ở các tầng thấp hoặc có thể trên tầng cao.

Đối với khu vực W.C công cộng gồm nhiều phòng thì có thể sử dụng kênh hút gió vào miệng hút cho các toilet và khu vực rửa mặt, tiểu tiện.

Gió thải tốt nhất nên đưa vào hộp kỹ thuật và dẫn lên trên cao, trong một số trường hợp có thể thải ra bên ngoài, khu vực ít người đi lại, hoặc tốt nhất theo kênh gió lên cao.

Hình 12: Thông gió khu vực vệ sinh công cộng.

### 2.3.2Thông gió nhà bếp:

Khu nhà bếp nơi phát sinh nhiều chất độc hại, khí CO2 và nhiệt thừa rất lớn như : nhiệt sinh ra từ bếp nấu ăn, nhiệt sinh ra từ thức ăn, từ hoạt động của con người,…. Đối với các nhà bếp của các khách sạn, do mỗi lần hoạt động thường có nhiều bếp hoạt động một lúc nên nhiệt lượng, khí CO2 và các chất độc sinh ra rất nhiều và chính điều đó đòi hỏi hệ thống thông gió phải có năng suất lớn.

Tuy nhiên, các công trình kiến trúc là vô hình muôn dạng nên sẽ không có các bếp giống nhau nên việc thiết kế hệ thống thông gió sẽ dựa trên cơ sở thiết kế cơ bản của kiến trúc và các thiết bị được bố trí của bên nội thất. Trên cơ sở lượng nhiệt sinh ra thông thường phương pháp thiết kế thông gió cho nhà bếp cũng giống như các khu vực khác là hút khí bên trong thải ra bên ngoài và cấp một lượng khí tươi mới từ bên ngoài vào để đảm bảo thông thoáng, bên cạnh đó kết hợp với hút cục bộ tại vị trí bếp sinh ra nhiệt lớn và chất độc hại.

Đối với các nhà bếp gia đình thông thường và các bếp công nghiệp hay nhà hàng nhỏ ta sẽ hút cục bộ tại bếp bằng chụp hút khói bếp theo số lượng bếp mà ta tính được kết hợp cấp không khí tươi từ bên ngoài vào để không gian được thông thoáng.

Hình 13: Chụp hút khói nhà bếp.

Đối với các loại bếp công nghiệp, nhà hàng lớn với số lượng bếp nhiều ta cần bố trí chụp hút khói và cấp khí tươi xen kẽ nhau để tạo cảm giác thông thoáng cho đầu bếp nấu ăn. Lưu lượng không khí hút ra sẽ bằng lưu lượng không khí tươi cấp vào cộng lượng không khí trao đổi từ phòng kế bên.

  - Thông thường có hai loại phương pháp thông gió đó là thông gió hút mùi và thông gió hút thải nhiệt.

- Hệ thống thông gió hút mùi : Khi nấu nướng mùi thức ăn bốc lên rất nhiều, có thể tràn sang những khu vực khác, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các khu vực lân cận. Vì thế phải hút hết mùi, tạo nên áp lực âm để không tràn sang khu vực khác.

- Hút thải nhiệt: Các bếp ăn khách sạn lớn thường đặt ngầm dưới tầng hầm, nhiệt tỏa ra rất lớn và điều đó người ta phải hút thải bỏ nhiệt này.

Hình 14: Hệ thống hút Bếp gia đình(ống dẫn không khí đi trong hộp kỹ thuật)

Sơ đồ hệ thống hút bếp

Hình 14 : Sơ đồ hệ thống hút thông gió nhà bếp.

Nguyên lý làm việc:

Tất cả các hệ thống thông gió cho khu nhà bếp thì cũng  bắt buộc phải được thiết kế theo phương pháp thông gió áp suất âm để tránh khí bẩn bị ô nhiễm lan tỏa vào các phòng lân cận.

Nhờ động lực máy quạt nên khi quạt gió hoạt động thì áp xuất không khí bên trong ống dẫn nhỏ hơn áp suất khí quyển và chính vì thế mà không khí ô nhiễm trong khu nhà bếp được hút vào miệng hút theo ống dẫn vào quạt gió và được thải ra ngoài.Khi không khí vào miệng hút, áp suất không khí trong khu nhà bếp giảm xuống nhỏ hơn áp xuất khu vực xung quanh, vì vậy không khí sạch từ ngoài tràn vào làm cho nồng độ những chất ô nhiễm, mùi   trong nhà bếp được thông gió nhỏ hơn tiêu chuẩn cho phép.

Sự cân bằng áp suất tại các nút và đảm bảo hệ thống làm việc ổn định nhờ các van khóa đặt trên ống dẫn không khí và các miệng hút.

Hình 15: Thông gió nhà bếp.

## 2.3 Thông gió cầu thang thoát hiểm:

Khi xảy ra sự cố hỏa hoạn hệ thống thông gió cầu thang sẽ hoạt động và duy trì áp suất ở cấu thang để cho lửa không lây lan sang khu vực cầu thang thoát hiểm, đồng thời hạ nhiệt độ khu vực này để mọi người có thể thoát theo đường cầu thang về phía dưới.

Mục đích:

- Giữ cho khói và khí độc cách xa lối thoát hiểm để cho người trong vùng cháy đó có thể thoát hiểm hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

- Bảo vệ tính mạng cho con người trong những trường hợp có hỏa hoạn bằng lối thoát hiểm hoặc những nơi ẩn nấp tạm thời được điều áp.

- Đề cho những thao tác chống lửa phát huy hiệu quả thì những trục thang máy hay cầu thang bộ cần phải được duy trì chênh áp đề ngăn cản sự xâm nhập của khói từ tầng bị cháy khi tầng bị cháy có hay không có hệ thống điều hòa.

- Bảo vệ tài sản: Sự lây lan của khói trong những khu vực mà có nhiều thiết bị có giá trị, các phương tiện xử lý dữ liệu đặc biệt nhạy cảm với khói.

Hệ thống có trang bị van giảm áp vô cấp điều khiển bằng động cơ (M). Bộ cảm biến áp suất cầu thang (P) điều khiển sự đóng mở của van (M); Khi áp suất cầu thang nhỏ thì van (M) mở rộng hơn và ngược lại.

Hình 16: Thông gió cầu thang thoát hiểm.

## 2.4 Thông gió nhà xưởng:

Nhu cầu đầu tư xây dựng cho hệ thống sản suất rất lớn, nhất là những khu công nghiệp tập trung những tập đoàn nước ngoài thì nhu cầu này càng tăng cao.

Nhà xưởng sản xuất là khu vực có nhiều công nhân lao động, máy móc, bụi công nghiệp nên vấn đề tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động là yêu cầu cần thiết để nâng cao năng suất lao động và đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Hình 17: Hệ thống thông gió nhà xưởng.

Thông gió cho nhà xưởng hiện nay là bắt buộc đối với nhà xưởng và có thể chia ra làm 2 dạng như sau:

Thông gió nhà xưởng tự nhiên:

Thông gió tự nhiên là tạo sự thông thoáng cho môi trường làm việc bằng cách bố trí cửa lấy gió và thải gió một cách hợp lý giúp cho không khí lưu thông tuần hoàn tốt nhất.

- Ưu điểm: Chi phí đầu tư thấp ,không tốn điện cho động cơ.

- Nhược điểm: Dễ thấy nhất là hiệu suất không cao và phụ thuộc nhiều vào hướng gió , không gian.

- Phương pháp: Bố trí lam lấy gió và thải gió đối xứng nhau để tạo hiệu quả tốt nhất. Lam gió phải bố trí hợp lý với tường và đặt biệt phải che được mưa. Có thể sử dụng quả cầu gắn trên mái để tăng cường đối lưu không khí.

Hình 18: Thông gió nhà xưởng đối lưu tự nhiên.

- Thông gió cưỡng bức không sử dụng kênh dẫn gió.

Phương pháp này giống như phương pháp thông gió tự nhiên nhưng khác ở chỗ thay vì đặt lam gió ta đặt quạt hút trên tường .Ở phía đối diện ta đặt những lam gió có lưới lọc bụi hoặc tấm lọc công nghệ để lấy gió bên ngoài vào .Khi quạt hút gió hoạt động thì sẽ tạo ra sự chênh áp bên trong xưởng, gió tươi bên ngoài sẽ tự động tràng vào để thay thế lượng khí thải hút ra.

Hình 19: Thông gió cơ khí không sử dụng kênh dẫn gió.

2.4.1Phân loại hệ thông gió nhà xưởng:

Thông gió trong môi trường điều hòa: Hiện nay không phải nhà xưởng nào cũng có thể trang bị điều hòa vì nhiều lý do như chi phí đầu tư ,chi phí điện tiêu thụ khá lớn .Tuy nhiên một số nhà xưởng có tính chất đặc biệt thì việc đầu tư hệ thống lạnh là tất yếu.

Thông gió tạo sự thông thoáng cho môi trường làm việc: Với loại thông gió này thì nhà xưởng phải cao ráo và được cách nhiệt chống nóng.

2.4.2Hệ thống thông gió kết hợp làm mát nhà xưởng:

Hệ thống thông gió kết hợp làm mát nhà xưởng hiện nay đang được sử dụng rất rộng rải vì những ưu điểm lớn so với hệ thống điều hòa không khí. Nổi bật nhất là chi phí đầu tư thấp và chi phí điện năng tiêu thụ chỉ bằng 0,1 so với sử dụng hệ thống điều hòa. Bởi vì, hệ thống điều hòa phải làm lạnh toàn bộ không gian thì mới đảm bảo hiệu quả nhưng hệ thống làm mát nhà xưởng có thể chỉ cần làm mát tại một số vị trí làm việc cần thiết và môi trường có sinh nhiệt lớn như xưởng cơ khí, xưởng in .....

Từ bản phân tích này khi lựa chọn thiết kế điều hòa và thông gió ta nên cân nhắc có nên sử dụng hệ thống điều hòa hay không nếu không phải là môi trường đặt biệt yêu cầu độ ẩm khắc khe thì thiết kế hệ thống thông gió kết hợp làm mát là một lựa chọn thích hợp nhất và kinh tế nhất.

Hình 20: Thông gió nhà xưởng bằng quạt.

## 2.5 Thông gió tầng hầm:

Thông thường trong các nhà cao tầng, tầng hầm thường được bố trí công năng sử dụng là khu vực để xe vì thế không khí trong tầng hầm sẽ bị ảnh hưởng bởi khí thải của khói xe, đặc biệt là khí radon.

Khí radon là loại khí có tính phóng xạ tự nhiên, khí radon khuếch tán ra khỏi mặt đất qua nền nhà vào trong tầng hầm, khi nồng độ khí radon ở mức cao có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người, cụ thể là các hạt alpha phát ra từ radon sẽ phá hủy các tế bào của cơ thể con người một khi nó được phát ra từ bên trong cơ thể. Khí radon là một trong các nguyên nhân gây bệnh ung thư phổi hiện nay. Nếu không khí không thoáng đãng, khí thải xe cộ cũng khiến người bị thiếu oxy, khó thở, nếu nặng có thể dẫn đến tình trạng ngất xỉu.

Ngoài ra tầng hầm còn có thể là trung tâm thương mại, chợ, siêu thị cùng các phòng kỹ thuật phụ trợ. Số tầng hầm của mỗi tòa nhà phụ thuộc vào chiều cao tòa nhà và thiết kế công năng ban đầu. Nhiều công trình cao tầng có tới 3, thậm chí là 4 tầng hầm. Đặc điểm không gian tầng hầm là có số lượng cửa ra vào hạn chế, thường xuyên có người nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ và phát sinh độc hại cao. Do đó, công tác phòng chống cháy nổ và cứu hộ, cứu nạn cho không gian tầng hầm là rất quan trọng.

Vì vậy, khi xây dựng tầng hầm cần lắp đặt hệ thống đối lưu, quạt hút gió, quạt thông gió tầng hầm để không khí thoáng đãng.

Hệ thống thông gió tầng hầm là hệ thống thông gió tương đối đặc biệt so với các hệ thống thông gió khác. Do nó thường là sự kết hợp giữa hệ thống thông gió thông thường và hệ thống thông gió sự cố.

- Ở điều kiện bình thường thì hệ thống thông gió tầng hầm vận hành ở chế độ thông gió thông thường, đảm nhận nhiệm vụ trao đổi không khí để đảm bảo điều kiện về nồng độ chất độc hại.

- Khi xảy ra hỏa hoạn thì hệ thống thông gió tầng hầm vận hành ở chế độ thông gió sự cố, đảm nhận nhiệm vụ hút thải khói phát sinh ra ngoài, cung cấp dưỡng khí vào bên trong để đảm bảo công các cứu hộ cứu nạn.

Do đó, nếu muốn đáp ứng được các yêu cầu vận hành của hệ thống thông gió tầng hầm một cách hoàn chỉnh và có chi phí đầu tư và vận hành thấp nhất, cần có sự đầu tư thiết kế, lắp đặt và vận hành tinh tế.

Trong điều kiện vận hành bình thường, hệ thống thông gió tầng hầm duy trì bội số trao đổi không khí là 6 lần/giờ. Việc tuần hoàn lượng không khí này giúp thải hết toàn bộ không khí ô nhiễm do bụi, khói xe, nhiệt tỏa bởi các phương tiện trong hầm ra bên ngoài. Không khí sạch bên ngoài được cung cấp bổ sung vào trong hầm thông qua hiện tượng chênh lệch áp suất bên trong và ngoài tầng hầm.

Khi hệ thống thông gió hoạt động, nó tạo ra áp suất âm bên trong tầng hầm và áp suất bên ngoài trời cao hơn bên trong hầm nên không khí ngoài trời sẽ đẩy không khí sạch đi vào hầm theo đường ram dốc hoặc các cửa louver bên trên vách hầm.

Đối với các tầng hầm sâu hơn, hiện tượng tràn khí sạch bên ngoài vào nhờ sự chênh áp không còn hiệu quả. Khi đó phải bố trí thêm các hệ thống cấp khí tươi bằng cơ khí. Các hệ thống cấp khí này sẽ lấy khí từ bên ngoài thông qua các cửa lấy gió ngoài, theo đường ống dẫn xuyên qua các sàn tầng hầm và phân phối đến khu vực hầm cần cung cấp.

Trong điều kiện có đám cháy xảy ra thuộc khu vực tầng hầm, hệ thống thông gió tầng hầm sẽ được kích hoạt tự động thông qua hệ thống báo cháy trung tâm hoặc bằng nút nhấn thủ công. Khi đó, hệ thống thông gió tầng hầm sẽ hoạt động ở chế độ cao nhất, đảm bảo hệ số trao đổi không khí trong tầng hầm đạt 9~12 lần/giờ. Hệ thống thông gió tầng hầm hoạt động liên tục khi được kích hoạt chạy ở chế độ cháy, và chỉ được dừng lại bằng cách tắt thủ công.

- Sơ đồ thông gió tầng hầm.

Trường hợp có một tầng hầm.

Hình 21: Sơ đồ thông gió cho một tầng hầm.

Nguyên lý hoạt động

Khi quạt gió 5 hoạt động, áp xuất không khí bên trong ống dẫn nhỏ hơn áp suất khí quyển và chính vì thế  mà không khí ô nhiễm trong tầng hầm  được hút vào miệng hút số 1, số2 theo ống dẫn 3 vào quạt gió 4 và được thải ra ngoài qua miệng thải 6.

Khi không khí vào miệng hút, áp suất không khí trong tầng hầm giảm xuống nhỏhơn áp xuất khu vực xung quanh, vì vậy không khí sạch từ ngoài  trời tràn vào qua đường lên xuống của tầng hầm tràn vào làm cho nồng độ những chất ô nhiễm tầng hầm nhỏ hơn tiêu chuẩn cho phép.Sự cân bằng áp suất tại các nút và đảm bảo hệ thống làm việc ổn định nhờ cácvan khóa 4 đặt trên ống dẫn không khí và tại các miệng hút.

Trường hợp có nhiếu tầng hầm.

Hình 22: Sơ đồ thông gió cho nhiếu tầng hầm.

( Sử dụng quạt hút kết hợp cấp gió tươi).

1. Miệng hút sát cột; 2. Miệng hút trên thành ống; 3. Ống dẫn khí thải; 4. Van điều chỉnh lưu lượng; 5. Quạt hút; 6. Miệng thải không khí;  7.Quạt cấp gió tươi; 8. Miệng thổi không khí; 9. Ống dẫn không khí tươi; 10. Cửa lấy gió ngoài.

Nguyên lý làm việc

Trong trường hợp tòa  nhà có từ 2 tầng hầm trở lên thì ngoài hệ thống hút ta còn  phải thiết kế cũng như lắp đặt thêm một  hệ thống thổi không khí vào tầng hầm nhằm mục đích cấp ôxy vào tầng hầm. Tuy nhiên để  đảm bảo áp suất không khí trong tầng hầm nhỏ hơn áp suất khí quyển thì ta phải thiết kế hệ thống thổi gió có lưu lượng thổi vào chỉ bằng 70% lưu lượng hút.

Không khí được hút qua của lấy gió ngoài 10 qua ống dẫn 9 vào quạt gió 7 vàt hổi qua miệng thổi 8 vào trong tầng hầm  và nhờ hệ thống thổi đó mà trong tầng hầm  đủ ôxy cung cấp cho người và cho xe khi nổ máy.

Hình 23: Thông gió tầng hầm nhà xe.

Hiện nay, một số chỗ tầng hầm dùng quạt với mục đích giảm bớt lượng khí ô nhiễm. Tuy nhiên, quạt gió cũng không giải quyết được vấn đề, bởi quạt gió chỉ làm cho khí quẩn từ nơi này sang nơi khác trong tầng hầm, làm cho nồng độ khí thải trong hầm tản đều ra chứ không hề giảm bớt. Vì thế, giải pháp đúng là cần lắp đặt hệ thống cửa thoáng cả về ánh sáng lẫn không khí. Lắp quạt hút gió, quạt thông gió tầng hầm với công suất lớn nhằm đưa không khí ô nhiễm ra ngoài tầng hầm, rút khí sạch vào trong đề giảm bớt ô nhiễm. Đồng thời quạt phải chạy êm để hạn chế tiếng ồn vì tầng hầm sẽ vang hơn tầng trên không, quạt phải đàm bào chạy nhiều giờ trong ngày để thoát khí.

## 2.6 Hút khói hành lang:

Trong những điều kiện khác nhau, hút khói hành lang có những tác dụng nhất định như sau:

Trong điều kiện thông thường:

- Áp lực các phòng đều dương, áp lực cầu thang cũng dương, vì vậy mùi ở các phòng sẽ tràn ra ngoài hành lang, hút khói hành lang để tránh đọng mùi áp suất quá dương của tòa nhà.

- Hành lang thường được bố trí các khu vực hút thuốc, hút khói hành lang có tác dụng hút khói thuốc tránh ô nhiễm không khí cho tòa nhà.

Trong điều kiện hoả hoạn:

Áp lực các phòng dương nên khi xảy ra hỏa hoạn, khói từ các phòng sẽ tràn ra hành lang. Vì vậy, cần phải hút khói để cho hành lang được thông thoáng, tránh trường hợp khói quá nhiều, dân cư trong tòa nhà không kịp thoát hiểm do không thể nhìn thấy đường để chạy ra lối thoát hiểm.

# 3 Các thiết bị trong hệ thống thông gió:

## 3.1Quạt:

Quạt là bộ phận trung tâm trong hệ thông gió. Có nhiều loại quạt với những mục đích và đối tượng cần thông gió khác nhau.

### 3.1.1Quạt bàn đứng, quạt bàn treo tường.

Được sử dụng nhiều nhất vì đa dạng, giá rẻ, ít tốn điện, tuy nhiên chỉ thích hợp cho không gian diện tích nhỏ.

Tạo ra sự lưu thông gió cục bộ, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn không giảm. Nhưng nhờ vận tốc gió thổi trực tiếp vào người, làm người có cảm giác mát hơn.

Hình 24: Quạt bàn đứng và quạt treo tường

### 3.1.2Quạt đứng công nghiệp, quạt treo công nghiệp:

Đặc tính quạt đứng có chân đế tròn được đỗ bêtông cốt sắt nên có thế đứng vững chắc khi vận hành, có bộ phận tuốc năng quay nên tỏa mát đều, lưu lượng gió lớn, đạt hiệu quả tốt khi thổi mát cục bộ.

Lưu lượng gió từ: 8.000 – 80.000 m3/giờ.

Công dụng: sử dụng nơi có nhiệt độ cao, thông thoáng gió cho công nhân hoặc máy móc khi làm việc, nhiệt độ giảm không nhiều…

Hình 25: Quạt công nghiệp

### 3.1.3Quạt trần:

Dùng cho những phòng rộng, lượng gió tuần hoàn đều đến các vị trí trong phòng.

Ưu thế là không tốn diện tích, lượng nhiều hơn quạt bàn. Nhiệt độ trong phòng vẫn không giảm nhiều.

Hình 26: Quạt trần.

### 3.1.4Quạt phun sương

Nguyên lý: nước sạch được nén với áp suất cao bằng máy bơm 1->1,5 Hp tạo ra áp lực nước từ 10 ->15 Kg/cm2, qua những vòi được thiết kế đặc biệt, chuyển hóa thành dạng sương phân tử siêu mỏng, với kích thước hạt sương nhỏ bằng 1/10 đường kính sợi tóc, khuếch tán vào không khí nóng xung quanh bằng quạt gió, khiến sương bốc hơi nhanh ngay lập tức.

Khi bốc hơi nhanh sương hấp thụ nhiệt do đó làm giảm nhiệt độ môi trường xung quanh với mức chênh lệch đến 7 0C. Hệ thống phun sương vừa giúp làm mát vừa làm bụi lơ lửng trong không khí rơi xuống đất nhanh hơn, nên không khí có sạch hơn.

Ứng dụng tại các quán cafe, nhà hàng, khu nghỉ mát, trong nhà máy , trong các trại chăn nuôi, nhà kính trồng trọt, sân vận động, các câu lạc bộ thể thao.v.v.

### 3.1.5Quạt hướng trục.

Với đặc tính của quạt hướng trục (Truyền đai gián tiếp hoặc trực tiếp) là đạt lượng lớn, cột áp thấp, rất phù hợp cho hút hoặc thổi không khí trong đường ống với khoảng cách ngắn.

Lắp đặt cho hệ thống điều không trong nhà máy dệt, trong thiết bị hút lọc bụi sơn cho ngành chế biến gỗ.

Hệ thống thông gió trong tầng hầm của các cao ốc, hệ thống tạo không khí dương trong các buồng cầu thang của các cao ốc trong trường hợp cứu hỏa.

### 3.1.5.1Quạt hướng trục dạng ống.

Thường gắn thêm ống gió để hút được nhiều vị trí trong nhà xưởng, dùng để thông gió nhà xưởng.

Dùng làm quạt hút khói hệ thống chữa cháy tòa nhà, chụi được nhiệt độ lớn khoảng 280 oC trong 30 phút, với cột áp cao và lưu lượng gió lớn. Thường có 2 cấp tốc độ (motor 2 cực  2900 v/p và 4 cực 1450 v/p), bình thường nó là hệ thống thông gió chạy với tốc độ thấp 1450 v/p. Khi có sự cố hỏa hoạn thì ta điều khiển nó tăng tốc độ lên để hút khói ra khỏi xưởng.

Cấu tạo gồm guồng và vỏ:

- Guồng: có cánh đặt nghiêng, cong về phía trước hoặc cánh thẳng để tạo áp lực lớn đẩy khí.

- Vỏ: dùng để hướng luồng khí theo 2 chiều: thổi gió ra và hút gió vào phụ thuộc vào chiều cong cánh quạt. Khoảng hở giữa guồng và vỏ phải nhỏ bằng khoảng 1,5% chiều dài cánh Quạt hút gió có 2 loại: có dây đai truyền và dạng trục quay.

- Công dụng: Thông gió cho hầm mỏ, hút và trao đổi – tạo không khí đối lưu trong nhà xưởng…

Khuyết điểm: do dùng dây cua roa nên ta phải thường xuyên cân chỉnh, thay thế dây cua roa. Tốc độ motor quay sẻ lớn hơn loại không dùng cua roa, nên mau hư bạc đạn hơn, tuy nhiên giá thành sẻ rẻ hơn loại không dùng dây cua roa.

Hình 27: Quạt hướng trục dạng ống

### 3.1.5.2Quạt hướng trục ốp tường:

Có thể kết hợp máy làm mát hơi nước để làm mát xưởng. Lắp đặt giữa thành nhà

xưởng với bên ngoài xưởng, không gắn thêm ống gió.

Đặc tính: lưu lượng gió cao, mẫu mã đẹp, an toàn khi sử dụng.

Lưu lượng gió từ: 2.500 – 80.000 m3/giờ.

Hình 28: Quạt hướng trục ốp tường.

Công dụng:

- Thích hợp cho việc thông gió trong các nhà máy, xí nghiệp, các xưởng dệt, may rộng. Quạt có đường kính cánh lớn và có thể chế tạo theo yêu cầu của khách hàng, lưu lượng lớn, độ ồn thấp, ít tiêu hao điện năng.

- Quạt được gắn trên tường, số lượng quạt, công suất được tính toán phù hợp cho từng trường hợp cụ thể, có lá sách tự mở khi quạt chạy có tác dụng ngăn chặn côn trùng, mưa tạt vào.

- Khi bố trí nhiều quạt gắn liền nhau sẽ tránh được hiện tượng hút gió ngược từ bên ngoài vào qua các quạt khác không chạy, làm giảm khả năng thay đổi không khí.

- Sử dụng quạt hút cần lưu ý tới đặc điểm kiến trúc để chọn vị trí gắn quạt cho phù hợp.

- Quạt dạng cánh profin có thể đảo chiều từ hút sang thổi và ngược lại.

- Tính toán thông gió theo tiêu chuẩn 5687-2010, bằng số lần thay đổi không khí x thể tích cần thông gió. Nếu muốn làm mát cho nhân viên trong xưởng thì ta nâng số lần thay đổi không khí lên 50 lần, nếu muốn tăng hiệu quả làm mát hơn nữa ta dùng đến máy làm mát hơi nước evaporative air cooler, thường thấy nhiều nhất là trong xưởng may.

Trong các loại quạt hút gió kiểu hướng trục kể trên thì quạt composit cho tuổi thọ bền hơn các loại quạt còn lại, loại quạt chuyển động trực tiếp trục quay thì đắt hơn và bền hơn loại gián tiếp qua dây cua roa.

### 3.1.6Quạt ly tâm.

Cấu tạo:

- Guồng quạt: để tạo áp lực và chuyển khí vào trong máy.

- Vỏ quạt: dùng để tập trung và chuyển hướng dòng khí, với quạt nhỏ vỏ có thể gắn với quạt; với quạt lớn vỏ phải đặt lên bệ đỡ riêng của nó.

- Trục máy.

- Giá máy.

Đặc tính:

- Lượng gió cao, mẫu mã đẹp, áp lực cao, dễ sử dụng, dễ bảo dưỡng.

- Có giá thành rẻ, làm việc theo nguyên tắc bơm ly tâm, khi rôto quay áp suất tại tâm quạt nhỏ, không khí đi vào tâm quạt và được cấp thêm năng lượng lực ly tâm. Khi làm việc rôto hút không khí dọc theo trục, nhờ lực ly tâm đưa ra quanh vỏ quạt, và đẩy gió ra hướng thẳng góc với trục quạt. Quạt ly tâm còn có ưu điểm nữa là nâng được áp suất không khí cao ít ồn hơn quạt hướng trục.

- Lượng gió trung bình từ: 1.200 – 80.000 m3/giờ.

- Áp lực hút: 50 – 400 mmH2O.

- Công dụng: thông gió hút và thải không khí ô nhiễm, độc hại; hút bụi trong hệ thống say xát, sản xuất cao su, chất hóa học, xưởng gỗ…

Quạt ly tâm còn có ưu điểm nữa là nâng được áp suất không khí cao ít ồn hơn quạt hướng trục.

Quạt ly tâm loại nhỏ có thể bố trí trong nhà, loại lớn có thể đặt trong hoặc ngoài nhà, từ các vị trí này nối vào trong nhà nhờ hệ thống ống dẫn khí. Việc bố trí bên ngoài nhà có thể giảm tiếng ồn, thu nhận khí tươi dễ dàng hơn. Nhưng chú ý tính toán khoảng cách lắp đặt cần thiết để tiết kiệm công suất tiêu thụ điện.

Các loại quạt ly tâm có công suất >3 Kw ,đông cơ đặt lên giá đỡ truyền chuyển động cho quạt nhờ đai truyền, vận tốc quạt thay đổi nhờ tỷ số truyền động của hệ đai truyền và buli. Quạt ly tâm thường không làm việc độc lập mà phải có hệ thống.

Trong các loại quạt trên, quạt ly tâm truyền động thẳng thường được lựa chọn do có ưu điểm chịu được nhiệt độ, độ ẩm cao mà không bị hỏng hóc hoặc giảm hiệu suất. Để tiện khi lắp đặt theo yêu cầu sử dụng, người ta sản xuất quạt ly tâm có hai chiều quay với các giá đỡ khác nhau. Nếu rôto của quạt quay theo chiều kim đồng hồ chúng ta có loại quạt quay phải và quay ngược lại là quạt quay trái. Quạt ly tâm có thể gắn trực tiếp với động cơ điện hoặc nối gián tiếp với trục động cơ điện qua hệ thống bánh đai.

Hình 29: Quạt ly tâm

- Bài tập

Bài tập 1:

Sơ đồ thông gió tự nhiên cho phân xưởng như hình vẽ. Biết :

- ρT  = ρN  =1,1 kg/m3

- Hệ số khí động K1= 3,3

K2= -0,33

- Tốc độ gió : ωg  = 18 m/s

- Tiết diện cửa hút và thải F1 = F2 = 5,6 m2, hệ số lưu lượng là 95%

a. Tính lưu lượng thông gió của phân xưởng.

b. Áp suất Px  thay đổi như thế nào, nếu  F1=0, F2=0,  F1= F2

Giải

A ) Áp suất bên ngoài cửa 1 của phân xưởng :

p1 = k1 . p.ωg22

= 3,3 . 1,1 .  182 2 = 588,06 ( Pa)

Ấp suất bên ngoài cửa 2 của phân xưởng :

p2 = k2 . p.ωg22

= - 0,33 . 1,1 .  1822 = 58,806 ( Pa )

Lưu lượng thông gió của phân xưởng

V =μ1 . μ2 . F1 .  F2 . 2p.  p1-p2 μ12 .  F12+μ2  2F22

= 0,95 . 0,95 . 5,6 . 5,6 . 21,1.588,06 – 58,8060,952 .  5,62+ 0,952 .  5,62

= 116,69 ( m3/s)

B ) Áp suất px thay đổi như thế nào F1 = 0 , F2 = 0 , F1 = F2

F1 = 0 ( Cửa đóng ) px = p2

F2 = 0 ( Cửa 2 đóng ) px = p1

F1 = F2 : px = p1+ p22

=588,96+58,8062

= 323,073 ( Pa )

Bài tập 2:

a/. Xác định lưu lượng không khí cần thiết để khử khí CO2  nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh và tiện nghi cho một lớp học có kích thước 11,7 x 9,4 x 5,8 có 43 người.

Biết: - Không khí thổi vào: tv =25oC , ρv=1,18 kg/m3 ,

- Không khí thổi ra : tR =35oC , ρR=1,15 kg/m3

b/.Nếu sử dụng phương pháp bội số tuần hoàn thì lưu lượng cần thiết là bao nhiêu?

c/. Từ lưu  lượng thông gió cho lớp học đáp ứng được các tiêu chuẩn đã tính ở trên, đề xuất cách bố trí và thông số quạt được chọn cho hệ thông gió trên.

Giải

Lưu lượng khí không khí độc hại

Gco2 = Mco2CRPr-CVPv

= 43 .  351,51,15-0,751,18 = 2250,45 ( kg/h)

- L1 = Lco2 =  Gco2p

=	2250,451,18 = 1907,16 ( m3/h )

Tra bảng tìm lượng nhiệt hiện toả ra đối với 1 người là 159,6 kJ/h ở nhiệt độ 28oC

GQ = GQ = ∆Q' hCp tR-tv

= 43 .  159,61 .  35-25 = 686,28 ( kg/h )

- L2 = GQp

= 686,281,18 = 581,59 ( m3/h )

Tra bảng , với lượng ẩm mổi người toả ra là 66g/h ở nhiệt độ 280C

Sử dụng độ thị t-d , xác định được dtr = dR = 18,5g/kg và dng = dV =13,5g/kg

GV = GR = 100 .  MadR-dV

=	  43 .  6618,5-13,5 = 567,6 ( kg/h )

- L3 = Gp

= 567,61,18 = 481,02 ( m3/h )

Từ lưu lượng không khí ta chọn giá trị lớn nhất 1907,16 m3/h

Từ kiểm tra thể tích đầu người

≥20m3chọn ≥ 20 ( người )

≤ 20m3 chọn ≥ 30 ( người )

11,7 .  9,4 .  5,843 = 63743 = 14,83 ≤ 20

Vậy chọn lớn ≥ 30 m3 ( người )

So sánh với 1907,16 => đảm bảo không khí lưu lượng đảm bảo theo yêu cầu

Theo yêu cầu k bội tuần hoàn tra bảng chọn k = 6

L = k.v = 6 . ( 11,7 . 9,4 . 5,8 ) = 3827 ( m3/h )

Tài Liệu Tham Khảo

[ 1 ] Võ Chí Chính . Giáo trình điều hoà không khí . NXB Khoa học & Kỹ thuật Hà Nội, 2005