ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT-LẠNH

SVTH:   1. TRẦN VĂN THÁI      - MSSV: 19004053

2. NGUYỄN TRÍ HỮU   - MSSV:19004371

TIỂU LUẬN MÔN: THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

Ngành học: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Lớp học: 19C1-KML2

ĐỀ TÀI: THÔNG GIÓ CƯỠNG BỨC

GVGD:  Th.S ĐINH ĐỒNG HIỆP

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. TRẦN VĂN THÁI      - MSSV: 19004053

2. NGUYỄN TRÍ HỮU   - MSSV:19004371

THÔNG GIÓ CƯỠNG BỨC

Ngành học	: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học	: 19C1-KML2

TIỂU LUẬN MÔN THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

GV CHẤM 1				 GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 			   (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

Lời nói đầu

Trong những năm gần đây với khí hậu nóng lên toàn cầu cùng với sự phát triển kinh tế kỹ thuật của cả nước, song song đó thì ngành điều hòa không khí (ĐHKK) với các hệ thống điều hòa không khí cũng đã có những bước phát triển vượt bậc và ngày càng trở nên quan trọng hơn hết trong đời sống, kinh tế và trong sản xuất.

Không những có vị trí quan trọng trong đời sống sinh hoạt và làm việc mà ngành kỹ thuật điều hòa không khí nói chung trong những năm qua đã và đang hỗ trợ rất đắc lực cho nhiều ngành nghề kinh tế, góp phần không nhỏ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh và quy trình công nghệ đạt được được hiệu quả tối ưu hóa và an toàn hơn hết.

Lời Cảm Ơn

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ  của quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Công Nghệ Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặt biệt là thầy Đinh Đồng Hiệp đã cùng em trong 8 tuần hướng dẫn làm Tiểu luận  môn học “ Thông Gió Cưỡng Bức ” . Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy cô thì em nghĩ Tiểu luận môn học rất khó có thể hoàn thiện được. Bước đầu đi vào thực tế của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu xót là điều chắc chắn, em rất mong nhận được nhũng ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Phụ Lục

Chương I MỞ ĐẦU	1

1. Đặt vấn đề	1

1.1. Mục đích	1

1.2. Đối tượng	1

1.3. Nội dung	1

1.4. Phương pháp	1

Chương II Thông gió	2

1. Khái niệm.	2

2. Mục đích.	2

3. Phân loại.	2

CHƯƠNG III : THÔNG GIÓ CƯỠNG BỨC	6

4. Khái niệm.	6

5. Thông gió cục bộ.	6

5.1. Thông gió cục bộ	6

	Tủ hút khí	6

	Chụp hút	7

	Chụp hút gió đặt trên các nguồn toả nhiệt	7

	Chụp hút gió cưỡng bức	9

	Phểu hút	10

5.2. Thông gió tổng thể	10

CHƯƠNG IV

1. Ưu điểm	11

2.Nhược điểm.	11

3.Thông gió cưỡng bức được sử dụng trong nước ta.	11

Kết luận	12

Tài liệu tham khảo	12

Bài tập	13

Bài tập 1:	13

Bài tập 2:	14

MỞ ĐẦU

Đặt vấn đề

Hiện trạng ô nhiễm tiếng ồn phát sinh trong các đô thị lớn ở Việt Nam , khu dân cư ,  trong khu công nghiệp trong khu chế xuất ,khu công nghệ cao , trong hệ thống điều hòa không khí là vấn đề bức thiết cần phải giải quyết triết để  cũng như tác hại của chúng đối với sức khỏe con người; trên cơ sở thực tiễn đó sẽ trình bày một số giải pháp khắc phục ô nhiễm tiếng ồn; mục đích góp phần làm cho môi trường mãi là chỗ dựa, là không gian sống an toàn đúng như chức năng vốn có của nó.

Mục đích

Trình bày và phân tích được thông gió cưỡng bức

Đối tượng

Thông gió cưỡng bức

Nội dung

- Tìm hiểu tổng quan về thông gió cưỡng bức

Phương pháp

- Phương pháp thu thập tài liệu

Tìm hiểu các tài liệu liên quan đến thông gió, thông gió cưỡng bức trên internet, sách báo, văn bản lưu hành nội bộ.

Thu thập, tham khảo các tư liệu, sách và các website có liên quan đến đề tài.

- Phương pháp xử lý số liệu

Từ những số liệu đã thu thập được qua công tác tìm hiểu, khảo sát thực địa và kết quả sẽ tiến hành thống kê, phân tích và xử lý để đưa ra được những kết quả để làm căn cứ cho bài báo cáo.

Thông gió

Khái niệm.

Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt của con người trong không gian điều hoà thường sinh ra các chất độc hại và nhiệt thừa, ẩm thừa làm cho các thông số khí hậu trong đó thay đổi, mặt khác nồng độ ôxi cần thiết cho con người giảm, sinh ra mệt mỏi và ảnh hưởng lâu dài về sức khoẻ.

Vì vậy cần thiết phải thải không khí đã bị ô nhiễm (bởi các chất độc hại và nhiệt) ra bên ngoài, đồng thời thay thế vào đó là không khí đã được xử lý, không có các chất độc hại, có nhiệt độ phù hợp và lượng ôxi đảm bảo. Quá trình như vậy gọi là thông gió. Quá trình thông gió thực chất là quá trình thay đổi không khí trong phòng đã ô nhiễm bằng không khí mới bên ngoài trời đã qua xử lý.

Mục đích.

Thông gió có nhiều mục đích khác nhau tuỳ thuộc vào từng công trình và phạm vi nhất định. Các mục đích chính bao gồm:

- Thải các chất độc hại trong phòng ra bên ngoài. Các chất độc hại bao gồm rất nhiều và đã được liệt kê mức độ ảnh hưởng trong chương 2. Trong các không gian sinh hoạt chất độc hại phổ biến nhất là CO2.

- Thải nhiệt thừa và ẩm thừa ra bên ngoài.

- Cung cấp lượng ôxi cần thiết cho sinh hoạt của con người.

- Trong một số trường hợp đặc biệt mục đích thông gió là để khắc phục các sự

cố như lan toả chất độc hại hoặc hoả hoạn.

Phân loại.

- Theo chuyển động của gió

Người ta chia ra các loại sau:

-Thông gió kiểu thổi : Thổi không khí sạch vào phòng và không khí trong phòng thải ra bên ngoài qua các khe hở của phòng nhờ chênh lệch cột áp.

Phương pháp thông gió kiểu thôi có ưu điểm là có thể cấp gió đến các vị trí cần thiết, nơi tập trung nhiều người, hoặc nhiều nhiệt thừa, ẩm thừa, tốc độ gió luân chuyển thường lớn. Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là áp suất trong phòng là dương nên gió tràn ra mọi hướng, do đó có thể tràn vào các khu vực không mong muốn.

-Thông gió theo kiểu hút: Hút xả không khí bị ô nhiễm ra khỏi phòng và không khí bên ngoài tràn vào phòng theo các khe hở hoặc cửa lấy gió tươi nhờ chênh lệch cột áp.

Thông gió kiểu hút xả có ưu điểm là có thể hút trực tiếp không khí ô nhiễm tại nơi phát sinh, không cho phát tán ra trong phòng, lưu lượng thông gió nhờ vậy không yêu cầu quá lớn, nhưng hiệu quả cao. Tuy nhiên phương pháp này cũng có nhược điểm là gió tuần hoàn trong phòng rất thấp, hầu như không có sự tuần hoàn đáng kể, mặt khác không khí tràn vào phòng tương đối tự do, do đó không kiểm soát được chất lượng gió vào phòng, không khí từ những vị trí không mong muốn có thể tràn vào.

-Thông gió kết hợp : Kết hợp cả hút xả lẫn thổi vào phòng, đây là phương pháp hiệu quả nhất.

Thông gió kết hợp giữa hút xả và thổi gồm hệ thống quạt hút và thổi. Vì vậy có thể chủ động hút không khí ô nhiễm tại những vị trí phát sinh chất độc và cấp vào những vị trí yêu cầu gió tươi lớn nhất. Phương pháp này có tất cả các ưu điểm của hai phương pháp nêu trên, nhưng loại trừ các nhược điểm của hai kiểu cấp gió đó. Tuy nhiên phương pháp kết hợp có nhược điểm là chi phí đầu tư cao hơn.

- Theo động lực tạo ra thông gió

-Thông gió tự nhiên : Là hiện tượng trao đổi không khí trong nhà và ngoài trời nhờ chênh lệch cột áp. Thường cột áp được tạo ra do chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong, dòng gió tạo nên.

-Thông gió cưỡng bức : Quá trình thông gió thực hiện bằng ngoại lực tức là sử dụng quạt.

- Theo phương pháp tổ chức

-Thông gió tổng thể : Thông gió tổng thể cho toàn bộ phòng hay công trình.

-Thông gió cục bộ : Thông gió cho một khu vực nhỏ đặc biệt trong phòng hay các phòng có sinh các chất độc hại lớn.

- Theo mục đích

-Thông gió bình thường: Mục đích của thông gió nhằm loại bỏ các chất độc hại, nhiệt thừa, ẩm thừa và cung cấp ôxi cho sinh hoạt của con người.

-Thông gió sự cố : Nhiều công trình có trang bị hệ thống thông gió nhằm khắc phục các sự cố xảy ra.

+ Đề phòng các tai nạn tràn hoá chất : Khi xảy ra các sự cố hệ thống thông gió hoạt động và thải khí độc đến những nơi định sẵn hoặc ra bên ngoài.

+ Khi xảy ra hoả hoạn : Để lửa không thâm nhập các cầu thang và cửa thoát | hiểm, hệ thống thông gió hoạt động và tạo áp lực dương trên những đoạn này để mọi người thoát hiểm dễ dàng.

Hệ thống thông gió sự cố chỉ hoạt động khi xảy ra sự cố.

THÔNG GIÓ CƯỠNG BỨC

Khái niệm.

Thông gió nhờ quạt gọi là thông gió cưỡng bức. So với thông gió tự nhiên thông gió cưỡng bức có phạm vi hoạt động lớn hơn, hiệu quả cao hơn, có thể dễ dàng điều chỉnh và thay đổi lưu lượng thông gió cho phù hợp. Tuy nhiên thông gió cưỡng bức có chi phí đầu tư và vận hành khá lớn.

# Thông gió cục bộ.

Thông gió cục bộ

-Mục đích: Hút thải ra ngoài những chất có hại ngay từ chổ phát sinh ra chúng, không

cho lan toả ra xung quanh làm ô nhiễm không khí trong phòng.

-Ưu điểm của thông gió hút cục bộ so với thông gió tổng thể là ở chổ do hút ngay lập

tức các chất độc hại tại nơi phát sinh nên lưu lượng thông gió nhỏ, giảm chi phí vận hành

-Thông gió hút cục bộ có nhiều kiểu dạng, dưới đây là một số kiểu thông gió cục bộ

phổ biến nhất thường được sử dụng.

- Tủ hút khí

Tủ hút là nơi thực hiện các thao tác sản xuất phát sinh các chất độc hại. Chất độc hại

phát sinh được hút vào bên trong tủ và thải ra bên ngoài.

Các dạng tủ hút thường được sử dụng cho các trường hợp: Gia công nóng kim loại, mạ

kim loại, dùng cho sơn các vật phẩm, dùng cho hàn, dùng cho các thí nghiệm có phát sinh các chất độc hại, dùng cho các quá trình sản xuất có sinh các chất độc hại khác.

Tủ hút có cấu tạo rất đa dạng, tuỳ từng trường hợp cụ thể . Cấu tạo chung bao gồm: bản thao tác 1, nơi gia công, chết tạo các chi tiết. lấy gió dùng để lấy gió từ bên ngoài vào bên trong tủ nhằm giảm nồng độ chất độc phát sinh trong tủ. Ông thoát gió ra ngoài 3, được nối thông với quạt có lưu lượng và cột áp đảm bảo yêu cầu.

Hình 1.Cấu tạo

- Chụp hút

Chụp hút là dạng hút cục bộ đơn giản và phổ biến, thường được sử dụng để hút thải gió nóng, bụi, khí độc có tính chất nhẹ hơn không khí.

Chụp hút có thể lợi dụng lực hút tự nhiên hay cưỡng bức để hút gió.

- Chụp hút gió đặt trên các nguồn toả nhiệt

Đối với chụp hút kiểu này, lực hút tạo nên do lực đẩy Acsimet. Không khí trên bề mặt nguồn toả nhiệt nóng nên nhẹ hơn và bốc lên cao đi vào các chụp hút gió và đi ra ngoài.

Hình 2. Chụp hút làm việc bằng sưc hút tự nhiên

Lưu lượng không khí hút có thể xác định theo thực nghiệm [1]:

L = 0,65.3/Q.F?.n, mi/h.

Q- Lượng nhiệt toả ra từ bề mặt F, kcal/s.

F - Diện tích bề mặt toả nhiệt, mở.

h - Chiều cao từ mép dưới của chụp đến nguồn toả nhiệt., m.

Công thức này áp dụng trong trường hợp h< 1,5. F , trong trường hợp này hầu hết khí

bốc lên được hút vào chụp hút, tiết diện ngang của luồng coi như không đổi và bằng tiết diện của nguồn toả nhiệt.

- Trong trường hợp khoảng cách lớn do chuyển động khuyếch tán nên tiết diện

luồng tăng, trong trường hợp này có thể tính lưu lượng và kích thước luồng như sau :

- Lưu lượng:

Le = 0,13.Z3/2013

Bề rộng hay đường kính luồng không khí ở khoảng cách 2 tính từ tiêu điểm của

luồng :

dz = 0,45.zº.88, m

trong đó:

Z - Khoảng cách từ tiêu điểm luồng tới tiết diện đang xét, m.

Q-Lượng nhiệt toả ra từ bề mặt F, kcal/s.

Từ công thức tính đường kính d, có thể xác định được kích thước phểu cực tiểu khi biết được độ cao h tính từ bề mặt toả nhiệt lên miệng phểu hoặc ngược lại xách định được độ cao khi biết trước kích thước phểu.

- Chụp hút gió cưỡng bức

Lưu lượng chụp hút cưỡng bức phụ thuộc vào lưu lượng quạt. Luồng không khí trước

chụp hút cưỡng bức có các đặc điểm sau :

- Sự thay đổi tốc độ trên trục của chụp hút phụ thuộc vào góc mở a của chụp. Góc mở

càng lớn thi vận tốc tại tâm chụp Vmax càng lớn so với vận tốc trung bình VTB.

Đối với chụp có góc mở 90°: Vmax = 1,65.VTB

+ Đối với chụp có góc mở 60° : Vmax = VTB

- Vận tốc trung bình được xác định: VTB=L/F (m/s)

Vận tốc tại một điểm bất kỳ trong phần kéo dài của chụp như sau :

+ Đối với chụp tròn hoặc vuông:

Vxy=Vmax.(Ro2/(X2+Y2) , m/s

+ Đối với hình chữ nhật có cạnh a > b

Vxy=Vmax.h2/[h+(a/b-0,5a).y]2 , m/s.

- Phểu hút

Phểu hút được sử dụng để thải các loại bụi nặng, hơi độc ở các thiết bị công nghệ như máy móc gia công cơ khí, máy dệt ..vv. Phểu được thiết kế như một bộ phận cấu thành của máy móc công nghệ.

Để thải bụi ở các máy kích thước trung bình, tốc độ dòng phải lấy không nhỏ hơn 30 m/s

và đường kính ống không nhỏ hơn 40mm.

Thông gió tổng thể

Thông gió tổng thể là thông gió cho một vùng rộng hoặc tập hợp nhiều phòng trong tòa nhà mà chúng ta cần sử dụng một hệ thống thông gió hoàn chỉnh. Các loại quạt được sử dụng phải là loại quạt thông gió công nghiệp có công suất cao, lưu lượng hút gió lớn  hơn nhiều so với quạt thông gió cục bộ, nên độ ồn cũng lớn hơn như quạt ly tâm và quạt hướng trục.

Thông gió tổng thể có khả năng kết hợp cùng hệ thống điều hòa trung tâm để cấp khí tươi cho cả hệ thống tòa nhà.

Để thực hiện được thông gió tổng thể cần thiết phải có hệ thống kênh gió.

ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM

Ưu điểm

- Không phụ thuộc vào thời gian trong năm và điều kiện khí hậu.

- Thực hiện bất kỳ loại làm sạch nào cần thiết trong một tình huống cụ thể.

- Tùy chọn đắt tiền hơn so với tự nhiên.

- Cường độ năng lượng cao.

- Thông gió cưỡng bức, không giống như thông gió tự nhiên, không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài.Nó hoàn toàn được kiểm soát và kiểm soát. Không khí cung cấp cho phòng trải qua quá trình xử lý và với một hệ thống gỡ lỗi, tất cả các thông số của nó đều đáp ứng các tiêu chuẩn. Phát thải cũng đi vào bầu không khí đã được xóa các vùi có hại ở mức độ phù hợp.

Nhược điểm

Nhược điểm của thông gió cưỡng bức là một khoản đầu tư tài chính lớn trong quá trình lắp đặt và vận hành. Để tận dụng tối đa lợi thế của nó, bạn phải đối phó với ô nhiễm kênh thường xuyên thay thế các bộ lọc.

Thông gió cưỡng bức được sử dụng trong nước ta.

Mài, cưa và chà nhám bởi vì chúng tạo ra lượng bụi và mảnh vụn lớn. Nơi làm việc nhiều bụi cũng nên được lau dọn cẩn thận bằng máy hút bụi, giẻ lau ẩm hoặc bọt xốp để ngăn bụi phát tán.

Dán, hàn hoặc làm sạch vết bẩn bằng hóa chất: hơi dung môi, khói hàn và hơi hóa chất phát tán rất nhanh vào không khí.

Những việc sử dụng phương pháp phun bởi vì các hạt sương bốc hơi rất nhanh vào không khí và có thể làm tổn thương phổi.

Những công việc có sử dụng hoặc sản xuất hóa chất hoặc bụi dễ gây cháy nổ.

Kết luận

Từ các kết quả tổng kết và tham khảo , nghiên  cứu nêu trên, nhóm em  rút ra kết luận:

Thông gió rất có ích cho các nghành công nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt rất có ích cho sức khỏe của con người. Nhờ có thông gió mà những khí độc hại trong những xưởng nhà máy hạn chế làm ảnh hưởng sức khỏe của công nhân.

Tài liệu tham khảo

- https://toc.123docz.net/document/186098-phan-loai-he-thong-thong-gio-cuc-bo.htm.

- https://thonggiolammat.com.vn/cac-he-thong-thong-gio-cuong-buc.html.

- Lê Chí Hiệp (2013). Máy lạnh hấp thụ trong kĩ thuật điều hòa không khí. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM.

Bài tập

Bài tập 1:

Sơ đồ thông gió tự nhiên cho phân xưởng như hình vẽ. Biết :

- ρT  = ρN  =1,1 kg/m3

- Hệ số khí động K1= 2,8

K2= -0,28

- Tốc độ gió : ωg  = 13 m/s

- Tiết diện cửa hút và thải F1 = F2 = 5,6 m2, hệ số lưu lượng là 95%

a. Tính lưu lượng thông gió của phân xưởng.

b. Áp suất Px  thay đổi như thế nào, nếu  F1=0, F2=0,  F1= F2

Giải

A ) Áp suất bên ngoài cửa 1 của phân xưởng :

p1 = k1 . p.ωg22

= 2.8 . 1,1 .  132 2 = 260,26 ( Pa)

Ấp suất bên ngoài cửa 2 của phân xưởng :

p2 = k2 . p.ωg22

= - 0,28 . 1,1 .  1322 = -26,026( Pa )

Lưu lượng thông gió của phân xưởng

V =μ1 . μ2 . F1 .  F2 . 2p.  p1-p2 μ12 .  F12+μ2  2F22

= 0,95 . 0,95 . 5,6 . 5,6 . 21,1.260,26–(-26,026)0,952 .  5,62+ 0,952 .  5,62

=27,1403 ( m3/s)

B ) Áp suất px thay đổi như thế nào F1 = 0 , F2 = 0 , F1 = F2

F1 = 0 ( Cửa đóng ) px = p2

F2 = 0 ( Cửa 2 đóng ) px = p1

F1 = F2 : px = p1+ p22

=260,26+(-26,026)2

= 117,117 ( Pa )

Bài tập 2:

a/. Xác định lưu lượng không khí cần thiết để khử khí CO2  nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh và tiện nghi cho một lớp học có kích thước 11,7 x 9,4 x 5,8 có 42 người.

Biết: - Không khí thổi vào: tv =25oC , ρv=1,18 kg/m3 ,

- Không khí thổi ra : tR =35oC , ρR=1,15 kg/m3

b/.Nếu sử dụng phương pháp bội số tuần hoàn thì lưu lượng cần thiết là bao nhiêu?

c/. Từ lưu  lượng thông gió cho lớp học đáp ứng được các tiêu chuẩn đã tính ở trên, đề xuất cách bố trí và thông số quạt được chọn cho hệ thông gió trên.

Giải

Lưu lượng khí không khí độc hại

Gco2 = Mco2CRPr-CVPv

= 38 .  351,51,15-0,751,18 = 1988,77135 ( kg/h)

- L1 = Lco2 =  Gco2p

=	1988,771351,18 = 1685,399449 ( m3/h )

Tra bảng tìm lượng nhiệt hiện toả ra đối với 1 người là 159,6 kJ/h ở nhiệt độ 28oC

GQ = GQ = ∆Q' hCp tR-tv

= 38 .  159,61 .  35-25 = 606,48 ( kg/h )

- L2 = GQp

= 606,481,18 = 513,966 ( m3/h )

Tra bảng , với lượng ẩm mổi người toả ra là 66g/h ở nhiệt độ 280C

Sử dụng độ thị t-d , xác định được dtr = dR = 18,5g/kg và dng = dV =13,5g/kg

GV = GR = 100 .  MadR-dV

=	  38 .  6618,5-13,5 = 501,6( kg/h )

- L3 = Gp

= 501,61,18 = 425,084( m3/h )

Từ lưu lượng không khí ta chọn giá trị lớn nhất 1685,399449 m3/h

Từ kiểm tra thể tích đầu người

≥20m3chọn ≥ 20 ( người )

≤ 20m3 chọn ≥ 30 ( người )

10,5 .  8,6 .  6,342 = 63742 = 13,545 ≤ 20

Vậy chọn lớn ≥ 30 m3 ( người )

So sánh với 1685,399449=> đảm bảo không khí lưu lượng đảm bảo theo yêu cầu.

Theo yêu cầu k bội tuần hoàn tra bảng chọn k = 6.

L = k.v = 6 . ( 10,5 . 8,6 . 6,3 ) = 3413,34 ( m3/h )