ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN VĂN TÀI             - MSSV:19004579

2. NGUYỄN THANH QUÝ     - MSSV:19003340

TIÊU ÂM

Ngành học	: Kỹ Thuật Máy Lạnh Và Điều Hòa Không Khí

Lớp học	: 19C1-KML2

TIỂU LUẬN MÔN THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN VĂN TÀI              - MSSV:19004579

2. NGUYỄN THANH QUÝ      - MSSV:19003340

TIÊU ÂM

Ngành học	: Kỹ Thuật Máy Lạnh Và Điều Hòa Không Khí

Lớp học	: 19C1-KML2

TIỂU LUẬN MÔN THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 202

# lời NÓI ĐẦU

- Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, con người luôn chịu nhiều áp lực từ cái ăn cái mặc, từ lối sống nhộn nhịp của các đô thị, từ những áp lực môi trường mà họ đang sống. Trong đó có áp lực mà họ không nhận ra đó là tiếng ồn trong các đô thị. Trước đây tiếng ồn không được con người quan tâm, chú ý vì chúng không phải  là tác nhân gây hại đối với họ. Phải chăng, họ chưa hiểu hết về tác động của tiếng ồn; vấn đề ở đây là tiếng ồn chỉ tác động đến con người khi đủ một cường độ và thời gian tác động nhất định, vì vậy tiếng ồn xét một khía cạnh nào đó không tác hại lắm và người ta chẳng quan tâm.

- Hiện nay nước ta đang trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa nên có rất nhiều đô thị mọc lên. Nhiều hoạt động kinh tế xã hội sẽ tập trung về đô thị, dân số cũng sẽ tăng theo cùng với sự phát triển của đô thị. Có rất nhiều vấn đề môi trường phát sinh như nước thải, khí thải, chất thải rắn, dân sinh mà con người đã nhận ra sự nguy hại của chúng đối với sức khỏe của mình, tuy nhiên có những tác động tiềm tàng từ một vấn đề nào đó mà con người không nhận ra, đó chính là tiếng ồn trong các đô thị. Do vậy những âm thanh có tác dụng kích thích quá mạnh , xảy ra không đúng lúc, đúng chổ đều có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, và động vật. Vì vậy việc, tiêu âm giảm tiếng ồn trong khu đô thị , khu dân cư, khu chế xuất , khu công nghệ cao , khu công nghiệp ,  trong hệ thống điều hòa không khí là vấn đề bức thiết cần phải giải quyết triết để .

- Trong môn Tiểu luận lần này nhóm em được phân công đề tài “ Tiêu âm ” Trong quá trình thực hiện Tiểu luận , do những hạn chế về kinh nghiệm cũng như kiến thức bản thân tài liệu tham khảo chưa được phong phú .Vì vậy còn nhiều thiếu sót trong quá trình thực hiện . Kính mong quý thầy cô khoa Nhiệt-Lạnh của trường Cao Đẳng Lý Từ Trọng TP Hồ Chí Minh quan tâm, giúp đỡ chỉ bảo nhóm em tận tình.

Xin chân thành cảm ơn .

LỜI CẢM ƠN

- Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Nhiệt Lạnh Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường,. Và đặt biệt là thầy Đinh Đồng Hiệp  đã cùng nhóm em trong 4 tuần hướng dẫn làm Tiểu luận môn học “Tiêu Âm ”. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy thì em nghĩ Tiểu luận môn học rất khó có thể hoàn thiện được. Bước đầu đi vào thực tế của nhóm em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu sót , nhóm em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô để kiến thức của nhóm em trong lĩnh vực này ngày càng được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn .

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

MỤC LỤC:	6

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VỀ TIẾNG ỒN, ĐƠN VỊ TIẾNG ỒN, PHÂN LOẠI TIẾNG ỒN, Ô NHIỄM TIẾNG ỒN	8

1: Khái niệm về tiếng ồn:	8

2: Đơn vị tiếng ồn:	8

3: Phân loại tiếng ồn:	10

4: Ô nhiễm tiếng ồn:	10

CHƯƠNG 2: NGUỒN GÂY ỒN VÀ CÁC BIỆN PHÁP TIÊU ÂM CHỐNG ỒN TRONG ĐIỀU ÒA KHÔNG KHÍ	12

1: Các nguồn gây ồn trong điều hòa không khí:	12

2: Các biện pháp tiêu âm chống ồn trong điều hòa không khí:	12

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ SƠ ĐỒ LIÊN QUAN, ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ	18

1: Ứng dụng bọc tiêu âm cho ống gió:	18

2: Ứng dụng vách tiêu âm cho phòng máy trong hệ thống điều hòa không khí:	19

3:Tính toán mức độ giảm âm của hộp tiêu âm:	20

4: Kết luận:	21

TÀI LIỆU THAM KHẢO	22

CHƯƠNG 4: BÀI TẬP	23

Bài tập1	23

# Đặt vấn đề:

- Hiện trạng ô nhiễm tiếng ồn phát sinh trong các đô thị lớn ở Việt Nam , khu dân cư , trong khu công nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghệ cao, trong hệ thống điều hòa không khí là vấn đề bức thiết cần phải giải quyết triết để  cũng như tác hại của chúng đối với sức khỏe con người; trên cơ sở thực tiễn đó sẽ trình bày một số giải pháp khắc phục ô nhiễm tiếng ồn; mục đích góp phần làm cho môi trường mãi là chỗ dựa, là không gian sống an toàn đúng như chức năng vốn có của nó.

# Mục Tiêu:

- Mục tiêu nghiên cứu: Cơ sở lý thuyết và ứng dụng Tiêu Âm trong hệ thống điều hòa không khí

- Phạm vi nghiên cứu: Tiêu Âm trong hệ điều hòa không khí

- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết và khảo sát thực tế

- Kết cấu của chuyên đề gồm 3 chương

- Chương 1: Khái niệm về tiếng ồn ,đơn vị tiếng ồn , phân loại tiếng ồn , ô nhiễm tiếng ồn

- Chương 2: Nguồn gây ồn và các biện pháp tiêu âm chống ồn trong điều hòa không khí.

- Chương 3: Một số sơ đồ liên quan , và ứng dụng trong thực tế.

- Chương 4: Bài tập ứng dung.

- Kết Luận.

# CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VỀ TIẾNG ỒN, ĐƠN VỊ TIẾNG ỒN, PHÂN LOẠI TIẾNG ỒN, Ô NHIỄM TIẾNG ỒN

  - Khái niệm về tiếng ồn:

- Tiếng ồn là tập hợp những âm thanh có cường độ và tần số khác nhau sắp xếp không có trật tự, gây khó chịu cho người nghe, cản trở con người làm việc và nghỉ ngơi.

- Tuy nhiên có âm thanh không làm mất yên tĩnh vào ban ngày nhưng lại khó chịu vào ban đêm; âm nhạc có thể gây hứng thú cho người này nhưng lại là tiếng ồn khó chịu cho người khác. Do vậy những âm thanh có tác dụng kích thích quá mạnh, xảy ra không đúng lúc, đúng chỗ đều có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Tiếng ồn ở mức có hại phụ thuộc vào các trường hợp cụ thể.

- Ða số linh trưởng là những động vật gây ồn và con người cũng không phải ngoại lệ. Cho nên chỗ đông người, như đô thị là những nơi rất ồn ào. Ô nhiễm tiếng ồn là chuyện không mới mẻ gì, nhưng ở những vùng phát triển mạnh về công nghệ thì ô nhiễm tiếng ồn đạt một qui mô mới.

- Âm thanh là dao động cơ học, được dao động dưới hình thức sóng trong môi trường đàn hồi và được thính giác của người tiếp thu. Trong không khí tốc độ âm thanh là 343m/s, còn trong nước là 1450 m/s.

- Tần số của âm thanh được đo bằng Hz, là số dao động trong 1 giây.Tai người có thể cảm nhận được tần số từ 16 Hz đến 20.000 Hz.

- Dưới 16 Hz gọi là hạ âm.

-  tai người không nghe được

Trên 20.000 Hz gọi là siêu âm , mức  tần số nghe chuẩn nhất là từ 1.000 Hz đến 5.000Hz.

  - Đơn vị tiếng ồn:

- Đơn vị tiếng ồn hay còn gọi là đơn vị âm thanh là dB: là thang đo logarit, còn gọi là mức cường độ âm, gọi tắt là mức âm.

L = 10lg [dB]

I: Cường độ âm, [W/m]

I: Cường độ âm ở ngưỡng nghe, I=10 [W/m].

Bảng thang bậc Decibel là sự đo mức độ năng lượng tiếng ồn. Thang này tính theo logarithm, có ý nghĩa là mức 130 decibel thì 10 lần lớn hơn 120 decibel, và 100 lần lớn hơn 110 decibel. Trong môi trường yên tĩnh, tiếng ồn ở mức 50 decibel hay ít hơn . Ở 80 decibel tiếng ồn trở nên khó chịu ( gây phiền nhiễu, annoying). Vậy mà ở thành phố, con người thường phải chịu đến mức 110 decibel hay hơn, như gần các máy dập kim loại, sân bay, discotheque (Dasmann, 1984). Các mức độ tiếng ồn khác nhau có thể gây các phản ứng khác nhau cho người  ở (Bảng 1.1).

| Mức Decibel | Nguồn tiêu biểu | Phản ứng của con người |
| --- | --- | --- |
| 150 | Tiếng nổ động cơ phản lực | Ðiếc hoàn toàn |
| 130 | Giới hạn tối đa của tiếng nói |  |
| 120 | Tiếng nổ động cơ phản lực cách 200 ft |  |
| 110 | Discothegue Kèn xe hơi cách 3ft |  |
| 100 | Tiếng nổ phản lực cơ cách 2000 ft Súng nổ cách 0,5 ft | Rất có hại |
| 90 | Trạm xe ngầm New York Xe tải nặng cách 50 ft | Hại thính giác (8 giờ) |
| 80 | Búa hơi cách 50 ft | Có hại |
| 70 | Tiếng thắng xe lửa cách 50 ft Lưu thông trên xa lộ cách 50ft | nghe điện thoại |
| 60 | Máy điều hoà không khí cách 20 ft | Gây chú ý (Intrusive) |
| 50 40 | Lưu thông của xe hơi nhẹ cách 50 ft Phòng khách Phòng ngủ | Yên tĩnh |
| 30 | Thư viện Tiếng thì thầm | Rất yên tĩnh |
| 20 | Phòng thu thanh |  |
| 10 0 |  | Tai cảm nhận được Ngưỡng nghe được |

Bảng 1.1: Bảng mức độ tiếng ồn và phản ứng của người.

  - Phân loại tiếng ồn:

- Phân loại theo đặc tính nguồn ồn:

- Để sơ bộ đánh giá tiếng ồn theo đặc tính của nguồn ồn có thể dùng mức ồn tổng cộng đo được trên máy đo tiếng ồn gọi là “mức âm theo dB”.

- Phân loại theo nguồn tiếng ồn:

| Phân loại | Nguồn tiếng ồn | Điển hình | Mức ồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiếng ồn cơ hoc | Sinh ra do sự chuyển động của các chi tiết máy hay bộ phận của máy móc có khối lượng không cân bằng. | Máy phay,… | Máy tiện: 93-96 Máy bào: 97 |
| Tiếng ồn va chạm | Sinh ra do một số quy trình công nghệ. | Rèn, tán,… | Xưởng rèn: 98 Xưởng đúc: 112 Gò, tán: 113-117 |
| Tiếng ồn khí động | Sinh ra do hơi chuyển động với vận tốc cao. | Động cơ phản lực, máy nén khí,… | Môtô: 105 Turbine phản lực: 135 |
| Tiếng nổ & xung động | Sinh ra khi động cơ đốt trong hoạt động. | Xưởng ôtô,… |  |

Bảng 1.2 Phân loại theo nguồn tiếng ồn.

  - Ô nhiễm tiếng ồn:

- Ô nhiễm tiếng ồn là hiện tượng tiếng ồn có mức ồn đo được lớn hơn tiêu chuẩn cho phép, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Tiếng ồn hiện nay đã là một tác nhân gây ô nhiễm ở tất cả các thành phố trên thế giới và gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe con người.

- Ô nhiễm tiếng ồn đô thị: Các đô thị càng phát triển, mức ô nhiễm tiếng ồn càng cao. Thực tế phát triển của các đô thị lớn trên thế giới đã chứng minh rằng ô nhiễm tiếng ồn trong đô thị tỷ lệ thuận với sự phát triển của đô thị, các đô thị càng phát triển thì mức độ ô nhiễm tiếng ồn càng cao vì âm thanh và tiếng ồn đô thị gắn chặt với hoạt động sống của đô thị. Trong đô thị, các nguyên nhân gây ồn rất đa dạng, phong phú nhưng đều có nguồn gốc từ chính các hoạt động giao thông vận tải , buôn bán, mưu sinh, lao động và sản xuất của các loại máy móc, xe cộ, máy bay, và hoạt động hàng ngày của người dân.

Hình 1.3: Tiếng ồn trong lao động sản xuất

Hình 1.4: Tiếng ồn trong  lao động sản xuất.

CHƯƠNG 2: NGUỒN GÂY ỒN VÀ CÁC BIỆN PHÁP TIÊU ÂM CHỐNG ỒN TRONG ĐIỀU ÒA KHÔNG KHÍ

- Các nguồn gây ồn trong điều hòa không khí:

- Nguồn ồn gây ra cho không gian điều hòa có các nguồn gốc sau:

a. Nguồn ồn do các động cơ, thiết bị gây ra.

b. Nguồn ồn do khí động của dòng không khí.

c. Nguồn ồn truyền qua kết cấu xây dựng.

d. Nguồn ồn truyền theo các ống dẫn gió , dẫn nước vào phòng.

e. Nguồn ồn do truyền theo dòng không khí trong ống dẫn.

f. Nguồn ồn bên ngoài truyền theo khe hở vào phòng.

g. Nguồn do không khí ra miệng thổi.

- Các biện pháp tiêu âm chống ồn trong điều hòa không khí:

- Nguồn ồn do các động cơ, thiết bị gây ra.

- Chọn thiết bị (dàn lạnh, FCU, AHU, máy nén . .) có độ ồn nhỏ để lắp đặt trong

phòng. Đây là công việc đầu tiên mà các nhà thiết kế cần lưu ý. Độ ồn của hầu hết các thiết bị

đã được các nhà sản xuất cho sẵn trong các catalogue và tài liệu kỹ thuật. Tuy nhiên trước khi lắp đặt cần cân chỉnh và kiểm tra lại.

- Lắp đặt các cụm máy và thiết bị ở phòng riêng biệt cách ly khỏi khu vực làm việc.

Giải pháp này thường được áp dụng cho các cụm máy lớn, chẳng hạn cac AHU, cụm máy , máy chiller công suất lớn. Các phòng máy có thể bọc cách âm hoặc không tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

- Thường xuyên bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, bôi trơn các cơ cấu chuyển động để

giảm ma sát giảm độ ồn, cân chỉnh và thay thế các dây đai. Đối với các thiết bị bị hao mòn quá nhiều cần thay thế hoặc sửa chữa.

- Bọc cách âm cụm máy và thiết bị: Trong trường hợp bất khả kháng, khi phải bố trí cụm máy công suất lớn trong phòng hoặc trên các trần giả thì có thể bọc cách âm cục bộ các thiết bị đó ( Hình 1.5 )

Hình 1.5: Bọc cách âm các thiết bị lắp đặt trong phòng

- Nguồn ồn do khí động của dòng không khí.

- Dòng không khí chuyển động với tốc độ cao trên đường ống, đặc biệt qua các chi tiết đặc biệt như các van điều chỉnh, đoạn rẻ nhánh, ngoặt dòng, đoạn mở rộng, thu hẹp dòng vv . . thường tạo ra tiếng ồn đáng kể.

- Để khắc giảm độ ồn do dòng không khí chuyển động gây ra cần phải.

- Chọn tốc độ chuyển động hợp lý. Về mặt lôgic mà nói để giảm độ ồn cần giảm tốc độ càng thấp càng tốt. Tuy nhiên khi tốc độ quá thấp, đường ống gió sẽ có kích thước lớn, tăng chi phí đầu tư, tổn thất nhiệt tăng và rất khó lắp đặt. Vì vậy cần chọn tốc độ hợp lý , là kết quả tính toán kinh tế kỹ thuật và có liên quan đến yếu tố gây ồn của dòng không khí. Vì vậy tốc độ hợp lý được chọn theo tính năng của phòng, các phòng đòi hỏi tốc độ thấp là các phòng thu âm, thu lời, phòng phát thanh viên, phòng phom trường, phòng ngủ, thư viện vv . . . Ngược lại trong các phân xưởng, xí nghiệp, nhà hàng, siêu thị có thể chọn tốc độ cao hơn.

Hình 1.6: Tốc độ gió trên đường ống gió.

- Thiết kế và lắp đặt các thiết bị đường ống cần tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Các tiêu chuẩn đó đã được quy định khá chi tiết trong các tài liệu về thiết kế đường ống gió như DW/142 và SMACNA. Đối với các chi tiết đặc biệt cần phải thiết kế theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật. Ví dụ đối với các cút 900 , bán kính cong ngoài và trong phải đúng theo quy định như trên hình 1.7, trường hợp không uốn cong thì phải có các cánh hướng dòng.

Hình 1.7: Một số chi tiết đường ống

- Nguồn ồn truyền qua kết cấu xây dựng:

- Đối với nguồn gây ồn truyền xuyên qua tường vào phòng. Hầu hết các phòng đều đáp ứng yêu cầu trong điều kiện bình thường. Trong trường hợp yêu cầu độ ồn của phòng nhỏ, có thể tiến hành bọc cách âm bên trong phòng. Chẳng hạn đối với các phòng thu âm, thu lời, phòng phát thanh viên, phòng phim trường ở các đài phát thanh và truyền hình, người ta đều bọc cách âm bên trong.

- Đối với các phòng đặc biệt, người thiết kế xây dựng phải tính toán về cấu trúc sao cho các nguồn ồn không được truyền theo kết cấu xây dựng vào phòng, bằng cách tạo ra các khe lún, không xây liền dầm, liền trục với các phòng có thể tạo ra chấn động, tức là tách biệt hẳn về mặt kết cấu so với phòng làm việc

- Một trong những trường hợp hay gặp là các động cơ, bơm và máy lạnh đặt trên sàn cao. Để khử các rung động do các động cơ tạo ra lan truyền theo kết cấu xây dựng làm ảnh hưởng tới các phòng dưới, người ta đặt các cụm thiết bị đó lên các bệ quán tính đặt trên các bộ lò xo giảm chấn. Quán tính của vật nặng và sức căng của lò xo sẽ khử hết các chấn động do các động cơ gây ra. Vì vậy khối lượng và độ căng lò xo cần chọn phù hợp với chấn động mà máy và thiết bị có thể tạo ra.

- Đối với các FCU, AHU và quạt dạng treo, thường người ta treo trên các giá có đệm cao su hoặc lò xo ( hình 1.8 )

Hình 1.8: Giảm chấn cho cụm máy và bơm đặt trên sàn cao

Hình 1.9: Lò xo giảm chấn đặt sàn cho cụm máy

- Nguồn ồn truyền theo các ống dẫn gió , dẫn nước vào phòng.

- Các ống dẫn gió, dẫn nước được nối với quạt và bơm là các cơ cấu chuyển động và luôn luôn tạo ra các chấn động gây ồn. Các chấn động này có thể lan truyền theo vật liệu đường ống đi vào phòng cũng có thể tạo nên những âm thanh thứ cấp khác khi lan truyền. Mặt khác các chấn động này cũng có thể gây ra đứt, vỡ đường ống. Để khử các chấn động truyền từ các bơm, quạt, máy nén theo đường ống người ta thường sử dụng các đoạn ống nối mềm bằng cao su, vải bạt nối trên đầu ra của các thiết bị này trước khi nối vào mạng đường ống.

- Nguồn ồn do truyền theo dòng không khí trong ống dẫn.

- Do kênh dẫn gió dẫn trực tiếp từ phòng máy đến các phòng, nên âm thanh có thể truyền từ gian máy tới các phòng, hoặc từ phòng này đến phòng kia theo dòng không khí. Để khử truyền âm theo cong đường này người ta sử dụng các biệp pháp.

- Lắp đặt các hộp tiêu âm trên các đường ống nối vào phòng bao gồm cả đường cấp lẫn đường hồi gió. Có nhiều kiểu hộp tiêu âm, nhưng phổ biến nhất là loại hộp chữ nhật, trụ tròn hoặc dạng tấm ( hình 2 ).

Hình 2: Các dạng hộp tiêu âm.

Hình 2.1: Các dạng hộp tiêu âm.

- Bọc cách nhiệt bên trong các đường ống. Trong kỹ thuật điều hoà người ta có giải pháp bọc cách nhiệt bên trong đường ống. Lớp cách nhiệt lúc đó ngoài chức năng cách nhiệt còn có chức năng khử âm. - Tăng độ dài đường ống bằng cách đặt xa hẳn công trình. Nếu đặt các cụm máy ngay cạnh các phòng với đường ống rất ngắn rất khó tiêu âm trên đường ống, trong nhiều trường hợp bắt buộc phải đặt xa công trình.

- Nguồn ồn bên ngoài truyền theo khe hở vào phòng.

- Nguồn gây ồn truyền theo các khe hở vào phòng là nguồn gây ồn khó xác định, khó xử lý và mang tính ngẩu nhiên. Đối với các phòng bình thường, nguồn gây ồn bên ngoài có thể bỏ qua, chỉ có các phòng đặc biệt người ta sử dụng các biện pháp sau.

- Đối với các phòng bình thường, nếu các nguồn gây ồn bên ngoài không thường xuyên và liên tục thì không cần phải có biện pháp đặc biệt vì các phòng điều hoà thường có độ kín tối thiểu có thể khắc phục được.

- Đối với các phòng đặc biệt đòi hỏi độ ồn nhỏ hoặc trường hợp gần nguồn gây ồn thường xuyên, liên tục và có cường độ lớn thì cần phải bọc cách âm bên trong. phòng đồng thời các cửa ra vào, cửa sổ phải được làm kín bằng các đệm cao su, mút.

- Nguồn do không khí ra miệng thổi.

- Khi tốc độ không khí ra miệng thổi lớn, có thể gây ồn. Vì vậy phải chon tốc độ không khí ra miệng thổi hợp lý.

- Để giảm độ ồn cần phải:

- Chọn loại miệng hút, miệng thổi gió có độ ồn nhỏ. Các miệng gió kiểu khuếch tán thường có độ ồn khá nhỏ. - Giảm tốc độ gió vào ra miệng thổi hoặc tăng kích thước của chúng.

- Các giải pháp tiêu âm.

- Để có được giải pháp hữu hiệu làm suy giảm tiếng ồn ( còn gọi là tiêu âm ):

+ Cần xác định được nguồn âm

+ Đông thời tiến hành phân tích các con đường truyền âm vào phòng

-  Nếu nguồn âm là quạt gió , phải chọn loại quạt gió thích hợp

+ Định điểm làm việc của quạt càng gần với điểm hiệu suất cực đại càng tốt ( không nên dưới 90% ƞmax để quạt chạy sẽ đỡ rung , tiêu tốn ít điện năng )

+ Nếu điểm làm việc nằm ngoài phạm vi hiệu suất cho phép ( <75% ƞmax )

→ Thiết kế lại mạng đường ống hoặc chọn loại quạt khác có đường đặc tính phù          hợp hơn

+ Giới hạn tốc độ tiếp tuyến của quạt để giảm ồn : u= πDn/60

D là đường kính guồng cánh (m)

n là số vòng quay mỗi phút

Thông thường trị số u không nên vượt quá 30m/s

+ Cân bằng tĩnh , cân bằng động guồng cánh và điều chỉnh ổ trục cẩn thận ( sẽ giảm đáng kể độ rung và độ ồn của quạt )

- Đối với đường truyền A

+ Tường gạch có trát vữa với bề dày 250mm có thể giảm được 52dB , tường dày 380mm giảm 56dB , đã có thể đáp ứng đa số trường hợp yêu cầu cách âm thông thường

+ Trường hợp có yêu cầu các âm đặc biệt , có thể làm thêm vách ngăn cách âm , làm cửa buồng máy thật kín , khi đó có thể kiểm tra mức độ suy giảm tiếng ồn khi có thêm vách cách âm theo hệ thức.

L=10lg(1F1/0F0),(dB)

1, 0: hệ số hút âm của vật liệu sau khi cách âm và trước khi cách âm

F1 ,F0: diện tích bề mặt ngăn che tương ứng

- Đối với đường truyền S: bố trí máy trên bệ chống rung , hoặc làm hào cát ngăn cách bệ máy với phần sàn xung quanh.

- Đối với đường truyền R: làm trần cách nhiệt bằng vật liệu hút âm tốt

- Đối với đường truyền D( đường truyền chủ yếu )

+ Khống chế tốc độ dòng không khí đi trong ống và tốc độ ra khỏi miệng thổi vo . Thông thường trong đoạn ống chính giới hạn w<10m/s các đoạn ống nhánh w<8m/s , vo<4m/s là tốt nhất.

- Hầm tiêu âm.

- Gồm các tấm hút được bố trí theo đường ống ziczac để tăng khả năng tiêu âm. Mỗi tấm hút âm thường gồm bộ khung kim loại có vỏ bằng tôn hay gỗ dán được đục lỗ , bên ngoài được bọc lớp vải thủy tinh chống cháy ( đường kính các lỗ thường là 6mm khoảng cách giữa các lỗ là 12mm )

- Hầm tiêu âm thường được đặt sát cửa gió  hồi ( do có kích thước lớn )

- Độ dày của các tấm tiêu âm và khoảng cách giữa các tấm quyết định mức độ giảm âm của thiết bị

- Ống tiêu âm.

- Thường gồm hai lớp vật liệu hút âm: một lớp đặt sát vách ống , một lớp bố trí trên trục ống – được nhồi trong lớp vỏ đục lỗ tương tự như các tấm hút âm đã nói ở trên

- Để giảm trở lực lớp không khí vào và ra khỏi thiết bị , người ta làm vát cong hai đầu của các tấm hút.

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ SƠ ĐỒ LIÊN QUAN, ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ

- Ứng dụng bọc tiêu âm cho ống gió:

Hình 2.2: Thi công bọc tiêu âm cho miệng ống gió.

Hình 2.3: Tiêu âm ống gió dạng tấm bản.

Hình 2.4: tiêu âm ống gió dạng ống tròn.

- Ứng dụng vách tiêu âm cho phòng máy trong hệ thống điều hòa không khí:

Hình 2.5: Cấu tạo vách tiêu âm.

- Khung thép hoặc gỗ

- Bông khoáng hoặc cao su non (cao su non tốt hơn)

- Vải tiêu âm

- Vách tiêu âm gồm rất nhiều loại (vách tiêu âm Melamin, venner, Laminate) và - Mỗi một loại lại được chia thành 2 loại

- Vách tiêu âm soi rãnh

- Vách tiêu âm soi rãnh và đục lỗ

- Khổ của các loại vách này cũng rất đa dạng và phù hợp với việc thi công, thông thường sẽ gồm các loại kích thước như 15×1200, 600×600.

Hình 2.6: Sơ đồ vị trí tiêu âm-khử ồn của hệ thống điều hòa không khí.

- Tính toán mức độ giảm âm của hộp tiêu âm:

- Với các thông số: chiều cao h = 500mm; chiều rộng W = 1000mm; vật liệu tiêu âm là bông thuỷ tinh có ρ = 160 kg/m3; ở các chiều dày khác nhau δ=25 ÷ 250 mm.

- Kết quả tính toán mức giảm ồn qua 01 m chiều dài hộp tiêu âm ở các độ dày lớp bông thuỷ tinh khác nhau thể hiện.

- Từ kết quả nghiên cứu có thể rút ra nhận xét sau:

+ Khi chiều dày lớp vật liệu tiêu âm tăng thì mức độ tiêu âm tăng nhanh, theo quan hệ hàm mũ.

+ Ở tần số âm thanh càng cao thì mức giảm ồn càng lớn.

+ Khả năng tiêu âm của hộp tiêu âm khá tốt, ví dụ hộp tiêu âm có kích cỡ dài khoảng 1,0 mét để giảm độ ồn khoảng 30 dB ở tần số 125 Hz, chỉ cần lớp bông thuỷ tinh dày khoảng 50mm là đạt yêu cầu.

- Kết luận:

- Từ các kết quả tổng kết và tham khảo , nghiên cứu nêu trên, nhóm em rút ra kết luận:

1. Độ ồn trong các không gian điều hoà, khu chế xuất, môi trường xung quanh được tạo ra do nhiều nguyên nhân, để giảm ồn và tiêu âm cần sử dụng kết hợp rất nhiều biện pháp khác nhau để đạt hiệu quả chống ồn tốt nhất.

2. Khả năng tiêu âm của các hộp tiêu âm lắp trên các đường ống hút và đẩy của hệ thống cấp gió điều hoà ,giảm chấn cho cụm máy và bơm đặt trên sàn cao , kết hợp lò xo giảm chấn phụ thuộc vào nhiều nhân tố.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Đức Lợi ,Kỹ Thuật Lạnh ( cơ sở và ứng dụng) , năm xuất bản ( 2020 ) Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam.

- Nguyễn Đức Lợi-Phạm Văn Tùy, Máy và thiết bị lạnh ,năm xuất bản (2009), Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam.

- Nguyễn Đức Lợi, năm xuất bản ( 2009) , Kỹ thuật lạnh ứng dụng , Nhà xuất bản Giáo dục

- Trần Thanh Kỳ, “Máy lạnh”, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

- Nguyễn Đức Lợi - Phạm Văn Tùy, năm xuất bản ( 2010 ) , Kỹ thuật lạnh cơ sở, Nhà xuất bản Giáo dục

CHƯƠNG 4: BÀI TẬP

# Bài tập 1:

Sơ đồ thông gió tự nhiên cho phân xưởng như hình vẽ. Biết :

- ρT  = ρN  =1,1 kg/m3

- Hệ số khí động K1= 3,3

K2= - 0,33

- Tốc độ gió : ωg  = 20 m/s

- Tiết diện cửa hút và thải F1 = F2 = 5,6 m2, hệ số lưu lượng là 95%

a. Tính lưu lượng thông gió của phân xưởng.

b. Áp suất Px  thay đổi như thế nào, nếu  F1=0, F2=0,  F1= F2

Giải

A ) Áp suất bên ngoài cửa 1 của phân xưởng :

p1 = k1 . p.ωg22

= 3,3. 1,1 .  202 2 = 726  ( Pa)

Ấp suất bên ngoài cửa 2 của phân xưởng :

p2 = k2 . p.ωg22

= - 0,33 . 1,1 .  2022 = -72,6 ( Pa )

Lưu lượng thông gió của phân xưởng

V =μ1 . μ2 . F1 .  F2 . 2p.  p1-p2 μ12 .  F12+μ2  2F22

= 0,95 . 0,95 . 5,6 . 5,6 . 21,1.726+72,60,952 .  5,62+ 0,952 .  5,62

= 143,34 ( m3/s)

B ) Áp suất px thay đổi như thế nào F1 = 0 , F2 = 0 , F1 = F2

F1 = 0 ( Cửa đóng ) px = p2

F2 = 0 ( Cửa 2 đóng ) px = p1

F1 = F2 : px = p1+ p22

=(726-72,6)2

= 326,7 ( Pa )

Bài tập 2:

a/. Xác định lưu lượng không khí cần thiết để khử khí CO2  nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh và tiện nghi cho một lớp học có kích thước 12,7 x 9,4 x 5,6 có 45 người.

Biết: - Không khí thổi vào: tv =25oC , ρv=1,18 kg/m3 ,

- Không khí thổi ra : tR =35oC , ρR=1,15 kg/m3

b/.Nếu sử dụng phương pháp bội số tuần hoàn thì lưu lượng cần thiết là bao nhiêu?

c/. Từ lưu  lượng thông gió cho lớp học đáp ứng được các tiêu chuẩn đã tính ở trên, đề xuất cách bố trí và thông số quạt được chọn cho hệ thông gió trên.

Giải

Lưu lượng khí không khí độc hại

Gco2 = Mco2CRPr-CVPv

= 45 .  351,51,15-0,751,18 = 2355,12 ( kg/h)

- Vậy chọn lớn ≥ 30 m3 ( người ) L1 = Lco2 =  Gco2p

=	2355,121,18 = 1995,9 ( m3/h )

Tra bảng tìm lượng nhiệt hiện toả ra đối với 1 người là 159,6 kJ/h ở nhiệt độ 28oC

GQ = GQ = ∆Q' hCp tR-tv

= 45 .  159,61 .  35-25 = 718,2 ( kg/h )

- L2 = GQp

= 718,21,18 = 680,64( m3/h )

Tra bảng , với lượng ẩm mổi người toả ra là 66g/h ở nhiệt độ 280C

Sử dụng độ thị t-d , xác định được dtr = dR = 18,5g/kg và dng = dV =13,5g/kg

GV = GR = 100 .  MadR-dV

=	  45 .  6618,5-13,5 = 594 ( kg/h )

- L3 = Gp

= 5941,18 = 503,40 ( m3/h )

Từ lưu lượng không khí ta chọn giá trị lớn nhất 1995,9 m3/h

Từ kiểm tra thể tích đầu người

≥20m3chọn ≥ 20 ( người )

≤ 20m3 chọn ≥ 30 ( người )

12,7 .  9,4 .  5,645 = 69345 = 15,4≤ 20

So sánh với 1995,9 => đảm bảo không khí lưu lượng đảm bảo theo yêu cầu

Theo yêu cầu k bội tuần hoàn tra bảng chọn k = 6

# L = k.v = 6 . ( 12,7 . 9,4 . 5,6 ) = 4911,168 ( m3/h ).