ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. Phan Văn Linh         - MSSV: 19003408

2. Trần Hoàng Minh   - MSSV: 19003533

TIỂU LUẬN THÔNG GIÓ CƯỠNG BỨC

Ngành học	: Kỹ Thuật Máy Lạnh và Điều hoà Không Khí

Lớp học	: 19C1-KML2

TIỂU LUẬN MÔN HỌC THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

GVGD:  Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. Phan Văn Linh           - MSSV: 19003408

2.Trần Hoàng Minh      - MSSV: 19003533

TIỂU LUẬN THÔNG GIÓ CƯỠNG BỨC

Ngành học	: Kỹ Thuật Máy Lạnh Và Điều Hoà Không Khí

Lớp học	: 19C1-KML2

TIỂU LUẬN MÔN THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# Lời Nói Đầu

Trong những năm gần đây với khí hậu nóng lên toàn cầu cùng với sự phát triển kinh tế kỹ thuật của cả nước, song song đó thì ngành thông gió và xử lý khí thải cũng đã có những bước phát triển vượt bậc và ngày càng trở nên quan trọng hơn hết trong đời sống, kinh tế và trong sản xuất.

Ngày nay, hệ thống thông gió không khí hầu như không thể thiếu trong các tòa nhà, khách sạn văn phòng, nhà hàng, các dịch vụ du lịch, văn hóa, y tế, thể thao mà còn có trong các căn hộ nhà ở, các phương tiện đi lại như ô tô, tàu hỏa, tàu thủy…

Không những có vị trí quan trọng trong đời sống sinh hoạt và làm việc mà ngành kỹ thuật thông gió và xử lí khí thải nói chung trong những năm qua đã và đang hỗ trợ rất đắc lực cho nhiều ngành nghề kinh tế, góp phần không nhỏ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh và quy trình công nghệ đạt được được hiệu quả tối ưu hóa và an toàn hơn hết.

Trong tiểu luận môn thông gió và xử lý khí thải em được phân công đề tài “Tiểu luận thông gió cưỡng bức’’ . Đây  là lần đầu tiên em làm tiểu luận môn thông gió và xử lý khí thải để hoàn thiện cơ sở kiến thức về thông gió và xử lí khí thải sẽ còn nhiều hạn chế và thiếu sót về kiến thức , kính mong quý thầy cô khoa nhiệt lạnh   ,Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh quan tâm giúp đỡ tận tình em .

Em xin chân thành cảm ơn.

Lời Cảm Ơn

Tiểu luận có thể được coi là một công trình khoa học nho nhỏ. Do vậy để hoàn tất một đề tài tiểu luận là một công việc không phải dễ đối với sinh viên chúng em. Chúng em phải tổ chức học nhóm và tìm tài liệu trên nhiều phương tiện như giáo trình, sách báo, tài liệu ở thư viện, internet… để nghiên cứu.

Vì vậy, sau khi hoàn tất tiểu luận môn thông gió và xử lý khí thải này, chúng em xin chân thành:

Cảm ơn Nhà trường đã tạo điều kiện tốt cho chúng em nghiên cứu và học tập.

Cảm ơn Khoa Điện lạnh và đặc biệt cảm ơn đến thầy Ths. Đinh Đồng Hiệp đã hướng dẫn chúng em cách thức tìm hiểu và nghiên cứu tiểu luận này.

Cảm ơn Bộ phận thư viện đã tạo điều kiện cho chúng em mượn sách và các tài liệu cũng như cho mượn phòng học nhóm để nhóm chúng em có thể học tập và làm việc một cách có hiệu quả.

Chúng em rất chân thành cảm ơn và mong được thầy cô đóng góp ý kiến cho bài tiểu luận của chúng em.

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

TÓM TẮT

Ứng dụng của kỹ thuật thông gió và xử lí khí thải hiện nay rất phổ biến. Luận văn này sẽ đưa ra các luận điểm các phương pháp về thông gió cưỡng bức. Đồng thời đề cập đến một số công nghệ và xu hướng thiết kế mới hiện nay.

Từ những hướng “ Tiểu luận thông gió cưỡng bức ” với nội dung bao gồm 4 chương

Chương I : Mở đầu .

Chương II : Tổng Quát .

Chương III : Thảo Luận .

Chương IV : Kết Luận .

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	2

LỜI CẢM ƠN	3

Danh Sách Các Hình 	7

Danh Sách Các Bảng 	8

Chương 1: MỞ ĐẦU	9

1.1. Đặt vấn đề	9

1.2. Mục đích	 9

1.3. Đối tượng	9

1.4. Nội dung	9

Chương 2: TỔNG QUAN	10

2.Thông gió 	10

2.1. Khái niệm mục đích thông gió 	10

2.2.Xác định lưu lượng thông gió 	12

2.3 Lưu lượng khí độc	12

2.4 Lưu lượng thông gió khử khí CO2	13

2.5 Lưu lượng thống gió thải ẩm thừa 	14

2.6 Lưu lượng thông gió khử nhiệt thừa 	14

2.7 Lưu lượng không khí khử bụi 	15

2.8 Bội só tuần hoàn	15

Chương 3:  THẢO LUẬN	18

3.1 Khái niệm thông gió cưỡng bức 	18

3.2 Thông gió cục bộ	18

3.2.1 Thông gió hút cục bộ 	18

3.2.2 Thông gió thổi cục bộ 	21

3.2.3 Trong dân dụng 	21

3.2.4 Thông gió tổng thể 	22

Bài tập 	23

Bài tập 1	23

Bài tập 2 	24

Chương 4 : Kết Luận 	27

DANH SÁCH CÁC HÌNH

Hình 3.1 Cấu tạo tủ hút 	19

Hình 3.2 Cấu tạo tủ hút 	 19

Hình 3.3 Cấu tạo tủ hút 	 20

Hình 3.4 Cấu tạo tủ hút 	 21

Hình 3.5 Cấu tạo tủ hút 	 22

Hình 3.6 Cấu tạo tủ hút 	 22

DANH SÁCH CÁC BẢNG

Bảng 2.1 -Nồng độ cho phép của một số chất .	13

Bảng 2.2 -Lưu lượng thông gió thải CO2 cần thiết cho 1 người .	14

Bảng 2.3 -Lượng khí tươi cần cung cấp khi nước hút thuốc .	14

Bảng 2.4 -Bội số tuần hoàn K ( lần /giờ ) và lưu lượng thông gió , m3/h.	16

Bảng 3.1 - Các thông số quạt gắn tường GENUIN.	22

Chương 1 MỞ ĐẦU

1.1  Đặt vấn đề

Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thì môi trường sống và làm việc là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Chính vì thế, việc thông gió và xử lý khí thải là một trong những công việc quan trọng nhằm phục vụ cho công tác chuẩn bị trước khi thi công công trình, đồng thời nhằm đảm bảo môi trường làm việc trong sạch, thoải mái và giữ gìn môi trường không bị suy thoái, phát triển bền vững.

Có rất nhiều hệ thống thống thông gió và xử lý khí thải khác nhau đã được nghiên cứu thiết kế chế tạo và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu đặc biệt của từng công trình cụ thể.

Vì vậy, để tìm hiểu sâu hơn và làm quen với các hệ thống thông gió và xử lý khí thải ,em chọn đề tài: “thông gió cưỡng bức”.

  - Mục đích: Trình bày và phân tích được hệ thống thông gió cưỡng bức

  - Đối tượng: Hệ thống thông gió cưỡng bức

  - Nội dung

- Tìm hiểu tổng quan về thông gió và cấp gió tươi

- Tìm hiểu, phân tích về hệ thống thông gió cưỡng bức

  - Phương pháp

    - Phương pháp thu thập tài liệu

Tìm hiểu các tài liệu liên quan đến tự động hóa bình ngưng giải nhiệt nước trên internet, sách báo, văn bản lưu hành nội bộ…

Thu thập, tham khảo các tư liệu, sách và các website có liên quan đến đề tài.

    - Phương pháp xử lý số liệu

Từ những số liệu đã thu thập được qua công tác tìm hiểu, khảo sát thực địa và kết quả sẽ tiến hành thống kê, phân tích và xử lý để đưa ra được những kết quả để làm căn cứ cho bài báo cáo.

Chương 2 TỔNG QUÁT THÔNG GIÓ

## 2. Thông gió

## 2.1 Khái niệm , mục đích và phân loại các hệ thống thông gió

Khái niệm

Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt của con người trong không gian điều hòa thường sinh ra các chất độc hại và nhiệt thừa, ẩm thừa làm cho các thông số khí hậu trong đó thay đổi, mặc khác nồng độ oxi cần thiết cho con người giảm, sinh ra mêtj mỏi và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe con người.

Vì vậy cần phải thải không khí đã bị ô nhiễm ( bởi các chất độc hại và nhiệt) ra bên ngoài, đồng thời thay thế vào đó là không khí đã được xử lý, không có chất độc hại, có nhiệt phù hợp và lượng oxi đảm bảo. quá trình như vậy được gọi là thông gió. Quá trình thông gió thực chất là quá trình thay đổi không khí trong phòng đã ô nhiễm bằng không khí mới bên ngoài trời đã xử lý.

Mục đích của thông gió:

Thông gió có nhiều mục đích khác nhau tùy thuộc vào từng công trình và phạm vi nhất định. Các mục đích chính bao gồm:

- Thải các chất độc ra bên ngoài, trong các không gian sinh hoạt chất độc hại phổ biến nhất là CO2.

- Thải nhiệt thừa, nhiệt ẩm ra ngoài.

- Cung cấp lượng oxi cần thiết cho sinh hoạt của con người.

- Trong một số trường hợp đặc biệt mục đích thông gió là để khắc phục các sự cố như lan tỏa chất độc hại hoặc hỏa hoạn.

Phân loại:

- Theo hướng chuyển động của gió:

Người ta chia ra các loại sau:

- Thông gió kiểu thổi: thổi không khí sạch vào phòng và không khí bên trong phòng thải ra bên ngoài qua các khe hở của phòng nhờ chênh lệch cột áp.

Phương pháp kiểu thổi có ưu điểm là có thể cấp gió đến các vị trí cần thiết, nơi tập trung nhiều người, hoặc nhiều, hoặc nhiều nhiệt thừa, ẩm thừa, tốc độ gió luân chuyển thường lớn. Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là áp suất trong phòng là dương nên gió tràn ra mọi hướng, do đó có thể truyền vào các khu vực không mong muốn.

- Thông gió kiểu hút: hút xả không khí ô nhiêm ra khỏi phòng và không khí bên ngoài tràn vào phòng theo các khe hở hoặc cửa lấy gió tươi nhờ chênh lệch cột áp.

Thông gió kiểu hút có ưu điểm là có thể hút trực tiếp không khí ô nhiễm tại nơi phát sinh, không cho phát tán ra trong phòng, lưu lượng thông gió nhờ vậy không yêu cầu quá lớn, nhưng hiệu quả cao. Nhược điểm của phương pháp này là gió tuần hoàn trong quá trình rất thấp, hầu như không có sự tuần hoàn đáng kể, mặt khác không khí tràn vào phòng tương đối tự do, do đó không kiểm soát được chất lượng gió vào phòng, không khí từ những vị trí không mong muốn có thể tràn vào.

- Thông gió kết hợp: kết hợp cả hút lẫn thổi vào phòng, đây là phương pháp hiệu quả nhất.

Thông gió kết hợp giữa hút xả và thổi gồm hệ thống quạt hút và thổi. Vì vậy có thể chủ động hút không khí ô nhiễm tại những vị trí phát sinh chất độc và cấp vào những vị trí yêu cầu gió tươi lớn nhất. Phương pháp này có tất cả các ưu điểm của hai phương pháp trên, nhưng loại trừ các nhược điểm của hai kiểu cấp gió đó. Tuy nhiên phương pháp này cần phải tốn chi phí đầu tư cao hơn.

- Theo động lực tạo ra thông gió:

- Thông gió tự nhiên: Là hiện tượng trao đổi không khí trong nhà và ngoài trời nhờ chênh lệch cột áp. Thường cột áp được tạo ra do chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong.

- Thông gió cưỡng bức: Quá trình thông gió thực hiện bằng ngoại lực tức là sử dụng quạt.

- Theo phương pháp tổ chức:

- Thông gió tổng thể: thông gió tổng thể cho toàn bộ công trình hay phòng

- Thông gió cục bộ: Thông gió cho một khu vực nhỏ đặc biệt trong phòng hay các phòng có sinh chất độc hại lớn.

- Theo mục đích

- Thông gió bình thường: Mục đích của thông gió nhằm loại bỏ các chất độc hại, nhiệt thừa, ẩm thừa và cung cấp oxi cho sinh hoạt của con người.

- Thông gió sự cố: Nhiều công trình có trang bị hệ thống thông gió nhằm khắc phục sự cố xảy ra.

      - Đề phòng các tai nạn tràn hóa chất: khi xảy ra các sự cố hệ thống thông gió hoạt động và thải khí độc đến nơi định sẵn bên ngoài

      - Khi xảy ra hỏa hoạn: Để lửa không thâm nhập các cầu thang và cửa thoát hiểm, hệ thống thông gió hoạt động và tạo áp lực dương trên những đoạn này để mọi người thoát hiểm.

Hệ thông thông gió sự cố chỉ hoạt động khi có sự cố xảy ra.

## 2.2  Xác định lưu lượng thông gió

Lưu lượng gió sử dụng để thông gió được tính toán phụ thuộc vào mục đích thông gió. Mục đích đó có thể là khử độc, thải nhiệt thừa, ẩm thừa phát sinh trong phòng,..v.v

## 2.3 Lưu lượng thông gió khử khí độc

Các chất độc hại phát sinh thường gặp nhất là trong các nhà máy công xưởng sản xuất. Trong sinh hoạt các chất độc hại có thể phát sinh ở khu vực đặc biệt như nhà bếp, khu vệ sinh. Các loại chất độc hại trong công nghiệp có thể phát sinh bởi các nguyên nhân sau đây.

- Phát sinh do phản ứng hóa học trong quá trình sản xuất, quá trình cháy nhiên liệu.

- Phát sinh do quá trình vi sinh hóa.

- Bốc hơi từ bề mặt thoáng của các bồn, bể chứa chất hóa học.

- Bốc hơi từ bề mặt vật có sơn phủ các hóa chất độc hại.

- Rò rỉ từ thiết bị và đường ống.

      - Xác định lưu lượng thông gió

Lưu lượng được xác định theo công thức sau đây :

L=GYc-Yo , m3/h

Trong đó

- G: lượng chất độc hại thải ra trong phòng. g/h

- Yc: nồng độ cho phép của chất độc hại g/m3

- Yo: nồng độ chất độc hại trong không khí thổi vào, g/m3. Nồng độ chất độc thổi vào trong phòng rất nhỏ có thể bỏ qua

L=GYc ,m3/h

Trong công thức trên, lượng chất độc hại phát sinh trong phòng là rất nhỏ không xác định bằng lý thuyết. Người ta đã xây dựng nhiều công thức tính toán khác nhau. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng thực tế sẽ có nhiều sai sót.

Đối với các chất độc hại phát sinh ra do phản ứng hóa học hoặc phản ứng vi sinh hóa thì có thể xác định theo lý thuyết. Tuy nhiên thực tế có thể sai sót đáng kể do phụ thuộc vào nồng độ các chất tham gia và các điều kiện cụ thể của phản ứng, loại nguyên vật liệu,..

Đối với các nguồn gây độc hại khác cũng phụ thuộc tình trạng bề mặt, tốc độ gió, nhiệt độ phòng, diện tích bề mặt khoáng,…

Vì vậy cách tốt nhất để xác định được chất độc phát sinh ra bằng thực nghiệm. Trong nhiều trường hợp cần khảo sát tại chỗ nồng độ các chất độc trong không khí và sự hao hụt theo thời gian của các chất để xác định lượng chất độc phát sinh.

Bảng 2.1 Nồng độ cho phép của một số chất.

| Tên chất | Nồng độ cho phép mg/m3 | Tên chất | Nồng độ cho phép mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Acrolein | 2 | Đicloetan | 10 |
| Amoniac | 2 | Đivinin | 100 |
| Ancolmetylic | 50 | Ete Etylic | 300 |
| Anilin | 5 | Etylen oxit | 1 |
| Axeton | 200 | Hidrosunfua | 100 |
| Axit acetic | 5 | Iot | 1 |
| Axit nitric | 5 | Kẽm oxit | 5 |
| Axit sunfuric | 2 | Magie oxit | 15 |
| Benzene | 50 | Metylenclorua | 50 |
| Cacbon monooxit | 30 | Naphtalen | 20 |
| Cacbon dioxxit | 1 | Nicotin | 0.5 |
| Clo | 0.1 | Nitơ oxit | 5 |
| Clodioxit | 1 | Ôzôn | 0.1 |
| Clobenzen | 50 | Phênôn | 5 |
| Dầu hỏa | 300 | Bụi thuốc lá | 1 |
| Dầu thông | 300 | Bụi cỏ SiO2 | 1 |
| Dioxxit sunfua | 20 | Bụi xi măng | 6 |

## 2.4 Lưu lượng thông gió khử khí CO2

Khi CO2 phát sinh trong phòng chủ yếu là do hoạt động sống của con người thải ra. Ngoài ra CO2 có thể phát sinh do các phản ứng đặc biệt khác. Trong phần này chỉ tính đến lượng CO2 phát sinh do con người thải ra.

Lưu lượng không khí thông gió cần thiết để thải CO2 do con người tỏa ra tính trong 1 giời được xác định như sau:

L=Vco2β-a ,m3/h.người

Ở đây:

Vco2-là lưu lượng CO2 do con người thải ra : m3/h.người

β – Nồng độ CO2 cho phép ,% thể tích . Thường chọn β = 0,15

a – Nồng độ CO2 trong không khí môi trường xung quanh , % thể tích thường chọn a = 0,03%

l – Lưu lượng không khí cần cấp , m3/h.người

Lượng CO2 , do 01 người thải ra phụ thuộc vào cường độ lao động , nên lưu lượng thông gió khí thải CO2 cũng phụ thuộc vào cường độ lao động

Bảng 2.2 Lưu lượng thông gió thải CO2 cần thiết cho 1 người

.

| Cường độ vận động | Vco2,m3/h.người | I,m3/người |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | B = 0,1 | B = 0,15 |
| Nghỉ ngơi | 0,013 | 18,6 | 10,8 |
| Rất nhẹ | 0,022 | 31,4 | 18,3 |
| Nhẹ | 0,030 | 43,0 | 25,0 |
| Trung bình | 0,046 | 65,7 | 38,3 |
| Nặng | 0,074 | 106,0 | 61,7 |

Bảng 2.3 Lượng khí tươi cần cung cấp khi hút thuốc.

| Mức độ hút thuốc, Điếu/h.người | Lượng không khí tươi cần cung cấp,m3/người |
| --- | --- |
| 0,8 ÷ 1,0 1,2 ÷ 1,6 2,5 ÷ 3,0 3,0 ÷ 5,1 | 13 ÷ 17 20 ÷ 26 42 ÷ 51 51 ÷ 85 |

## 2.5 Lưu lượng thông gió thải ẩm thừa

Ẩm thừa phát sinh trong phòng do nhiều nguyên nhân. Căn cứ vào lượng ẩm thừa có thể xác định lưu lượng thông gió thải ẩm thừa như sau:

L=WtρkK .dmax-d0 , m3/h

Wt – Lượng hơi nước toả ra phòng , kg/h

dmax – Dung ẩm cục đại cho phép của không khí trong phòng , kg/kg

ρkk – Khối lương riêng của không khí , kg/m3

## 2.6 Lưu lượng thông gió khử nhiệt thừa

Nhiệt thừa tính toán thông gió có khác với nhiệt thừa tính toán điều hòa không khí do chế độ nhiệt điều hòa và thông gió khác nhau. Đối với chế độ điều hòa nhiệt độ trong phòng khá thấp, nhưng đối với thông gió, do gió cấp vào không qua xử lý lạnh nên yêu cầu về nhiệt độ trong trường hợp này phải cao hơn.

Lưu lượng gió thải nhiệt:

L=QtρkK .IR-IV  , m3/h

QT – Lượng nhiệt thừa trong phòng kCal/h

Ir , Iv – Entanpi của không khí thổi vào và rút ra phòng kcal/kg . Trạng thái không khí hút ra chính là trạng thái không khí trong phòng

Trong trường hợp không khí trong phòng chỉ toả nhiệt  mà không toả hơi ẩm thì có thể áp dụng công thức

L=Qt0,24 .  ρkK .tR-tV  , m3/h

tv , tv -Nhiệt độ của không khí thổi vào và hút ra phòng oc

Nhiệt dung riêng cả không khí Ck = 0,24 kcal/kg oc

Khi tính toán cần lưu ý :

- Nhiệt độ  không khí trong phòng lấy theo yêu vệ sinh và công nghệ của quá trình sản xuất .

- Nhiệt độ không khí ra : Có thể lấy bằng nhiệt độ không khí trong phòng . Nếu miệng hút cao thì tính theo công thức sau :

tR = tT + β ( H-Z )

H - Khoảng cách từ mặt sàn đến miệng hút , m

Z – Chiều cao vùng làm việc , m

Β – Gradien nhiệt độ theo chiều cao

+ Thông thường : β = 0,2 ÷ 1,5 oC/m

+ Đối với rạp hát , rạp chiếu bóng : β = 0,2 ÷ 0,3

+ Đối với xưởng nguội : β = 0,4 ÷ 1,0

+ Đối với xưởng nóng : β = 1÷ 1,5

## 2.7 Lưu lượng không khí khử bụi

Lưu lượng không khí thông gió nhằm mục đích thải bụi phát ra trong phòng được xác định theo công thức:

L=GtSc.So, m3/h

Trong đó :

Gb- Lượng bụi thải ra phòng , g/h

Sc – Nồng độ bụi cho phép trong không khí , g/m3

So – Nồng độ bụi trong không khí thổi vào , g/m3

## 2.8 Bội số tuần hoàn

Khi thông gió theo yêu cầu điều kiện vệ sinh nói chung không vì một mục đích cụ thể nào đó thì người ta tính lưu lượng gió thông gió dựa vào bội số tuần hoàn.

Bội số tuần hoàn là số lần thay đổi không khí trong phòng trong một đơn vị thời gian.

K=LV , Lần / giờ

Bảng 2.4 Bội số tuần hoàn K (lần/giờ) và lưu lượng thông gió, m3/h.

| TT | Khu vực thông gió | Nhiệt độ °C | Bội số tuần hoàn(m3/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hút ra | Thổi vào |
|  | Nhà ở |  |  |  |
| 1 | Phòng ở hộ gia đình (tính cho 1m2 diện tích sàn) | 18 ÷ 20 | 3 | - |
| 2 | Nhà bếp | 15 | 60 | - |
| 3 | Phòng tắm | 25 | 25 | - |
| 4 | Phòng vệ sinh | 16 | 25 | - |
| 5 | Phòng vệ sinh:tắm x tiểu | 25 | 50 | - |
| 6 | Phòng vệ sinh chung | 16 | 50 | - |
| 7 | Phòng sinh hoạt chung | 18 | 6 | - |
|  | Khách sạn |  |  |  |
| 8 | Phòng ngủ (1 người) | 20 | 30 | - |
| 9 | Khu vệ sinh riêng -Phòng 1 người -Phòng 2 người | 25 25 | 50 60 | - - |
| 10 | Khu vệ sinh chung: -Cho 1 chậu xí -Cho 1 chậu tiêu | 16 16 | 50 25 | - - |
|  | Bệnh xá, trạm xá |  |  |  |
| 11 | Phòng bệnh nhân (1 giường) | 20 |  | 40 |
| 12 | Phòng phụ | 25 | 2 | 1,5 |
| 13 | Phòng cho trẻ sơ sinh | 22 | 2 | 1,5 |
| 14 | Phòng bác sĩ | 20 | 1 | 1 |
| 15 | Phòng X quang, chiếu xạ | 20 | 4 | 3 |
| 16 | Phòng chuẩn bị dụng cụ mổ, khử trùng | 18 | 3 | 1 |
| 17 | Phòng vật lí trị liệu, răng hàm mặt | 20 | 3 | 2 |
| 18 | Nhà xác | 2 | 3 | - |
|  | Công trình thể thao |  |  |  |
| 19 | Phòng tập luyện thi đấu: - Cho 1 vận động viên - Cho khán giả | 15 15 | - - | 80 20 |
| 20 | Bể bơi trong nhà | 26 | - | 20 |
| 21 | Phòng thay đồ cạnh bể bơi | 20 | 2 | - |
| 22 | Phòng nghỉ | 18 | 2 | 2 |
| 23 | Khu vệ sinh | 23 | 100 |  |
|  | Rạp hát, rạp chiếu bóng, câu lạc bộ |  |  |  |
| 24 | Phòng khán giả | 16 |  |  |
| 25 | Hành lang | 16 |  | 2 |
| 26 | Căn tin | 18 | 5 | - |
| 27 | Phòng hút thuốc | 16 | 10 | - |
| 28 | Phòng vệ sinh | 16 | 100 |  |
| 29 | Phòng nghỉ của nhạc công | 18 | 5 | 3 |
| 30 | Phòng máy chiếu phim | 16 | 3 | 3 |

Chương 3 THẢO LUẬN THÔNG GIÓ CƯỠNG BỨC

## 3.1. khái niệm thông gió cưỡng bức

Thông gió nhờ quạt gọi là thông gió cưỡng bức. So với thông gió tự nhiên thông gió cưỡng bức có phạm vi hoạt động lớn hơn, hiệu quả hơn, có thể dễ dàng điều chỉnh và thay đổi lưu lượng thông gió sao cho phù hợp. Tuy nhiên thông gió cưỡng bức có chi phí đầu tư và vận hành khá cao.

Thông gió cục bộ có 2 phương pháp là :

- Thông gió tổng bộ

- Thông gió cục bộ

## 3.2 Thông gió cục bộ

## 3.2.1 Thông gió hút cục bộ:

Mục đích: hút thải ra ngoài những chất có hại ngay từ chỗ phát sinh ra chúng, không cho lan tỏa ra xung quanh làm ô nhiễm không khí trong phòng.

Ưu điểm cảu thông gió hút cục bộ so với thông gió tổng thể là ở chỗ do hút ngay lập tức các chất độc hại tại nơi phát sinh nên lưu lượng thông gió nhỏ, giảm chi phí vận hành.

Thông gió hút cục bộ có nhiều kiểu dạng, dưới đây là một số kiểu thông gió cục bộ phổ biến nhất thường được sử dụng.

- Tủ hút khí

Tủ hút là nơi thực hiện các thao tác sản xuất phát sinh các chất độc hại. chất độc hại phát sinh được hút vào bên trong tủ và thải ra bên ngoài.

Các dạng tủ hút thường được sử dụng cho các trường hợp: Gia công nóng kim loại, mạ kim loại, dùng cho sơn các vật phẩm, dùng cho hàn, dùng cho các thí nghiệm phát sinh các chất độc hại, dùng cho các quá trình sản xuất có sinh các chất độc hại khác.

Tủ hút có cấu tạo rất đa dạng, tùy từng trường hợp cụ thể. Cấu tạo chung bao gồm: bản thao tác 1, là nơi gia công, chế tạo các chi tiết. Cửa lấy gió dùng để lấy gió từ bên ngoài vào bên trong tủ nhằm giảm nồng độ chất độc phát sinh trong tủ. ống thoát gió ra ngoài 3, được nối thông với quạt có lưu lượng và cột áp đảm bảo yêu cầu.

Hình 3.1 cấu tạo tủ hút

- Bản thao tác, 2- cửa hút gió, 3- ống thoát gió

- Chụp hút

Chụp hút là dạng hút cục bộ đơn giản và phổ biến, thường được sử dụng để hút thải gió nóng, bụi, khí độc có tính chất nhẹ hơn không khí.

- Chụp hút gió đặt trên các nguồn tỏa nhiệt

Đối với chụp hút kiểu này, lực hút tạo nên do lực đẩy Acsimet. Không khí trên bề mặt nguồn tỏa nhiệt nóng nên nhẹ hơn và bố lên cao đi vào các chụp hút gió và đi ra ngoài.

Hình 3.2 chụp hút làm việc bằng sức hút tự nhiên

Lưu lượng không khí hút có thể được xác định theo thực nghiệm:

L= 0,65. 3Q.F2.H	, m3/h

Q- Lượng nhiệt tỏa ra từ bề mặt F, kcal/s

F- Diện tích bề mặt tỏa nhiệt, m2

h- chiều cao từ mép dưới của chụp đến nguồn tỏa nhiệt, m

công thức này áp dụng trong trường hợp h < 1,5.F , trong trường hợp này hầu hết khi bốc lên được hút vào chụp hút, tiết diện ngang của luồng coi như không đổi và bằng tiết diện của nguồn tỏa nhiệt.

- Trong trường hợp khoảng cách lớn do khuếch tán nên tiết diện luồn tăng, trong trường hợp này có thể tính lưu lượng và kích thước luồn như sau:

- Lưu lượng:

Lz = 0,13.Z3/2.Q1/3

Bề rộng hay đường kính luồng không khí ở khoảng cách z tính từ tiêu điểm của luồng (hình 3.3)

dz = 0,45.Z0,88.m

Trong đó: Z- khoảng cách từ tiêu điểm luồng tới tiết diện đang xét,m

Q- lượng nhiệt tỏa ra từ bề mặt F,kcal/s

3.3 Luồng không khí bốc lên từ bề mặt tỏa nhiệt

Từ công thức đường kính dz, có thể xác định được kích thước phểu cực tiểu khi biết độ cao h tính từ bề mặt tỏa nhiệt lên miệng phểu hoặc ngược lại xác định được độ cao khi biết kích thước phểu

- Chụp gió cưỡng bức

Lưu lượng chụp hút cưỡng bức phụ thuộc vào lưu lượng quạt. luồng không khí trước chụp hút cưỡng bức có đặc điểm sau:

- Sự thay đổi trên trục của chụp hút phụ thuộc vào góc mở  của chụp. Góc mở càng lớn thì vận tốc tâm chụp Vmax càng lớn so với vận tốc trung bình VTB

+ đối với trục có góc mở 900 : Vmax = 1,65 . VTB

+ đối với trục có góc mở 600 : Vmax = VTB

- Vận tốc trung bình được xác định:

VTB = LF , m/s

-    Vận tốc tại một điểm bất kỳ trong phần kéo dài của chụp như sau:

+ Đối với chụp tròn hoặc vuông

V xy = V max . r20X2+Y2 , m/s

+ Đối với hình chữ nhật có cạnh a > b

V xy = V max . h2[h+ab-0,5.a.y]2 	,m/s

Hình 3.4 Luồng không khí trước chụp cưỡng bức

- Phểu hút

Phểu hút được sử dụng để thải các loại bụi nặng, hơi độc ở các thiết bị công nghệ như máy gia công cơ khí, máy dệt,..v.v. Phểu được thiết kế như một bộ phận cấu thành của máy móc công nghệ.

Để thải bụi ở các máy kích thước trung bình, tốc độ dòng phải lấy không nhỏ hơn 30m/s và đường kính ống không nhỏ hơn 40mm.

## 3.2.2 Thông gió thổi cục bộ:

Khi cần thông gió cho một khu vực nhỏ ví dụ như khu vực nhiệt độ và có nhiều chất độc hại người ta bố trí các miệng thổi gió tại vị trí người đang làm việc. Các miệng thổi thường có dạng hoa sen. Hoa sen thường được sử dụng ở những nởi tỏa nhiệt đặc biệt những nơi có bức xạ nhiệt lớn như ở các lò nung, lò sấy, bể lò rèn, chỗ rót khuôn đúc,…v.v

Trong một số trường hợp khác người ta sử dụng thiết bị để làm mát kiểu di động. Thiết bị này gồm bơm, quạt và một tủ đứng bên trong có bố trí các vòi phun nước, lớp lọc lá chắn nước. Không khí bên trong phòng được quạt hút vào thiết bị, đi qua ngăn phun nước trao đổi nhiệt ẩm và nhiệt độ trước khi thổi ra làm mát.

- Thổi mát cục bộ  bằng chụp gió hoa sen

Chụp gió hoa sen dùng cung cấp luồng không khí tập trung

## 3.2.3 Trong dân dụng :

Để thực hiện thông gió cho các phòng nhỏ và tiếp xúc với không khí bên ngoài trời người ta thường lắp đặt các quạt gắn tường. Tùy từng trường hợp mà có thể chọn giải pháp hút thải không khí trong phòng hay thổi cấp không khí tươi vào phòng.

Cách lắp quạt thông gió gắn tường đơn giản. Tuy nhiên không phải phòng nào cũng lắp đặt được. Đối với các phòng nằm sâu trong công trình người ta sử dụng quạt thông gió đặt trên laphông cùng hệ thống kênh gió, miệng hút, miệng thổi.

Hình 3.5 Quạt thông gió gắn tường GENUIN

Trên hình 3.5 là quạt thông gió của hang Genuin thường hay được sử dụng để thông gió cục bộ. Quạt này có thể gắn tường hoặc trần với các thông số kỹ thuật và mỹ thuật rất tốt. Các đặc tính kỹ thuật của quạt trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.1 Các thông số quạt gắn tường GENUIN

| MODEL | Điện áp | Công suất,W | L m3/phút | Độ ồn dB | Kích thước,mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B | E | G | H | F |
| APB15 | 220V | 24 | 4,8 | 37 | 150 | 250 | 190 | 88 | 53 | 53 |
| APB20 | 220V | 28 | 8,1 | 40 | 200 | 303 | 240 | 71 | 83 | 50 |
| APB25 | 220V | 36 | 12,6 | 43 | 250 | 350 | 290 | 80 | 58 | 50 |
| APB30 | 220V | 48 | 18 | 48 | 300 | 400 | 340 | 90 | 87 | 44 |

## 3.2.4 Thông gió tổng thể

Hình 3.6 sơ đồ bố trí quạt thông gió

Trên hình 3.6 là một ví dụ về thông gió tổng thể. Quạt sử dụng thông gió tổng thể thường là dạng quạt dạng ống hoặc các quạt ly tâm.

Để thông gió cho các phòng lớn hoặc nhiều phòng một lúc người ta sử dụng thông gió kiểu tổng thể.

Bài tập

Bài tập 1

Sơ đồ thông gió tự nhiên cho phân xưởng như hình vẽ. Biết :

- ρT  = ρN  =1,1 kg/m3

- Hệ số khí động K1= 2,5

K2= -0,25

- Tốc độ gió : ωg  = 17 m/s

- Tiết diện cửa hút và thải F1 = F2 = 5,6 m2, hệ số lưu lượng là 95%

a. Tính lưu lượng thông gió của phân xưởng.

b. Áp suất Px  thay đổi như thế nào, nếu  F1=0, F2=0,  F1= F2

Giải

A ) Áp suất bên ngoài cửa 1 của phân xưởng :

p1 = k1 . p.ωg22

= 2.5 . 1,1 .  172 2 = 397,375 ( Pa)

Ấp suất bên ngoài cửa 2 của phân xưởng :

p2 = k2 . p.ωg22

= - 0,25 . 1,1 .  1722 = 39,7375 ( Pa )

Lưu lượng thông gió của phân xưởng

V =μ1 . μ2 . F1 .  F2 . 2p.  p1-p2 μ12 .  F12+μ2  2F22

= 0,95 . 0,95 . 5,6 . 5,6 . 21,1.397,375 – 39,73750,952 .  5,62+ 0,952 .  5,62

= 95,926 ( m3/s)

B ) Áp suất px thay đổi như thế nào F1 = 0 , F2 = 0 , F1 = F2

F1 = 0 ( Cửa đóng ) px = p2

F2 = 0 ( Cửa 2 đóng ) px = p1

F1 = F2 : px = p1+ p22

=397,375+39,73752

= 218,556 ( Pa )

Bài tập 2

a/. Xác định lưu lượng không khí cần thiết để khử khí CO2  nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh và tiện nghi cho một lớp học có kích thước 11,7 x 9,4 x 5,8 có 42 người.

Biết: - Không khí thổi vào: tv =25oC , ρv=1,18 kg/m3 ,

- Không khí thổi ra : tR =35oC , ρR=1,15 kg/m3

b/.Nếu sử dụng phương pháp bội số tuần hoàn thì lưu lượng cần thiết là bao nhiêu?

c/. Từ lưu  lượng thông gió cho lớp học đáp ứng được các tiêu chuẩn đã tính ở trên, đề xuất cách bố trí và thông số quạt được chọn cho hệ thông gió trên.

Giải

Lưu lượng khí không khí độc hại

Gco2 = Mco2CRPr-CVPv

= 42 .  351,51,15-0,751,18 = 2198,11 ( kg/h)

- L1 = Lco2 =  Gco2p

=	2198,111,18 = 1862,805 ( m3/h )

Tra bảng tìm lượng nhiệt hiện toả ra đối với 1 người là 159,6 kJ/h ở nhiệt độ 28oC

GQ = GQ = ∆Q' hCp tR-tv

= 42 .  159,61 .  35-25 = 670,32 ( kg/h )

- L2 = GQp

= 670,321,18 = 568,06 ( m3/h )

Tra bảng , với lượng ẩm mổi người toả ra là 66g/h ở nhiệt độ 280C

Sử dụng độ thị t-d , xác định được dtr = dR = 18,5g/kg và dng = dV =13,5g/kg

GV = GR = 100 .  MadR-dV

=	  42 .  6618,5-13,5 = 554,4 ( kg/h )

- L3 = Gp

= 554,41,18 = 469,83 ( m3/h )

Từ lưu lượng không khí ta chọn giá trị lớn nhất 1862,805 m3/h

Từ kiểm tra thể tích đầu người

≥20m3chọn ≥ 20 ( người )

≤ 20m3 chọn ≥ 30 ( người )

11,7 .  9,4 .  5,842 = 63742 = 15,16 ≤ 20

Vậy chọn lớn ≥ 30 m3 ( người )

So sánh với 1862,805=> đảm bảo không khí lưu lượng đảm bảo theo yêu cầu

Theo yêu cầu k bội tuần hoàn tra bảng chọn k = 6

L = k.v = 6 . ( 11,7 . 9,4 . 5,8 ) = 3827 ( m3/h )

Chương 4 KẾT LUÂNH VÀ KIẾN NGHỊ

  - Kết luận

Qua học kì đợt này bản thân em đã nắm được phần nào kinh nghiệm về hệ thống thông gió và xử lý khí thải. Nắm được lý thuyết về thông gió, hệ thống xử lý khí thải, hệ thống thông gió, các dạng của thông gió…vv. Được làm quen với các thuật ngữ chuyên nghành.

Quá trình làm bài tiểu luận là quá trình cố gắng học tập tìm tòi của các bạn sinh viên, là sự chỉ bảo tận tình của các thầy hướng dẫn. Qua đó thầy và trò hiểu nhau hơn, các bạn sinh viên trong lớp thêm gắn kết.Qua bài tiểu luận kì này em thấy được những ý tưởng trong trong nghành học không chỉ là của những người đi trước mà cả những bạn trong đợt này. Một lần nhìn lại mình để so sánh em cảm thấy mình cần học tập nhiều hơn nữa, rèn luyện nhiều hơn nữa.

Bài tiểu luận  này cùng với những kiến thức cơ bản từ các môn học đại cương đã định hướng nội dung, lĩnh vực chuyên ngành sẽ đào tạo để có được sụ chuẩn bị tốt hơn cho môn học sau, tạo niềm say mê khi học. Em cũng xin chân thành cảm ơn nhà trường và khoa đã tạo điều kiện để được học hỏi và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn và cũng như chuẩn bị hành trang cần thiết cho chúng em để học tốt các môn học chuyên nghành tiếp theo . Kính mong quý thầy cô góp ý cho bài tiểu luận của chúng em để hoàn thiện tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô.

  - Kiến nghị

Hệ thống thông gió và xử lý khí thải cần phải kết hợp giữa lý thuyết trên nhà trường và thực tập nhiều hơn, để sinh viên có thể tiếp thu được giữa lý thuyết và thực tế, không bị bỡ ngỡ khi sau này thực tập tại các môi trường làm việc.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[ 1 ] Võ Chí Chính . Giáo trình điều hoà không khí . NXB Khoa học & Kỹ thuật Hà Nội, 2005

Tham khảo Chương XII : Thông gió và cấp gió tươi “ Trang 253 ”