ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. TRẦN PHƯỚC ĐẠT     - MSSV: 19004430

2. NGUYỄN VĂN NHẬT      - MSSV: 19004275

TIỂU LUẬN THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN

Ngành học	: Kĩ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học	: 19C1-KML2

TIỂU LUẬN MÔN HỌC THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. TRẦN PHƯỚC ĐAT    - MSSV: 19004430

2. NGUYỄN VĂN NHẬT   - MSSV: 19004275

TIỂU LUẬN THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN

Ngành học	: Kĩ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học	: 19C1-KML2

TIỂU LUẬN MÔN HỌC THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# Lời Nói Đầu

Trong những năm gần đây với khí hậu nóng lên toàn cầu cùng với sự phát triển kinh tế kỹ thuật của cả nước, song song đó thì ngành điều hòa không khí (ĐHKK) với các hệ thống điều hòa không khí cũng đã có những bước phát triển vượt bậc và ngày càng trở nên quan trọng hơn hết trong đời sống, kinh tế và trong sản xuất.

Ngày nay, hệ thống thong gió không khí hầu như không thể thiếu trong các tòa nhà, khách sạn văn phòng, nhà hàng, các dịch vụ du lịch, văn hóa, y tế, thể thao mà còn có trong các căn hộ nhà ở, các phương tiện đi lại như ô tô, tàu hỏa, tàu thủy…

Không những có vị trí quan trọng trong đời sống sinh hoạt và làm việc mà ngành kỹ thuật thông gió và xử lí khí thải nói chung trong những năm qua đã và đang hỗ trợ rất đắc lực cho nhiều ngành nghề kinh tế, góp phần không nhỏ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh và quy trình công nghệ đạt được được hiệu quả tối ưu hóa và an toàn hơn hết.

Trong tiểu luận môn tự động hoá hệ thống lạnh em được phân công đề tài “Tiểu luận thông gió tự nhiên’’ . Đây  là lần đầu tiên em làm tiểu luận môn thong gió và xử lý khí thải để hoàn thiện cơ sở kiến thức về thông gió và xử lí khí thải sẽ còn nhiều hạn chế và thiếu sót về kiến thức , kính mong quý thầy cô khoa nhiệt lạnh   ,Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh quan tâm giúp đỡ tận tình em .

Em xin chân thành cảm ơn.

Lời Cảm Ơn

Để hoàn thành tiểu luận này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:

Ban giám hiệu trường CĐ. Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh vì đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất với hệ thống thư viện hiện đại, đa dạng các loại sách, tài liệu thuận lợi cho việc tìm kiếm, nghiên cứu thông tin.

Xin cảm ơn giảng viên bộ môn - Thầy Đinh Đồng Hiệp đã giảng dạy tận tình, chi tiết để em có đủ kiến thức và vận dụng chúng vào bài tiểu luận này.

Do chưa có nhiều kinh nghiệm làm để tài cũng như những hạn chế về kiến thức, trong bài tiểu luận chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự nhận xét, ý kiến đóng góp, phê bình từ phía Thầy để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.

Lời cuối cùng, em xin kính chúc thầy nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc.”

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

TÓM TẮT

Ứng dụng của kỹ thuật thông gió và xử lý khí thải hiện nay rất phổ biến. Luận văn này sẽ đưa ra phương pháp về hệ thống thông gió tự nhiên. Đồng thời đề cập đến một số công nghệ và xu hướng thiết kế mới hiện nay.

Mục Lục

TRANG TỰA LỜI NÓI ĐẦU	3

LỜI CẢM ƠN	4

Chương 1: MỞ ĐẦU	7

1.1. Đặt vấn đề	7

1.2. Mục đích	7

1.3. Đối tượng	7

1.4. Nội dung	7

1.5. Phương Pháp	7

Chương 2: TỔNG QUAN	8

2.1. Thông gió	8

2.1.1. Khái niệm thông gió	8

2.1.2. Xác định lưu lượng thông gió	9

Chương 3: THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN	16

3.1. Thông gió tự nhiên	16

3.1.1. Thông gió tự nhiên dưới tác dụng của nhiệt thừa	16

3.1.2 Thông gió tự nhiên dưới tác dụng của áp suất	18

3.2. Thông gió theo kênh dẫn gió	21

Bài Tâp	22

Chương 4: Kết Luận	25

Chương I: Mở Đầu

1.1  Đặt vấn đề

Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thì môi trường sống và làm việc là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Chính vì thế, việc thông gió và xử lý khí thải là một trong những công việc quan trọng nhằm phục vụ cho công tác chuẩn bị trước khi thi công công trình, đồng thời nhằm đảm bảo môi trường làm việc trong sạch, thoải mái và giữ gìn môi trường không bị suy thoái, phát triển bền vững.

Có rất nhiều hệ thống thống thông gió và xử lý khí thải khác nhau đã được nghiên cứu thiết kế chế tạo và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu đặc biệt của từng công trình cụ thể.

Vì vậy, để tìm hiểu sâu hơn và làm quen với các hệ thống thông gió và xử lý khí thải ,em chọn đề tài: “thông gió cưỡng bức”.

## 1.2.  Mục đích: Trình bày và phân tích được hệ thống thông gió cưỡng bức

  - Đối tượng: Hệ thống thông gió tự nhiên

  - Nội dung

- Tìm hiểu tổng quan về thông gió và cấp gió tươi

- Tìm hiểu, phân tích về hệ thống thông gió tự nhiên

  - Phương pháp

    - Phương pháp thu thập tài liệu

Tìm hiểu các tài liệu liên quan đến tự động hóa bình ngưng giải nhiệt nước trên internet, sách báo, văn bản lưu hành nội bộ…

Thu thập, tham khảo các tư liệu, sách và các website có liên quan đến đề tài.

    - Phương pháp xử lý số liệu

Từ những số liệu đã thu thập được qua công tác tìm hiểu, khảo sát thực địa và kết quả sẽ tiến hành thống kê, phân tích và xử lý để đưa ra được những kết quả để làm căn cứ cho bài báo cáo.

Chương II: TỔNG QUAN

2.1 THÔNG GIÓ

2.1.1 Khái niệm, mục đích và phân loại các hệ thống thông gió

- Khái niệm

- Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt của con người trong không gian điều hoà thường  sinh ra các chất độc hại và  nhiệt  thừa, ẩm thừa làm cho các thông số khí hậu trong đó thay đổi, mặt khác nồng độ ôxi cần thiết cho con người giảm, sinh ra mệt mỏi và ảnh hưởng lâu dài về sức khoẻ.

- Vì vậy cần thiết phải thải  không khí đã bị ô nhiễm (bởi các chất độc hại và nhiệt) ra bên ngoài, đồng thời thay thế vào đó là không khí đã được xử lý,  không có các chất độc hại, có nhiệt độ phù hợp và lượng ôxi đảm bảo. Quá trình như vậy gọi là thông gió. Quá trình thông gió thực chất là quá trình thay đổi không khí trong phòng đã ô nhiễm bằng không khí mới bên ngoài trời đã qua xử lý.

- Mục đích của thông gió

- Thông gió có nhiều mục đích khác nhau tuỳ thuộc vào từng công trình và phạm vi nhất định.  Các mục đích chính bao gồm:

- Thải các chất độc hại trong phòng ra bên ngoài. Các chất độc hại bao gồm rất nhiều và đã được liệt kê mức độ ảnh hưởng trong chương 2. Trong các không gian sinh hoạt chất độc hại phổ biến nhất là CO2.

- Thải nhiệt thừa và ẩm thừa ra bên ngoài

- Cung cấp lượng ôxi cần thiết cho sinh hoạt của con người

- Trong một số trường hợp đặc biệt mục đích thông gió là để khắc phục các sự cố như lan  toả chất độc hại hoặc hoả hoạn.

- Phân loại

- 1. Theo hướng chuyển động của gió

- Người ta chia ra các loại sau :

- Thông gió kiểu thổi : Thổi không khí sạch vào phòng và không khí trong phòng thải ra bên ngoài qua các khe hở của phòng nhờ chênh lệch cột áp

Phương pháp thông gió kiểu thổi có ưu điểm là có thể cấp gió đến các vị trí cần thiết, nơi tập trung nhiều người, hoặc nhiều nhiệt thừa, ẩm thừa, tốc độ gió luân chuyển thường lớn. Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là áp suất trong phòng là dương nên gió tràn ra mọi hướng, do đó có thể tràn vào các khu vực không mong muốn.

  - Thông gió kiểu hút : Hút xả không khí bị ô nhiễm ra khỏi phòng và không khí bên ngoài tràn vào phòng theo các khe hở hoặc cửa lấy gió tươi nhờ chênh lệch cột áp.

Thông gió kiểu hút xả có ưu điểm là có thể hút trực tiếp không khí ô nhiễm tại nơi phát sinh, không cho phát tán ra trong phòng, lưu lượng thông gió nhờ vậy  không yêu cầu quá lớn, nhưng hiệu quả cao. Tuy nhiên phương pháp này cũng có nhược điểm là gió tuần hoàn trong phòng rất thấp, hầu như không có sự tuần hoàn đáng kể, mặt khác không khí tràn vào phòng tương đối tự do, do đó không kiểm soát được chất lượng gió vào phòng, không khí từ những vị trí không mong muốn có thể tràn vào.

  - Thông gió kết hợp : Kết hợp cả hút xả lẫn thổi vào phòng, đây là phương pháp hiệu quả nhất.

Thông gió kết hợp giữa hút xả và thổi  gồm hệ thống quạt hút và thổi. Vì vậy có thể chủ động hút không khí ô nhiễm tại những vị trí phát sinh chất độc và cấp vào những vị trí yêu cầu gió tươi lớn nhất. Phương pháp này có tất cả các ưu điểm của  hai phương pháp nêu trên, nhưng loại trừ các nhược điểm của hai kiểu cấp gió đó. Tuy nhiên phương pháp kết hợp có nhược điểm là chi phí đầu tư cao hơn.

2. Theo động lực tạo ra thông gió

  - Thông gió tự nhiên : Là hiện tượng trao đổi không khí trong nhà và ngoài trời nhờ chênh lệch cột áp. Thường cột áp được tạo ra do chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong, dòng gió tạo nên

3. Theo phương pháp tổ chức

  - Thông gió tổng thể  : Thông gió tổng thể cho toàn bộ phòng hay công trình

  - Thông gió cục bộ : Thông gió cho một khu vực nhỏ đặc biệt trong phòng hay các phòng có sinh các chất độc hại lớn.

4. Theo mục đích

  - Thông gió  bình thường : Mục đích của thông gió nhằm  loại bỏ các chất độc hại, nhiệt thừa, ẩm thừa và cung cấp ôxi cho sinh hoạt của con người.

  - Thông gió sự cố : Nhiều công trình có  trang bị hệ thống thông gió  nhằm khắc phục các sự cố xảy ra.

+  Đề phòng các tai nạn tràn hoá chất : Khi xảy ra các sự cố hệ thống thông gió hoạt động và thải khí độc đến những nơi định sẵn hoặc ra bên ngoài.

+  Khi xảy ra hoả hoạn : Để lửa không thâm nhập các cầu thang và cửa thoát hiểm, hệ thống thông gió hoạt động và tạo áp lực dương trên nhưng đoạn này để  mọi người thoát hiểm dễ dàng.

Hệ thống thông gió sự cố chỉ hoạt động khi xảy ra sự cố.

2.1.2 Xác định lưu lượng thông gió

Lưu lượng gió sử dụng để thông gió được tính toán phụ thuộc vào mục đích thông gió. Mục đích đó có thể là khử các chất độc hại,  thải nhiệt thừa, ẩm thừa phát sinh trong phòng, khử bụi...vv.

2.1.2.3  Lưu lượng thông gió khử khí độc

Các chất độc hại phát sinh thường gặp nhất là trong các nhà máy công xưởng sản xuất. Trong sinh hoạt các chất độc hại có thể phát sinh ở những khu vực đặc biệt như nhà bếp, khu vệ sinh. Các loại chất độc có hại trong công nghiệp có thể phát sinh bởi các nguyên nhân sau đây:

- Phát sinh do các phản ứng hoá học trong quá trình sản xuất, quá trình cháy nhiên liệu.

- Phát sinh do quá trình vi sinh hoá

- Bốc hơi từ  bề mặt thoáng của các bồn, bể chứa hoá chất.

- Bốc hơi từ bề mặt vật có sơn phủ các hoá chất độc hại.

- Rò rỉ từ thiết bị và đường ống.

• Xác định lưu lượng thông gió

Lưu lượng thông gió được xác định theo công thức sau đây:

L = Gyc−yo , m3/h

trong đó :

G - Lượng chất độc hại tỏa ra phòng, g/h yc - Nồng độ cho phép của chất độc hại (tham khảo bảng 12.1),  g/m3 yo - Nồng độ chất độc hại trong không khí thổi vào, g/m3.  Nồng độ chất độc thổi vào phòng rất nhỏ có thể bỏ qua.

(2-2)

Trong công thức trên, lượng chất độc hại phát sinh trong phòng rất  khó xác định bằng lý thuyết. Người ta đã xây dựng nhiều công thức tính toán khác nhau. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng thực tế sẽ có nhiều sai sót.

- Đối với các chất độc hại phát sinh ra do phản ứng hoá học hoặc phản ứng vi sinh hoá thì có thể xác định theo lý thuyết. Tuy nhiên thực tế  có sai sót đáng kể do phụ thuộc vào nồng độ các chất tham gia và các điều kiện cụ thể của phản ứng, loại nguyên liệu sử dụng vv...

- Đối với các nguồn gây độc khác cũng phụ thuộc tình trạng bề mặt, tốc độ gió, nhiệt độ phòng, diện tích bề mặt thoáng, khe hở rò rỉ vv..

Vì vậy cách tốt nhất để xác định lượng chất độc phát sinh là  bằng thực nghiệm. Trong nhiều trường hợp cần khảo sát tại chỗ nồng độ các chất độc trong không khí và sự hao hụt theo thời gian của các chất để xác định lượng chất độc phát sinh.

Bảng 2.1: Nồng độ cho phép của một số chất

| TT | Tên chất | Nồng độ cho phép mg/m3 | TT | Tên chất | Nồng độ cho phép mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Acrolein Amoniac Ancolmetylic Anilin Axeton Axit acetic Axit nitric Axit sunfuric Bezen Cacbon monooxit Cacbon dioxit Clo Clodioxit Clobenzen Dầu hoả Dầu thông Đioxit sunfua | 2 2 50 5 200 5 5 2 50 30 1%o 0,1 1 50 300 300 20 | 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | Đicloetan Đivinin Ete etylic Etylen oxit Hidrosunfua Iot Kẽm oxit Magie oxit Metylenclorua Naphtalen Nicotin Nitơ oxit Ôzôn Phênôn Bụi thuốc lá, chè Bụi có SiO2 Bụi xi măng, đất | 10 100 300 1 100 1 5 15 50 20 0,5 5 0,1 5 3 1 6 |
| 18 | Điclobezen | 20 |  |  |  |

2.1.2.4  Lưu lượng thông gió khử khí  CO2

Khí CO2  phát sinh trong phòng chủ yếu là do hoạt động sống của cơ thể con người thải ra. Ngoài ra CO2 có thể sinh ra do các phản ứng đặc biệt khác. Trong phần này chỉ tính đến  lượng CO2 phát sinh do con người thải ra.

Lưu lượng không khí thông gió  cần thiết để thải khí CO2 do con người toả ra tính trong 1 giờ được xác định như sau:

(2-3)

Ở đây :

VCO2 - là lượng CO2 do con người thải ra : m3/h.người

β - Nồng độ CO2 cho phép, % thể tích. Thường chọn β = 0,15

a - Nồng độ CO2 trong không khí  môi trường xung quanh, % thể tích. Thường chọn a=0,03%.

l -  Lưu lượng không khí cần cấp, m3/h.người

Lượng CO2 do 01 người thải ra phụ thuộc vào cường độ lao động,  nên lưu lượng thông gió thải CO2 cũng phụ thuộc vào cường độ lao động.

Bảng 2.2: Lưu lượng thông gió thải CO2  cần thiết cho 01 người

| Cường độ vận động | VCO2, m3/h.người | l, m3/h.người |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | β = 0,1 | β = 0,15 |
| - Nghỉ ngơi | 0,013 | 18,6 | 10,8 |
| - Rất nhẹ | 0,022 | 31,4 | 18,3 |
| - Nhẹ | 0,030 | 43,0 | 25,0 |
| - Trung bình | 0,046 | 65,7 | 38,3 |
| - Nặng | 0,074 | 106,0 | 61,7 |

Bảng 2.3: Lượng khí tươi cần cung cấp khi có hút thuốc

| Mức độ hút thuốc, điếu/h.người | Lượng không khí tươi cần cung cấp, m3/h.người |
| --- | --- |
| 0,8 ÷ 1,0 1,2 ÷ 1,6 2,5 ÷ 3 3 ÷ 5,1 | 13 ÷ 17 20 ÷ 26 42 ÷ 51 51 ÷ 85 |

2.1.2.5  Lưu lượng thông gió khử nhiệt thừa

Nhiệt thừa tính toán thông gió có khác với nhiệt thừa tính toán điều hoà không khí do chế độ nhiệt điều hoà và thông gió có khác nhau. Đối với chế độ điều hoà nhiệt độ trong phòng khá thấp, nhưng đối với thông gió, do gió cấp không qua xử lý lạnh nên yêu cầu về nhiệt độ phòng trong trường hợp này  phải cao hơn. Hiện nay vẫn chưa  có các số liệu tiêu chuẩn về chế độ nhiệt thông gió. Vì vậy một cách gần đúng chấp nhận lấy nhiệt thừa QT tính toán theo chế độ điều hoà để tính thông gió và  do đó lưu lượng thông gió tính được sẽ cao hơn yêu cầu, có thể coi đó là hệ số dự trữ.

Lưu lượng gió thải nhiệt :

(2-4)

QT- Lượng nhiệt thừa  trong phòng, kCal/h

Ir, Iv - Entanpi của không khí thổi vào và hút ra phòng, KCal/kg. Trạng thái không khí hút ra chính là trạng thái không khí trong phòng.

Trong trường hợp không khí trong phòng chỉ toả nhiệt mà không tỏa hơi ẩm thì có thể áp dụng công thức :

tr, tv - Nhiệt độ của không khí thổi vào và hút ra phòng, oC Nhiệt dung riêng của không khí Ck = 0,24 kCal/kg.oC Khi tính toán cần lưu ý:

- Nhiệt độ không khí trong phòng lấy theo yêu cầu vệ sinh và công nghệ của quá trình sản xuất.

- Nhiệt độ không khí  vào phải thoả mãn điều kiện vệ sinh tv > tT - a . Giá trị a tuỳ thuộc vị trí lắp đặt miệng thổi nêu ở chương 4.

- Nhiệt độ không khí ra : Có thể lấy bằng nhiệt độ không khí trong phòng. Nếu miệng hút đặt cao thì tính theo công thức sau :

tR = tT + β(H-Z) 	 	 	 	 	 	(2-6)

H - Khoảng cách từ mặt sàn đến miệng hút, m Z - Chiều cao vùng làm việc, m  	β - Gradien nhiệt độ theo chiều cao.

+ Thông thường  : β = 0,2 ÷ 1,5  oC/m

+ Đối với rạp hát, rạp chiếu bóng : β = 0,2 ÷ 0,3

+ Đối với xưởng nguội 	: β = 0,4 ÷ 1,0

+ Đối với xưởng nóng : β = 1 ÷ 1,5

2.1.2.6  Lưu lượng thông gió khử bụi

Lưu lượng không khí thông gió nhằm mục đích thải bụi phát ra trong phòng được xác định theo công thức:

(2-7)

trong đó:

Gb - Lượng bụi thải ra phòng, g/h

Sc - Nồng độ bụi cho phép trong không khí, g/m3

So - Nồng độ bụi trong không khí thổi vào, g/m3

2.1.2.7 Bội số tuần hoàn

Khi thông gió theo yêu cầu điều kiện vệ sinh nói chung mà không vì một mục đích cụ thể nào đó thì người ta tính lưu lượng gió thông gió dựa vào bội số tuần hoàn.

Bội số tuần hoàn là số lần thay đổi không khí trong phòng trong một đơn vị thời gian.

L

K =  ,  Lần/giờ 	 	 	 	 	(2-8)

V

trong đó

- - Bội số tuần hoàn, lần/giờ

- - Lưu lượng không khí cấp vào phòng, m3/h

V - Thể tích gian máy, m3

Bội số tuần hoàn cho trong các tài liệu. Việc xác định lưu lượng gió theo bội số tuần hoàn khá thuận lợi trên thực tế.

Bảng 2.6 : Bội số  tuần hoàn K (lần/giờ) và lưu lượng gió  thông gió, m3/h

| TT |  | Khu vực thông gió | Nhiệt độ tT, o C | Bội số tuần hoàn hoặc lưu lượng gió tuần hoàn (m3/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hút ra | Thổi vào |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |  | Nhà ở Phòng ở hộ gia đình (tính cho 1m2 diện tích sàn) Nhà bếp Phòng tắm Phòng vệ sinh (xí, tiểu) Phòng vệ sinh : Tắm và xí tiểu Phòng vệ sinh chung Phòng sinh hoạt tập thể trong ký túc xá, phòng học chung Khách sạn Phòng ngủ (tính cho 1 người) Khu vệ sinh riêng - Phòng 1 giường - Phòng 2 giường Khu vệ sinh chung - Cho 1 chậu xí - Cho 1 chậu tiểu Bệnh xá, trạm xá Phòng bệnh nhân (tính cho 1 giường) Phòng phụ Phòng cho trẻ sơ sinh bú Phòng bác sĩ Phòng X quang, chiếu xạ Phòng chuẩn bị dụng cụ mổ, khử trùng Phòng vật lý trị liệu, răng hàm mặt Nhà xác Công trình thể thao Phòng tập luyện, thi đấu - Cho 1 vận động viên - Cho khán giả Bể bơi trong nhà Phòng hay quần áo cạnh bể bơi | 18 ÷ 20 15 25 16 25 16 18 20 25 25 16 16 20 25 22 20 20 18 20 2 15 15 26 20 | (3) (60) (25) (25) (50) (50) 6 (30) (50) (60) (50) (25) 2 2 1 4 3 3 3 - - - 2 | - - - - - - - - - (40) 1,5 1,5 1 3 1 2 - (80) (20) (20) - |
| 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |  | Phòng nghỉ của VĐ viên, lớp học Khu vệ sinh Rạp hát, rạp chiếu bóng, câu lạc bộ Phòng khán giả Hành lang Căng tin Phòng hút thuốc Phòng vệ sinh (tính cho 1 chậu xí hoặc chậu tiểu) Phòng nghỉ của nhạc công Phòng máy chiếu phim | 18 23 16 16 18 16 16 18 16 | 2 (100) Theo tính toán 5 10 (100) 5 3 | 2 2 - - 3 3 |

CHƯƠNG III: THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN

3.1  Thông gió tự nhiên

Thông gió tự nhiên là hiện tượng trao đổi không khí trong nhà và ngoài trời do chênh lệch mật độ không khí. Thông gió tự nhiên được thực hiện nhờ gió, nhiệt  thừa hoặc tổng hợp cả hai.

Thông gió tự nhiên bao gồm :

- Thông gió do thẩm lọt

- Thông gió  do khí áp : nhiệt áp và áp suất gió

- Thông gió nhờ hệ thống kênh dẫn

3.1.1 Thông gió tự nhiên dưới tác dụng của nhiệt thừa

Khi nhiệt độ trong phòng lớn hơn nhiệt độ bên ngoài trời thì giữa chúng  có sự chênh lệch áp suất và do đó có sự trao đổi không khí bên ngoài với bên trong.

Các phần tử không khí trong phòng có nhiệt độ cao, khối lượng riêng nhẹ nên bốc lên cao, tạo ra vùng chân không phía dưới phòng và không khí bên ngoài sẽ tràn vào thế chổ.  Ở phía trên các phần tử không khí bị dồn ép và có áp suất lớn hơn không khí bên ngoài và thoát ra ngoài theo các cửa gió phía trên. Như vậy ở một độ cao nhất định nào đó áp suất trong phòng bằng áp suất bên ngoài,  vị trí đó gọi là vùng trung hoà

Hình 3.1 : Nguyên lý thông gió do nhiệt áp

Trên hình 12.1 biểu thị sự phân bố  chênh lệch cột áp trong nhà và ngoài trời. - Cột áp tạo nên sự chuyển động đối lưu không khí là:

| H = g.h.(ρN - ρT ) h = h1 + h2 - Là khoảng cách giữa các cửa cấp gió và cửa thải, m ρT - Khối lượng riêng trung bình của không khí trong phòng, kg/m3 - Cột áp tạo ra sự chuyển động của không khí vào phòng: H1 = g.h1.(ρN - ρT ) (3-2) | (3-1) |
| --- | --- |
| - Cột áp xả khí ra khỏi phòng: H2 = g.h2.(ρN - ρT ) | (3-3) |
| Tốc độ không khí chuyển động qua các cửa vào và cửa thải : | (3-4) (3-5) |

| - Lưu lượng không khí qua các cửa là : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 = F1.ω1.µ1 |  |  |  |  | (3-6) |
| L2 = F2.ω2.µ2 F1, F2 : Diện tích cửa vào và cửa thải, m2 µ1, µ2 : µ1,µ2 : Hệ số lưu lượng của cửa vào và cửa thải. Thay vào ta có: |  |  |  |  | (3-7) |

| Ở chế độ ổn định ta có L1 = L2 hay: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.ω1.µ1 = F2.ω2.µ2 Từ đây ta rút ra : |  |  |  | (3-9) |

(3-10)

| Giải hệ phương trình |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | h = h1 + h2 |

F1 =µ 2 . h2.ρ N =α. h2

Và thay vào phương trình tính lưu lượng ta có lưu lượng không khí trao đổi trong trường

hợp này là :

Lưu lượng không khí trao đổi phụ thuộc vào độ cao h và độ chênh mật độ giữa

bên trong và ngoài.

(3-11),(3-12)

3.1.2 Thông gió tự nhiên dưới tác dụng áp suất gió.

Người ta nhận thấy khi một luồng gió đi qua một  kết cấu bao che thì có thể tạo ra độ chênh cột áp 2 phía của kết cấu :

- Ở phía trước ngọn gió : Khi gặp kết  kết cấu bao che tốc độ dòng không khí giảm đột ngột nên áp suất tĩnh cao, có tác dụng đẩy không khí vào gian máy.

- Ngược lại phía sau công trình có dòng không khí xoáy quẩn nên áp suất giảm xuống tạo nên vùng chân không, có tác dụng hút không khí ra khỏi gian máy.

Hình 3.2: Phân bố áp suất dưới tác dụng của gió

Cột áp (hay độ chân không) do gió tạo ra tại một vị trí  so với áp suất khí quyển có  thể xác định theo công thức:

(3-13)

Kkđ - Hệ số khí động  	ωg - Tốc độ gió, m/s

ρN - Khối lượng riêng của không khí bên ngoài trời, kg/m3

Hệ số Kkđ được xác định bằng thực nghiệm, người ta tạo ra những luồng gió gió thổi vào các mô hình các công trình đó rồi đo áp suất phân bố trên các điểm cần xét trên mô hình rồi dựa vào lý thuyết tương tự suy ra áp suất trên công trình thực.

Ta nhận thấy phía mặt đón gió cột áp do gió tạo ra dương và ngược lại phía khuất gió có cột áp âm. Vì vậy hệ số khí động phía đón gió có giá trị  dương và phía khuất gió có giá trị âm.

Hệ số khi động thực tế phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như hướng gió thổi so với mặt đón gió và khoảng cách giữa các nhà lân cận.

Trong trường hợp chung, có thể lấy hệ số Kkđ được lấy như sau:

- Phía đầu gió: Kmax = 0,8 thường lấy k = 0,5 ÷ 0,6

- Phía khuất gió: Kmin = - 0,75 thường lấy k = - 0,3

Hệ số Kkđ không phụ thuộc vào tốc độ mà phụ thuộc vào góc thổi của không khí vào so với nhà, hình dạng nhà và vị trí tương đối giữa các nhà với nhau, điều này có thể thấy ở hình 12-2

Nhiệm vụ của bài toán tính thông gió là xác định lưu lượng thông gió của công trình dưới tác dụng của gió. Dưới đây là các trường hợp có thể  xảy ra.

1) Trường hợp có 2 cửa

Giả sử phân xưởng có 02 cửa chênh lệch độ cao giữa tâm của chúng là H. Coi khối lượng riêng không khí bên ngoài và bên trong không đổi .

Chúng ta tính cho trường hợp bên trong phòng không có nhiệt thừa QT = 0, do đó  tT = tN  và  γT = γN = γ  (hay ρN = ρT = ρ).

Hệ số khí động ở cửa (1) là K1 và ở cửa (2) là K2 . Chọn mặt phẳng x-x qua tâm cửa (1) làm chuẩn, áp suất do gió tạo ra bên ngoài cửa (1) là:

ρ.ωg2

p1 = K1.	  	 	 	 	 	(3-14)

2

Gọi px  là áp suất  bên trong nhà trên mặt phẳng x-x. Như vậy hiệu áp suất ở cửa (1) là:

∆p1 = p1 - px  	 	 	 	 	(3-15)

Ap suất bên trong và bên ngoài của cửa 2 là:

PT(2)  = px - H.γ 	 	 	 	 	(3-16)

PN(2)  = p2 - H.γ 	 	 	 	 	(3-17)

Ap suất do gió tạo ra bên ngoài cửa (2) được xác định như sau:

ρ.ωg2

p2 = K2.	 	 	 	 	 	(3-18)

2

Hiệu áp suất bên trong và bên ngoài cửa (2):

∆p2 = pT(2) - pN(2) = px - p2 	 	 	 	(3-20)

- Phương trình cân bằng lưu lượng cho cửa (1) và cửa (2):

(3-21)

Từ đây rút ra:

(3-22)

(3-23)

Đặt  F2/F1 = β, ta có:

(3-24)

(3-25)

Nếu cửa gió vào và ra tương tự nhau tức  µ1 = µ2 = µ  thì:

(3-26)

(3-27)

| Từ công thức trên ta có thể suy ra như sau: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Nếu cửa 1 đóng F1 = 0 : | px = p2 |  |
| - Nếu cửa 2 đóng F2 = 0 : | px = p1 |  |
| - Nếu F1 = F2 thì | : |  |

Như vậy, khi thay đổi diện tích các cửa thì áp suất  bên trong phòng tại tiết diện x-x thay đổi trong khoảng  từ p1 đến  p2 .

Hình 3.3

2) Trường hợp có nhiều cửa

Xét trường hợp thường gặp khi phân xưởng có 04 cửa . Giả sử đã biết được tốc độ gió tại các cửa, hệ số khí động của chúng, ta sẽ xác định được áp suất dư do gió tạo ra ở các cửa là:

(3-26)

Ta đang xét trường hợp không có nhiệt thừa nên có thể coi áp suất dư px trong phong không đổi theo độ cao, tức là áp suất bên trong phòng tại các cửa đều bằng nhau.

| Áp dụng định luật Becnuli cho dòng qua các cửa ta có: trong đó vi là tốc độ chuyển động của dòng không khí qua cửa i, m/s Hay: |  | (3-28) |
| --- | --- | --- |
| Ta có phương trình cân bằng lưu lượng cho phân xưởng: |  | (3-29) |
| L1 + L2 = L3 + L4 Hay: |  | (3-30) |
| µ1.F1.v1 + µ2.F2.v2 = µ3.F3.v3 + µ4.F4.v4 |  | (3-31) |

3.2 Thông gió tự nhiên theo kênh dẫn gió

Việc thông gió do nhiệt áp có nhược điểm là khi kết cấu công trình xây dựng không kín thì có rất nhiều cửa gió vào và ra . Kết quả chênh lệch độ cao giữa các cửa hút và thải nhỏ nên lưu lượng không khí trao đổi sẽ giảm.

Mặt khác nhiều công trình phức tạp có nhiều tầng, muốn thải gió lên trên nhờ thông gió tự nhiên không dễ dàng thực hiện được.

Vì thế người ta sử dụng các kênh dẫn gió để đưa gió lên cao và hút những nơi cần thiết trong công trình.

Các kênh gió thường được bố trí  kín bên trong các kết cấu xây dựng. Ở phía đỉnh của kênh gió thường có các nón để chắn mưa, nắng. Để tránh hiện tượng quẩn gió các ống thông gió cần nhô lên cao hẳn so với mái nhà 0,5m.  Cột áp do kênh gió tạo nên là:

H = g.h. (ρN - ρT ), N/m2

Cột áp do kênh tạo nên cũng phụ thuộc mùa và có giá trị lớn về mùa đông.

Về phía bên trong người ta sử dụng các miệng hút có tính chất trang trí kết hợp . Với hệ thống này không cần phải thực hiện thổi gió vào phòng mà nhờ thông gió thẩm lọt để bù lại lượng gió  thoát ra.

Việc tính độ cao  kênh gió được thực hiện  như sau:

- Căn cứ vào lưu lượng thông gió  yêu cầu, tiết diện kênh gió ta xác định được tốc độ gió:

ω = L/F, m/s

- Trên cơ sở tốc độ và tiết diện xác định tổng trở lực

∆p = Σ∆pcb + Σ∆pms

- Chiều cao h phải đủ lớn để  khắc phục trở lực đường ống, hay:

H = g.h. (ρN - ρT ) > Σ∆pcb + Σ∆pms

Bài tập

Bài tập 1:

Sơ đồ thông gió tự nhiên cho phân xưởng như hình vẽ. Biết :

- ρT  = ρN  =1,1 kg/m3

- Hệ số khí động: K1=3              K2= -0,25

- Tốc độ gió : ωg  = 10m/s

- Tiết diện cửa hút và thải F1 = F2 = 5,6 m2, hệ số lưu lượng là 95%

a. Tính lưu lượng thông gió của phân xưởng.

b. Áp suất Px  thay đổi như thế nào, nếu  F1=0, F2=0,  F1= F2

Giải

A ) Áp suất bên ngoài cửa 1 của phân xưởng :

p1 = k1 . p.ωg22

= 3 . 1,1 .  102 2 = 165 ( Pa)

Ấp suất bên ngoài cửa 2 của phân xưởng :

p2 = k2 . p.ωg22

= - 0,25 . 1,1 .  1022 = 13,75 ( Pa )

Lưu lượng thông gió của phân xưởng

V =μ1 . μ2 . F1 .  F2 . 2p.  p1−p2 μ12 .  F12+μ2  2F22

= 0,95 . 0,95 . 5,6 . 5,6 . 21,1.(165−13,750,952 .  5,62+ 0,952 .  5,62

= 95,305( m3/s)

B ) Áp suất px thay đổi như thế nào F1 = 0 , F2 = 0 , F1 = F2

F1 = 0 ( Cửa đóng ) px = p2

F2 = 0 ( Cửa 2 đóng ) px = p1

F1 = F2 : px = p1+ p22

=165+13,752

= 89,375 ( Pa )

Bài tập 2:

a/. Xác định lưu lượng không khí cần thiết để khử khí CO2  nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh và tiện nghi cho một lớp học có kích thước 10,5 x 8,6x 6,4 có 35 người.

Biết: - Không khí thổi vào: tv =25oC , ρv=1,18 kg/m3 ,

- Không khí thổi ra : tR =35oC , ρR=1,15 kg/m3

b/.Nếu sử dụng phương pháp bội số tuần hoàn thì lưu lượng cần thiết là bao nhiêu?

c/. Từ lưu  lượng thông gió cho lớp học đáp ứng được các tiêu chuẩn đã tính ở trên, đề xuất cách bố trí và thông số quạt được chọn cho hệ thông gió trên.

Giải

Lưu lượng khí không khí độc hại

Gco2 = Mco2CRPr−CVPv

= 35.  351,51,15−0,751,18 = 1831.76 ( kg/h)

- L1 = Lco2 =  Gco2p

=	1831.761,18 = 1552,34 ( m3/h )

Tra bảng tìm lượng nhiệt hiện toả ra đối với 1 người là 159,6 kJ/h ở nhiệt độ 28oC

GQ = GQ = ∆Q' hCp tR−tv

= 35.  159,61 .  35−25 = 558,6 ( kg/h )

- L2 = GQp

= 558,61,18 = 473,39 ( m3/h )

Tra bảng , với lượng ẩm mổi người toả ra là 66g/h ở nhiệt độ 280C

Sử dụng độ thị t-d , xác định được dtr = dR = 18,5g/kg và dng = dV =13,5g/kg

GV = GR = 100 .  MadR−dV

=	  35.  6618,5−13,5 = 462 ( kg/h )

- L3 = Gp

= 4621,18 = 391,53 ( m3/h )

Từ lưu lượng không khí ta chọn giá trị lớn nhất 1862,805 m3/h

Từ kiểm tra thể tích đầu người

≥20m3chọn ≥ 20 ( người )

≤ 20m3 chọn ≥ 30 ( người )

10,5× 8,6×6,435 = 577,92,35 =16,512 ≤ 20

Vậy chọn lớn ≥ 30 m3 ( người )

So sánh với 1862,805=> đảm bảo không khí lưu lượng đảm bảo theo yêu cầu

Theo yêu cầu k bội tuần hoàn tra bảng chọn k = 6

L = k.v = 6 . ( 10,5×8,6×6,4) =3467,52 ( m3/h )

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

Qua quá trình làm bài tiểu luận này bản thân em đã nắm được phần nào kinh nghiệm về hệ thống thông gió và xử lý khí thải. Nắm được lý thuyết về thông gió, hệ thống xử lý khí thải, hệ thống thông gió, các dạng của thông gió…vv.

Quá trình làm bài tiểu luận là quá trình cố gắng học tập tìm tòi của các bạn sinh viên, là sự chỉ bảo tận tình của các thầy hướng dẫn. Qua đó thầy và trò hiểu nhau hơn, các bạn sinh viên trong lớp thêm gắn kết.Qua bài tiểu luận kì này em thấy được những ý tưởng trong trong nghành học không chỉ là của những người đi trước mà cả những bạn trong đợt này. Một lần nhìn lại mình để so sánh em cảm thấy mình cần học tập nhiều hơn nữa, rèn luyện nhiều hơn nữa.

Bài tiểu luận này cùng với những kiến thức cơ bản từ các môn học đại cương đã định hướng nội dung, lĩnh vực chuyên ngành sẽ đào tạo để có được sụ chuẩn bị tốt hơn cho môn học sau, tạo niềm say mê khi học. Em cũng xin chân thành cảm ơn nhà trường và khoa đã tạo điều kiện để được học hỏi và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn và cũng như chuẩn bị hành trang cần thiết cho chúng em để học tốt các môn học chuyên nghành tiếp theo . Kính mong quý thầy cô góp ý cho bài tiểu luận của chúng em để hoàn thiện tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô.