ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. Lê Khắc Chiến     - MSSV: 19002817

2. Đỗ Minh Đức      - MSSV: 19000864

QUÁ TRÌNH TĂNG ẨM ĐẲNG NHIỆT

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. Lê Khắc Chiến     - MSSV: 19002817

2. Đỗ Minh Đức      - MSSV: 19000864

QUÁ TRÌNH TĂNG ẨM ĐẲNG NHIỆT

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

2

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

Lời nói đầu

Trước tình hình khí hậu có nhiều biến đổi và chuyển biến phức tạp như ngày nay, việc tạo ra một môi trường sống, học tập, làm việc ổn định là một yêu cầu cần thiết. Nó la điều kiện dẫn đến làm việc có năng suất cao, cảm giác dễ chịu nâng cao chất lượng cuộc sống con người, việc lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trong các công trình hiện nay là tối ưu. Có thể nói điều hòa không khí đã trở thành một thiết bị quan trọng hằng ngày mà mọi người tiếp xúc và sử dụng.

Nhóm 5

SVTH:   1. Lê Khắc Chiến

2. Đỗ Minh Đức

Mục Lục

Lời nói đầu

Chương I: Các quá trình xử lý nhiệt ẩm không khí

1. Khái niệm về xử lý nhiệt ẩm không khí	7

1.1. Các quá trình xử lý nhiệt ẩm trên đồ thị I-d	7

2. Các phương pháp và xử lý không khí	10

2.1. Làm lạnh không khí	10

#### 2.1.1 Làm lạnh bằng dàn ống có cánh	10

#### 2.1.2 Làm lạnh bằng nước phun đã xử lý	10

#### 2.1.3 Làm lạnh bằng máy nén – giãn khí	11

2.2. Gia nhiệt không khí	13

2.2.1. Gia nhiệt bằng dàn ống có cánh sử dụng nước nóng	13

#### 2.2.2. Gia nhiệt bằng dàn ống có cánh sử dụng gas nóng	14

#### 2.2.3. Gia nhiệt bằng thanh điện trở	15

2.3. Tăng ẩm không khí	16

#### 2.3.1. Tăng ấm bằng thiết bị buồng phun	16

#### 2.3.2. Tăng ẩm bằng thiết bị phun ẩm bổ sung	16

2.4.  Làm khô (giảm ẩm) cho không khí	21

2.4.1.  Làm khô bằng dàn lạnh	21

2.4.2.  Làm khô bằng thiết bị buông phun	21

#### 2.4.3.  Làm khô bằng máy hút ẩm	21

#### 2.4.4.  Làm khô bằng hóa chất	23

Chương 2:

Bài tập 1	23

Bài tập 2	24

Kết luận	26

Tài liệu tham khảo	26

### Chương I  Các quá trình xử lý nhiệt ẩm không khí

- Khái niệm về xử lý nhiệt ẩm không khí

### Quá trình điều hoà không khí là tạo ra và duy trì các thông số vì khí hậu của không khí trong phòng bằng cách thổi vào phòng không khí sạch đã qua xử lý. Trong quá trình trên, vấn để xử lý không khí là quan trọng nhất, bao gồm nhiều vấn để cụ thể như sau:

- Xử lý về nhiệt độ: Làm lạnh hoặc gia nhiệt,

- Xử tý độ ẩm: Làm ẩm hoặc làm khô;

- Khử bụi trong không khí;

- Khử các chất độc hại;

- Khử khí CO2; và bổ sung O2

- Đảm bảo tốc độ lưu động không khí trong phòng ở mức cho phép

- Đảm bảo độ ồn trong phòng dưới độ ồn cho phép.

Trong các yếu tố trên, hai yếu tố đầu là nhiệt và ẩm rất quan trọng, nó có ảnh hướng nhiều đến trạng thái của không khí, nên trong chương này chỉ tập trung nghiên cứu hai yếu tố đó. Các yếu tố còn lại sẽ được nghiên cứu ở các chương sau, trong phần thông gió, lọc bụi và tiêu âm.

### 1.1 Các quả trình xử lý nhiệt ẩm trên đồ thị I-d

Bây giờ ta xét xem trên đồ thị I-d có thể có các quá trình xử lý không khí như thế nào, đặc điểm, tên gọi và những thiết bị có khả năng thực hiện các quá trình đó.

Trên đồ thị I-d, điểm A là trạng thái không khí ban đầu trước khi chưa xử lý. Các điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là trạng thái cuối quá trình xử lý không khí. Bây giờ ta hãy xét đặc điểm, tên gọi và các thiết bị, phương pháp có khả năng xử lý không khí theo quá trình đó.

- Xét quá trình A1: Đây là quá trình mà dung ẩm giảm, nhiệt độ giảm và entanpi của không khí cũng giảm, tức: Δd = d1 – dA < 0, ΔI < 0 và Δt< 0. Quá trình này có ε < 0. Có thể gọi quá trình này là quá trình làm lạnh, làm khó. Để xử lý không khí theo quá trình A1 có thể sử dụng thiết bị trao đổi nhiệt kiểu bề mặt hoặc ở thiết bị buồng phun có nhiệt độ bề mặt và nước phun thấp hơn nhiệt độ đọng sương t, của trạng thái A. Khi không khí tiếp xúc với dàn lạnh hoặc các giọt nước lạnh, nó sẽ nhả nhiệt, đồng thời các giọt hơi ẩm trong không khí ngưng kết lại trên bề mặt thiết bị trao đổi nhiệt hoặc trên bề mặt giọt nước. Kết quả lượng ẩm trong không khí giảm hay nói cách khác dung ẩm giảm.

Các quá trình xử lý nhiệt ẩm trên đồ thị I-d

Xét quá trình A2: Quá trình A2 có dung ẩm không đổi, nhiệt độ và entanpi giảm, Δd = 0, ΔI < 0 và Δt < 0, hệ số góc tia quá trình ε = -∞. Nó được gọi là quá trình làm lạnh đẳng dung ẩm. Quá trình này có thể thực hiện ở dàn trao đổi nhiệt kiểu bề mặt có nhiệt độ bề mặt lớn hơn nhiệt độ đọng sương t, nhưng nhỏ hơn nhiệt độ trạng thái A: ts < tw < tA.

- Quá trình A3: Dung ẩm tăng, nhiệt độ và entanpi giảm, Δd > 0, ΔI < 0, Δt < 0 và e < 0. Quá trình A3 gọi là quá trình tăng ẩm, giảm nhiệt. Nó chỉ có thể thực hiện ở thiết bị buồng phun, nếu thiết bị làm lạnh kiểu bề mặt thì phải tiến hành phun ẩm bổ sung.

- Quá trình A4: Dung ẩm tăng, entanpi không đối và nhiệt độ giảm, Δd > 0, ΔI = 0 và Δt < 0. Quá trình gọi là tăng ẩm đoạn nhiệt (bay hơi đoạn nhiệt). Quá trình A4 có ε = 0. Để xử lý không khí theo quá trình này chỉ cần cho bay hơi nước vào không khí.

- Quá trình A5: Dung Ẩm tăng, entanpi tăng và nhiệt độ vẫn giảm, Δd > 0, ΔI > 0, Δt < 0. Hệ số góc tIa quá trình e có giá trị dương. Quá trình A5 gọi là quá trình tăng ẩm, tăng nhiệt, nhiệt độ giảm. Quá trình này cũng được xử lý bằng nước phun có nhiệt độ cao.

- Quá trình 46: Dung ẩm tăng, entanpi tăng và nhiệt độ không đổi Δd > 0, ΔI > 0, Δt = 0. Quá trình A6 có hệ số góc tia ε = r0 ≈ 2500 kJ/kg ≈ 600 kcal/kg. Quá trình A6 gọi là quá trình tăng ẩm, tăng nhiệt, đẳng nhiệt.

- Quá trình A7: Dung ẩm, entanpi và nhiệt độ đều tăng, Δd > 0, ΔI > 0, Δt > 0. Đó là quá trình tăng ẩm, tăng nhiệt, nhiệt độ tăng.

- Quá trình A8: Dung Ẩm không đổi, nhiệt độ và entanpi tăng, Δd = 0, ΔI > 0, Δt > 0. Đó là quá trình gia nhiệt đẳng dung ẩm. Quá trình này có thể thực hiện ở thiết bị gia nhiệt kiểu bể mặt.

- Quá trình A9: Dung ẩm giảm, nhiệt độ và entanpi tăng, Δd < 0, ΔI > 0, Δt > 0. Đó là quá trình tăng nhiệt, giảm ẩm.

Cần chú ý là các quá trình A1, A3, A5 và A7 chỉ vẽ tượng trưng, thực ra mỗi quá trình như vậy có thể quét trên một miền khá rộng. Chẳng hạn quá trình A3 quét từ tia A2 đến tia A4.

Trong đó ta cần lưu ý:

Các quá trình từ A1 đến A7 thực hiện ở thiết bị trao đổi nhiệt kiểu hỗn hợp (giữa nước và không khí).

- Quá trình A1, A2 thực hiện ở thiết bị trao đổi nhiệt bề mặt nhiệt độ thấp.

- Quá trình A8 thực hiện ở thiết bị trao đổi nhiệt bể mặt nhiệt độ cao.

- Quá trình A9 thực hiện trong điều kiện đặc biệt khi dùng hóa chất hút ẩm kèm thiết bị gia nhiệt.

Tất cả các quá trình trên đây đều đã được lý tưởng hoá, thực tế các quá trình xử lý không khí thực tế có thể không biến đổi theo dạng đường thẳng mà thường thay đổi theo những đường cong nhất định tuỳ thuộc nhiều yếu tố, chẳng hạn như chuyển động tương đối giữa không khí và tác nhân xử lý lạnh.

#### 2 Các phương pháp và thiết bị xử lý không khí

#### 2.1 Làm lạnh không khí

#### 2.1.1 Làm lạnh bằng dàn ống có cánh

- Trong kỹ thuật điều hòa không khí, người ta sử dụng phổ biến các thiết bị trao đổi nhiệt kiểu bề mặt để làm lạnh không khí.

- Và cấu tạo: Phổ biến nhất là dàn trao đổi nhiệt kiểu ống đồng cánh nhôm. Không khí chuyển động bên ngoài dần trao đổi nhiệt. Bên trong có thể là nước lạnh (chất tải lạnh) hoặc chính môi chất lạnh bay hơi.

- Không khí khi chuyển động qua dàn lạnh một mặt được làm lạnh, mặt khác một phần hơi nước có thể ngưng tụ trên bể mặt trao đổi nhiệt và chảy xuống máng hứng nước ngưng. Vì thế trên để thị I-d quá trình biến đổi trạng thái của không khí sẽ theo quá trình A1 hay là quá trình làm lạnh làm khô. Khi nhiệt độ bể mặt lớn hơn ts, thì quá trình diễn ra theo đường A2, làm lạnh đẳng dung ẩm.

- Hầu hết các máy điều hoà trong đời sống sử dụng thiết bị làm lạnh kiểu bề mặt.

#### 2.1.2 Làm lạnh bằng nước phun đã xử lý

- Người ta có thể làm lạnh không khí thông qua thiết bị trao đổi nhiệt kiểu hỗn hợp, trong đó người ta cho phun nước lạnh đã xử lý tiếp xúc trực tiếp với không khí để làm lạnh. Thiết bị này còn được gọi là thiết bị buồng phun.

- Không khí khi qua buồng phun nhiệt độ giảm còn dung ẩm có thể tăng, không đổi hoặc giảm tùy thuộc vào nhiệt độ của nước phun. Khi nhiệt độ nước phun nhỏ hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ trên bể mặt các giọt nước và làm giảm dung ẩm. Như vậy có thể điểu chỉnh dung ẩm của không khí thông qua điều chỉnh nhiệt độ nước phun.

- Trong thiết bị buồng phun, nước được phun thành những giọt nhỏ li ti nhờ các vỏi phun. Do các giọt nước rất nhỏ nên diện tích tiếp xúc cực kỳ lớn, tuy nhiên ở trong buồng phun thời gian tiếp xúc giữa không khí với nước rất nhỏ, nên hiệu quả trao đổi nhiệt ẩm ít nhiều cũng bị hạn chế.

- Để tăng diện tích tiếp xúc, người ta có thể tạo màng nước trên các bể mặt rắn. Hiệu quả của phương pháp này cũng tương tự kiểu phun.

- Thiết bị buồng phun được sử dụng nhiều trong công nghiệp đệt và nhiều ngành khác, đòi hỏi khống chế độ ẩm theo những chương trình khắt khe.

- Hiện nay trên thị trường có bán rất nhiều loại quạt nước, các loại quạt này đều có nguyên lý làm việc tương tự nhau là cho nước bay hơi vào không khí khi chuyển động qua quạt.

- Trong công nghiệp, chẳng hạn ở các xí nghiệp dệt sử dụng các thiết bị buồng phun với nước đã được làm lạnh rất tốn kém. Vì vậy những ngày trời ít nắng và những lúc phụ tải không quá lớn người ta không sử dụng nước lạnh, mà sử dụng nước thường để xử lý không khí. Quá trình xử lý trong trường bợp này cũng diễn ra theo đường A4.

- Nhiệt độ không khí được xử lý theo nước thường hạ xuống thấp nhất có thể là bằng nhiệt độ nhiệt kế ướt.

#### 2.1.3 Làm lạnh bằng máy nén – giãn khí

- Để làm lạnh không khí trên các máy bay người ta sử dụng phương pháp nén và giãn nổ không khí để đạt được không khí có nhiệt độ thấp. Nhờ có sẵn máy nén tuabin có thể sử dụng để nén khí, không phải trang bị thêm máy nén, nên thường hay được sử dụng.

- Sơ đồ nguyên lý của hệ thống được trình bày trên hình dưới đây. Trong thiết bị này người ta tiến hành nén và làm mát trung gian 2 lần trước khi đưa vào máy giãn nở để hạ nhiệt độ.

Hệ thống thiết bị làm lạnh không khí trên máy bay

1- Máy nén tuabin, 2,4- Thiết bị làm mát; 3- Máy nén ly tâm; 5- Tuabin giãn nở

- Quá trình làm việc của hệ thống như sau: Không khí nạp bên ngoài được máy nén tuabin, một mặt được đưa đến buồng đốt để đốt nhiên liệu cho động cơ máy bay, một phần còn lại được đưa đến thiết bị làm mát cấp 1, ở đây khí nén được làm máy bằng không khí bên ngoài trời. Sau đó không khi nén được đưa đến máy nén ly tâm để nén cấp 2 nén đến áp suất cao hơn, rồi tiếp tục được đưa đến thiết bị làm mát cấp 2. Không khí nén sau làm mát cấp 2 được đưa đến tuabin, thực hiện quá trình giãn nở đoạn nhiệt, để áp suất và nhiệt độ giảm xuống (khoảng 10°C). Không khí lạnh được đưa vào cabin. Tuabin được nối đồng trục với máy nén cấp 2 để tận dụng cơ năng do khí nén giãn nở sinh ra.

- Hệ thống làm mát máy bay bằng máy nén – giãn nở như vậy thường chỉ được sử dụng khi máy bay dừng. Khi máy bay đang hoạt động trên cao, có thể trích không khí bên ngoài vào để điều hoà nhiệt độ trong khoang máy bay, vì ở trên cao không khí bên ngoài khá lạnh.

- Quá trình thay đổi trạng thái của không khí trong quá trình xử lý trên hệ
thống này được biểu diễn trên hình dưới. Trên đỗ thị này áp suất P0, là áp suất khí quyển bên ngoài, P1, P2 là áp suất sau mỗi cấp nén.

Sự thay đổi trạng thái không khí

2.2. Gia nhiệt không khí

### 2.2.1. Gia nhiệt bằng dàn ống có cánh sử dụng nước nóng

- Trong kỹ thuật điều hòa không khí người ta có thể thực hiện gia nhiệt cho không khí bằng thiết bị trao đổi nhiệt bể mặt sử dụng nước hoặc hơi nước nóng. Thường đó là dàn ống có cánh, không khí chuyển động cưỡng bức bên ngoài ngang qua dàn ống, nước hoặc hơi nước chuyển động bên trong.

- Ở các nước châu Âu, như cầu sưởi nóng về mùa đông là bắt buộc đối với mọi nhà. Trong nhà thường trang bị các bộ gia nhiệt kiểu bề mặt sử dụng hơi nước dẫn tù các trung tâm nhiệt điện đến.

- Ở các nước về mùa đông nhiệt độ không quá lạnh, chẳng hạn như nước ta thì việc sưởi ấm chỉ thực hiện ở các công trình đặc biệt, mà không phải bắt buộc đối với toàn dân. Việc sưởi ấm thực hiện từ các nguồn cấp nhiệt cục bộ.

- Thiết bị gia nhiệt sử dụng nước nóng hoặc hơi tù nguồn cấp nước nóng cục bộ. Ví dụ một số khách sạn cao cấp ở nước ta có trang bị các lò cấp nước nóng cho các bộ gia nhiệt kiểu bể mặt đặt ở các phỏng để sưởi ấm về mùa đông. Ở đây bộ xử lý không khí của hệ thống thường có hai dàn trao đổi nhiệt: một dàn sử dụng nước nóng, dàn kia nước lạnh và chúng làm việc không đồng thời.

Bố trí các dàn xử lý không khí

- Nước nóng được cấp từ lò cấp nước nóng cục bộ của công trình. Trên đồ thị I-d trạng thái không khí sẽ biến đổi theo quá trình A8: tăng nhiệt đẳng dung ẩm.

#### 2.2.2. Gia nhiệt bằng dàn ống có cánh sử dụng gas nóng

- Một biện pháp khác cũng hay được sử dụng là dùng các máy lạnh hai chiều. Trong các máy này về mùa đông nhờ hệ thống van đảo chiều hoán đổi chức năng của dàn nóng và dàn lạnh, nhờ vậy không khí thổi vào phòngblà không khí nóng của dàn nóng. Như vậy trong trường hợp này không khíbcũng được gia nhiệt bằng đàn ống có cánh sử dụng gas nóng của hệ thống máy lạnh.

Hệ thống van đảo chiều

- Van đảo chiều RV có nhiệm vụ hoán đổi chức năng của các đàn trao đổi nhiệt bên ngoài và bên trong phòng. Về mùa đông dàn trao đổi nhiệt bên trong IC là dàn nóng. Quá trình thay đổi trạng thái của không khí theo đường A8.

#### 2.2.3. Gia nhiệt bằng thanh điện trở

- Người ta có thể thực hiện việc sấy không khí bằng các điện trở thay cho các thiết bị trao đổi nhiệt bề mặt. Thường các đây điện trở được bố trí trên các dàn lạnh của máy điều hỏa (hình dưới). Về mùa đông máy dừng chạy lạnh, chỉ có quạt và thanh điện trở làm việc. Không khí sau khi chuyển động qua thanh điện trổ sẽ được sưởi ấm theo quá trình gia nhiệt đẳng dung ẩm A8.

- Việc sử dụng dây điện trở có ưu điểm là gọn nhẹ và chi phí đầu tư thấp. Tuy nhiên chi phí điện năng (chi phí vận hành) khá lớn và dễ gây cháy, chập điện do các dàn lạnh thường được lắp đặt trên laphông của các công trình, có nhiều vật liệu dễ cháy, nguy hiểm.

Dàn lạnh có trang bị điện trở

- Cấu tạo của các thanh điện trở thường gồm ba lớp, bên trong cùng là dây kim loại có điện trở suất lớn, dây được cách nhiệt bằng lớp vật liệu cách nhiệt dạng bột. Ngoài cùng là lớp vỏ kim loại có cánh tán nhiệt lớn.

- Thanh điện trở được gắn trực tiếp lên các bộ trao đổi nhiệt và hoạt động không đồng thời với hệ thống lạnh. Khi làm lạnh môi chất (nước lạnh hoặc tác nhân lạnh) đi qua dàn trao đổi nhiệt và không khí làm lạnh.

- Một biện pháp khác cũng thưởng hay được sử dụng là lắp đặt các thanh điện trở trên các đoạn đường ống.

Thanh điện trở và cách lắp trên đường ống

### 2.3. Tăng ẩm cho không khí

Trong công nghiệp đặc biệt trong công nghiệp đệt, đỏi hỏi độ ẩm không khí khá cao. Những mùa hanh khô độ ẩm không khí không đảm bảo yêu cầu, cần phải tăng ẩm (dung ẩm) cho không khí. Để làm điểu đó cần cho bay hơi nước vào trong không khí. Có nhiều biện pháp khác nhau, dưới đây là các biện pháp thường được sử dụng.

#### 2.3.1. Tăng ấm bằng thiết bị buồng phun

Buồng phun thường được sử dụng để tăng ẩm cho không khí trong công nghiệp vì lưu lượng đòi hỏi lớn.

Khi phun hơi nước vào trong không khí, thường người ta sử dụng nước tự nhiên (trừ trường hợp cần kết hợp gia nhiệt). Khi phun nước, quá trình xảy ra gần với quá trình bay hơi đoạn nhiệt, trạng thái không khí thay đổi theo đường A4 hoặc A5.

Đặc điểm cơ bản của quá trình này là:

- Lượng hơi ẩm bay hơi vào không khí rất ít so với lượng nước phun.

- Sự thay đổi trạng thái của không khí phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ nước phun.

#### 2.3.2. Tăng ẩm bằng thiết bị phun ẩm bổ sung

Tăng ẩm bổ sung là hình thức đưa hơi nước trực tiếp vào không gian bên trong gian máy với lượng hơi nước đưa vào thường không lớn lắm. Có nhiều biện pháp tăng ẩm bổ sung cho không khí nhưng có chung đặc điểm là:

- Lượng hơi ấm đưa vào không lớn lắm.

- Làm ẩm cho không khí trong một khoảng không gian hạn chế.

- Khi phun hơi ẩm tuyệt đối không được dư thừa, toàn bộ hơi ẩm phải được khuếch tán vào trong không khí.

Thường người ta sử dụng các thiết bị phun ẩm sau: Hộp hơi phun hơi ẩm bão hoà, thiết bị kiểu kim phun, đĩa quay hoặc khí nén.

a) Phun nước bão hoà vào không khí nhờ hộp hơi

Hình dưới là cấu tạo của hộp hơi phun hơi ẩm bão hoà nhờ điện trở. Thiết bị gồm hộp sinh hơi 4, bên trong có các sợi dây diện trở 3. Khi đốt nóng hơi nước bốc ra theo ống 1 rồi khuyếch tán vào không khí. Nước bổ sung được cấp vào ống 2 và chứa trong thùng 5 thông với thủng 4. Ống xả 6 nhằm duy trì mức nước trong các thùng 4 và 5. Trạng thái của không khí sẽ thay đổi theo quá trình đẳng nhiệt ε = r0

ε = ΔI/Δd = (r0.Δd)/Δd = r0

Hộp phun hơi ẩm bão hòa

Như vậy trạng thái không khí sẽ thay đổi theo đường đẳng nhiệt A6, nghĩa là nhiệt độ không khí sẽ không thay đổi.

Như vậy ta có thể tính toán được trạng thái không khí nếu biết được lượng hơi bay hơi vào không khí. Chẳng hạn hơi nước bão hoà 100°C với lưu lượng 8 kg/h được phun vào không khí ở trạng thái t1 = 27°C, φ1 = 50% (không có hơi ẩm dư thừa) và lưu lượng 1000 kg/h. Nếu hơi khuếch tán đều vào không khí thì lượng ẩm tăng là Δd = 8/1000 = 8 g/kg, trạng thái không khí sau khi tăng ẩm là: d2 = 19 g/kg, φ2 = 85% và t2 = 27°C.

b) Phun nước cho bay hơi đoạn nhiệt vào không khí

Yêu cầu cơ bản của phun ẩm bổ sung là hơi phun phải mịn để khuếch tán hoàn toàn vào trong không khí không được dư thừa. Quá trình bay hơi nước vào không khí được thực hiện đoạn nhiệt, tức ε = 0. Thường người ta sử dụng các thiết bị như vòi phun hoặc đĩa quay.

Dùng vòi phun với bơm: Trên hình 4.12 là thiết bị vòi phun với bơm. Nước có áp suất cao 9 ÷ 90 bar tử bơm đi vào ống dẫn 5 qua bộ lọc 2, trong đó có lưới lọc 6 dạng hình trụ, sau đó theo ống dẫn 7 vào vòi phun /. Bên trong vòi phun cũng có lưới lọc bằng đồng để tiếp tục lọc nước. Nước sạch qua ống 8 có đầu phun nhỏ để tăng tốc, ra khỏi vòi phun, nước phun vào  kim 9 đặt cách lỗ một khoảng nhất định và có thể điều chỉnh được nhờ vít 10. Sau khi va đập mạnh vào kim 9 nước bị xé tơi thành màn bụi dạng nóng.

Các hạt bụi khuếch tán vào trong không khí, các hạt lớn một phần đập vào vỏ 3 để tiếp tục bị làm tơi và bay hơi tiếp, phẩn còn lại (98%) rơi xuống phễu 4 có đáy thông với đường thu hỏi về bơm. Sau một thời gian làm việc cần xả bẩn trong các lưới lọc và thổi thông đầu mũi phun. Muốn vậy người ta sử dụng khí nén. Khi ngừng phun, lò xo ép van 12 lên, mở thông đường khí nén từ bầu 11 với đường xã 14, khí nén sẽ cuốn nước cùng cặn bẩn bám trên lưới đưa vào phễu 4.

Năng suất làm ẩm của thiết bị là 7 kg/h và lượng nước phun mỗi giờ là 350 l tiêu hao năng lượng là 20 W cho mỗi kilôgam hơi ẩm. Thiết bị phun ẩm kiểu vòi phun tuy có ưu điểm là tiêu hao điện năng ít, nhưng ít được sử dụng do lỗ phun khả nhỏ hay bị tắc, nước dễ chảy ra nền nhà, vận hành phức tạp.

Vòi phun hơi nước

Phun Ẩm bằng thiết bị đĩa quay: Cấu tạo của thiết bị được trình bày trên hình. Thiết bị gồm có đĩa 2 được gắn với trục quay dẫn động nhờ động cơ 1 quay với tốc độ rất cao (2850 vòng/phút), chao 5 trên có gắn các cánh tĩnh 4 và lá chắn 11, quạt gió 6 và vỏ 10 lắp đồng trục với đĩa 2.

- Nguyên lý làm việc của thiết bị như sau: Nước từ ống dẫn 3 được tưới lên bể mặt bên trong của đĩa 2. Khi đĩa quay, nhờ lực ly tâm các giọt nước văng ra va đập lên các cánh tĩnh 4 và được xé tơi. Nhờ quạt 6 các giọt nước được thổi vào không khí trong gian máy và khuếch tán hết. Các giọt nước lớn bị lá chắn 11 cản lại, rơi xuống phần dưới của chao 5, theo ống 8 về bơm.

- Năng suất làm ẩm của thiết bị khoảng 10 kg/h, lưu lượng nước cung cấp 90 l/h, tiêu hao điện năng là 51 W cho mỗi kilôgam hơi ẩm. Như vậy so với thiết bị phun kiểu vòi phun, thiết bị đĩa quay tiêu hao ít nước hơn nhiễu, nhưng chi phí điện năng khá lớn.

- Ưu điểm của thiết bị là đơn giản, dễ chế tạo, dễ vận hành, ít trục trặc do
tắc nước. Vì vậy nó thường hay được sử dụng trong các xí nghiệp công nghiệp.

- Nhược điểm là vẫn còn lượng hơi nước dư thừa nên có khả năng làm ướt nền nhà, thiết bị khá cồng kềnh, các chỉ tiết dễ bị hoen gỉ.

Thiết bị phun ẩm kiểu đĩa quay

- Phun Ẩm bằng thiết bị khí nén: Nguyên lý làm việc của thiết bị như sau: Không khí có áp suất 2 bar được cấp từ hệ thống khí nén theo ống dẫn 1 chuyển động vào bọc quanh ống 3 và thoát ra lỗ phun hẹp 5. Khi thoát ra khỏi lỗ phun khí nén cuốn theo một lượng hơi nước và xé tơi thành bụi và khuếch tán vào không khí.

- Nước được cung cấp từ một bình chứa, nhờ áp suất của khí nén đưa vào thùng. Do đó khi ngừng cấp khí nén thì nước cũng ngừng chảy vào ống phun.

- Năng suất làm ẩm của mỗi ống phun là 2,7 kg/h; lượng khí nén tiêu hao cho mỗi ống khoảng 4 m3/h; điện năng tiêu hao là 190 W cho mỗi ống phun (khoảng 70 W cho mỗi kilôgam hơi ẩm).

- Mặc dù tiêu hao nhiễu điện năng và phải có hệ thống khí nén nhưng thiết bị phun ẩm bổ sung kiểu này vẫn hay được sử dụng vì cấu tạo rất gọn, độ tin cậy cao, dễ tự động, không có lượng nước dư thừa.

Thiết bị phun ẩm kiểu khí nén

### 2.4. Làm khô (giảm ẩm) cho không khí

Trong đời sống và công nghiệp, nhiều lúc đỏi hỏi giảm độ ẩm của không khí, chẳng hạn như trong một số phân xưởng chế tạo các thiết bị đặc biệt đòi hỏi độ ẩm nhỏ. Ví dụ chế tạo máy biến áp, linh kiện điện tử… Giảm ẩm cho không khí là quá trình rút một phần hơi ẩm trong không khí nhằm giảm độ ẩm (dung ẩm) cho nó. Quá trình đó thường được thực hiện bằng cách ngưng kết hơi nước trên các bể mặt nhiệt độ thấp hoặc nhờ các loại hoá chất đặc biệt.

#### 2.4.1.  Làm khô bằng dàn lạnh

Quá trình làm lạnh không khí thường kèm theo làm khô nó, do hơi ẩm trong không khí ngưng kết lại trên bể mặt của thiết bị. Tuy nhiên không phải bao giờ làm lạnh cũng kèm theo làm khô, điều kiện để diễn ra ngưng kết hơi ẩm là nhiệt độ bề mặt của dàn lạnh phải nhỏ hơn nhiệt độ đọng sương của không khí. Thông thưởng điều kiện đó luôn luôn thoả mãn do nhiệt độ của các tác nhân lạnh bên trong rất thấp.

Quá trình làm khô bằng dàn lạnh diễn ra theo quá trình A1.

Thường nhu cầu giảm ẩm ít có nhu cầu trên thực tế, quá trình này thưởng được diễn ra kèm theo quả trình làm lạnh.

#### 2.4.2.  Làm khô bằng thiết bị buông phun

Trong công nghiệp ta có thể thực hiện việc giảm ẩm bằng thiết bị buồng phun. Khi phun nước lạnh có nhiệt độ nhỏ hơn nhiệt độ điểm sương của không khí thì một phần hơi ẩm trong không khí sẽ ngưng tự lại trên bể mặt của các giọt nước. Như vậy một giọt nước phun đóng vai trò như những bề mặt ngưng kết làm tích tụ nước và tăng khối lượng các giọt nước. Tuy nhiên đây là một quá trình phức tạp nên rất khó khống chế và điều khiển.

#### 2.4.3.  Làm khô bằng máy hút ẩm

Người ta có thể thực hiện việc giảm ẩm trong một không gian bằng máy hút ẩm. Máy hút ẩm có các thiết bị như một máy điểu hoà dạng cửa sổ, nhưng các dàn nóng và dàn lạnh được bố trí khác đi. Trong máy hút ẩm, không khí vào một đầu và ra đầu kia sau khi chuyển động qua dàn lạnh và dàn nóng. Quá trình thực hiện như sau:

Không khí được quạt 2 hút đưa qua dàn lạnh 4. ở đây thực hiện quá trình làm lạnh, làm khô A1, hơn ẩm trong không khí ngưng kết một phản rơi xuống máng 5 và chảy ra bể hứng 6. Sau đó không khí được dẫn đến dàn ngưng 3, thực hiện quá trình gia nhiệt đẳng dung ẩm, làm cho độ ẩm tương đối giảm xuống, đồng thời tăng nhiệt độ của không khí lên nhiệt độ định sẵn. Các máy hút ẩm thường được đặt trong các phòng yêu cầu đặc biệt hoặc trong các nhà kho chứa các sản phẩm đặc biệt.

Thiết bị hút ẩm

Quá trình thay đổi trạng thái không khí ở máy hút ẩm

Quá trình thay đổi trạng thái của không khí diễn ra theo hai giai đoạn:

Quá trình làm lạnh làm khô AB ở dàn lạnh và quá trình gia nhiệt đẳng dung ẩm BC ở dàn ngưng (hình trên: quá trình thay đổi trạng thái không khí ở máy hút ẩm)

2.4.4.  Làm khô bằng hóa chất

Trong một số trường hợp nhất định người ta có thể sử dụng các hóa chất có khả năng hút ẩm tốt như: silicagen, vôi sống, zeolit để giảm ẩm cho không khí. Nhưng phương pháp này rất hạn chế vì khả năng hút ẩm rất hạn chế, các chất đó nhanh chóng bão hòa và thường tỏa nhiệt và ảnh hưởng nhất định đến không gian điều hòa.

Trên đồ thị I-d quá trình hút ẩm không khí bằng hoá chất diễn ra theo đường A9.

Chương 2                               BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Bài Tập 1: Một đường ống gió tiết diện hình chữ nhật, thể hiện như hình vẽ.

Xác định kích thước hệ đường ống gió theo phương pháp ma sát đồng đều. (lưu lượng các miệng gió bằng nhau)

| Đề | Lưu lượng miệng gió m3/s | Tốc độ m/s |
| --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 9 |

Bài giải

Lưu lượng miệng gió: 6m3/s

Tốc độ ban đầu là: 9m/s

Công thức:     V= Fω           V: Lưu lượng m3/s

F: Tiết diện m2

ω: Tốc độ m/s

+ Đoạn AB:

Lưu lượng: VAB 6.4= 24m3/s

Tốc độ ban đầu: ωAB 9m/s

Diện tích tiết diện ống đầu: fAB = VAB / ωAB = 249≈3m2

Kích thước aAB = 7500 mm

bBC = 400 mm

+ Đoạn BC:

Lưu lượng VBC  6.3= 18m3/s

Tính % lưu lượng: 1824 = 0,75→ 75% = 80,5% tiết diện

Từ 80,5% tiết diện→ 0,805. 3 ≈ 2,42m2

Kích thước aBC = 6050 mm

bBC = 400 mm

+ Đoạn CD:

Lưu lượng VCD 6.2 = 12m3/s

Tính % lưu lượng: 1224 = 0.5→ 50% = 58% tiết diện

Từ 58% tiết diện→ 0,58.3 = 1,74m2

kích thước aCD = 4350 mm

bCD = 400 mm

+ Đoạn DE

Lưu lượng VDE 6.1= 6m3/s

Tính % lưu lượng: 624 = 0,25→ 25% = 32,5% tiết diện

Từ 32,5% tiết diện→ 0,325.3 ≈1m2

Kích thước aDE = 2500 mm

bDE = 400 mm

Bài tập 2:  Giải bằng ẩm đồ

Một tòa nhà văn phòng được điều hòa với điều kiện thiết kế theo sơ đồ hệ thống như hình vẽ

- Biểu diễn toàn bộ các quá trình của hệ thống trên đồ thị t – d.  Biết ϕo =90%, tT= 240C.

- Xác định năng suất lạnh của dàn lạnh, QC (kw)

Ghi chú : - Sai số cho phép khi đọc số liệu trên đồ thị là ±5%.

| Đề | LT/LN | hệ số GSHF |
| --- | --- | --- |
| 5 | 2 | 0,49 |

Bài giải

1.Từ đồ thị t-d, ta xác định được:

IC = 89 kJ/kgkkk

It = 52 kJ/kgkkk

IO = 75,5 kJ/kgkkk

IN =110 kJ/kgkkk

QC = L.(IC – IO) = 54003600 (89-75,5) = 20,25(kw)

Kết luận:

Với đề tài chúng em nhận lần này “ Quá trình làm mát tăng ẩm, từ đó chúng em xác định được nhiệt độ và độ ẩm cho các phòng và không quan cần điều hòa”. Và tích lũy thêm được nhiều kiến thức và kỹ năng chuyên môn lý luận của mình, để sau này làm tốt hơn trên con đường phát triến sự nghiệp cho bản thân.

Với sự hướng dẫn tận tình của giáo viên: Th.s Đinh Đồng Hiệp cùng sự nổ lực của thành viên trong nhóm, chúng em hoàn thành đề tài này. Do kiến thức còn hạn chế, không tránh mắc phải sai sót, kính mong được sự góp ý từ thầy cô.

Chúng em chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Võ Chí Chính, Giáo trình Kỹ thuật Điều hòa không khí, NXB ĐHQG Đà nẵng, 2005

- Lê Chí Hiệp, Giáo trình Kỹ thuật Điều hòa không khí, NXB ĐHQG TP.HCM, 2012

Bảng tra kèm theo

Bảng 1: Xác định tỉ lệ phần trăm tiết diện theo phương pháp ma sát đồng đều

| Lưu lượng, % | Tiết diện % | Lưu lượng, % | Tiết diện % | Lưu lượng, % | Tiết diện % |  | Lưu lượng, % | Tiết diện % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 2,0 3,5 5,5 7,0 9,0 10,5 11,5 13,0 14,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 24,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,5 30,5 31,5 32,5 | 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 |  | 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 65,5 66,5 67,5 68,0 69,0 70,0 71,0 71,5 72,5 73,5 74,5 75,5 76,5 77,0 78,0 79,0 80,0 80,5 | 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 | 81,0 82,0 83,0 84,0 84,5 85,5 86,0 87,0 87,5 88,5 89,5 90,0 90,5 91,5 92,0 93,0 94,0 94,5 95,0 96,0 96,5 97,5 98,0 99,0 100 |  |