ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:    1. LÊ CÔNG TRUYỀN           - MSSV: 19000328

2. NGUYỄN ANH TRUYỀN  - MSSV: 19000235

TÍNH BỨC XẠ MẶT TRỜI QUA CỬA SỔ SỬ DỤNG KÍNH CƠ BẢN,KHÔNG CÓ RÈM CHE

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:    1. LÊ CÔNG TRUYỀN           - MSSV: 19000328

2. NGUYỄN ANH TRUYỀN  - MSSV: 19000235

TÍNH BỨC XẠ MẶT TRỜI QUA CỬA SỔ SỬ DỤNG KÍNH CƠ BẢN,KHÔNG CÓ RÈM CHE

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

MỞ ĐẦU

GIỚI THIỆU CÁCH TÍNH BỨC XẠ MẶT TRỜI QUA CỬA SỔ SỬ DỤNG KÍNH CƠ BẢN,KHÔNG CÓ RÈM CHE.

Lời cảm ơn : Em xin cảm ơn thầy Đinh Đồng Hiệp (GV bộ môn kỹ thuật điều hoà không khí) và tất cả các bạn trong lớp 19T4 – VSL1 đã giúp đỡ em khi em gặp khó khăn trong bộ môn này và giờ em đã tiếp thu những kiến thức cần thiết để áp dụng vào công việc hằng ngày cho tương lai sau này.

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CHƯƠNG 1

TÍNH BỨC XẠ MẶT TRỜI QUA CỬA SỔ SỬ DỤNG KÍNH CƠ BẢN,KHÔNG CÓ RÈM CHE.

1.1. LÝ THUYẾT

Nhiệt bức xạ mặt trời qua kính được tính theo công thức:

Q’61 = Fk.R.c.ds.mm.kh.K.m  W                                          (3-23)

Trong đó:

Fk - diện tích bề mặt kính m2. Nếu kính có khung làm bằng gỗ thì Fk =

0,85 F’ (F' - diện tích phần kính và khung), nếu là khung sắt Fk = F’.

R- nhiệt bức xạ mặt trời qua cửa kính cơ bản vào phòng, cho ở bảng 3.9,

phụ thuộc giờ trong ngày, tháng và hướng địa lý, W/m2. Trong các tính toán,

thông thường đối với một hướng cụ thể nào đó người ta lấy giá trị R tương ứng với giá trị Rmax của hương đó trong năm, theo bảng 3.10.

c - hệ số tính đến độ cao H (m) nơi đặt cửa kính so với mực nước biển:

c=1+0,023.H1000                                  (3-24)

ds - hệ số xét tới ảnh hưởng của độ chênh lệch nhiệt độ đọng sương so

với 20°C:

ds=1-0,13.ts-2010                                 (3-25)

Emm - hệ số xét tới ảnh hưởng của mây mù. Trời không mây lấy mm = 1,

trời có mây Emm=0,85.

kh - hệ số xét tới ảnh hưởng của khung kính. Người ta nhận thấy khi tia

bức xạ mặt trời đi đến cửa kính, một phần kính được che nắng nhờ khung

của cửa sổ, khung càng to bản thì diện tích được che càng nhiều. Kết cấu

khung khác nhau thì mức độ che khuất một phần kính dưới các tia bức xạ

khác nhau. Với khung gỗ kh = 1, khung kim loại kh = 1,17.

eK - hệ số kính, phụ thuộc màu sắc và loại kính khác kính cơ bản và lấy

theo bảng 3.7.

m - hệ số mặt trời. Hệ số này xét tới ảnh hưởng của màn che tới bức xạ

mặt trời. Khi không có màn che m = 1, khi có màn che được chọn theo bảng 3.8.

Chương 2

BÀI TẬP ỨNG DỤNG

HỌC PHẦN:  ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

2.1.Bài tập 1:

Một đường ống gió tiết diện hình chữ nhật, thể hiện như

Xác định kích thước hệ đường ống gió theo phương pháp ma sát đồng đều. ( lưu lượng các miệng gió bằng nhau)

-  Đề 18 :

+ Lưu lượng miệng gió : 8 m3/s

+ Tốc độ đoạn đầu  : 10 m/s

Giải :

+ Đoạn AB

- Lưu lượng : VAB : 8 * 4 = 32 m3/s

- Tốc độ đoạn đầu : 10 m/s

- Diện tích tiết diện đoạn ống đầu : fAB = VAB / AB = 32 / 10 = 3,2 m2

→kích thước aAB=    3200 mm

bAB=     1000  mm

+ Đoạn BC

- Lưu lượng : VBC : 8 * 3 = 24 m3/s

- Tính % lưu lượng : 24/32 = 0,75 => 75 % = 80,5 % tiết diện

- từ 80,5% tiết diện => 0,805 * 3,2 = 2,576 m2

→kích thước aBC=       2576  mm

bBC=    1000  mm

+ Đoạn CD

- Lưu lương : VCD : 2 * 8 = 16 m3/s

- Tính % lưu lượng : 16 / 32 = 0,5 => 50% = 58% tiết diện

- Từ 58% tiết diện => 0,58 * 3,2 = 1,856 m2

→kích thước aCD=    1856 mm

bCD=     1000  mm

+ Đoạn DE

Lưu lượng : VDE : 1 * 8 = 8 m3/s

Tính % lưu lượng : 8 / 32 = 0,25 => 25% = 32,5% tiết diện

Từ 32,5% tiết diện => 0,325 * 3,2 = 1,04 m2

→kích thước aDE=    1040 mm

bDE=     1000  mm

2.2.Bài tập 2:   Giải bằng ẩm đồ

Một tòa nhà văn phòng được điều hòa với điều kiện thiết kế theo sơ đồ hệ thống như hình vẽ :

24C

- Biểu diễn toàn bộ các quá trình của hệ thống trên đồ thị t – d.  Biết ϕo =90%, tT= 240C.

- Xác định năng suất lạnh của dàn lạnh, QC (kw)

+ Đề 18 LT / LN : 4 ; Hệ số GSHF : 0,50

1. Từ đồ thị t – d , ta xác định được :

IC = 94 kJ/kg kkk

IT = 54 kJ/kg kkk

IO = 84 kJ/kg kkk

II = 53 kJ/kg kkk

2.Năng suất lạnh của dàn lạnh

QC = L . ( IC – IO ) = 5400/3600 . (94 - 84) = 15 (kw)

Chương 3

ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ

Hầu hết mọi người tin rằng kính cửa sổ bình thường có thể ngăn chặn tia cực tím, và vì thế khi ở trong nhà thì không cần thiết áp dụng bất kỳ sự bảo vệ chống tia cực tím nào. Điều này chỉ đúng một nửa. Kính cửa sổ có thể ngăn tia UVB nhưng lại cho phần lớn tia UVA xuyên qua nó. Tỷ lệ UVA có thể xuyên qua kính phụ thuộc vào loại kính và các loại sơn trên kính. Kính cửa sổ có ba loại chính: kính bình thường (kính trong suốt), kính phản quang (cho phép nhìn theo một hướng tốt hơn nhiều so với hướng đối diện), và kính màu. Tất cả các loại kính đều ngăn được tia UVB nhưng khả năng ngăn chặn tia UVA của chúng lại rất khác nhau. Xu hướng kiến trúc tiếp tục thay đổi theo hướng sử dụng nhiều cửa kính hơn, tác động của những khác biệt này ngày càng tăng lên.

Kính trong suốt cho phép tới 75% tia UVA xuyên qua. Kính màu và kính phản quang hấp thụ phần lớn tia UVA nhưng vẫn còn khoảng 25-50% tia xuyên qua được; Hai loại kính này cũng có điểm yếu đó là chặn mất ánh sáng nhìn thấy được nhiều hơn so với kính trong suốt. Ngoài ra còn có cái gọi là kính-phát xạ thấp (Low- Emssivity), được phát triển để giảm thiểu chi phí sưởi ấm và làm mát. Xét về vấn đề liên quan đến tia cực tím, các loại kính phát xạ thấp (những cửa kính có lớp phủ chống tia cực tím đặc biệt, vv) có tính chất tương tự như kính thông thường: chặn được hầu hết tia UVB, một lượng nhất định tia UVA vẫn xuyên qua được.

Khả năng bảo vệ tốt nhất là các loại kính đặc biệt nhằm ngăn chặn các tia UV, chẳng hạn như kính nhiều lớp và kính tráng chất chống tia cực tím. Áp dụng cả 2 loại này có thể lọc được từ 95% đến 99% của toàn bộ các ánh sáng tia cực tím. Loại này không được dùng phổ biến trong nhà ở dân cư hoặc khu thương mại. Kính nhiều lớp, làm bằng hai lớp kính với một lớp nhựa ở giữa, được sử dụng trong một số công trình công cộng, chẳng hạn như sân bay và bảo tàng; nó cũng được sử dụng cho kính chắn gió ô tô. Kính tráng chất chống  tia UV được sử dụng chủ yếu trong trường hợp đặc biệt. Nói tóm lại, bất cứ khi nào ở trong nhà, đừng cho rằng các cửa sổ có thể bảo vệ bạn chống lại tia UVA, trừ khi bạn biết rằng cửa được làm bằng loại kính đặc biệt.

KẾT LUẬN

- Kết luận

Sau khi thực hiên đề tài tiểu luận này em nhận thấy môn Kỹ thuật điều hoà không khí thì em thấy Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí” là nghề chuyên lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí như: Hệ thống máy lạnh trong các kho lạnh, hệ thống máy lạnh thương nghiệp, máy kem, máy đá, tủ lạnh; hệ thống điều hòa không khí trung tâm, điều hòa không khí cục bộ… đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất, an toàn.Sau khi tốt nghiệp, HSSV được bố trí làm việc ở các cơ sở, các công ty dịch vụ chuyên ngành, siêu thị, Các nhà máy bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hòa không khí, các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Võ Chí Chính, Giáo trình Kỹ thuật Điều hòa không khí, NXB ĐHQG Đà nẵng, 2005

2.   Lê Chí Hiệp, Giáo trình Kỹ thuật Điều hòa không khí, NXB  ĐHQG

TP.HCM , 2012

PHỤ LỤC

| Lưu lượng, % | Tiết diện % | Lưu lượng, % | Tiết diện % | Lưu lượng, % | Tiết diện % | Lưu lượng, % | Tiết diện % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 2,0 3,5 5,5 7,0 9,0 10,5 11,5 13,0 14,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 24,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,5 30,5 31,5 32,5 | 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 65,5 66,5 67,5 68,0 69,0 70,0 71,0 71,5 72,5 73,5 74,5 75,5 76,5 77,0 78,0 79,0 80,0 80,5 | 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 | 81,0 82,0 83,0 84,0 84,5 85,5 86,0 87,0 87,5 88,5 89,5 90,0 90,5 91,5 92,0 93,0 94,0 94,5 95,0 96,0 96,5 97,5 98,0 99,0 100 |

BẢNG TRA KÈM THEO

Mục lục

Chương 1. QUÁ TRÌNH HOÀ TRỘN 2 DÒNG KHÔNG KHÍ

1.1.Lí thuyết…………………………………………………………5

Chương 2. BÀI TẬP ỨNG DỤNG

2.1. Bài tập 1……………………………………………………………...…8

2.2. Bài tập 2………………………………………………….......................10

Chương 3. ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ……………………………………12

KẾT LUẬN………………………………………………………………………...13

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………...14

PHỤ LỤC………………………………………………………………………......15