ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN ĐỨC TIẾN    - MSSV: 19001381

2. NGUYỄN TẤN PHÚC  - MSSV: 19000549

HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ CHILLER

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ CHILLER

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN ĐỨC TIẾN    - MSSV: 19001381

2. NGUYỄN TẤN PHÚC  - MSSV: 19000549

HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ CHILLER

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

MỞ ĐẦU

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG DIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ CHILLER

Lời cảm ơn : Em xin cảm ơn thầy Đinh Đồng Hiệp (GV bộ môn kỹ thuật điều hoà không khí) và tất cả các bạn trong lớp 19T4 – VSL1 đã giúp đỡ em khi em gặp khó khăn trong bộ môn này và giờ em đã tiếp thu những kiến thức cần thiết để áp dụng vào công việc hằng ngày cho tương lai sau này.

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CHƯƠNG 1

HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ CHILLER

1.1. Lí thuyết

Hệ thống điều hòa không khí Chiller

Chillers: Là máy sản xuất nước lạnh để cung cấp tới tải của công trình. Thường được lắp đặt cho nhà máy hoặc trung tâm thương mại.

Hệ thống điều hòa trung tâm Chiller là hệ thống điều hòa gồm là loại máy phát sinh ra nguồn lạnh để làm lạnh các đồ vật, thực phẩm, là máy sản xuất nước lạnh dùng trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm, sử dụng nước là chất tải lạnh. Nước sẽ được làm lạnh qua bình bốc hơi (thường vào 12oC và ra 7oC).

## . Nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa trung tâm Chiller

- Nước được vận chuyển tuần hoàn trong đường ống qua Chiller làm lạnh xuống 70C.

- Sau đó chảy qua các dàn trao đổi nhiệt FCU/AHU, nước lạnh được trao đổi nhiệt với không khí tuần hoàn trong phòng và làm cho nhiệt độ trong phòng giảm xuống.

- Nước lạnh bị hấp thụ nhiệt với không khí trong phòng nóng lên đến khoảng 120C được bơm tuần hoàn quay trở về Chiller, tại đây nước lại tiếp tục được làm lạnh xuống 70C.

## 1.2. Cấu tạo

+Hệ thống điều hòa trung tâm Chiller gồm có cấu tạo gồm 5 phần chính bao gồm:

1. Cụm trung tâm nước Water Chiller.

2. Hệ Thống đường ống nước lạnh và bơm nước lạnh.

3. Hệ Thống tải sử dụng Trực Tiếp: AHU, FCU, PAU, PHE .v.v.

4. Hệ Thống tải sử dụng Gián Tiếp: Hệ Thống đường ống gió thổi qua phòng cần điều hòa, Các van điều chỉnh ống gió, miệng gió: VAV, Damper.v.v.

5. Hệ Thống Bơm và tuần hoàn nước qua Cooling Tower (nếu có) đối với Chiller giải nhiệt nước.

Chương 2

BÀI TẬP ỨNG DỤNG

HỌC PHẦN:  ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

2.1.Bài tập 1:

Một đường ống gió tiết diện hình chữ nhật, thể hiện như

Xác định kích thước hệ đường ống gió theo phương pháp ma sát đồng đều. ( lưu lượng các miệng gió bằng nhau)

-  Đề 15 :

+ Lưu lượng miệng gió : 8 m3/s

+ Tốc độ đoạn đầu  : 7 m/s

Giải :

+ Đoạn AB

- Lưu lượng : VAB : 4 * 8 = 32 m3/s

- Tốc độ đoạn đầu : 7 m/s

- Diện tích tiết diện đoạn ống đầu : fAB = VAB / AB = 32 / 6 = 5,33 m2

→kích thước aAB=   5330 mm

bAB=    1000  mm

+ Đoạn BC

- Lưu lượng : VBC : 3 * 8 = 24 m3/s

- Tính % lưu lượng : 24 / 32 = 0,75 => 75 % = 80,5 % tiết diện

- từ 80,5% tiết diện => 0,805 * 5,33 = 4,29065 m2

→kích thước aBC=  4290,65 mm

bBC=    1000  mm

+ Đoạn CD

- Lưu lương : VCD : 2 * 8 = 16 m3/s

- Tính % lưu lượng : 16 / 32 = 0,5 => 50% = 58% tiết diện

- Từ 58% tiết diện => 0,58 * 5,33 = 3,0914 m2

→kích thước aCD=  3091,4 mm

bCD=     1000  mm

+ Đoạn DE

Lưu lượng : VDE : 1 * 8 = 8 m3/s

Tính % lưu lượng : 8 / 32 = 0,25 => 25% = 32,5% tiết diện

Từ 32,5% tiết diện => 0,325 * 5,33 = 1,73225 m2

→kích thước aDE=1732,25 mm

bDE=     1000  mm

2.2.Bài tập 2:   Giải bằng ẩm đồ

Một tòa nhà văn phòng được điều hòa với điều kiện thiết kế theo sơ đồ hệ thống như hình vẽ :

24C

- Biểu diễn toàn bộ các quá trình của hệ thống trên đồ thị t – d.  Biết ϕo =90%, tT= 240C.

- Xác định năng suất lạnh của dàn lạnh, QC (kw)

+ Đề 15 LT / LN : 4 ; Hệ số GSHF : 0,47

1. Từ đồ thị t – d , ta xác định được :

IC = 97,5 kJ/kg kkk

IT = 57,5 kJ/kg kkk

IO = 92 kJ/kg kkk

II = 58 Kj/kg kkk

2.Năng suất lạnh của dàn lạnh

QC = L . ( IC – IO ) = 5400/3600 . (97,5 – 92) = 8,56 (kw)

N

O

C

I

T

Chương 3

ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ

## Các loại máy làm lạnh nước Chiller

### Loại Chiller hấp thụ

Nguyên lý dựa trên chu trình lạnh hấp thụ:
Nói một cách dễ hiểu là cụm Absorber(Bình hấp thụ) như đầu hút máy nén, Pump như máy nén và Generator(Bình sinh hơi) như đầu đẩy máy nén. Các thiết bị còn lại như chu trình lạnh có máy nén hơi.

Trong chiller loại này có 3 loại Chính là : Đối với những Chiller loại này có hệ số COP khá nhỏ khoảng từ 0.6-0.8 đối với loại Single-Effect; từ 0.9-1.2 đối với loại Double-Effect; từ 0.9-1.1 đối với Direct-Fired.

Do hiệu suất thấp nên hiện tại các Chiller hấp thụ ít được sử dụng trong các công trình điều hòa không khí tại Việt Nam. Loại Single-Effect có thể lấy nhiệt từ quá trình sản xuất để cung cấp hơi cho Chiller chạy. Loại Double-Effect yêu cầu hơi có áp suất trung bình nên thường áp dụng nơi có loại lò hơi chuyên dùng. Còn loại Direct-Fired tích hợp thêm một buồng đốt, hiếm khi dựa trên nguồn nhiệt.

### Phân loại theo máy nén khí

#### Máy làm lạnh nước sử dụng máy nén khí trục vít

Trong bảng phân loại máy làm lạnh nước công nghiệp, dòng máy sử dụng máy nén trục vít được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Thông thường, dải công suất của dòng máy này dao động trong khoảng từ 50RT – 1100RT, thậm chí lớn hơn. Tuy nhiên, thực tế là loại chiller này thường được sử dụng cho những công trình vừa và nhỏ với công suất lạnh không vượt quá 600RT.

Khi vận hành, máy nén trục vít sẽ giữ hơi ga trên rãnh trục vít rồi nén chúng lại bằng cách giảm thể tích ga lạnh. Tiếp đó, ga lạnh sẽ đi vào buồng nén thông qua cửa hút ga ở phía trên buồng nén rồi thực hiện làm lạnh nước cho nhu cầu sử dụng của người dùng. Do máy nén trục vít chỉ có các bộ phận chính là 2 trục vít và van trượt nên thiết bị có tuổi thọ dài, hiệu suất làm việc cao và hoạt động êm ái hơn so với dòng máy làm lạnh nước sử dụng máy nén khí piston. Bên cạnh đó, công suất tiêu thụ điện của thiết bị cũng thấp hơn khá nhiều so với chiller sử dụng máy nén piston.

#### Máy làm lạnh nước sử dụng máy nén khí piston

Dòng máy này hoạt động điều chỉnh năng suất lạnh chủ yếu qua xi lanh và có công suất thường nhỏ hơn 200RT nên chỉ phù hợp với những đơn vị có nhu cầu làm lạnh thấp. Cũng vì đặc điểm của máy nén khí piston là thể tích ít, độ ồn cao, hiệu suất kém nên máy làm lạnh nước loại này ít được sử dụng trong thực tế. Đồng thời, vì do máy nén piston cũng có nhiều chi tiết phức tạp, độ bền không cao nên trong quá trình làm việc, thiết bị này cũng có khả năng hư hỏng cao hơn so với các loại chiller khác. Do vậy, ngày nay máy làm lạnh nước water chiller sử dụng máy nén khí piston thường được thay thế bằng loại chiller dùng máy nén xoắn ốc hoặc trục vít có công suất lạnh tương đương.

#### Loại Chiller sử dụng máy nén khí ly tâm

Công suất từ 550RT tới 3000RT, đặc biệt thích hợp cho những công trình lớn. Ưu điểm là hiệu suất và độ tin cậy cao. Tuy nhiên kích thước lớn do vấn đề hồi dầu máy nén ly tâm. Bình bốc hơi thường là dạng ống vỏ ngập lỏng bởi vì kích thước nhỏ gọn và đặc tính truyền nhiệt cao.

Trong Chiller loại này có thể phân loại theo cách bố trí những chi tiết chính trong Chiller:

- Một tầng hay nhiều tầng.

- Loại giải nhiệt gió hay nước.

- Loại hở hay kín.

- Truyền động trực tiếp hay bằng bánh rằng.

- Điều chỉnh công suất lạnh theo tấm chắn đường vào(Inlet vanes).

#### Chiller sử dụng máy nén Xoắn Ốc-Scroll Chiller

Dải công suất cũng bị giới hạn là nhỏ hơn 200 RT. Loại xoắn ốc có hiệu suất cao hơn khá nhiều so với Piston, máy nén loại xoắn có ít chi tiết hơn loại Piston là 64%.Kết cấu nhỏ gọn, hoạt động êm hơn.

KẾT LUẬN

- Kết luận

Sau khi thực hiên đề tài tiểu luận này em nhận thấy môn Kỹ thuật điều hoà không khí thì em thấy Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí” là nghề chuyên lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí như: Hệ thống máy lạnh trong các kho lạnh, hệ thống máy lạnh thương nghiệp, máy kem, máy đá, tủ lạnh; hệ thống điều hòa không khí trung tâm, điều hòa không khí cục bộ… đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất, an toàn.Sau khi tốt nghiệp, HSSV được bố trí làm việc ở các cơ sở, các công ty dịch vụ chuyên ngành, siêu thị, Các nhà máy bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hòa không khí, các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Võ Chí Chính, Giáo trình Kỹ thuật Điều hòa không khí, NXB ĐHQG Đà nẵng, 2005

2    .Lê Chí Hiệp, Giáo trình Kỹ thuật Điều hòa không khí, NXB  ĐHQG

TP.HCM , 2012

PHỤ LỤC

| Lưu lượng, % | Tiết diện % | Lưu lượng, % | Tiết diện % | Lưu lượng, % | Tiết diện % | Lưu lượng, % | Tiết diện % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 2,0 3,5 5,5 7,0 9,0 10,5 11,5 13,0 14,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 24,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,5 30,5 31,5 32,5 | 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 65,5 66,5 67,5 68,0 69,0 70,0 71,0 71,5 72,5 73,5 74,5 75,5 76,5 77,0 78,0 79,0 80,0 80,5 | 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 | 81,0 82,0 83,0 84,0 84,5 85,5 86,0 87,0 87,5 88,5 89,5 90,0 90,5 91,5 92,0 93,0 94,0 94,5 95,0 96,0 96,5 97,5 98,0 99,0 100 |

BẢNG TRA KÈM THEO

Mục lục

Chương 1. QUÁ TRÌNH PHUN ẨM ĐOẠN NHIỆT

1.1.Lí thuyết…………………………………………………………….….5

1.2.Cấu tạo….…….......……………………………………………………6

Chương 2. BÀI TẬP ỨNG DỤNG

2.1. Bài tập 1………………………………………………………...………7

2.2. Bài tập 2………………………………………………………...……....9

Chương 3. ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ……………………………………11

KẾT LUẬN………………………………………………………………………...13

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………...14

PHỤ LỤC………………………………………………………………………......15