ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

# KHOA NHIỆT – LẠNH

# SVTH:  1. TRẦN ANH HUY                 - MSSV: 19000831

2. NGUYỄN TRẦN LĨNH       - MSSV: 19000395

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VRV

Ngành học:  Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GVGD:  ThS. Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

# KHOA NHIỆT – LẠNH

# SVTH:   1. TRẦN ANH HUY            - MSSV: 19000831

2. NGUYỄN TRẦN LĨNH   - MSSV: 19000395

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VRV

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GV CHẤM 1 	 	 	 	 	GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên)  	 	 	 	 (Ký và ghi rõ họ và tên)

# Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI NÓI ĐẦU

Môn KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ là môn có tính chuyên ngành rất cao nó quyết định đến kỹ năng nghề nghiệp của chúng em rất nhiều và nó còn là vốn kiến thức để sau khi ra trường chúng em có thể dựa theo đó để làm việc và phát huy tối đa tay nghề của chúng em và sau khi học song những kiến thức của môn này chúng em quyết định chọn đề tài này để làm bài tiểu luận.

# SVTH:   1. TRẦN ANH HUY            - MSSV: 19000831

2. NGUYỄN TRẦN LĨNH   - MSSV: 19000395

Nhận Xét Của Giáo Viên Hướng Dẫn:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Bảng từ viết tắt

Chương 1: HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VRV

1.1 Lý thuyết ……………………………………………………

1.2 Công thức tính…………………………………………….....

Chương 2:

2.1 Bài tập 1 …………………………………………………….

2.2 Bài tập 2…….…………………………………………….....

Chương 3: Ứng dụng trong thực tế

3.1……………………………………………………………….

3.2 ……………………………………………………………….

Kết luận………………………………………………………….

Tài liệu tham khảo………………………………………………

Chương 1:

Hệ Thống Điều Hòa Không Khí VRV.

1.1 Lí Thuyết.

Máy điều hòa VRV ra đoừi từ nhữ năm 1970 trước yêu cầu về tiết kiệm năng lượng và những yêu cầu cấp thiết của những nhà cao tần. Cho tới nay vẫn chưa có thuật ngữ tiến việt nào plhanr án đúng bản chất máy điều hòa VRV. Tuy nhiên trong giới chuyên môn người ta đã chấp nhận gọi là VRV như các nước vẫn sử dụng dụng và hiện nay được mọi người sử dụng rộng rãi.

Máy điều hòa VRV do hãng DaiKin của Nhật Bản phát minh đầu tiên. Hiện nay hầu hết các hãng đã sản xuất các máy điều hòa VRV và đặt dưới các tên gọi khác nhau, nhưng về bảng chất thì không có gì khác.

Tên gọi VRV xuất phát từ các chữ đầu tiếng Anh: Variable Refrigerant volum, nghĩa là hệ thống điều hòa có khả năng lưu lượng môi chất tuần hoàn

Và qoa đó có thể thay đổi công suất phụ tải bên ngoài.

Diều đó có thể suy ra từ công xuất máy lạnh được xác định năng xuất lạnh may nén:

QO =  . VltVl . qo =  .  .d24 . s . z . n . qo

Trong đó:

: hệ số cấp máy nén.

Vlt : thể tích hút lí thuyết, m3/ s ;

qo : năng xuất lạnh riên của máy nén, kj/kg;

S: chiều dài quét của pittông, m;

Z: số xylanh của máy nén;

n: tốc độ quay của máy nén, vg/gy;

Như vậy để thay đổi Qo theo phụ tải bên ngoài một trong những biện pháp là thay đổi tốc độ quay của máy nén. Để thay đổi tốc độ qay của máy nén trong hệ thống VRV người ta sử dụng bộ biến tần đẻ thay đổi lần số nguồn điện và qua đó thay đổi tốc độ quay của máy nén một cách tỷ lệ.

Máy điều hòa VRV ra đời nhằm khắc phục nhượt điểm của máy điều hòa dạng rời là độ dài đường ống dẫn ga chên lệch độ cao giữa dàn nóng, dàn lạnh và công suất lạnh bị hạn chế. Với máy điều hòa VRV cho phép có thể keo dài khoảng cách giữa dàn nóng và dàn lạnh lên đến 100m và trên lệch độ cao đạt 50m. Công xuất máy điều hòa VRV cũng đạt giá trị công xuất trung bình.

- Sơ đồ nguyên lý cấu tạo.

Trên hình 6.18 là sơ đồ nguyên lý của một hệ thống điều hòa kiểu VRV.

Hệ thống bao gồm các thiết bị chính: Dàng nóng, dàng lạnh, hệ thống đường ống dẫn và phụ kiện.

Dàng nóng:

Dàng nóng lag một dàn trao đổi nhiệt lớn hoặc tổ ợp một vài dàn nóng.

Cấu tạo dàng nóng cũng gồm dàn trao đổi nhiệt cánh nhôm trong có bố trí một qạt hướng trục, thổi gió lên phía trên. Đông cơ máy nưens và các thiết bị phụ của hệ thống làm làm lạnh đặt ở dàn nóng. Máy nén lạnh thường là loại máy ki ly tâm dạng xoắn.

Dàn lạnh:

Dàng lạnh có nhiều chủng loai như các dàn lạnh của các mây điều hòa rời. Một dàng nóng được lắp không cố định  với một số dàn lạnh nào đó, miễn là tổng công suất của các dàn lạnh dao động trong khoảng từ 50  130% công suất dàn nóng. Nói chung các hệ thống VRV có số dàn lạnh trong khoảng từ 4 đến 16 dàn. Hiện nay có một số hãng giới thiệu các chủng loại máy mới có số dàn nhìu hơn. Trong một hệ thống có thể có nhìu dàng lạnh kỉu dạng vag công suất khác nhau. Các dàng lạnh hoạt động hoàng toàn đột lập thông qua bộ điều khiển. Khi số lượng dàn lạnh hoạt đọng trong hệ thống hoạt động giảm thì hệ thống tự động điều chỉnh công suất một cách tương ứng.

- Các dàn lạnh có thể được điều khiển bằng Remote hoặc bộ điều khiển theo nhóm.Nối dàn nóng và dàn lạnh là hệ thống ống đồng và dây điện để điều khiển. Ống đồng trong hệ thống này có kích cỡ lớn hơn máy điều hòa rời. Hệ thống ống đồng được nối với nhau bằng các chi tiết ghép nối chuyên dụng gọi là các REFNET rất tiện lợi.

- Hệ thống có trang bị bộ điều khiển tỷ tích vi (PID) để điều khiển nhiệt độ phòng.

- Hệ thống có hai nhóm đảo từ, điều tần ( Inverter) và hồi nhiệt (Hcat recovery). Máy điều hòa VRV kiểu hồi nhiệt có thể làm việc ở hai chế độ: sưởi nóng và làm lạnh.

- Trên hình 6.19 mô tả các chế độ làm việc có thể có của cac hệ thống điều hòa VRV kiểu hồi nhiệt. Theo bảng này ta có các chế độ làm việc của máy điều hòa VRV như sau.

- Chế độ lạnh: Tất cả các phòng điều làm lạnh (1).

- Chế độ hồi nhiệt (2), (3) và (4): M	ột số phòng làm lạnh, một số phòng sưởi ấm.

Đối với máy có chế độ hồi nhiệt, ngoài cặp đường ống lỏng đi và ga về còn có thêm            đường hồi và hẹ thống chọn nhánh.

- Đặc điểm chung:

- Ưu điểm:

- Một dàng nóng cho phép lắp đặt với nhiều dàn lạnh với nhiều công suất, kiểu dáng khác nhau. Tổng năng suất lạnh của các IU cho phép thay đổi trong khoảng lớn  50 130% công suất lạnh của UO.

- Thay đổi công suất lạnh của máy dễ dàng nhờ thay đổi lưu lượng môi chất tuần hoàng trong hệ thống thông qua thay ttooir tốc độ quay nhờ bộ biến tần.

- Hệ thống vẫn có thể vận hành khi có một số dàn lạnh hỏng hóc hay đang sửa chữa. Phạm vi nhiệt độ làm việc nằm trong giới hạn rộng. Chiều dài cho phép lớn (100m) và độ cao chênh lệch giữa OU và IU: 50m, giữa các IU là 15 m. Nhờ hệ thống nối REFNET nên dễ dàng lắp đặt đường ống và tăng độ tinh cậy cho hệ thống. Hệ thống đường ống nhỏ nên rất thích hợp cho các tòa nhà cao tần khi không gian lắp đặt hạng chế.

- Nhượt điểm:

- Dàn nóng giải nhiệt bằng gió nên hiệu quả làm việc chưa cao, phụ thuộc  nhiều vào thời tiết. Số lượng dàn lạnh bị hạng chế nên chỉ thích hợp cho các hệ thống công suất vừa. Đói với các hệ thống lớn thường người ta chỉ sử dụng hệ thống Water chiller hoặc điều hòa trung tâm.

- Trước đây, gía thành các hệ thống VRV thường cao nhất trong các hệ thống điều hòa không khí, nhưng hiện nay xu hướng giảm và rẻ hơn hệ thống kiểu làm lạnh bằng nước.

CHƯƠNG 2

BÀI TẬP ỨNG DỤNG

2.1. BÀI TẬP 1:

Bài giải:

Đoạn AB.

LL: VAB = 4 * 7 = 28 m3/s

Chọn tốc độ đầu AB = 9 m/s

Diện tích tiết diện đoạn ống đầu

AB = VAB / AB = 28/9 = 3.2m2 = 3200000 mm

Kích thước aAB = 8000 mm

bAB = 400 mm

Đoạn BC.

LL: VBC = 3*7 = 21m3/s

Tính % LL: 21/28 = 0.75 =75%

Từ 75% -> 80.5% tiết diện -> 0.805 * 7

= 5,635 m2

= 5635000 mm

kích thước  aBC= 14087.5 mm

bBC = 400 mm

Đoạn CD:

LL: VCD = 2*7 = 14 m3/s

Tính % LL: 14 / 28 = 0.5 = 50%

Từ 50%  58% tiết diện  0.58 * 7

= 4,06 m2 = 4060000 mm

kích thước aCD = 10150 mm

bCD = 400 mm

Đoạn DE:

LL: VDE = 1*7 = 7m3/s

Tính% LL: 7/28 =0.25 = 25%

Từ 25%  32.5 % tiết diện  0.325 * 7

= 2.275 m2 = 2275000 mm

kích thước aBE = 5687.5 mm

bDE = 400 mm.

2.2. bài tập 2:

IC = 77.

IO = 42.

IN = 110.

IT = 53.

II = 44.

Năng suất lạnh của dàng lạnh:

Q = L.( IC – IO ) = 5400 / 3600 . ( 77 – 42) = 52,5.

Phụ tải nhiệt hiện của phòng.

RHS = L . (IT – IO) = 5400 / 3600 . (44 – 42) = 3 (KW).

Phụ tải của nhiệt ẩn của phòng.

RLH = L . (IT – II) = 5400 / 3600 .( 53 -44 ) = 13.5 (KW).

CHƯƠNG 3

ỨNG DỤNG TONG THỰC TẾ

3.1 Ứng Dụng Trong Thực Tế:

Ảnh minh họa: ứng dụng hệ thống điều hòa trung tâm VRV.

KẾT LUẬN:

Sau khi thực hiện đề tài này xong em cảm thấy môn KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ là một môn vô cùng quan trọng nó giúp em hiểu sâu hơn về những thứ liên quan đến ngành mà em đang theo học từ đó em đã tiếp thu được những kiến thức mới sẽ giúp ích em rất nhìu trong những những năm tới em theo học tại trường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Võ Chí Chính, Giáo trình Kỹ thuật Điều hòa không khí, NXB ĐHQG Đà nẵng, 2005

- Lê Chí Hiệp, Giáo trình Kỹ thuật Điều hòa không khí, NXB ĐHQG TP.HCM, 2012.

PHỤ LỤC

Đồ Thị Không Khí Ẩm:

Bảng Tra Lưu Lượng Và Tiết Diện:

| Lưu lượng, % | Tiết diện % | Lưu lượng, % | Tiết diện % | Lưu lượng, % | Tiết diện % | Lưu lượng, % | Tiết diện % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 2,0 3,5 5,5 7,0 9,0 10,5 11,5 13,0 14,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 24,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,5 30,5 31,5 32,5 | 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 65,5 66,5 67,5 68,0 69,0 70,0 71,0 71,5 72,5 73,5 74,5 75,5 76,5 77,0 78,0 79,0 80,0 80,5 | 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 | 81,0 82,0 83,0 84,0 84,5 85,5 86,0 87,0 87,5 88,5 89,5 90,0 90,5 91,5 92,0 93,0 94,0 94,5 95,0 96,0 96,5 97,5 98,0 99,0 100 |