ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. HỒ NGUYỄN NGỌC BẢO  - MSSV:19001339

2. NGUYỄN ĐỨC LIÊM          - MSSV:19001174

QUÁ TRÌNH HÚT ẨM

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. HỒ NGUYỄN NGỌC BẢO   - MSSV:19001339

2. NGUYỄN ĐỨC LIÊM          - MSSV:19001174

QUÁ TRÌNH HÚT ẨM

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI MỞ ĐẦU

GIỚI THIỆU VỀ QUÁ TRÌNH HÚT ẨM

Lời cảm ơn :

● Em xin cảm ơn thầy Đinh Đồng Hiệp (GV bộ môn kỹ thuật điều hoà không khí) và tất cả các bạn trong lớp 19T4 – VSL1 đã hỗ trợ em trong bộ môn này. Khi em gặp khó khăn và không hiểu bài, thầy và các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ em. Giờ đây em đã tiếp thu được những kiến thức bổ ích để áp dụng cho công việc tương lai sau này .

SVTH:   1. HỒ NGUYỄN NGỌC BẢO

2. NGUYỄN ĐỨC LIÊM

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................….....................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

Mục Lục

Lời mở đầu

Chương 1: Quá trình hút ẩm

1.1 Khái niệm 	6

1.2 Làm khô (giảm ẩm) cho không khí 	6

1.2.1 Làm khô bằng dàn lạnh 	6

1.2.2 Làm khô bằng thiết bị buồng phun 	6

1.2.3 Làm khô bằng máy hút ẩm 	6

1.2.4.Làm khô bằng hóa chất 	7

Chương 2: Bài tập ứng dụng

2.1 Bài tập 1	8

2.2 Bài tập 2 	9

Chương 3: Ứng dụng trong thực tế

3.1 Sử dụng máy hút ẩm trong ngành công nghiệp	11

3.1.1 Giữ sản phẩm giòn và tươi 	11

3.1.2 Giữ không khí khô trong quá trình sản xuất đường và socola 	11

3.1.3 Kiểm soát độ ẩm trong quá trình đóng gói sản phẩm trong công nghiệp thực phẩm 	11

3.2 Trong y tế, giáo dục và công tác lưu trữ 	12

3.3 Trong gia đình	12

Kết luận	13

Tài liệu tham khảo	14

Phụ lục 	15

Chương 1

QUÁ TRÌNH HÚT ẨM

  - khái niệm

- Quá trình hút ẩm là quá trình làm giảm độ ẩm của không khí trong một phạm vi nhất định

1.2 Làm khô (giảm ẩm) cho không khí

- Trong đời sống và công nghiệp, nhiều lúc đỏi hỏi giảm độ ẩm của không khí, chẳng hạn như trong một số phân xưởng chế tạo các thiết bị đặc biệt đòi hỏi độ ẩm nhỏ. Ví dụ chế tạo máy biến áp, linh kiện điện tử… Giảm ẩm cho không khí là quả trình rút một phần hơi ẩm trong không khí nhằm giảm độ ẩm (dung ẩm) cho nó, Quá trình đó thường được thực hiện bằng cách ngưng kết hơi nước trên các bể mặt nhiệt độ thấp hoặc nhờ các loại hoá chất đặc biệt.

1.2.1  Làm khô bằng dàn lạnh

- Quá trình làm lạnh không khí thường kèm theo làm khô nó, do hơi ấm trong không khí ngưng kết lại trên bề mặt của thiết bị. Tuy nhiên không phải bao giờ làm lạnh cũng kèm theo làm khô, điều kiện để diễn ra ngưng kết hơi ẩm là nhiệt độ bề mặt của dàn lạnh phải nhỏ hơn nhiệt độ đọng sương của không khí. Thông thường điều kiện đó luôn luôn thỏa mãn do nhiệt độ của các tác nhân lạnh bên trong rất thấp.

- Quá trình làm khô bằng dàn lạnh diễn ra theo quá trình Al.

- Thường nhu cầu giảm ẩm ít có nhu cầu trên thực tế, quả trình này thường được diễn ra kèm theo quả trình làm lạnh.

1.2.2 Làm khô bằng thiết bị buồng phun

- Trong công nghiệp ta có thể thực hiện việc giảm ẩm bằng thiết bị buồng phun. Khi phun nước lạnh có nhiệt độ nhỏ hơn nhiệt độ điểm sương của không khí thì một phần hơi ẩm trong không khí sẽ ngưng tụ lại trên bề mặt của các giọt nước. Như vậy một giọt nước phun đóng vai trò như những bề mặt ngưng kết làm tích tụ nước và tăng khối lượng các giọt nước. Tuy nhiên đây là một quá trình phức tạp nên rất khó khống chế và điều khiển.

1.2.3 Làm khô bằng máy hút ẩm

- Người ta có thể thực hiện việc giảm ẩm trong một không gian bằng máy hút ẩm. Máy hút ẩm có các thiết bị như một máy điều hoà dạng cửa sổ, nhưng các dàn nóng và dàn lạnh được bố trí khác đi. Trong máy hút ẩm, không khí vào một đầu và ra đầu kia sau khi chuyển động qua dàn lạnh và dàn nóng. Quá trình thực hiện như sau: Không khí được quạt 2 hút đưa qua dàn lạnh 4. Ở đây thực hiện quả trình làm lạnh, làm khô Al, hơi ẩm trong không khí ngưng kết một phần rơi xuống máng 5 và chảy ra bể hứng 6. Sau đó không khí được dẫn đến dàn ngưng 3, thực hiện quả trình gia nhiệt đẳng dung ẩm, làm cho độ ẩm tương đối giảm xuống, đồng thời tăng nhiệt độ của không khí lên nhiệt độ định sẵn. Các máy hút ẩm thường được đặt trong các phòng yêu cầu đặc biệt hoặc trong các nhà kho chứa các sản phẩm đặc biệt

.

- Quá trình thay đổi trạng thái của không khí diễn ra theo hai giai đoạn: Quá trình làm lạnh làm khô AB ở dàn lạnh và quá trình gia nhiệt đẳng dung ẩm BC ở dàn ngưng (hình 4.16).

1.2.4 Làm khô bằng hóa chất

- Trong một số trường hợp nhất định người ta có thể sử dụng các hóa chất có khả năng hút ẩm tốt như: silicagen, vôi sống, zeolit để giảm ẩm cho không khí. Nhưng phương pháp này rất hạn chế vì khả năng hút ẩm rất hạn chế, các chất đó nhanh chóng bão hòa và thường tốn nhiệt và ảnh hưởng nhất định đến không gian điều hỏa.

- Trên đồ thị I-d quá trình hút ẩm không khí bằng hoá chất diễn ra theo đường A9.

Chương 2

BÀI TẬP ỨNG DỤNG

HỌC PHẦN:  ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

ĐỀ SỐ 3

2.1 Bài tập 1:

Một đường ống gió tiết diện hình chữ nhật, thể hiện như hình vẽ.

Xác định kích thước hệ đường ống gió theo phương pháp ma sát đồng đều ( lưu lượng các miệng gió bằng nhau) .Lưu lượng gió 6 m3/s, tốc độ ban đầu 7m/s.

Bài giải :
Xác định lưu lượng đoạn AB

Vab= 4 × 6=24 m3/s
-Chọn tốc độ ban đầu ωab=7 m/s

-Diện tích tiết diện đoạn ống đầu
   fab= vabωab=247=3,43 m2
   kích thước đoạn Aab= 8575 mm

kích thước đoạn Bab= 400 mm

Xác định lưu lượng đoạn BC
   Lưu lượng Vbc= 3 ×6=18 m2/s

Tính % lưu lượng Vcd =1824=0,75 =75% lưu lượng

Lưu lượng là 75%→80,5% tiết diện
   0,805 ×3,43= 2,76115 m2
   kích thước đoạn Abc= 6903 mm
   kích thước đoạn Bbc=400 mm
Xác định lưu lượng đoạn CD
   Lưu lượng vcd = 2 × 6= 12 m3/s
   Tính % lưu lượng: 1224=0,5=50% lưu lượng
   Lưu lượng là 50% →58% tiết diện
   0,58×3,43= 1,9894 m2

kích thước đoạn Acd = 4974 mm

kích thước đoạn Bcd= 400 mm

Xác định lưu lượng đoạn DE
   Lưu lượng vbc=1 × 6 = 6 m3/s
   Tính % lưu lượng: 624=0,25=25% lưu lượng
   Lưu lượng là 25% →32,5% tiết diện
   0,325 ×3,43= 1,11475 m2
   kích thước đoạn Ade= 2787 mm

kích thước đoạn Bde= 400 mm

2.2 Bài tập 2: Giải bằng ẩm đồ

Một tòa nhà văn phòng được điều hòa với điều kiện thiết kế theo sơ đồ hệ thống như hình vẽ :

Đề số 3  LT/LN =2 ,hệ số GSHF = 0,47

- Biểu diễn toàn bộ các quá trình của hệ thống trên đồ thị t – d.  Biết ϕo =90%, tT= 240C.

- Xác định năng suất lạnh của dàn lạnh, QC (kw)

Bài giải :

1-Từ đồ thị t - d, ta xác định được :

IC = 72 kJ/ kg kkk

IT = 52,5 kJ/ kg kkk

IO = 57,5 kJ/ kg kkk

2-Năng suất của dàn lạnh

QC = L × ( IC - IO ) = 5400/3600 × ( 72 - 57,5 ) = 21,75 (kw)

Chương 3

ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ

3.1 Sử dụng máy hút ẩm trong ngành công nghiệp

- Có rất nhiều sản phẩm cần phải được sấy khô nhanh nhưng phải ở môi trường có nhiệt độ thấp ví dụ như dừa, bột cà phê, galatine… Bởi những sản phẩm này có thay đổi, ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng, và hình dạng của sản phẩm nếu gặp nhiệt độ cao. Chính vì thế, chúng cần được sấy khô tại nhiệt độ thấp tránh làm hỏng sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo quá trình sấy.

- Ngoài ra, trong quá trình chế biến các loại thực phẩm khô như dừa galatine, bột uống khô, các sản phẩm càfe, bột uống liền, bột sữa, đường, bột mì các loại tinh bột… hơi ẩm trong không khí cao sẽ dẫn đến sự vón cục và đóng bánh. Điều này sẽ ngăn cản sự chảy tự do và dễ dàng của các loại bột lương thực và thức uống trong các nhà máy chế biến và trong băng tải khí nén.

3.1.1 Giữ sản phẩm giòn và tươi

- Các loại bánh quy, các loại thực phẩm ăn nhanh, các loại ngũ cốc lát mỏng, các loại bột lương thực, các loại thực phẩm sấy khô khác đều có xu hướng bị nhiễm ẩm trở lại, trừ khi chúng ta khiểm soát được độ ẩm trong quá trình đóng gói và bảo quản.

- Lúc này, sử dụng các thiết bị loại trừ ẩm như máy hút ẩm công nghiệp sẽ cho phép bạn duy trì được tất cả các điều kiện trong các quy trình sản xuất, chế biến tốt nhất.

3.1.2 Giữ không khí khô trong quá trình sản xuất đường và sôcôla

- Kiểm soát không khí khô trong quá trình sản xuất đường khô sẽ ngăn chặn được việc đường bị chảy (không quá 65% do đường bị hấp thụ hơi ẩm và nhiệt độ không quá 38 độ C ) dính vào máy móc pha trộn vào nhau trong các thùng và thiết bị chứa giúp làm nhanh quá trình đông cứng bề mặt, giúp cho việc tạo khuôn dạng cho ra các sản phẩm có bề mặt nhẵn bóng.

3.1.3 Kiểm soát độ ẩm trong quá trình đóng gói sản phẩm trong công nghiệp thực phẩm

- Độ ẩm cao ảnh hưởng lớn đến các sản phẩm trong quá trình công nghiệp thực phẩm làm sản phẩm trở nên ướt, dẻo và suy giảm chất lượng ví dụ:

- Bánh quy: bánh được đưa ra khỏi lò với nhiệt độ cao và giảm dần bằng với nhiệt độ môi trường trước khi được đóng gói, trong suốt quá trình này bánh hút ầm trở nên dẻo, ỉu mất đi độ ngon của nó (mức độ ẩm 35-40%) lý tưởng là 40% và 24°C

- Gia vị thảo mộc :gia vị dạng khô nên sẽ hút ẩm cao và bám vào các thiết bị thậm chí xuất hiện các vấn đề vệ sinh thực phẩm, việc loại ẩm khu vực xung quanh khu vực đóng gói giúp khô ráo tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và đóng gói, đây là cách làm giảm giá thành và nâng cao thời hạn sử dụng.

- Sàn gỗ: Đặc tính quan trọng nhất của gỗ là hút ẩm, Điều này có nghĩa là những sản phẩm gỗ đều có thể dễ dàng hấp thụ độ ẩm từ không khí hoặc do tiếp xúc trực tiếp với nước, gỗ hút nước và hơi ẩm trong môi trường xung quanh nó, khi độ ẩm trong nhà dưới 20%, sàn gỗ sẽ co lại. Khi độ ẩm lớn hơn 50% sàn gỗ bắt đầu hút nước và nở ra các tháng hè ở việt nam độ ẩm trong không khí có thể đạt tới 90%.

3.2 Trong y tế, giáo dục và công tác lưu trữ

- Máy được sử dụng cho các phòng thiết bị trong bệnh viện, trong sản xuất và bảo quản thuốc/ các thiết bị y tế, cho các phòng thí nghiệm, phòng bảo quản máy và các phụ kiện máy X - quang. Bên cạnh đó, máy thích hợp sử dụng trong các trường học, viện bảo tàng, các kho trữ tài liệu, tiền, hồ sơ và bảo quản hiện vật, các phòng họp lớn, phòng máy tính, phòng tổng đài,..

3.3 Trong gia đình

- Máy hút ẩm được các hộ gia đình sử dụng cho những phòng lớn, phòng khách, nhà thông tầng, phòng chung cư, hầm để đồ, garage,... giúp bảo quản đồ vật khỏi ẩm mốc, hư hỏng. Đồng thời, máy còn bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình khỏi

các tác nhân gây bệnh trong trời nồm, ẩm ướt.

KẾT LUẬN

● Sau khi thực hiện đề tài tiểu luận này em nhận thấy môn Kỹ thuật điều hoà không khí là bộ môn rất quan trọng. Giúp chúng ta hiểu sâu về chuyên ngành vận hành và sửa chữa thiết bị lạnh. Ngày nay, ngành vận hành và sửa chữa thiết bị lạnh mang lại lợi ích rất lớn cho xã hội như việc chuyên lắp đặt hệ thống máy lạnh trong các nhà có nhu cầu , trong kho lạnh; bảo trì hệ thống máy lạnh thương nghiệp, máy kem, máy đá, tủ lạnh; sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trung tâm, điều hòa không khí cục bộ… đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất, an toàn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Võ Chí Chính, Giáo trình Kỹ thuật Điều hòa không khí, NXB ĐHQG Đà nẵng, 2005.

- Lê Chí Hiệp, Giáo trình Kỹ thuật Điều hòa không khí, NXB ĐHQG TP.HCM, 2012.

Phụ lục

● Bảng tra lưu lượng và tiết diện

| Lưu lượng, % | Tiết diện % | Lưu lượng, % | Tiết diện % | Lưu lượng, % | Tiết diện % | Lưu lượng, % | Tiết diện % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 2,0 3,5 5,5 7,0 9,0 10,5 11,5 13,0 14,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 24,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,5 30,5 31,5 32,5 | 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 65,5 66,5 67,5 68,0 69,0 70,0 71,0 71,5 72,5 73,5 74,5 75,5 76,5 77,0 78,0 79,0 80,0 80,5 | 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 | 81,0 82,0 83,0 84,0 84,5 85,5 86,0 87,0 87,5 88,5 89,5 90,0 90,5 91,5 92,0 93,0 94,0 94,5 95,0 96,0 96,5 97,5 98,0 99,0 100 |

● Đồ thị không khí ẩm