ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. Nguyễn Tiến Mạnh    - MSSV:19000336

2. Nguyễn Thanh Hiếu  - MSSV:

QUÁ TRÌNH TĂNG ẨM ĐẲNG NHIỆT

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. Nguyễn Tiến Mạnh    - MSSV: 19000336

2. Nguyễn Thanh Hiếu  - MSSV:

QUÁ TRÌNH TĂNG ẨM ĐẲNG NHIỆT

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

Lời nói đầu

Sau khi hoc bộ môn điều hòa không khí em thấy điều hòa không khí có vai trò rất quan trọng trong nghề em đang học. Và việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ làm cho em  cảm thấy kiến thức hữu ích và hứng thú hơn với việc học. Vận dụng kiến thức điều hòa không khí vào thực tiễn sẽ giúp em thấy được sự gần gũi của điều hòa không khí với đời sống. điều hòa không khí không chỉ là những khái niệm, công thức, định luật… khô khan trên giấy mà đã được ứng dụng rất hữu ích trong cuộc sống, do đó em lựa chọn đề tài này.

SVTH:   1. Nguyễn Tiến Mạnh

2. Nguyễn Thanh Hiếu

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................…........................................................................................................................................................................................................................................….

...........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Mục Lục

Lời nói đầu

Bảng từ viết tắt

Chương 1: Xác định các nguồn nhiệt thừa trong không gian cần điều hòa: Q1  Q2

1.1  Lý thuyết ……………………………………………………6

Chương 2:

2.1  Bài tập 1 ……………………………………………………8

2..2 Bài tập 2…….…………………………………………….....9

Chương 3: Ứng dụng trong thực tế

Kết luận………………………………………………………….11

Tài liệu tham khảo………………………………………………12

Chương 1

Xác định các nguồn nhiệt thừa trong không gian cần điều hòa: Q1  Q2

Nhiệt do máy móc thiết bị điện tỏa ra Q1

Nhiệt toả ra từ thiết bị dẫn động bằng động cơ điện

Máy móc sử dụng điện gồm 2 cụm chi tiết là động cơ điện và cơ cấu dẫn động. Tổn thất của các máy bao gồm tổn thất ở động cơ và tổn thất ở cơ cấu dẫn động. Theo vị trí tương đối của 2 cụm chi tiết này ta có 3 trường hợp có thể xãy ra :

- Trường hợp 1 : Động cơ và chi tiết dẫn động nằm hoàn toàn trong không gian điều hoà

- Trường hợp 2 : Động cơ nằm bên ngoài, chi tiết dẫn động nằm bên trong

- Trường hợp 3: Động cơ nằm bên trong, chi tiết dẫn động nằm bên ngoài.

Nhiệt do máy móc toả ra chỉ dưới dạng nhiệt hiện.

Gọi N và  là công suất và hiệu suất của động cơ điện. Công suất của động cơ điện N thường là công suất tính ở đầu ra của động cơ. Vì vậy :

Trường hợp 1: Toàn bộ năng lượng cung cấp cho động cơ đều được biến thành nhiệt năng và trao đổi cho không khí trong phòng. Nhưng do công suất N được tính là công suất đầu ra nên năng lượng mà động cơ tiêu thụ là

- Hiệu suất của động cơ

- Trường hợp 2 : Vì động cơ nằm bên ngoài, cụm chi tiết chuyển động nằm bên trong nên nhiệt thừa phát ra từ sự hoạt động của động cơ chính là công suất N.

q1 = N (3-7)

Trường hợp 3 : Trong trường này phần nhiệt năng do động cơ toả ra bằng năng lượng đầu vào trừ cho phần toả ra từ cơ cấu cơ chuyển động:

Để tiện lợi cho việc tra cứu tính toán, tổn thất nhiệt cho các động cơ có thể tra cứu cụ thể cho từng trường hợp trong bảng 3-1 dưới đây:

Nhiệt toả ra từ thiết bị điện

Ngoài các thiết bị được dẫn động bằng các động cơ điện, trong phòng có thể trang bị các dụng cụ sử dụng điện khác như : Ti vi, máy tính, máy in, máy sấy tóc ...vv. Đại đa số các thiết bị điện chỉ phát nhiệt hiện.

Đối với các thiết bị điện phát ra nhiệt hiện thì nhiệt lượng toả ra bằng chính công suất ghi trên thiết bị.

Khi tính toán tổn thất nhiệt do máy móc và thiết bị điện phát ra cần lưu ý không phải tất cả các máy móc và thiết bị điện cũng đều hoạt động đồng thời. Để cho công suất máy lạnh không quá lớn, cần phải tính đến mức độ hoạt động đồng thời của các động cơ. Trong trường hợp tổng quát:

Q1 = q1.Ktt.kđt(3-9)

Ktt - hệ số tính toán bằng tỷ số giữa công suất làm việc thực với công suất định mức.

Kđt - Hệ số đồng thời, tính đến mức độ hoạt động đồng thời. Hệ số đồng thời của mỗi động cơ có thể coi bằng hệ số thời gian làm việc , tức là bằng tỷ số thời gian làm việc của động cơ thứ i, chia cho tổng thời gian làm việc của toàn bộ hệ thống.

Nhiệt tỏa ra từ các nguồn sáng nhân tạo Q2

Nguồn sáng nhân tạo ở đây đề cập là nguồn sáng từ các đèn điện. Có thể chia đèn điện ra làm 2 loại : Đèn dây tóc và đèn huỳnh quang.

Nhiệt do các nguồn sáng nhân tạo toả ra chỉ ở dạng nhiệt hiện.

- Đối với loại đèn dây tóc : Các loại đèn này có khả năng biến đổi chỉ 10% năng lượng đầu vào thành quang năng, 80% được phát ra bằng bức xạ nhiệt, 10% trao đổi với môi trường bên ngoài qua đối lưu và dẫn nhiệt . Như vậy toàn bộ năng lượng đầu vào dù biến đổi và phát ra dưới dạng quang năng hay nhiệt năng nhưng cuối cùng đều biến thành nhiệt và được không khí trong phòng hấp thụ hết.

Q21 = NS , kW(3-10)

NS - Tổng công suất các đèn dây tóc, kW

- Đối với đèn huỳnh quang : Khoảng 25% năng lượng đầu vào biến thành quang năng, 25% được phát ra dưới dạng bức xạ nhiệt, 50% dưới dạng đối lưu và dẫn nhiệt. Tuy nhiên đối với đèn huỳnh quang phải trang bị thêm bộ chỉnh lưu , công suất bộ chấn lưu cỡ 25% công suất đèn. Vì vậy tổn thất nhiệt trong trường hợp này :

Q22 = 1,25.Nhq , kW (3-11)

Nhq : Tổng công suất đèn huỳnh quang, kW

Q2 = Q21 + Q22 , kW(3-12)

Một vấn đề thường gặp trên thực tế là khi thiết kế không biết bố trí đèn cụ thể trong phòng sẽ như thế nào hoặc người thiết kế không có điều kiện khảo sát chi tiết toàn bộ công trình, hoặc không có kinh nghiệm về cách bố trí đèn của các đối tượng.

Chương 2

BÀI TẬP ỨNG DUNG

Bài tập 1:

Một đường ống gió tiết diện hình chữ nhật, thể hiện như hình vẽ.

Xác định kích thước hệ đường ống gió theo phương

pháp ma sát đồng đều. ( lưu lượng các miệng gió bằng nhau)

Lưu lượng miệng gió m3/s: 7m3/s

Tốc độ m/s: 8m/s

Bài làm

+Đoạn AB

Lưu lượng VAB: 7 . 4= 28m3/s

Chọn tốc độ đoạn đầu= ωAB =8m/s

Diện tích tiết kiệm đoạn ống đầu ꝭ= VAB/ωAB = 28/8 = 3,5 m2

→kích thước a= 3,5/400 =875 .10-3m

b= 400m

+Đoạn BC

Lưu lượng VBC: 7. 3=21m3/s

Tính% lưu lượng: 21/28 =0,75  =75%

Từ 75% lưu lượng →80,5% tiết diện→ 0,805 . 3,5= 2,82m2

→ kích thước aBC=2,82/400=705 .10-3m

bBC=400m

+ĐoạnCD

Lưu lượng VCD: 7 . 2=14m3/s

Tính% lưu lượng:14/28 =0,5 =50%

Từ 50% lưu lượng→ 58,0% tiết diện →0,58  . 3,5=2,03m2

→Kích thước aCD =2,03/400 =507,5 .10-3m

bCD =400

+Đoạn DE

Lưu lượng VDE: 7 . 1=7 m3/s

Tính% lưu lượng: 7/28 =0,25 =25%

Từ 25% lưu lượng→32,5 tiết diện → 0,325 . 3,5 =1,14m2

→Kích thước aDE =1,14/400=285 .10-3m

bDE=400m

Bài tập 2:   Giải bằng ẩm đồ

Một tòa nhà văn phòng được điều hòa với điều kiện thiết kế theo sơ đồ hệ thống như hình vẽ :

- Biểu diễn toàn bộ các quá trình của hệ thống trên đồ thị t – d.  Biết ϕo =90%, tT= 240C.

- Xác định năng suất lạnh của dàn lạnh, QC (kw)

LT/LN=3     hệ số GSHF=0,48

Bài làm

b) năng suất dàn lạnh

Qc= L.(Ic-Io)= 7200/3600.(91- 83,5)=15 kw

KẾT LUẬN

Sau khi thực hiên đề tài tiểu luận này em nhận thấy Điều hòa không khí  là “môn học trung tâm của ngành điện lạnh”. Vì có rất nhiều ngành điện lạnh khác đều lấy môn điều hòa không khí làm cơ sở nền tảng để phát triển. Là một trong những môn học có giá trị thực tiễn cao, Môn điều hòa không khí đang bắt đầu hiện diện trong cuộc sống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Võ Chí Chính, Giáo trình Kỹ thuật Điều hòa không khí