ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. HOÀNG ANH QUÂN - MSSV: 20006461

2. ĐỖ HOÀNG ANH    - MSSV: 20006473

KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Ngành học	: Kỹ thuật điều hòa không khí

Lớp học	: 20C2 – LĐL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT - LẠNH

SVTH:   1. HOÀNG ANH QUÂN  -  MSSV: 20006461

2. ĐỖ HOÀNG ANH        -  MSSV: 20006473

KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Ngành học  : Kỹ thuật điều hòa không khí

Lớp học      : 20C2 – LĐL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1                                         GV CHẤM 2

( Ký và ghi rõ họ và tên)                                 (Ký và ghi rõ họ và tên )

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI NÓI ĐẦU

Điều hòa không khí, thông gió là một trong những lĩnh vực quan trọng trong đời sống cũng như trong các ngành công nghiệp khác. Kinh tế và xã hội càng phát triển thì nhu cầu về điều kiện sinh hoạt và làm việc của con người ngày càng cao. Trong những năm gần đây, kinh tế nước ta phát triển với tỉ lệ tăng trưởng đáng kể, bước đầu thực hiện có hiệu quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. cùng với sự phát triển đó thì nhu cầu về thiết bị lạnh cũng tăng theo nhanh chóng. Việt nam là một thị trường đầy tiềm năng của rất nhiều hãng sản xuất, kinh doanh máy và thiết bị dùng cho hệ thống điều hòa không khí, thông gió. Điều hòa không khí có vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người và sản xuất. Để dần từng bước cải thiện điều kiện làm việc và vệ sinh môi trường trong các khu công nghiệp và đô thị cần phải tích cực áp dụng các biện pháp tổ chức và ki thuật nhằm hạn chế hoặc giảm thiểu các chất độc hại sinh ra do quá trình sản xuất hoặc đời sống sinh hoạt của con người. Trong các công trình nhà văn hóa, cung thể thao, câu lạc bộ,triễn lãm, trưng bày thường có lượng nhiệt ẩm và khí CO2 toả ra rất lớn, để tạo được cảm giác thoải mái và đảm bảo yêu cầu vệ sinh cho con người cần phải tổ chức hệ thống thông gió thổi không khí được làm mát,”sạch” tới vùng làm việc.đối với các phân xưởng có tỏa ra nhiều bụi và các khí độc hại ngoài việc tổ chức cung cấp không khí sạch tới còn phải có hệ thống hút và vận chuyển hổn hợp khí bụi và độc hại về bộ phận thu gom, xử lý trước khi thải vào môi trường xung quanh.

Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa hè tương đối nóng nực và có độ ẩm khá cao. Cùng với sự phát triển của đất nước, đời sống nhân dân ngày một cải thiện và nâng cao, do đó nhu cầu về việc đào tạo ra điều kiện vì khí hậu thích hợp cho con người ở các công sở, văn phòng, xí nghiệp và nhà ở của nhân dân… đã trở nên rất cần thiết.

Hiện nay hầu hết các cơ quan, xí nghiệp, công sở đều sử dụng các hệ thống điều hoà không khí từ công suất nhỏ, trung bình cho đến lớn và rất lớn. Có thể nói thiết bị điều hoà không khí đã trở thành một thiết bị quan trọng và không thể thiếu trong đời sống hàng ngày mà mọi người tiếp xúc và sử dụng.

Vậy chúng ta tự đặt ra câu hỏi là “điều hoà không khí” là gì và nó thật sự quan trọng đến đời sống và mọi người như thế nào ? Đó cũng chính là lí do nhóm chúng em chọn đề tài này và tìm hiểu sâu hơn về “điều hoà không khí”.

MỤC LỤC

Phần 1: Mở đầu

Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 2: BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Chương 3: SƠ ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG

PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN

Phần 3: NỘI DUNG

Phần 4: KẾT LUẬN

Phần 1: MỞ ĐẦU

- Lý do chọn đề tài nghiên cứu: nội dung môn học Kỹ thuật điều hòa không khí, chọn đề tài Quá Trình Hòa Trộn 2 Dòng Không Khí đề trình bày nhằm bổ sung kiến thức tạo nền tảng nghiên cứu chuyên sâu sau này.

- Mục tiêu nghiên cứu: Cơ sở lý thuyết và ứng dụng Quá Trình Hòa Trộn 2 Dòng Không Khí

- Phạm vi nghiên cứu: Quá Trình Hòa Trộn 2 Dòng Không Khí

- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết (thu thập tài liệu, thông tin), khảo sát thực tế

- Kết cấu của chuyên đề: Gồm 3 chương

Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Phần 1: ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

  - ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

    - Khái niệm về điều hoà không khí

Hệ thống điều hoà không là hệ thống duy trì nhiệt độ, độ ẩm trong không gian cần thiết ở mức độ theo yêu cầu sử dụng. Đảm bảo không khí trong sạch, lưu thông. Trong quá trình sử dụng, tuỳ theo mức độ rộng hẹp khác nhau mà người ta phân ra thành:

- Điều tiết không khí: thường được sử dụng để thiết lập các môi trường thích hợp với việc bảo quản máy móc, thiết bị và đáp ứng những yêu cầu của các công nghệ sản xuất, chế biến.

- Điều hoà không khí: là tạo ra môi trường phù hợp cho các sinh hoạt con người.

- Điều hoà nhiệt độ: nhằm tạo ra môi trường có nhiệt độ thích hợp.

  - CÁC THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

    - Các thiết bị trong hệ thống điều hoà không khí

Các thiết bị này là một tổ hợp bao gồm:

- Máy lạnh: là một bộ phận cơ bản của hệ thống, nó có vai trò quan trọng nhất trong việc tạo ra

trạng thái không khí trong không gian cần điều hoà.

- Bộ gia nhiệt và hâm nóng: là bộ phận phụ, hỗ trợ với máy lạnh trong việc điều chỉnh các thông số của không khí. Bộ phận này không nhất thiết có mặt trong các hệ thống điều hoà không khí,ở vùng khí hậu nóng bức không cần đến bộ phận này.

- Hệ thống vận chuyển chất tải lạnh: là hệ thống dùng để vận chuyển chất tải lạnh từ nguồn sinh lạnh đến không gian cần sử dụng kỹ thuật điều hoà không khí. Chất tải lạnh thường dùng nước hoặc không khí, hay kết hợp cả nước và không khí.

- Hệ thống phân phối khí: là hệ thống làm thay đổi hướng dòng không khí đã điều hoà theo yêu cầu.

- Hệ thống thải không khí bên trong không gian cần điều hoà ra ngoài trời hoặc đưa trở lại Phòng.

- Hệ thống giảm ồn, lọc bụi, khử mùi.

- Bộ điều chỉnh, khống chế tự động để theo dõi, duy trì tự động các thông số chính của hệ thống.

Tuỳ theo tính chất và mức độ kỹ thuật của từng máy và sử dụng trong những yêu cầu khác nhau mà các hệ thống điều hoà không khí có đủ hoặc sử dụng một số thiết bị phù hợp.

Phần 2: QUÁ TRÌNH HOÀ TRỘN HAI DÒNG KHÔNG KHÍ

2.1.   Khái niệm về quá trình hoà trộn hai dòng không khí

Trong điều hoà không khí người ta thường gặp các quá trình hoà trộn 2 dòng không khí ở các trạng thái khác nhau để đạt được một trang thái cần thiết. Quá trình này gọi là quá trình hòa trộn.

Giả sử hoà trộn một lượng không khí ở trạng thái A(IA, dA) có khối lượng phần khô là LA với một khối lượng không khí ở trạng thái B(IB, dB) có khối lượng phần khô là LB và thu được một lượng không khí ở trạng thái C(IC, dC) có khối lượng phần khô là LC. Ta xác định các thông số của trạng thái hoà trộn C.

Hình 1.1 : Quá trình hoà trộn trên đồ thị I-d

Chương 2: Bài tập ứng dụng

Bài tập 1:

Một đường ống gió tiết diện hình chữ nhật, thể hiện như hình vẽ.

Xác định kích thước hệ đường ống gió theo phương

pháp ma sát đồng đều. ( lưu lượng các miệng gió bằng nhau)

6 m3/s, 5 m/s

Đoạn AB:

- Lưu lượng V1 = 4 . 6 = 24 m3/s

- Tốc độ ω1 = 5 m/s

- Tiết diện f1 = V1 / ω1 = 24/5 = 4,8 m2

⇒ a = 1000mm, b= 4800 mm

Đoạn BC:

- Lưu lượng V2 = 3.6 = 18 m3/s

- % lưu lượng 18/24 = 0,75 = 75%

- Tra bảng % tiết diện = 80,5 ⇒ f2 = 0,805.6=  4,83 m2

⇒ a = 1000mm, b= 4830 mm

Đoạn CD

- Lưu lượng V3 = 2.6 = 12 m3/s

- % lưu lượng 12/24 = 0,5 = 50%

- Tra bảng % tiết diện = 67⇒ f3 =0,67.6=  4,02 m2

⇒ a = 1000mm, b= 4020 mm

Đoạn DE

- Lưu lượng V4 = 1.6 = 6 m3/s

- % lưu lượng 6/24 = 0,25 = 25%

- Tra bảng % tiết diện = 32,5⇒ f4 =0,325.6=  1,95 m2

⇒ a = 1000mm, b= 1950 mm

Bài tập 2:   Giải bằng ẩm đồ

Một tòa nhà văn phòng được điều hòa với điều kiện thiết kế theo sơ đồ hệ thống như hình vẽ :

- Biểu diễn toàn bộ các quá trình của hệ thống trên đồ thị t – d.  Biết ϕo =90%, tT= 250C.

- Xác định năng suất lạnh của dàn lạnh, QC (kw)

Giải

Ic = 82,3 (kj/kgkkk)

IT = 58,5 (kj/kgkkk)

Io =73,7 (kj/kgkkk)

II = 55,1 (kj/kgkkk)

Năng suất lạnh của dàn lạnh

Qc= L.( Ic- Io) = ( 5400:3600).(82,3-73,7)= 12,9 (kw)

Chương 3: SƠ ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG

PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN

Bài tiểu luận tóm tắt gọn về cách hoạt động của các loại quá trình hòa trộn 2 dòng không khí được tìm tòi và sưu tầm của các PGS.TS Võ Chí Chính viết và sản xuất

Phần 3: NỘI DUNG

Phần nội dung tụi em đã nêu rõ về cách phần bao gồm: phần thực trạng tình hình và phần các giải pháp. Phần thực trạng tình hình phải phân tích thực trạng, đánh giá chung về thực trạng và nêu rõ những phần ưu điểm cũng như nhược điểm của thực trạng tình hình đồng thời rút ra nguyên nhân của những ưu điểm và nhược điểm đó... Phần bài tập tụi em đã làm theo những gì thầy đã trong quá trình dạy. Mỗi phần nhỏ có thể gồm nhiều mục, thể hiện quá trình giải quyết vấn đề nêu trong đề tài, các kết quả trong quá trình nghiên cứu, các nhận định, đánh giá...

Phần 4: KẾT LUẬN

Trên đây là những bài tập thầy giao và tụi em đã hoàn thành xong. Qua quá trình thực hiện tiểu luận, chúng em đã hiểu kỹ hơn về những bài tập hướng dẫn làm về kỹ thuật điện – điện tử, nhận thức rõ hơn và hiểu sâu hơn về việc ứng dụng lý thuyết môn. Trong quá trình thực hiện, nhờ có sự hướng dẫn và chỉ bảo của giáo viên bộ môn, chúng em đã hoàn thành tiểu luận, tuy nhiên cũng không tránh khỏi sai sót, chúng em kính mong giáo viên bộ môn thông cảm và giúp em chỉ ra những thiếu sót đó để tiểu luận chúng em được hoàn thiện hơn.