ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH: 1. HUỲNH QUỐC CƯỜNG - MSSV: 20006175

2. ĐỖ ĐỨC SƠN - MSSV: 20006185

QUÁ TRÌNH HÚT ẨM

Ngành học: Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Lớp học	: 20C2-CNL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH: 1. HUỲNH QUỐC CƯỜNG - MSSV:20006175

2. ĐỖ ĐỨC SƠN  - MSSV:20006185

QUÁ TRÌNH HÚT ẨM

Ngành học: Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Lớp học: 19C1-CNL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 			(Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# Lời nói đầu

# Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế của cả nước, ngành điều hòa không khí cũng đã có những bước phát triển vượt bậc và ngày càng trở nên quen thuộc trong đời sống và sản xuất. Việt Nam là đất nước có khí hậu nhiệt đới nóng và  ẩm. Vì vậy điều hoà không khí và thông gió có ý nghĩa to lớn đối với đời sống con người.

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

..................................................................................................................................................................................................................................…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................….................................................................................................................................................................................................................................................................................

MỤC LỤC

| Phần | Nội dung | Trang |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lời nói đầu | 3 |
| 2 | Nội dung | 5 |
| 3 | Kết luận | 7 |
| 4 | Tài liệu tham khảo | 8 |
| 5 | Bài tập tiểu luận | 9 |

Cơ sở lý luận

Điều hòa không khí (điều hòa nhiệt độ) là một loại thiết bị nhằm duy trì không khí trong phòng ổn định về nhiệt độ, độ  ẩm, độ  sạch không khí, và thay đổi thành phần không khí và áp suất không khí nhằm tạo môi trường tốt nhất đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Nội dung

Trong đời sống và công nghiệp, nhiều lúc đòi hỏi giảm độ ẩm của không khí chẳng hạn như trong một số phân xưởng chế tạo các thiết bị đặc biệt đòi hỏi độ ẩm nhỏ. Ví dụ chế tạo máy biến áp, linh kiện điện tử... Giảm ẩm cho không khí là quá rình rút một phần hơi ẩm trong không khí nhằm giảm độ ẩm (dung ẩm) cho nó. Quá trình đó thường được thực hiện bằng cách ngưng kết hơi nước trên các bề mặt nhiệt độ thấp hoặc nhờ các loại hoá chất đặc biệt.

1. Quá trinh hút ẩm

Có hai thuật ngữ liên quan đến quá trình này là hấp thụ (absorption) và hấp thụ (adsorption). Trong quá trình hấp thụ, một bộ phận ẩm trong không khí sẽ bị chất hấp thụ hút vào và tính chất lý hoá của nó sẽ bị biến đổi chất hấp thụ thường được dùng là lithi chiorid ở thể lỏng. Quá trình hấp thụ ẩm xảy ra cho chênh lệch phân áp suất hơi nước có trong không khí và phân áp suất hơi nước ở bề mặt hấp thụ. Trong khi đó, quá trình hấp thụ sẽ diễn ra mà không có bất kì một sự thay đổi tính chất lý hoá nào,chất hấp thụ thường được dùng là silicagel, đây là một chất rắn. Quá trình hấp thụ diễn ra là do có độ chênh lệnh phân áp suất và do tác động của trường điện từ ở khu vực đó.

Nếu dùng lithi chlorid để hút ẩm thì thông thường người ta phun nó vào không khí, trong trường hợp này sẽ phát sinh một lượng nhiệt hấp thụ nhất định nào đó, người ta quan sát và thấy có thể xem quá trình biến đổi trạng thái cảu không khí nằm trùng với đường t = const

Trong trường hợp dùng silicagel khi quá trình hút ẩm diễn ra thì cũng có một lượng nhiệt hấp thụ nào đó xuất hiện, có thể xem quá trình biến đổi trạng thái cảu không khí nằm với đường có e = -710 Kcal/kg

1.1. Làm khô bằng dàn lạnh

Quá trình làm lạnh không khí thường kèm theo làm khô nó, do hơi ẩm trong không khí ngưng kết lại trên bề mặt của thiết bị. tuy nhiên không phải bao giờ làm lạnh cũng kèm theo làm khô, điều kiện để diễn ra ngưng ra kết hơi ẩm là nhiệt độ bể mặt của dàn lạnh phải nhỏ hơn nhiệt độ đọng sương của không khí. Thông thường điều kiện đó luôn luôn thoả mãn do nhiệt độ của các tác nhân lạnh bên trong rất thấp.

Quá trình làm khô bằng dàn lạnh diễn ra theo quá trình A1.

Thường nhu cầu giảm ẩm ít có nhu cầu trên thực tế, quá trình này thường được diễn ra kèm theo quá trình làm lạnh.

1.2. Làm khô bằng thiết bị buồng phun

Trong công nghiệp có thể thực hiện việc giảm ẩm bằng thiết bị buồng phun. Khi phun nước lạnh có nhiệt độ nhỏ hơn nhiệt độ điểm sương của không khí thì một phần hơi ẩm trong không khí sẽ ngưng tụ lại trên bề mặt của các giọt nước. Như vậy một giọt nước phun đóng vai trò như những bề mặt ngưng kết làm tích tụ nước và tăng khối lượng các giọt nước. Tuy nhiên đây là một quá trình phức tạp nên rất khó khống chế và điều khiển.

1.3. Làm khô bằng máy hút ẩm

Người ta có thể thực hiện việc giảm ẩm trong một khoảng thời gian bằng máy hút ẩm. Máy hút ẩm có các thiết bị như một máy điều hoà dạng cửa sổ, nhưng các dàn nóng và dàn lạnh được bố trí khác đi. Trong máy hút ẩm, không khí vào một đầu và ra đầu kia sau khi chuyển động qua dàn lạnh và dàn nóng. Quá trình thực hiện như sau: Không khí được quạt 2 hút đưa qua dàn lạnh 4. Ở đây thực hiện quá trình làm lạnh, làm khô A1, hơn ẩm trong không khí ngưng kết một phần rơi xuống máng 5 và chảy ra bể hứng 6. Sau đó không khí được dẫn đến dàn ngưng 3, thực hiện quá trình gia nhiệt đẳng dung ẩm, làm cho độ ẩm tương đối giảm xuống, đồng thời tăng nhiệt độ của không khí lên nhiệt độ định sẵn. Các máy hút ẩm thường được đặt trong các phòng yêu cầu đặc biệt hoặc trong các nhà khô chứa các sản phẩm đặc biệt.

Quá trình thay đổi trạng thái của không khí diễn ra theo giai đoạn: Qúa trình làm lạnh làm khô AB ở dàn lạnh và quá trình gia nhiệt đẳng dung ẩm BC ở dàn ngưng (hình 4.16).

1.4. Làm khô bằng hoá chất

Trong một số trường hợp nhất định người ta có thể sử dụng các hoá chất có khả năng hút ẩm tốt như: silicagen, vôi sống, zeolit để giảm ẩm cho không khí. Nhưng phương pháp này rất hạn chế vì khả năng hút ẩm rất hạn chế, các chất đó nhanh chóng bão hoà và thường toả nhiệt và ảnh hưởng nhất định đến không gian điều hoà.

Trên đồ thị I- d quá trình hút ẩm không khí bằng hoá chất diễn ra theo đường A9.

Kết luận

Do công nghệ ngày càng tiên tiến, các đồ điện giúp ít cho cuộc sống của con người ngày càng nhiều và hiện đại thêm nên có nguồn nhiệt thừa do các thiết bị điện gây ra là điều không thể trách khỏi. Cho nên với môn học Điều Hòa Không Khí là bộ môn mà giúp chúng ta có thể tính toán được các nguồn nhiệt dư phát sinh ra từ các đồ điện và các nguồn nhiệt khác để có thể lắp đặt hệ thống điều hòa cho chính xác mà không bị hoa hụp các chỉ số cơ bạn như, nhiệt độ, độ ẩm, độ sạch của không khí, độ ồn. Để tạo ra môi trường làm việc và sinh sống tốt nhất cho con người sử dụng.

Tài liệu tham khảo

- Giáo trình điều hòa không khí, PGS.TS.Võ Chí Chính.

BÀI TẬP TIỂU LUẬN

HỌC PHẦN ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

Bài tập 1:

Lưu lượng miệng gió: 6 m2

Tốc độ : 7 m/s

Đoạn AB:

-Lưu lượng : V1 = 4 x 6 =24 m3/s

-Tốc độ : w = 7 m/s

- Tiết diện = f1= V1/w = 24/7 =3.43 m2

a = 2000 mm			b = 1715 mm

Đoạn BC:

- Lưu lượng: V2 = 3 x 6 = 18 m3/s

- % lưu lượng = 18/24 = 0.75 = 75%

- Tra bảng-> % tiết diện = 80,5%

-> F2 = 0,805 x 6 = 4,83 m2

-> a = 2000 mm		b = 2415 mm

Đoạn CD

- Lưu lượng  V3 = 2 x 6 = 12 m3/s

- % lưu lượng = 12/24 = 0,5 = 50%

- Tra bảng -> % tiết diện = 58%

-> F3 = 0.58 x 6 = 3,48 m2

a = 2000 mm			b =1740 mm

Đoạn DE

-  Lưu lượng V4 =  1 x 6 = 6 m3/s

- % lưu lượng = 6/24 = 0,25% = 25%

-  Tra bảng -> % tiết diện = 32,5

-> F4 = 0,325 x 6= 1,95 m2

a =2000 mm			b =975 mm

Bài tập 2:

Ic = 70 kj/kg

It = 56 kj/kg

Io = 47 kj/kg

Ii = 54 kj/kg

Qc = L x ( Ic – Io ) = ( 5400/3600 ) x ( 70 – 47 ) = 34.5 ( kW)