ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH: 1. NGUYỄN PHƯỚC HUY – MSSV: 20006446

2. PHẠM DUY TÂN            - MSVV: 20006454

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VRV

Nghành học : Công nghệ lạnh

Lớp học        : 20C2 – LĐL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVHD: Th.S Đình Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH: 1. NGUYỄN PHƯỚC HUY – MSSV: 20006446

2. PHẠM DUY TÂN            - MSVV: 20006454

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VRV

Nghành học : Công nghệ lạnh

Lớp học        : 20C2 – LĐL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1  	GV CHẤM 2

( Ký và ghi rõ họ và tên )	( Ký và ghi rõ họ và tên )

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI CẢM ƠN

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của thầy, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, chúng em xin gửi đến quý thầy Đinh Đồng Hiệp Khoa Công Nghệ Nhiệt Lạnh – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh cùng với trí thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Nếu không có những lời hướng dẫn dạy bảo tận tình của thầy cô thì chúng em nghĩ bài thi tiểu luận này rất khó có thể hoàn thiện được. Bước đầu đi vào thực tế của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu sót là điều chắc chắn, chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của thầy để kiến thức của chúng em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn :

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VRV	1

CHƯƠNG I/ NỘI DUNG	2

I/ Giới thiệu sơ đồ nguyên lý hệ thống điều hoà không khí VRV	2

1.1/ Nhân biết sơ đồ nguyên lý	2

1.2/ Xác định chi tiết cấu tạo trên sơ đồ nguyên lý	3

1.3/ Nhận biết nguyên lý làm việc trên hệ thống	3

II/ TRÌNH BÀY CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC THIẾT BỊ TRÊN HỆ THỐNG ĐHKK VRV	4

2.1/ Nhận biết nguyên lý làm việc từng thiết bị	4

2.2/ Phân tích sơ đồ nguyên lý	5

2.3/ Nhận biết nguyên lý làm việc	5

III/ TRÌNH BÀY CẤU TẠO CỦA TƯNG THIẾT BỊ TRÊN SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ	6

3.1/ Nhận biết nguyên lý cấu tạo, làm việc từng thiết bị	6

3.2/ Phân tích sơ đồ cấu tạo	7

3.3/ Nhận biết nguyên lý cấu tạo	7

IV/ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH NĂNG SUẤT LẠNH	7

4.1/ Nêu ra các phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh	7

4.2/ Phân tích, tìm hiểu từng phương pháp	8

4.3/ Ưu và nhược điểm của các phương pháp điều chỉnh	9

4.4/ Nhận biết các phương pháp điều chỉnh trên bản vẽ	9

4.5/ Điều chỉnh được năng suất lạnh trên thiết bị thực tế	10

4.6/ Nhận biết nguyên lý làm việc của thiết bị điều chỉnh	10

V/ ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM VÀ PHẠM VI ỨNG DỤNG	10

5.1/ So sánh, phân tích các điều kiện kỹ thuật, kinh tế giữa các thiết bị điều chỉnh	10

5.2/ ứng dụng các thiết bị vào trong thực tế	10

5.3/ Phân loại các thiết bị điều chỉnh để sử dụng phù hợp, đúng mục đích yêu cầu cho hệ thống	11

CHƯƠNG II/ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VRV	12

I/ Đọc bản vẽ lắp đặt hệ thống điều hoà VRV	13

1.1/ Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý hệ thống điều hoà	13

1.2/ Phân tích bản vẽ, thiết lập được danh mục, thiết bị cần lắp đặt	13

1.3/ Phân tích bản vẽ thi công, lắp đặt	14

II/ Thống kê, chuẩn bị thiết bi, dụng cụ để thi công	14

2.1/ Lập dự trù vật liệu, dụng cụ, thiết bị để tiến hành lắp đặt	14

2.2/ Liệt kê đầy đủ vật liệu, dụng cụ cần thiết	15

2.3/ Tính toán, chọn lựa vật liệu tốt nhất	15

2.4/ Thống kế danh mục vật liệu, dụng	15

III/ Khảo sát vị trí lắp đặt	15

3.1/ Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt	15

3.2/ Tìm hiểu mặt bằng lắp đặt	15

3.3/ Các phương án lắp đặt	15

3.4/ Chỉ ra được điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt	15

IV/ Kiểm tra, vận chuyển thiết bị , dụng cụ đến vị trí lắp đặt an toàn	16

4.1/ Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi vận chuyển	16

4.2/ Liệt kê các thiết bị, dụng cụ trong khi thi công	16

4.3/ Tính toán các yêu cầu khi lắp đặt	16

V/ Lập qui trình lắp đặt	17

5.1/ Đưa ra trình tự các bước lắp đặt	17

5.2/ Tiêu chuẩn kỹ thuật, thẩm mỹ, điều kiện lắp đặt	17

5.3/ Lập qui trình lắp đặt cho hệ thống	17

5.4/ Kỹ năng cần trang bị phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến qui

Trình	18

VI/ Tiến hành lắp đặt theo qui trình	18

6.1/ Xác định vị trí lắp đặt	18

6.2/ Lắp đặt theo qui trình đã lập và theo các yêu cầu kỹ thuật trong Cataloge máy	18

CHƯƠNG III/ KẾT LUẬN	19

Tài liệu tham khảo	20

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VRV

Mục tiêu :

+ Biết được sơ đồ nguyên lý của hệ thống điều hoà trung tâm nước

+ Biết được nguyên lý làm việc của từng thiết bị trên hệ thống

+ Biết được cấu tạo của từng thiết bị trên hệ thống

+ Nêu ra được các phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh

+ Phân biệt được các hệ thống điều hòa không khí

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của sơ đồ hệ thống điều hoà không khí

VRV

+ Biết được nguyên lý của các thiết bị trên hệ thống điều hoà không khí

VRV

+ Hiểu sơ đồ cấu tạo của từng thiết bị trên hệ thống điều hoà không khí

VRV

+ Chú ý, cẩn thận, tránh phân tích sai trên sơ đồ và bản vẽ.

1

CHƯƠNG I : NỘI DUNG

I/ Giới thiệu sơ đồ nguyên lý hệ thống điều hoà không khí VRV :

1.1/ Nhận biết sơ đồ nguyên lý :

Hình 1.1 Mô hình hệ thống lạnh VRV

Sơ đồ nguyên lí của hệ máy hồi nhiệt (có ký hiệu RSEY) có một số điểm khác

biệt so với sơ đồ hệ inverter, nhưng cũng vẫn gồm các chi tiết như đã trình bày ở

hình trên do đó không trình bày ở phần này. Đặc biệt, trong hệ máy hồi nhiệt có

sử dụng bộ lựa chọn nhánh (BS unit) có nhiệm vụ phân phối môi chất cho các

dàn IU.

2

1.2/ Xác định chi tiết cấu tạo trên sơ đồ nguyên lý :

Các bộ phận của dàn trong IU về cơ bản cũng giống với các dàn của máy thường, chỉ khác ở chỗ có bố trí thêm van điện từ nhằm bảo đảm sự phân phối

tuyến tính năng suất lạnh và điều khiển riêng biệt từng dàn IU. Van này có thể

thay đổi độ mở tương ứng với phụ tải trong phòng cần làm lạnh hoặc sưởi ấm.

Khi ngừng chế độ làm lạnh van này hoàn toàn đóng, còn khi ngừng chế độ sưởi

ấm van này mở nhỏ (đó là do ở chế độ sưởi ấm, tác nhân lạnh được chứa trong IU ở một trạng thái “ngắt” (off) nếu ống dịch được đóng hoàn toàn. Do đó van

này được mở nhỏ).

1.3/ Nhận biết nguyên lý làm việc trên hệ thống :

Đây là hệ thống máy lạnh VRV sử dụng chất tải nhiệt là gas lạnh, dùng nhiệt ẩn để làm lạnh, giải nhiệt bằng gió, gồm nhiều dàn nóng VRV được lắp ghép nối tiếp đến khi đáp ứng được tổng tải lạnh cho cả tòa nhà, mỗi dàn nóng sẽ được kết nối với nhiều dàn lạnh với 14 kiểu dáng và nhiều thang công suất khác nhau dễ dàng cho việc lực chọn thiết bị phù hợp với yêu cầu kiến trúc đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như rất linh động trong việc bố trí, phân chia lại ở các khu vực sau này.

3

II/ Trình bày chức năng, nhiệm vụ của các thiết bị trên hệ thống ĐHKK VRV :

2.1 Nhận biết nguyên lý làm việc từng thiết bị :

Đường ống gas nối giữa dàn nóng và dàn lạnh chỉ là những ống đồng có tiết diện rất nhỏ (chỉ bằng 1/3 đường ống của hệ thống chiller) do đó sẽ làm giảm thiểu tối đa chi phí lắp đặt cũng như không đòi hỏi phải có những khoảng không gian trần lớn, gia cố chắc để treo những đường ống nước hay ống gió như những hệ thống trung tâm khác.

4

Nó không giống như hệ thống ống nước, không cần các thiết bị phụ như thiết bị lọc, van chặn, van 2 ngả, 3 ngả … Mặt khác, chiều dài đường ống giữa dàn lạnh và dàn nóng cho phép được tăng lên tối đa 165m và chênh lệch cao độ tối đa là 90m ( 50m đối với dàn nóng dưới 5hp), thỏa mãn được cho công trình cao tầng bằng cách đưa tất cả các dàn nóng lên trên nóc, như vậy lại tiết kiệm được phòng đặt máy cho mục đích sử dụng khác. Hơn nữa, do tính chất ống nối chỉ là những đường ống ga thông thường nên sẽ tránh được hiện tượng rò rỉ nước từ trong đường ống. Do có nhiếu cách thức phân ống nhánh khác nhau nên hệ có khả năng đáp ứng được việc bố trí lắp đặt ở các vị trí khác nhau.

Dàn nóng được chọn là loại dàn nóng đặt đứng có kết cấu gọn nhẹ có thể đưa lên vị trí lắp đặt rất dễ dàng. Khi hoạt động ít có rung động nên không cần phải gia cố sàn đặt máy, điều này cũng có nghĩa là đã tiết kiệm được 1 khoảng đáng kể cho chủ đầu tư. Mỗi dàn nóng bao gồm 1 - 3 máy nén trong đó có 1 máy nén biến tần, do đó chủ đầu tư không cần phải lo lắng khi có sự cố xảy ra.

2.2/ Phân tích sơ đồ nguyên lý :

Sơ đồ nguyên lý bao gồm máy nén, dàn ngưng, dàn lạnh, hệ thống ống đồng, hệ thống ống gió và hệ thống ống nước ngưng.

2.3/ Nhận biết nguyên lý làm việc :

Nguyên lý làm việc của hệ thống: máy nén hút nén môi chất lạnh lên dàn ngưng, tại dàn ngưng môi chất được làm mát và chuyển đổi trạng thái sau đó đi qua van tiết lưu giảm áp suất xuống và môi chât lạnh được đưa vào dàn lạnh tiến hành quá trình trao đôi nhiệt với sản phẩm, đáp ứng mục tiêu làm lạnh theo yêu cầu.

5

III/ Trình bày cấu tạo của tưng thiết bị trên sơ đồ nguyên lý :

3.1/ Nhận biết nguyên lý cấu tạo, làm việc từng thiết bị :

6

3.2/ Phân tích sơ đồ cấu tạo :

Dàn nóng được chọn là loại dàn nóng đặt đứng có kết cấu gọn nhẹ có thể đưa lên vị trí lắp đặt rất dễ dàng. Khi hoạt động ít có rung động nên không cần phải gia cố sàn đặt máy, điều này cũng có nghĩa là đã tiết kiệm được 1 khoảng đáng kể cho chủ đầu tư. Mỗi dàn nóng bao gồm 1 - 3 máy nén trong đó có 1 máy nén biến tần, do đó chủ đầu tư không cần phải lo lắng khi có sự cố xảy ra. Đường ống gas nối giữa dàn nóng và dàn lạnh chỉ là những ống đồng có tiết diện rất nhỏ (chỉ bằng 1/3 đường ống của hệ thống chiller) do đó sẽ làm giảm thiểu tối đa chi phí lắp đặt cũng như không đòi hỏi phải có những khoảng không gian trần lớn, gia cố chắc để treo những đường ống nước hay ống gió như những hệ thống trung tâm khác. Nó không giống như hệ thống ống nước, không cần các thiết bị phụ như thiết bị lọc, van chặn, van 2 ngả, 3 ngả… Mặt khác, chiều dài đường ống giữa dàn lạnh và dàn nóng cho phép được tăng lên tối đa 165m và chênh lệch cao độ tối đa là 90m ( 50m đối với dàn nóng dưới 5hp), thỏa mãn được cho công trình cao tầng bằng cách đưa tất cả các dàn nóng lên trên nóc, như vậy lại tiết kiệm được phòng đặt máy cho mục đích sử dụng khác. Hơn nữa, do tính chất ống nối chỉ là những đường ống ga thông thường nên sẽ tránh được hiện tượng rò rỉ nước từ trong đường ống. Do có nhiếu cách thức phân ống nhánh khác nhau nên hệ có khả năng đáp ứng được việc bố trí lắp đặt ở các vị trí khác nhau

3.3/ Nhận biết nguyên lý cấu tạo :

Nguyên lý cấu tạo của nó dựa trên sơ đồ cấu tạo của hệ thống .

IV/ Phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh :

4.1/ Nêu ra các phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh :

Các phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh qua controler máy tính, điều chỉnh bằng tay qua VCD hoặc dùng trực tiếp remost.

7

4.2/ Phân tích, tìm hiểu từng phương pháp :

Trên hình vẽ trình bày sơ đồ điều chỉnh phụ tải của máy VRV kiểu inverter RSX8G. Máy gồm có hai máy nén , trong đó có một máy nén inverter (máy số 1). Phụ tải được điều chỉnh theo 14 cấp bằng máy vi tính theo tín hiệu

áp suât và được phân làm ba vùng phụ tải khác nhau:

- Khi yêu cầu phụ tải lớn, máy nén số 2 chạy cả hai xylanh (100% tải của máy số 2), còn máy inverter làm việc ở tần số từ 50 đến 74 Hz, nhờ đó phụ tải được điều chỉnh trong phạm vi từ 50 đến 100% phụ tải; Khi yêu cầu phụ tải trung bình, máy nén số 2 chỉ làm việc với một xylanh (50% phụ tải), còn máy inverter làm việc ở các tần số từ 30 đến 66Hz, nhờ đó công suất máy được điều chỉnh trong phạm vi cần thiết.

8

- Khi yêu cầu phụ tải nhỏ thì máy nén số hai ngừng chạy, còn máy inverter làm

việc ở các tần số từ 30 đến 50Hz, điều chỉnh phụ tải tới mức thấp nhất (24% năng suất toàn máy). Nhờ có 14 cấp điều chỉnh mà công suất máy được thay đổi khá “mềm” phù hợp với phụ tải yêu cầu, tiết kiệm được năng lượng. Hãy nhớ rằng các máy loại thường có cùng công suất (như UV10J hoặc FV10J) chỉ có ba cấp điều chỉnh năng suất: 0; 50% và 100%.

  - / Ưu và nhược điểm của các phương pháp điều chỉnh

- Ưu điểm:

- Giúp điều chỉnh được lưu lượng lạnh như mong muốn

- Hiện đại, có thể điều chỉnh toàn bộ hệ thống thông qua máy tính

- Nhược điểm: Nhiều hư hỏng khó sửa chữa và sử lý

4.4/ Nhận biết các phương pháp điều chỉnh trên bản vẽ :

+ Hệ thống có khả năng kết nối với hệ thống báo cháy của tòa nhà; khi có hỏa hoạn xảy ra sẽ tự động ngắt nguồn điện hoặc ở từng khu vực hoặc cả tòa nhà.

+ Do hệ thống không sử dụng những đường ống dẫn gió lớn nên sẽ hạn chế được việc dẫn lửa và lan truyền khói trong trường hợp có hỏa hoạn xảy ra.

9

4.5/ Điều chỉnh được năng suất lạnh trên thiết bị thực tế :

Điều chỉnh năng suất lạnh trên thiết bị thực tế thông qua remost hoặc điều

chỉnh bằng tay qua VCD.

4.6/ Nhận biết nguyên lý làm việc của thiết bị điều chỉnh :

Nguyên lý làm việc của các thiết bị điều chỉnh có tác dụng đóng mở van thông

qua hệ thống điều khiển.

V/ Ưu và nhược điểm và phạm vi ứng dụng :

5.1/ So sánh, phân tích các điều kiện kỹ thuật, kinh tế giữa các thiết bị điều chỉnh:

Đây là hệ thống máy lạnh VRV sử dụng chất tải nhiệt là gas lạnh, dùng nhiệt ẩn để làm lạnh, giải nhiệt bằng gió, gồm nhiều dàn nóng VRV được lắp ghép nối tiếp đến khi đáp ứng được tổng tải lạnh cho cả tòa nhà, mỗi dàn nóng sẽ được kết nối với nhiều dàn lạnh với 14 kiểu dáng và nhiều thang công suất khác nhau dễ dàng cho việc lực chọn thiết bị phù hợp với yêu cầu kiến trúc đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như rất linh động trong việc bố trí, phân chia lại ở các khu vực sau này.

5.2/ ứng dụng các thiết bị vào trong thực tế :

Do giải nhiệt bằng gió nên hệ thống có thể được lắp đặt ở bất kỳ nơi đâu, kể cả những nơi không có nguồn nước sạch; mặt khác, nó lại không đòi hỏi những thiết bị kèm theo như các hệ thống giải nhiệt bằng nước (yêu cầu phải có bơm nước, tháp giải nhiệt …)

10

Với kỹ thuật máy nén điều khiển điều khiển bằng biến tần, dễ dàng điều chỉnh tải lạnh theo yêu cầu sử dụng, nghĩa là tải lạnh thực sự được sử dụng sẽ nhỏ hơn nhiều so với tổng tải thiết kế ban đầu, dẫn tới điện năng tiêu thụ của cả hệ thống cũng giảm đi đáng kể ; nói cách khác chúng ta chỉ phải chi trả cho những gì mà chúng ta sử dụng và việc tiêu thụ điện cũng sẽ được giám sát một cách chính xác nhờ vào những chức năng ưu việt của hệ thống điều khiển.

Hệ thống VRV mang tính chất nổi trội là sự kết hợp những đặc tính ưu việt của cả lạnh cục bộ và trung tâm, thể hiện ở chỗ tuy mỗi dàn nóng được kết hợp của với nhiều dàn lạnh VRV, nhựng việc tắt hay mở dàn lạnh này không ảnh hưởng đến các dàn lạnh khác và nói rộng ra việc ngưng hay hoạt động dàn nóng này cũng không làm ảnh hưởng đến các dàn nóng khác trong cùng hệ thống.

5.3/ Phân loại các thiết bị điều chỉnh để sử dụng phù hợp, đúng mục đích yêu cầu cho hệ thống :

Các thiết bị điều chỉnh lưu lượng có 2 loại là bằng điện tử và bằng tay, tùy theo từng hệ thống mà chúng ta lắp đặt.

11

CHƯƠNG II : LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VRV

Mục tiêu :

+ Chỉ ra được nguyên lý làm việc của hệ thống điều hoà không khí VRV

+ Đọc được bản vẽ lắp đặt .

+ Đọc được các thông số kỹ thuật của máy trên cataloge.

+ Liệt kê được qui trình lắp đặt

+ Mô tả nguyên lý của các thiết bị trên hệ thống điều hoà không khí VRV

+ Khảo sát, tính toán được phương pháp lắp đặt tối ưu

+ Lập được qui trình lắp đặt

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận, liệt kê đầy đủ thiết bi, dụng cụ

12

I/ NỘI DUNG :

1/ Đọc bản vẽ lắp đặt hệ thống điều hoà VRV :

1.1/ Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý hệ thống điều hoà :

Hình sơ đồ nguyên lý hệ thống VRV

- Sơ đồ các thiết bị chính

- Sơ đồ đường ống dẫn môi chất

- Sơ đồ đường điện động lực

- Sơ đồ đường điện điều khiển

1.2/ Phân tích bản vẽ, thiết lập được danh mục, thiết bị cần lắp đặt :

- Khảo sát các bản vẽ tổng thể

- Khảo sát các bản vẽ lắp đặt

- Khảo sát các bản vẽ chi tiết

- Bảng danh mục, quy cách

13

1.3/ Phân tích nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị, dụng cụ lắp đặt:

- Khối Outdoor

- Khối Indoor

- Bộ phân nhánh

- Bộ chia ga

1.4/ Phân tích bản vẽ thi công, lắp đặt :

Hình bảng vẽ lắp đặt hệ thống VRV

II/ Thống kê, chuẩn bị thiết bi, dụng cụ để thi công :

2.1/ Lập dự trù vật liệu, dụng cụ, thiết bị để tiến hành lắp đặt :

Thống kê các thiết bị cần lắp đặt

Thống kê số lượng, chủng loại các thiết bị phục vụ thi công

Thống kê số lượng, chủng loại dụng cụ phục vụ thi công

14

2.2/ Liệt kê đầy đủ vật liệu, dụng cụ cần thiết :

Vật liệu đụng cụ cần thiết: bộ chia gas, ống đồng, ống nước ngưng, gen cách nhiệt, dây điện, dụng cụ thi công, bình Nitơ thử kín, các van chặn.

2.3/ Tính toán, chọn lựa vật liệu tốt nhất :

Chọn lựa vật liệu của các hãng uy tín: daikin, danfoss, mitsu…

2.4/ Thống kế danh mục vật liệu, dụng :

Vật liệu đụng cụ cần thiết: bộ chia gas, ống đồng, ống nước ngưng, gen cách nhiệt, dây điện, dụng cụ thi công, bình Nitơ thử kín, các van chặn.

III/ Khảo sát vị trí lắp đặt :

3.1/ Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt :

Khảo sát các điều kiện hướng gió, ánh sáng mặt trời, nhiệt độ, độ ẩm môi trường lắp đặt.

3.2/ Tìm hiểu mặt bằng lắp đặt :

Tìm hiểu trước mặt bằng lắp đặt, dễ lắp đặt, đảm bảo an toàn cho máy và người.

3.3/ Các phương án lắp đặt :

Đề ra các phương án lắp đặt theo trình tự, để lắp đặt được nhanh và dễ dàng hơn.

3.4/ Chỉ ra được điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt :

Chỉ ra điều kiện hướng gió, ánh sáng mặt trời, nhiệt độ, độ ẩm môi trường lắp đặt.

15

IV/ Kiểm tra, vận chuyển thiết bị , dụng cụ đến vị trí lắp đặt an toàn :

4.1/ Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi vận chuyển :

Kiểm tra các thiết bị trước khi vận chuyển.

4.2/ Liệt kê các thiết bị, dụng cụ trong khi thi công :

4.3/ Tính toán các yêu cầu khi lắp đặt :

Tính toán theo bản vẽ mặt bằng xây dựng

16

V/ Lập qui trình lắp đặt :

5.1/ Đưa ra trình tự các bước lắp đặt :

Lập danh mục các công việc cần thực hiện theo thứ tự

Định mức thời gian cho từng công việc

Phân bố các công việc xen kẽ hoặc tuần tự trên bảng tiến độ

Dự trù số nhân công tham gia

Dự trù các điều kiện khác (xe, cẩu, máy hàn…)

5.2/ Tiêu chuẩn kỹ thuật, thẩm mỹ, điều kiện lắp đặt :

Lắp đúng tiêu chuẩn và đảm bảo kỹ thuật và thẩm mỹ.

5.3/ Lập qui trình lắp đặt cho hệ thống :

Vị trí lắp đặt dàn lạnh:

Vững chắc và không bị rung khi máy hoạt động

Đảm bảo tính thẩm mỹ trong căn phòng

Bố trí cách xa nguồn nhiệt và hơn nóng, không bị chắn gió.

Nước ngưng tụ có thể chảy dễ dàng, nguồn điện đảm bảo.

Vị trí lắp đặt dàn nóng:

Đảm bảo độ thông thoáng, gió tốt, nên tránh mưa và ánh nắng mặt trời chiếu

trực tiếp

Vị trí lắp đặt vững chắc, đảm bảo thẩm mỹ trong phòng, ít tiếng ồn rung động

khi hoạt động.

17

Gió ra từ dàn nóng ít ảnh hưởng tới môi trường xung quanh

Không có không khí dễ cháy, rò rỉ xung quanh dàn nóng

Gió ra từ dàn nóng không bị cản trở.

Vị trí lắp đặt thuận tiện cho quá trình tháo gỡ và bảo dưỡng điều hòa khi cần

thiết.

5.4/ Kỹ năng cần trang bị phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến qui trình:

Phân tích được các yêu tố ảnh hưởng đến quy trình như nhiệt độ, hướng gió…

VI/ Tiến hành lắp đặt theo qui trình :

6.1/ Xác định vị trí lắp đặt :

Lắp giá máy : Xác định vị trí, Lắp bộ chống rung

Lắp máy: Đưa máy vào vị trí lắp, Căn chỉnh, Bắt chặt

Lắp điện: Thi công giá đỡ, Lắp đường điện, Đấu nối

Lắp đường nước ngưng: Thi công giá đỡ, Lắp đường ống, Bảo ôn

6.2 Lắp đặt theo qui trình đã lập và theo các yêu cầu kỹ thuật trong Cataloge máy:

Mỗi loại cataloge máy có một hệ thống lắp đặt riêng, ta nên xem cataloge để biết và thực hiện lắp đặt đúng kỹ thuật.

18

CHƯƠNG III : KẾT LUẬN

Hệ thống VRV ( Variable Refrigerant Volum ). VRV là một hệ thống thiết bị điều hòa không khí trung tâm hết sức hiện đại, một phát minh quan trọng của hãng ĐHKK nổi tiếng thế giới Daikin – Nhật bản năm 1982. Môi chất lạnh (Gas R22) được bay hơi trực tiếp ở các indoor, số lượng tối đa của indoor trong một hệ thống một oudoor có thể lên tới 16 bộ. Sau khi bốc hơi và trao đổi nhiệt với không khí trong phòng, hơi môi chất lạnh được máy nén ở oudoor hút về và nén lên dàn ngưng tụ. Ở đây, dưới áp suất sao và sau khi trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài, hơi môi chất lạnh ngưng tụ lại thành dạng lỏng và sau khi qua lọc ẩm sẽ lại đi vào các indoor qua các van tiết lưu ( Thermo expansion valve ) ở mỗi indoor Cứ như vậy chu trình lại được tiếp tục. Ưu điểm của phương án này là tiết kiệm điện năng, vào những năm 70 để đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng, rất nhiều quốc gia trên thế giới đã đầu tư nghiên cứu những giải pháp tìm nguồn năng lượng mới hoặc tiết kiệm vào việc tiêu hao những năng lượng đang được sử dụng. Máy ĐHKK VRV của hãng Daikin – Nhật bản là một phát minh thành công cho mục đích đó.

19

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  - Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, 98(1), tr.10-16.

  - Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến –Cơ sở lý luận và ứng dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 68.

  - Nguyễn Thị Gấm (1996), Phát hiện và đánh giá một số dòng bất dục đực cảm ứng nhiệt độ, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.

  - Võ Thị Kim Huệ (2000), Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bệnh…, Luận án Tiến sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.

  - Bộ Nông nghiệp & PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992 -1996) phát triển lúa lai, Hà Nội.

20

Bài tập 1

Đoạn AB :

- Lưu lượng V1 = 4 x 7 = 18 m3/s

- Tốc độ 1 = 9 m/s

- Tiết diện f1 = = = 3,1 m2

- a = 1000 mm, b = 3100 mm

Đoạn BC :

- Lưu lượng V2 = 3 x 7 = 21 m3/s

- % lưu lượng = 0,75 = 75%

Tra bảng % tiết diện = 80,5 => f2 = 0,805 x 7 = 5,635 m2

- a = 1000 mm, b = 5635 mm

Đoạn CD :

- Lưu lượng V3 = 2 x 7 = 14 m3/s

- % lưu lượng = 0,5 = 50%

Tra bảng % tiết diện = 67 => f2 = 0,67 x 7 = 4,69 m2

- a = 1000 mm, b = 4690 mm

Đoạn DE :

- Lưu lượng V4 = 1 x 7 = 7 m3/s

- % lưu lượng = 0,25 = 25%

Tra bảng % tiết diện = 32,5 => f2 = 0,325 x 7 = 2,275 m2

- a = 1000 mm, b = 2275 mm

Bài tập 2

Ic = 73,5 ( KJ/KgKKK )

IT = 55,5 ( KJ/KgKKK )

Io = 62,5 ( KJ/KgKKK )

II = 52,5 ( KJ/KgKKK )

Năng suất lạnh của dàn lạnh

Qc = Lx ( Ic – Io )

= ( 5400 : 3600 ) x ( 73,5 – 62,5 )

= 16,5 ( KW )