ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. TRẦN THANH VĂN TRUYỀN      - MSSV:20006450

2. NGUYỄN TRỌNG HIẾU      - MSSV:20006458

TRÌNH PHUN ẨM ĐOẠN NHIỆT

Ngành học	: lắp đặt thiết bị lạnh

Lớp học	: 20C2-LDL1

TIỂU LUẬN MÔN KĨ THUẬT ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. TRẦN THANH VĂN TRUYỀN     - MSSV:20006450

2. NGUYỄN TRỌNG HIẾU      - MSSV:20006458

QUÁ TRÌNH PHUN ẨM ĐOẠN NHIỆT

Ngành học	: Lắp đặt thiết bị lạnh

Lớp học	: 20C2-LDL1

TIỂU LUẬN MÔN KĨ THUẬT ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# Lời nói đầu

Trước sự thâm nhập mạnh mẽ của công nghệ lạnh trong lĩnh vực kỹ thuật, đời sống và ngay cả trên những phương tiện giao thông vận tải như ô tô, máy bay , tàu hoả,… đều có trang bị điều hoà không khí, máy làm  lạnh,… bởi  thế các môn chuyên ngành như Kĩ thuật điều hoà không khí, Truyền nhiệt đã được đưa vào để truyền dạy những bài học quý báu nhằm đáp ứng được nhu cầu phần nào được nêu trên. Do biên soạn lần đầu nên chắc chắn có những khiếm khuyết, chúng em mong nhận được  sự đóng góp xây dựng của thầy cô.

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

# MỤC LỤC

Nội dung	trang

Chương 1 phun ẩm đoạn nhiệt không khí	5

1.1 khái niệm	5

1.2 quá trình	5

Chương 2 các phương pháp và thiết bị	9

1.Làm lạnh bằng dàn ống có cánh	9

2.Làm lạnh bằng nước phun đã xử lý	9

3.Làm lạnh bằng máy  nén giãn khí	10

4.Gia nhiệt không khí	12

4.1 Gia nhiệt bằng dàn ống có cánh sử dụng nước nóng	12

5 tăng ẩm cho không  khí	14

5.1 Tăng ấm bằng thiết bị buồng phun	14

5.2 Tăng ẩm bằng thiết bị phun ẩm bổ sung	14

5.3 Phun nước bão hoà vào không khí nhờ hộp hơi	15

5.4 Hộp phun hơi ẩm bão hòa	16

6 Phun nước cho bay hơi đoạn nhiệt vào không khí	16

Chương 3 bài tập đề 8	21

CHƯƠNG IV:PHUN ẨM ĐOẠN NHIỆT KHÔNG  KHÍ

## 1.1 Khái niệm về phun ẩm đoạn nhiệt không khí

## -Bản chất của quá trình điều hoà không khí là tạo ra và duy trì các thông số vi khí hậu của không khí trong phòng bằng cách thổi vào phòng không khí sạch đã qua xử lý. Quá trình xử lý không khí của hệ thống bao gồm xử lý tất cả các mặt, cụ thể như sau: - Xử lý về nhiệt độ: Làm lạnh hoặc gia nhiệt;

## - Xử lý độ ẩm:

## `Làm ẩm hoặc làm khô;

## - Khử bụi trong không khí; - Khử các chất độc hại;

## - Khử khí CO2 và bổ sung O2;

## - Đảm bảo tốc độ lưu động không khí trong phòng ở mức cho phép.

## - Đảm bảo độ ồn trong phòng dưới độ ồn cho phép. Trong các nhân tố trên hai yếu tố đầu là nhiệt và ẩm rất quan trọng nó có ảnh hưởng nhiều đến trạng thái của không khí nên trong chương này chỉ tập trung nghiên cứu 2 nhân tố đó. Các nhân tố còn lại sẽ được nghiên cứu ở các chương sau này trong phần thông gió lọc bụi và tiêu âm. Để xử lý không khí theo quá trình có thể sử dụng thiết bị trao đổi nhiệt kiểu bề mặt hoặc ở thiết bị buồng phun có nhiệt độ bề mặt và nước phun thấp hơn nhiệt độ đọng sương  của trạng thái . Khi không khí tiếp xúc với dàn lạnh hoặc các giọt nước lạnh nó sẽ nhả nhiệt đồng thời các giọt hơi ẩm trong không khí ngưng kết lại trên bề mặt thiết bị trao đổi nhiệt hoặc trên bề mặt giọt .

## 1.2 quá trình

## Hình 4.1 Các quá trình xử lý nhiệt ẩm trên đồ thị I-d

Các quá trình xử lý nhiệt ẩm trên đồ thị I-d Bây giờ ta xét xem trên đồ thị I-d có thể có các quá trình xử lý không khí như thế nào đặc điểm và tên gọi của các quá trình đó. Hình Các quá trình xử lý nhiệt ẩm trên đồ thị I-d Trên đồ thị I-d điểm A là trạng thái không khí ban đầu trước khi chưa xử lý. Các điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 là trạng thái cuối quá trình xử lý không khí. Bây giờ ta hãy xét đặc điểm tên gọi và các thiết bị phương pháp có khả năng xử lý không khí theo quá trình đó.

- Xét quá trình A1: Đây là quá trình mà dung ẩm giảm, nhiệt độ giảm và entanpi của không khí cũng giảm, tức: Δd = d1 – dA < 0, ΔI < 0 và Δt< 0. Quá trình này có ε < 0. Có thể gọi quá trình này là quá trình làm lạnh, làm khó. Để xử lý không khí theo quá trình A1 có thể sử dụng thiết bị trao đổi nhiệt kiểu bề mặt hoặc ở thiết bị buồng phun có nhiệt độ bề mặt và nước phun thấp hơn nhiệt độ đọng sương t, của trạng thái A. Khi không khí tiếp xúc với dàn lạnh hoặc các giọt nước lạnh, nó sẽ nhả nhiệt, đồng thời các giọt hơi ẩm trong không khí ngưng kết lại trên bề mặt thiết bị trao đổi nhiệt hoặc trên bề mặt giọt nước. Kết quả lượng ẩm trong không khí giảm hay nói cách khác dung ẩm giảm.

- Xét quá trình A2: Quá trình A2 có dung ẩm không đổi, nhiệt độ và entanpi giảm, Δd = 0, ΔI < 0 và Δt < 0, hệ số góc tia quá trình ε = -∞. Nó được gọi là quá trình làm lạnh đẳng dung ẩm. Quá trình này có thể thực hiện ở dàn trao đổi nhiệt kiểu bề mặt có nhiệt độ bề mặt lớn hơn nhiệt độ đọng sương t, nhưng nhỏ hơn nhiệt độ trạng thái A: ts < tw < tA.

- Quá trình A3: Dung ẩm tăng, nhiệt độ và entanpi giảm, Δd > 0, ΔI < 0, Δt < 0 và e < 0. Quá trình A3 gọi là quá trình tăng ẩm, giảm nhiệt. Nó chỉ có thể thực hiện ở thiết bị buồng phun, nếu thiết bị làm lạnh kiểu bề mặt thì phải tiến hành phun ẩm bổ sung.

- Quá trình A4: Dung ẩm tăng, entanpi không đối và nhiệt độ giảm, Δd > 0, ΔI = 0 và Δt < 0. Quá trình gọi là tăng ẩm đoạn nhiệt (bay hơi đoạn nhiệt). Quá trình A4 có ε = 0. Để xử lý không khí theo quá trình này chỉ cần cho bay hơi nước vào không khí.

- Quá trình A5: Dung Ẩm tăng, entanpi tăng và nhiệt độ vẫn giảm, Δd > 0, ΔI > 0, Δt < 0. Hệ số góc tIa quá trình e có giá trị dương. Quá trình A5 gọi là quá trình tăng ẩm, tăng nhiệt, nhiệt độ giảm. Quá trình này cũng được xử lý bằng nước phun có nhiệt độ cao.

- Quá trình 46: Dung ẩm tăng, entanpi tăng và nhiệt độ không đổi Δd > 0, ΔI > 0, Δt = 0. Quá trình A6 có hệ số góc tia ε = r0 ≈ 2500 kJ/kg ≈ 600 kcal/kg. Quá trình A6 gọi là quá trình tăng ẩm, tăng nhiệt, đẳng nhiệt.

- Quá trình A7: Dung ẩm, entanpi và nhiệt độ đều tăng, Δd > 0, ΔI > 0, Δt > 0. Đó là quá trình tăng ẩm, tăng nhiệt, nhiệt độ tăng.

- Quá trình A8: Dung Ẩm không đổi, nhiệt độ và entanpi tăng, Δd = 0, ΔI > 0, Δt > 0. Đó là quá trình gia nhiệt đẳng dung ẩm. Quá trình này có thể thực hiện ở thiết bị gia nhiệt kiểu bể mặt.

- Quá trình A9: Dung ẩm giảm, nhiệt độ và entanpi tăng, Δd < 0, ΔI > 0, Δt > 0. Đó là quá trình tăng nhiệt, giảm ẩm.

Cần chú ý là các quá trình A1, A3, A5 và A7 chỉ vẽ tượng trưng, thực ra mỗi quá trình như vậy có thể quét trên một miền khá rộng. Chẳng hạn quá trình A3 quét từ tia A2 đến tia A4.

Trong đó ta cần lưu ý:

- Các quá trình từ A1 đến A7 thực hiện ở thiết bị trao đổi nhiệt kiểu hỗn hợp (giữa nước và không khí).

- Quá trình A1, A2 thực hiện ở thiết bị trao đổi nhiệt bề mặt nhiệt độ thấp.

- Quá trình A8 thực hiện ở thiết bị trao đổi nhiệt bể mặt nhiệt độ cao.

- Quá trình A9 thực hiện trong điều kiện đặc biệt khi dùng hóa chất hút ẩm kèm thiết bị gia nhiệt.

Tất cả các quá trình trên đây đều đã được lý tưởng hoá, thực tế các quá trình xử lý không khí thực tế có thể không biến đổi theo dạng đường thẳng mà thường thay đổi theo những đường cong nhất định tuỳ thuộc nhiều yếu tố, chẳng hạn như chuyển động tương đối giữa không khí và tác nhân xử lý lạnh.

Chương 2 :Các phương pháp và thiết bị phun ẩm không khí

Làm lạnh không khí

1)Làm lạnh bằng dàn ống có cánh

- Trong kỹ thuật điều hòa không khí, người ta sử dụng phổ biến các thiết bị trao đổi nhiệt kiểu bề mặt để làm lạnh không khí.

- Và cấu tạo: Phổ biến nhất là dàn trao đổi nhiệt kiểu ống đồng cánh nhôm. Không khí chuyển động bên ngoài dần trao đổi nhiệt. Bên trong có thể là nước lạnh (chất tải lạnh) hoặc chính môi chất lạnh bay hơi.

- Không khí khi chuyển động qua dàn lạnh một mặt được làm lạnh, mặt khác một phần hơi nước có thể ngưng tụ trên bể mặt trao đổi nhiệt và chảy xuống máng hứng nước ngưng. Vì thế trên để thị I-d quá trình biến đổi trạng thái của không khí sẽ theo quá trình A1 hay là quá trình làm lạnh làm khô. Khi nhiệt độ bể mặt lớn hơn ts, thì quá trình diễn ra theo đường A2, làm lạnh đẳng dung ẩm.

- Hầu hết các máy điều hoà trong đời sống sử dụng thiết bị làm lạnh kiểu bề mặt.

2)Làm lạnh bằng nước phun đã xử lý

- Người ta có thể làm lạnh không khí thông qua thiết bị trao đổi nhiệt kiểu hỗn hợp, trong đó người ta cho phun nước lạnh đã xử lý tiếp xúc trực tiếp với không khí để làm lạnh. Thiết bị này còn được gọi là thiết bị buồng phun.

- Không khí khi qua buồng phun nhiệt độ giảm còn dung ẩm có thể tăng, không đổi hoặc giảm tùy thuộc vào nhiệt độ của nước phun. Khi nhiệt độ nước phun nhỏ hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ trên bể mặt các giọt nước và làm giảm dung ẩm. Như vậy có thể điểu chỉnh dung ẩm của không khí thông qua điều chỉnh nhiệt độ nước phun.

- Trong thiết bị buồng phun, nước được phun thành những giọt nhỏ li ti nhờ các vỏi phun. Do các giọt nước rất nhỏ nên diện tích tiếp xúc cực kỳ lớn, tuy nhiên ở trong buồng phun thời gian tiếp xúc giữa không khí với nước rất nhỏ, nên hiệu quả trao đổi nhiệt ẩm ít nhiều cũng bị hạn chế.

- Để tăng diện tích tiếp xúc, người ta có thể tạo màng nước trên các bể mặt rắn. Hiệu quả của phương pháp này cũng tương tự kiểu phun.

- Thiết bị buồng phun được sử dụng nhiều trong công nghiệp đệt và nhiều ngành khác, đòi hỏi khống chế độ ẩm theo những chương trình khắt khe.

- Hiện nay trên thị trường có bán rất nhiều loại quạt nước, các loại quạt này đều có nguyên lý làm việc tương tự nhau là cho nước bay hơi vào không khí khi chuyển động qua quạt.

- Trong công nghiệp, chẳng hạn ở các xí nghiệp dệt sử dụng các thiết bị buồng phun với nước đã được làm lạnh rất tốn kém. Vì vậy những ngày trời ít nắng và những lúc phụ tải không quá lớn người ta không sử dụng nước lạnh, mà sử dụng nước thường để xử lý không khí. Quá trình xử lý trong trường bợp này cũng diễn ra theo đường A4.

- Nhiệt độ không khí được xử lý theo nước thường hạ xuống thấp nhất có thể là bằng nhiệt độ nhiệt kế ướt.

3)Làm lạnh bằng máy nén – giãn khí

- Để làm lạnh không khí trên các máy bay người ta sử dụng phương pháp nén và giãn nổ không khí để đạt được không khí có nhiệt độ thấp. Nhờ có sẵn máy nén tuabin có thể sử dụng để nén khí, không phải trang bị thêm máy nén, nên thường hay được sử dụng.

- Sơ đồ nguyên lý của hệ thống được trình bày trên hình dưới đây. Trong thiết bị này người ta tiến hành nén và làm mát trung gian 2 lần trước khi đưa vào máy giãn nở để hạ nhiệt độ.

Hệ thống thiết bị làm lạnh không khí trên máy bay

1- Máy nén tuabin, 2,4- Thiết bị làm mát; 3- Máy nén ly tâm; 5- Tuabin giãn nở

- Quá trình làm việc của hệ thống như sau: Không khí nạp bên ngoài được máy nén tuabin, một mặt được đưa đến buồng đốt để đốt nhiên liệu cho động cơ máy bay, một phần còn lại được đưa đến thiết bị làm mát cấp 1, ở đây khí nén được làm máy bằng không khí bên ngoài trời. Sau đó không khi nén được đưa đến máy nén ly tâm để nén cấp 2 nén đến áp suất cao hơn, rồi tiếp tục được đưa đến thiết bị làm mát cấp 2. Không khí nén sau làm mát cấp 2 được đưa đến tuabin, thực hiện quá trình giãn nở đoạn nhiệt, để áp suất và nhiệt độ giảm xuống (khoảng 10°C). Không khí lạnh được đưa vào cabin. Tuabin được nối đồng trục với máy nén cấp 2 để tận dụng cơ năng do khí nén giãn nở sinh ra.

- Hệ thống làm mát máy bay bằng máy nén – giãn nở như vậy thường chỉ được sử dụng khi máy bay dừng. Khi máy bay đang hoạt động trên cao, có thể trích không khí bên ngoài vào để điều hoà nhiệt độ trong khoang máy bay, vì ở trên cao không khí bên ngoài khá lạnh.

- Quá trình thay đổi trạng thái của không khí trong quá trình xử lý trên hệ
thống này được biểu diễn trên hình dưới. Trên đỗ thị này áp suất P0, là áp suất khí quyển bên ngoài, P1, P2 là áp suất sau mỗi cấp nén.

Sự thay đổi trạng thái không khí

4)Gia nhiệt không khí

4.1)Gia nhiệt bằng dàn ống có cánh sử dụng nước nóng

- Trong kỹ thuật điều hòa không khí người ta có thể thực hiện gia nhiệt cho không khí bằng thiết bị trao đổi nhiệt bể mặt sử dụng nước hoặc hơi nước nóng. Thường đó là dàn ống có cánh, không khí chuyển động cưỡng bức bên ngoài ngang qua dàn ống, nước hoặc hơi nước chuyển động bên trong.

- Ở các nước châu Âu, như cầu sưởi nóng về mùa đông là bắt buộc đối với mọi nhà. Trong nhà thường trang bị các bộ gia nhiệt kiểu bề mặt sử dụng hơi nước dẫn tù các trung tâm nhiệt điện đến.

- Ở các nước về mùa đông nhiệt độ không quá lạnh, chẳng hạn như nước ta thì việc sưởi ấm chỉ thực hiện ở các công trình đặc biệt, mà không phải bắt buộc đối với toàn dân. Việc sưởi ấm thực hiện từ các nguồn cấp nhiệt cục bộ.

- Thiết bị gia nhiệt sử dụng nước nóng hoặc hơi tù nguồn cấp nước nóng cục bộ. Ví dụ một số khách sạn cao cấp ở nước ta có trang bị các lò cấp nước nóng cho các bộ gia nhiệt kiểu bể mặt đặt ở các phỏng để sưởi ấm về mùa đông. Ở đây bộ xử lý không khí của hệ thống thường có hai dàn trao đổi nhiệt: một dàn sử dụng nước nóng, dàn kia nước lạnh và chúng làm việc không đồng thời.

Bố trí các dàn xử lý không khí

- Nước nóng được cấp từ lò cấp nước nóng cục bộ của công trình. Trên đồ thị I-d trạng thái không khí sẽ biến đổi theo quá trình A8: tăng nhiệt đẳng dung ẩm.

5.Tăng ẩm cho không khí

Trong công nghiệp đặc biệt trong công nghiệp đệt, đỏi hỏi độ ẩm không khí khá cao. Những mùa hanh khô độ ẩm không khí không đảm bảo yêu cầu, cần phải tăng ẩm (dung ẩm) cho không khí. Để làm điểu đó cần cho bay hơi nước vào trong không khí. Có nhiều biện pháp khác nhau, dưới đây là các biện pháp thường được sử dụng.

5.1)Tăng ấm bằng thiết bị buồng phun

Buồng phun thường được sử dụng để tăng ẩm cho không khí trong công nghiệp vì lưu lượng đòi hỏi lớn.

Khi phun hơi nước vào trong không khí, thường người ta sử dụng nước tự nhiên (trừ trường hợp cần kết hợp gia nhiệt). Khi phun nước, quá trình xảy ra gần với quá trình bay hơi đoạn nhiệt, trạng thái không khí thay đổi theo đường A4 hoặc A5.

Đặc điểm cơ bản của quá trình này là:

- Lượng hơi ẩm bay hơi vào không khí rất ít so với lượng nước phun.

- Sự thay đổi trạng thái của không khí phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ nước phun.

5.2)Tăng ẩm bằng thiết bị phun ẩm bổ sung

Tăng ẩm bổ sung là hình thức đưa hơi nước trực tiếp vào không gian bên trong gian máy với lượng hơi nước đưa vào thường không lớn lắm. Có nhiều biện pháp tăng ẩm bổ sung cho không khí nhưng có chung đặc điểm là:

- Lượng hơi ấm đưa vào không lớn lắm.

- Làm ẩm cho không khí trong một khoảng không gian hạn chế.

- Khi phun hơi ẩm tuyệt đối không được dư thừa, toàn bộ hơi ẩm phải được khuếch tán vào trong không khí.

Thường người ta sử dụng các thiết bị phun ẩm sau: Hộp hơi phun hơi ẩm bão hoà, thiết bị kiểu kim phun, đĩa quay hoặc khí nén.

5.3) Phun nước bão hoà vào không khí nhờ hộp hơi

- Hình dưới là cấu tạo của hộp hơi phun hơi ẩm bão hoà nhờ điện trở. Thiết bị gồm hộp sinh hơi 4, bên trong có các sợi dây diện trở 3. Khi đốt nóng hơi nước bốc ra theo ống 1 rồi khuyếch tán vào không khí. Nước bổ sung được cấp vào ống 2 và chứa trong thùng 5 thông với thủng 4. Ống xả 6 nhằm duy trì mức nước trong các thùng 4 và 5. Trạng thái của không khí sẽ thay đổi theo quá trình đẳng nhiệt ε = r0

ε = ΔI/Δd = (r0.Δd)/Δd = r0

5.4)Hộp phun hơi ẩm bão hòa

- Như vậy trạng thái không khí sẽ thay đổi theo đường đẳng nhiệt A6, nghĩa là nhiệt độ không khí sẽ không thay đổi.

- Như vậy ta có thể tính toán được trạng thái không khí nếu biết được lượng hơi bay hơi vào không khí. Chẳng hạn hơi nước bão hoà 100°C với lưu lượng 8 kg/h được phun vào không khí ở trạng thái t1 = 27°C, φ1 = 50% (không có hơi ẩm dư thừa) và lưu lượng 1000 kg/h. Nếu hơi khuếch tán đều vào không khí thì lượng ẩm tăng là Δd = 8/1000 = 8 g/kg, trạng thái không khí sau khi tăng ẩm là: d2 = 19 g/kg, φ2 = 85% và t2 = 27°C.

6) Phun nước cho bay hơi đoạn nhiệt vào không khí

Yêu cầu cơ bản của phun ẩm bổ sung là hơi phun phải mịn để khuếch tán hoàn toàn vào trong không khí không được dư thừa. Quá trình bay hơi nước vào không khí được thực hiện đoạn nhiệt, tức ε = 0. Thường người ta sử dụng các thiết bị như vòi phun hoặc đĩa quay.

- Dùng vòi phun với bơm: Trên hình 4.12 là thiết bị vòi phun với bơm. Nước có áp suất cao 9 ÷ 90 bar tử bơm đi vào ống dẫn 5 qua bộ lọc 2, trong đó có lưới lọc 6 dạng hình trụ, sau đó theo ống dẫn 7 vào vòi phun /. Bên trong vòi phun cũng có lưới lọc bằng đồng để tiếp tục lọc nước. Nước sạch qua ống 8 có đầu phun nhỏ để tăng tốc, ra khỏi vòi phun, nước phun vào  kim 9 đặt cách lỗ một khoảng nhất định và có thể điều chỉnh được nhờ vít 10. Sau khi va đập mạnh vào kim 9 nước bị xé tơi thành màn bụi dạng nóng. Các hạt bụi khuếch tán vào trong không khí, các hạt lớn một phần đập vào vỏ 3 để tiếp tục bị làm tơi và bay hơi tiếp, phẩn còn lại (98%) rơi xuống phễu 4 có đáy thông với đường thu hỏi về bơm. Sau một thời gian làm việc cần xả bẩn trong các lưới lọc và thổi thông đầu mũi phun. Muốn vậy người ta sử dụng khí nén. Khi ngừng phun, lò xo ép van 12 lên, mở thông đường khí nén từ bầu 11 với đường xã 14, khí nén sẽ cuốn nước cùng cặn bẩn bám trên lưới đưa vào phễu 4.

Năng suất làm ẩm của thiết bị là 7 kg/h và lượng nước phun mỗi giờ là 350 l tiêu hao năng lượng là 20 W cho mỗi kilôgam hơi ẩm. Thiết bị phun ẩm kiểu vòi phun tuy có ưu điểm là tiêu hao điện năng ít, nhưng ít được sử dụng do lỗ phun khả nhỏ hay bị tắc, nước dễ chảy ra nền nhà, vận hành phức tạp.

Vòi phun hơi nước

- Phun Ẩm bằng thiết bị đĩa quay: Cấu tạo của thiết bị được trình bày trên hình. Thiết bị gồm có đĩa 2 được gắn với trục quay dẫn động nhờ động cơ 1 quay với tốc độ rất cao (2850 vòng/phút), chao 5 trên có gắn các cánh tĩnh 4 và lá chắn 11, quạt gió 6 và vỏ 10 lắp đồng trục với đĩa 2.

  - Nguyên lý làm việc của thiết bị như sau: Nước từ ống dẫn 3 được tưới lên bể mặt bên trong của đĩa 2. Khi đĩa quay, nhờ lực ly tâm các giọt nước văng ra va đập lên các cánh tĩnh 4 và được xé tơi. Nhờ quạt 6 các giọt nước được thổi vào không khí trong gian máy và khuếch tán hết. Các giọt nước lớn bị lá chắn 11 cản lại, rơi xuống phần dưới của chao 5, theo ống 8 về bơm.

  - Năng suất làm ẩm của thiết bị khoảng 10 kg/h, lưu lượng nước cung cấp 90 l/h, tiêu hao điện năng là 51 W cho mỗi kilôgam hơi ẩm. Như vậy so với thiết bị phun kiểu vòi phun, thiết bị đĩa quay tiêu hao ít nước hơn nhiễu, nhưng chi phí điện năng khá lớn.

  - Ưu điểm của thiết bị là đơn giản, dễ chế tạo, dễ vận hành, ít trục trặc do
tắc nước. Vì vậy nó thường hay được sử dụng trong các xí nghiệp công nghiệp.

  - Nhược điểm là vẫn còn lượng hơi nước dư thừa nên có khả năng làm ướt nền nhà, thiết bị khá cồng kềnh, các chỉ tiết dễ bị hoen gỉ.

Thiết bị phun ẩm kiểu đĩa quay

- Phun Ẩm bằng thiết bị khí nén: Nguyên lý làm việc của thiết bị như sau: Không khí có áp suất 2 bar được cấp từ hệ thống khí nén theo ống dẫn 1 chuyển động vào bọc quanh ống 3 và thoát ra lỗ phun hẹp 5. Khi thoát ra khỏi lỗ phun khí nén cuốn theo một lượng hơi nước và xé tơi thành bụi và khuếch tán vào không khí. Nước được cung cấp từ một bình chứa, nhờ áp suất của khí nén đưa vào thùng. Do đó khi ngừng cấp khí nén thì nước cũng ngừng chảy vào ống phun. Năng suất làm ẩm của mỗi ống phun là 2,7 kg/h; lượng khí nén tiêu hao cho mỗi ống khoảng 4 m3/h; điện năng tiêu hao là 190 W cho mỗi ống phun (khoảng 70 W cho mỗi kilôgam hơi ẩm).

  - Mặc dù tiêu hao nhiễu điện năng và phải có hệ thống khí nén nhưng thiết bị phun ẩm bổ sung kiểu này vẫn hay được sử dụng vì cấu tạo rất gọn, độ tin cậy cao, dễ tự động, không có lượng nước dư thừa.

Thiết bị phun ẩm kiểu khí nén

Chương 3 bài tập đề 8

BÀI TẬP PHẦN TIỂU LUẬN

HỌC PHẦN:  ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Bài tập 1:

Một đường ống gió tiết diện hình chữ nhật, thể hiện như hình vẽ.

Xác định kích thước hệ đường ống gió theo phương

pháp ma sát đồng đều. ( lưu lượng các miệng gió bằng nhau)

| Đề | Lưu lượng miệng gió m3/s | Tốc độ m/s |  | Đề | Lưu lượng miệng gió m3/s | Tốc độ m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 5 |  | 13 | 9 | 5 |
| 2 | 6 | 6 |  | 14 | 9 | 6 |
| 3 | 6 | 7 |  | 15 | 9 | 7 |
| 4 | 7 | 8 |  | 16 | 5 | 8 |
| 5 | 7 | 9 |  | 17 | 5 | 9 |
| 6 | 7 | 10 |  | 18 | 5 | 10 |
| 7 | 8 | 5 |
| 8 | 8 | 6 |
| 9 | 7 | 7 |
| 10 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 11 | 7 | 9 |  |  |  |  |
| 12 | 7 | 10 |  |  |  |  |

Bài làm

Đoạn AB:

  - Lưu lượng: V1 = 4.8=32(m2/s)

  - Tốc độ:ω1 = 6 (m/s)

  - Tiết diện =V1ω1=326=5,3 (m2)

  - => a=1000 ; b= 5300 mm

Đoạn BC:

  - Lưu lượng: V2 = 3.8=24(m2/s)

  - %lưu lượng:2432 = 0,75= 0,75% (m/s)

  - Tra bảng % tiết diện : 80,5% => F2= 0,805.8=6,44 (m2)

- a=1000 , b=6440 mm

Đoạn CD:

  - Lưu lượng: V3 = 2.8=16(m2/s)

  - %lưu lượng:1632 = 0,5= 50% (m/s)

  - Tra bảng % tiết diện : 58,0% => F3=0,58.8=4,64 (m2)

- a=1000 , b=4640 mm

Đoạn DE:

  - Lưu lượng: V4 = 1.8=8(m2/s)

  - %lưu lượng:832 = 0,25= 25% (m/s)

  - Tra bảng % tiết diện : 32,5% => F4=0,325.8=2,6 (m2)

- a=1000 , b=2600 mm

Bài tập 2:   Giải bằng ẩm đồ

Một tòa nhà văn phòng được điều hòa với điều kiện thiết kế theo sơ đồ hệ thống như hình vẽ :

- Biểu diễn toàn bộ các quá trình của hệ thống trên đồ thị t – d.  Biết ϕo =90%, tT= 250C.

- Xác định năng suất lạnh của dàn lạnh, QC (kw)

Ghi chú : - Sai số cho phép khi đọc số liệu trên đồ thị là ±5%.

| Đề | LT/LN | hệ số GSHF |  | Đề | LT/LN | hệ số GSHF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 0,45 |  | 13 | 1 | 0,45 |
| 2 | 3 | 0,46 |  | 14 | 1 | 0,46 |
| 3 | 3 | 0,47 |  | 15 | 1 | 0,47 |
| 4 | 3 | 0,48 |  | 16 | 1 | 0,48 |
| 5 | 3 | 0,49 |  | 17 | 1 | 0,49 |
| 6 | 3 | 0,50 |  | 18 | 1 | 0,50 |
| 7 | 2 | 0,45 |
| 8 | 2 | 0,46 |
| 9 | 2 | 0,47 |
| 10 | 2 | 0,48 |  |  |  |  |
| 11 | 2 | 0,49 |  |  |  |  |
| 12 | 2 | 0,50 |  |  |  |  |

Bài làm

Năng suất lạnh

QC=Lx.(Ic-Io)

= (5400:3600).(92-88)

= 42 (kw)

| Lưu lượng, % | Tiết diện % | Lưu lượng, % | Tiết diện % | Lưu lượng, % | Tiết diện % | Lưu lượng, % | Tiết diện % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 2,0 3,5 5,5 7,0 9,0 10,5 11,5 13,0 14,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 24,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,5 30,5 31,5 32,5 | 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 65,5 66,5 67,5 68,0 69,0 70,0 71,0 71,5 72,5 73,5 74,5 75,5 76,5 77,0 78,0 79,0 80,0 80,5 | 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 | 81,0 82,0 83,0 84,0 84,5 85,5 86,0 87,0 87,5 88,5 89,5 90,0 90,5 91,5 92,0 93,0 94,0 94,5 95,0 96,0 96,5 97,5 98,0 99,0 100 |

Bảng tra kèm theo

Bảng 1: Xác định tỉ lệ phần trăm tiết diện theo phương pháp ma sát đồng đều