ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:	1. NGUYỄN HỮU KHANG 	- MSSV: 20006447

2. ĐÀO XUÂN QUẢNG 	 - MSSV: 20006472

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM

Ngành học : Lắp Đặt thiết bị lạnh

Lớp học : 20C2-LDL1

TIỂU LUẬN MÔN ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:	1. NGUYỄN HỮU KHANG 	- MSSV: 20006447

2. ĐÀO XUÂN QUẢNG 	- MSSV: 20006472

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM

Ngành học	: Thông gió và xử lý khí thải

Lớp học : 20C2-LDL1

TIỂU LUẬN MÔN ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GV CHẤM 1	 GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 	(Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI NÓI ĐẦU

Từ những ngày bước vào trường, chúng em rất là bở ngở trước một ngôi trường mới, những kiến thức mới lạ. Đấy là những ngày khá khổ sở đối với bọn em, nhưng không phải đó là bước cuối cùng trong việc học hỏi ngành nghề này. Có những người thầy luôn chỉ dạy rất nhiều điều, những thứ từ cơ bản đến thực tiễn. Bọn em có được chỗ nắm vững cho tương lai, và các thầy là người vung đắp nền móng cho con đường của bọn em. Những người thầy tận tùy vì học trò bọn em. Không đơn giản đó là dạy dổ mà là tiền đề quan trọng cho hành trình những người đi sau bọn em có được, có thể đó là điều bắt buộc của một người thầy. Nhưng không vì thế mà bỏ rơi chúng em.

Vậy nên, trong quá trình học tập có được từ các thầy. Những điều mà bọn em sẽ và làm phía dưới lời nói đầu tiên này, là muốn hoàn thành một điều gì đó cho những kiến thức bọn em có được từ các thầy. Đây là một bài kiểm tra cho một đề tài của các thầy, nhầm kết thúc cho việc học hành kết thúc môn học này. Từ những áp dụng thực tiễn đến những bài toán có được sau quá trình học từ người thầy phụ trách môn học này của bọn em, Th.s Đinh Đồng Hiệp.

Em xin chân thành cảm ơn thầy Hiệp và các thầy bộ môn khác một lần nữa.

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn:

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 2: BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1

Bài 2

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ SƠ ĐỒ LIÊN QUAN, ỨNG DỤNG

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐỀ SỐ 13

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

- Lời giới thiệu:

Mùa hè nắng nóng với những mức nhiệt độ cao dao động từ 38 –  42oC ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như năng suất làm việc tại các nhà máy, các xí nghiệp, tòa nhà văn phòng,… Giải pháp tốt nhất trong những trường hợp này chính là hệ thống điều hòa trung tâm. Nói về hệ thống điều hòa trung tâm thì nó được chia thành 2 loại là VRV và VRF.

- Hệ thống điều hòa trung tâm là gì ?

Hệ thống điều hòa trung tâm là một hệ thống gồm một hay nhiều máy trung tâm phối hợp thành một hệ thống tổng thể phân phối lạnh cho toàn bộ các khu vực trong toà nhà. Hệ thống điều hoà trung tâm sử dụng nước làm tác nhân lạnh thông qua hệ thống đường ống dẫn nước vào các dàn trao đổi nhiệt để làm lạnh không khí.

- Hệ thống điều hòa VRV là gì ?

- Định nghĩa:

VRV là viết tắt của từ tiếng Anh “Variable Refrigerant Volume”. Hệ thống điều hòa trung tâm VRV là kiểu hệ thống máy lạnh dành cho các tòa nhà cao tầng, các công trình diện tích sử dụng lớn và có sự hạn chế về vị trí đặt các dàn nóng  giải nhiệt riêng rẽ. Daikin là nhà sản xuất điều hòa không khí đầu tiên đã phát minh ra hệ thống máy điều hòa trung tâm và cho đến nay đã được hơn 20 năm. Trong hệ thống điều hòa VRV thì điều hòa trung tâm VRV III là một phiên bản cái tiến vượt bậc, được xem như một cuộc cách mạng trong quá trình phát triển của hệ thống điều hòa VRV tính tới thời điểm hiện tại.

Sơ đồ cấu tạo của hệ thống điều hòa VRV

- Những ưu điểm của điều hòa trung tâm VRV

Điều hòa trung tâm VRV có thể nói là một trong những đỉnh cao công nghệ sản xuất điều hòa. Dưới đây là những ưu điểm mà VRV mang lại:

- Chi tiết lắp ghép có độ tin cậy, tuổi thọ cao.

- Hệ thống điều hòa VRV có khả năng hạn chế được tiếng ồn và chống bám bụi rất tốt. Nên được ứng dụng khá rộng rãi, kể cả khu vực đòi hỏi độ ồn thấp.

- Quá trình lắp đặt khá đơn giản và nhanh chóng. Không mất quá nhiều thời gian. + Vận hành êm ái. Có thể tự vận hành hằng năm mà không cần công nhân vận hành. Ngoài ra còn có thể kết nối với trung tâm điều khiển của tòa nhà, tạo điều kiện dễ dàng cho sữa chữa, bảo trì.

- Giá cả ở mức phù hợp.

### Phân loại điều hòa trung tâm VRV

Hệ thống điều hòa VRV được phân ra thành 4 loại bao gồm:

- Hệ thống điều hòa trung tâm VRV castle âm trần

- Hệ thống điều hòa trung tâm VRV âm trần nối ống gió

- Hệ thống điều hòa trung tâm VRV đặt sàn

- Hệ thống điều hòa trung tâm VRV treo tường

- Hệ thống điều hòa trung tâm VRF là gì ?

- Định nghĩa:

VRF là viết tắt của từ tiếng Anh “Variable Refrigerant Flow”. Đây là dạng điều hòa tương tự như VRV tuy nhiên nó sử dụng kí hiệu VRF để phân biệt với hệ thống diều hòa trung tâm VRV của Daikin. Điều hòa VRV ra đời nhằm khắc phục được những nhược điểm của các dạng điều hòa dạng rời như:

- Đường ống dẫn ga

- Chênh lệch độ cao giữa dàn lạnh và dàn nóng

- Công suất lạnh tăng đáng kể

- Điều hòa trung tâm VRF có khả năng điều chỉnh lưu lượng môi chất tuần hoàn và qua đó có thể thay đổi công suất theo phụ tải bên ngoài

Sơ đồ cấu tạo của điều hòa VRF

- Những ưu điểm của hệ thống điều hòa VRF

Điều hòa VRF có ưu điểm sau đây:

- Tiết kiệm được không gian lăp đặt mang lại tính thẩm mỹ cao

- Lắp đặt và thi công dễ dàng

- Khả năng khử âm và khử bụi rất tốt

- Tiết kiệm năng lượng hiệu quả:

VRF có tổ hợp dàn nóng có từ 3 máy nén trở lên, trong đó có một máy là điều chỉnh năng suất lạnh theo kiểu ON-OFF, còn lại là điều chỉnh bậc theo máy biến tần, do vậy, số bậc điều chỉnh dao động từ 0-100% gồm 21 bậc.

- Máy nén VRF có thể lăp ghép với nhau tạo nên mạng lưới có thể đáp ứng được những nhu cầu năng suất lạnh từ 7kW đến hàng ngàn kW cho các tòa nhà cao tầng với hàng trăm mét và số lượng phòng rất lớn.

- VRF có thể giải quyết vấn đề thu hồi dầu về máy nén, vì vậy, dàn nóng VRF có thể đặt cao hơn dàn lạnh tới 50m và mỗi dàn lạnh có thể cách xa nhau tới 15m, đường ống dẫn môi chất lạnh từ dàn nóng tới dàn lạnh có thể xa tới 100m. Ngoài ra, ở nhánh rẽ đầu tiên, đường ống cũng có thể dài thêm 60m, tạo điều kiện cho việc bố trí máy lạnh dễ dàng trong các toà nhà cao tầng hay văn phòng khách sạn.

- Lưu lượng gió lớn nên cực kỳ phù hợp với những không gian đông người như: rạp chiếu phim, trung tâm thương mại

CHƯƠNG 2: BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Bài 1:

Một đường ống gió tiết diện hình chữ nhật, thể hiện như hình vẽ.

Xác định kích thước hệ đường ống gió theo phương

pháp ma sát đồng đều. ( lưu lượng các miệng gió bằng nhau)

Đề 13: lưu lượng miệng gió 9 m3/s , tốc độ 5 m/s

Giải

Đoạn AB:

Lưu lượng: V1=4×9=36 m3s

Tốc độ:W1=5 ms

Tiết diện: f1=V1W1=365=7,2m2

→a=1000, b=7200 mm

Đoạn BC:

Lưu lượng: V2=3×9=27(m3/s)

% lưu lượng:2736=0,75=75%

Tra bảng % tiết diện: 80,5→f2=0,805×9=7,245m2

→a=1000 mm, b=7245 mm

Đoạn CD:

Lưu lượng:V3=2×9=18m3s

% lưu lượng: 1836=0,5=50%

Tra bảng % tiết diện:58,0→f3=0,58×9=5,22m2

→a=1000mm, b=5220mm

Đoạn DE:

Lưu lượng:V4=1×9=9m3s

% lưu lượng:936=0,25=25%

Tra bảng % tiết diện:32,5→f4=0,325×9=2,925m2

→a=1000mm, b=2925mm

Bài 2: Giải bằng ẩm đồ

Một tòa nhà văn phòng được điều hòa với điều kiện thiết kế theo sơ đồ hệ thống như hình vẽ

- Biểu diễn toàn bộ các quá trình của hệ thống trên đồ thị t – d.  Biết ϕo =90%, tT= 250C.

- Xác định năng suất lạnh của dàn lạnh, QC (kw)

Ghi chú : - Sai số cho phép khi đọc số liệu trên đồ thị là ±5%.

Đề 13:LNLT=1;hệ số GSHF:0,45

Giải

IC=81,5 kjkg

It=56 kjkg

IO=68,5kjkg

Ii=55kjkg

- Năng suất lạnh của dàn lạnh

Qc=Lx×Ic-Io

54003600×81,5-68,5=19,5KW

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ SƠ ĐỒ LIÊN QUAN, ỨNG DỤNG

KẾT LUẬN

Đó là tất cả những gì chúng em học hỏi và làm được trong môn học này. Tuy rằng bài làm có những thiếu sót, nhưng cảm ơn các thầy đã giúp đở chúng em trong thời gian qua. Thời gian chúng em ở trường tuy không còn lâu nữa, điều có thể là chúng em sẽ đi tiếp trên con đường mới trong tương lai. Và bài tiểu luận về Thông gió tự nhiên, là một đề tài tương đối thực hành nhiều trong lối sống con người. Từ những ngôi nhà được xây dựng, môi trường sống thích hợp và thoải mái, kể cả được áp dụng vào các nơi phân xưởng quan trọng. Điều về phần nào khiến chúng em chuyên sâu tìm hiểu và học hỏi thêm về các ứng dung thực tiễn của ngành nghề và môn học này. Khiến việc này làm chúng em có thêm tự tin để có thể nghiên cứu sâu hơn vào đề tài này vào một ngày nào đó, bằng chính sức bọn em.

Và đề tài này khiến cho chúng em rất thích thú khi làm nó, là một môn học khiến chúng em khó quên được và người thầy dạy điều thú vị cho chúng em, Những kiến thức thầy dạy chúng em sẽ cố gắng nắm rỏ hơn và theo dõi vào việc tìm hiểu rỏ hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn những người thầy, những người hợp tác đã giúp và cho chúng em thấy được những bài học thú này. Những kiến thức hay và bổ ích rất nhiều. Cảm ơn thầy Đinh Đồng Hiệp đã theo bước và dẫn dắt chúng em trong học tập.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

https://dienmaydongsapa.com/du-an/cung-cap-lap-dat-he-thong-dieu-hoa-cong-nghiep-va-dan-dung/?gclid=Cj0KCQjwu7OIBhCsARIsALxCUaPT-e0cNfJvMMAztOZTtHMDHWG9z6FUznfmGjyAtcpc2I8FzBqr8wQaAqbUEALw_wcB

https://www.savame.com/thi-cong-dieu-hoa-khong-khi-thong-gio/?gclid=Cj0KCQjwu7OIBhCsARIsALxCUaNrvv-zbnQwJ5gH_X6vA5P3G8VTk_WbawB4FnKq6ioztoNMp3wTJ5EaAmwNEALw_wcB

https://tongkhodieuhoa.com/he-thong-dieu-hoa-trung-tam-la-gi-vrv-la-gi-vrf-la-gi.html