ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:    1. Bùi Đức Anh Tuấn     - MSSV: 20006476

2. Lê Minh Trường         - MSSV: 20006456

Tính bức xạ mặt trời qua cửa sổ sử dụng kính khác kính cơ bản, không có rèm che.

Ngành học	: Công nghệ kỹ huật nhiệt

Lớp học	: 20C2 - LĐL2

TIỂU LUẬN MÔN KĨ THUẬT ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. Bùi Đức Anh Tuấn    - MSSV: 20006476

- Lê Minh Trường       - MSSV: 20006456

Tính bức xạ mặt trời qua cửa sổ sử dụng kính khác kính cơ bản, không có rèm che

Ngành học	: Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Lớp học	: 20C2 - LĐL1

TIỂU LUẬN MÔN KĨ THUẬT ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# Lời nói đầu

# Trước sự thâm nhập mạnh mẽ của công nghệ lạnh trong lĩnh vực kỹ thuật, đời sống và ngay cả trên những phương tiện giao thông vận tải như ô tô, máy bay , tàu hoả,… đều có trang bị điều hoà không khí, máy làm  lạnh,… bởi  thế các môn chuyên ngành như Kĩ thuật điều hoà không khí, Truyền nhiệt đã được đưa vào để truyền dạy những bài học quý báu nhằm đáp ứng được nhu cầu phần nào được nêu trên.

# Ngoài ra điều hòa không khí cũng đã hỗ trợ đắc lực cho nhiều ngành kinh tế giúp nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo quy trình công nghệ trong những ngành sợi, dệt, vi điện tử, in ấn, bưa điện, máy tính,…

# Cho nên chúng ta cần điều chỉnh học và tìm hiểu và được trình bày qua quá trình bài tiểu luận này.

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

# MỤC LỤC

| Chương | Nội dung | Trang |
| --- | --- | --- |
|  | Mục lục | 5 |
| 1 | CƠ SỞ LÝ THUYẾT: 1/ Nhiệt bức xạ mặt trời 2/ Xác Định bức xạ nhiệt mặt trời 3/ Nhiệt bức xạ qua kính | 6...13 |
| 2 | BÀI TẬP ỨNG DỤNG: Bài tập 1: Bài tập 2; | 14 15 |
| 3 | SƠ ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG: | 16 17 |
| 4 | KẾT LUẬN | 18 |

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1/ Nhiệt bức xạ mặt trời:

Có thể coi mặt trời là một quả cầu lửa khổng lồ với đường kính trung bình 1,39.106km và cách xa quả đất 150.106km. Nhiệt độ bề mặt mặt trời khoảng 6000°K trong khi ở tâm đạt đến 8÷40.106°K

Tùy thuộc vào thời điểm trong năm mà khoảng cách từ mặt trời đến trái đất thay đổi, mức thay đổi xê dịch trong khoảng ±1,7% so với khoảng các trung bình nói trên.

Do ảnh hưởng bầu khí quyển lượng bức xạ mặt trời giảm đi khá nhiều. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới bức xạ mặt trời như nhiễm bụi, mây mù, thời điểm trong ngày và trong năm, địa điểm nơi lắp đặt công trình, độ cao của công trình so với mặt nước biển, nhiệt độ động sương của không khí xung quanh và hướng bề mặt nhận bức xạ.

Nhiệt bức xạ được chia ra làm 3 thành phần

- Thành phần trực xạ - nhận nhiện trực tiếp từ mặt trời

- Thành phần tán xạ - Nhiệt bức xạ chiếu lên các đối tượng xung quanh làm nóng chúng và các vật đó bức xạ gián tiếp lên kết cấu

- Thành phần phản chiếu từ mặt đất

2/ Xác Định bức xạ nhiệt mặt trời

2 dạng:

-Nhiệt bức xạ qua cửa kính Q61

-Nhiệt bức xạ qua kết cấu bao che tường và mái: Q62

Q6=Q61+Q62

3/ Nhiệt bức xạ qua kính

3.1 Nhiệt bức xạ qua trường hợp không phải kính cơ bản và có rèm che:

Q61=Fk.Rxn.εc.εds.εmm.εkℎ.εK, W

Trong đó

Fk - Diện tích kính, m2

Rxn – Lượng nhiệt bức xạ xâm nhập vào không gian điều hòa

Rxn=[0,4.(αm+τm+ρk.ρm+0,4.αk.ρm)] 0,88.R

Trị số R lấy theo bảng (3-7), các giá trị αk, τk, ρk lấy theo bảng (3-5), αm, τm, ρm lấy theo bảng (3-6). Các hệ số khác vẫn tính giống như các hệ số ở công thức (3-21)

* Trường hợp không phải kính cơ bản và có rèm che:

Q61 = Fk.Rxn.εc.εds.εmmεkh.εk, W

Trong đó

Fk – Diện tích cửa kính, m2

Rxn – Lượng nhiệt bức xạ xâm nhập vào không gian điều hòa

Rxn = [0,4.αk +τk.(αm+ τm+ρk.ρm+0,4.αk.ρm)] 0,88.R

Trị số R lấy theo bảng 3-7, các giá trị αk, τk, ρk lấy theo bảng ( 3-5), αm,τm,ρm lấy theo bảng (3-6). Các hệ số khasc vẫn tính giống như các hệ số ở công thức (3-21)

*Bức xạ mặt trời qua kính thực tế

Nhiệt bức xạ mặt trời khi bức xạ qua kính chỉ có một phần tác động tức thời tới không khí trong phòng, phần còn lại tác động lên kết cấu bao che và bị hấp thỵ một phần, chỉ sau một khoảng thời gian nhất định mới tác động tới không khí

Vì vậy thành phần nhiệt thừa do các tia bức xạ xâm nhập qua cửa kính gây tác động tức thời đến phụ tải hệ thống điều hòa không khí

Rxn=Rmax.k.nt

Trong đó

Rxn –Lượng bức xạ mặt trời xâm nhập qua cửa kính gây tác động tức thời đến phụ tải của hệ thống điều hòa không khí, W/m2

Rmx – Lượng bức xạ mặt trời lớn nhất xâm nhập qua cửa kính, W/m2 ( tham khảo bảng 3-8a)

Nt – Hệ số tác dụng tức thời ( tham khảo bảng 3-8b )

K – Tích số các hệ số xét tới ảnh hưởng của các yếu tố như sương mù, độ cao, nhiệt động động sương, loại khung cửa và màn che.

Hệ số tác động tức thời cho trong các bảng 3-8b. Cần lưu ý rằng để xác định hệ số tác dụng tức thời phải căn cứ vào khối lượng tính cho 1 m2 diện tích. Thật vậy khi khối lượng riêng của vật càng lớn, khả năng hấp thụ các tia bức xạ càng lớn, do mức độ chậm trex giữa điểm ực đại của nhiệt bức xạ và tủ lạnh càng lớn.

CHƯƠNG 2: BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Một đường ống gió tiết diện hình chữ nhật, thể hiện như hình vẽ.

Xác định kích thước hệ đường ống gió theo phương

pháp ma sát đồng đều. ( lưu lượng các miệng gió bằng nhau)

Bài làm

Đoạn AB:

Lưu lượng: V1 = 4.5=20(m2/s)

Tốc độ:ω1 = 8 (m/s)

- Tiết diện =V1ω1=208=2,5 (m2)

- => a=1000 ; b= 2500 mm

- Đoạn BC:

- Lưu lượng: V2 = 3.5=15(m2/s)

- %lưu lượng:1520 = 0,75= 0,75% (m/s)

- Tra bảng % tiết diện : 80,5% => F2= 0,805.5=4,03(m2)

- => a=1000 , b=4030mm

- Đoạn CD:

- Lưu lượng: V3 = 2.5=10(m2/s)

- %lưu lượng:1520 = 0,75= 75% (m/s)

- Tra bảng % tiết diện : 58,0% => F3=0,58.5=2,9 (m2)

- => a = 1000 mm                b = 2900 mm

- Đoạn DE:

- Lưu lượng: V4 = 1.5=5(m2/s)

- %lưu lượng:520 = 0,25= 25% (m/s)

- Tra bảng % tiết diện : 32,5% => F4=0,325.5=1,6 (m2)

- => a=1000 , b=1600 mm

Bài tập 2:   Giải bằng ẩm đồ

Một tòa nhà văn phòng được điều hòa với điều kiện thiết kế theo sơ đồ hệ thống như hình vẽ :

- Biểu diễn toàn bộ các quá trình của hệ thống trên đồ thị t – d.  Biết ϕo =90%, tT= 250C.

- Xác định năng suất lạnh của dàn lạnh, QC (kw)

- Bài làm

Năng suất lạnh

- QC=Lx.(Ic-Io)

- = (5400:3600).

CHƯƠNG 3: SƠ ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

Tính số DA của hệ số truyền qua và hệ số hấp thụ được xem như ký hiệu biểu diễn tính chất của một tổ hợp bộ thu và kính (DA). Trong số bức xạ xuyên qua kính và tới bề mặt bộ thu, một phần lại bị phản xạ trở lại hệ thống kính. Tuy nhiên, không phải nhất tất cả lượng bức xạ này bị mất đi mà một phần lớn trong số đó lại được phản xạ trở lại bộ thu nhờ hiệu ứng lồng kính ( như biểu diễn trong hình 2.13), trong đó D là hệ số truyền qua của hệ thống kính và A là hệ số hấp thụ của bề mặt bộ thu.

- Như vậy trong số năng lượng tới, DA là phần sẽ được bộ thu hấp thụ, còn (1-A)D là phần bị phản xạ trở lại hệ thống kính che. Sự phản xạ này được giải thiết là khuếch tán và như vậy phần năng lượng (1-A)D tới tấm phủ là bức xạ khuếch tán và (1-A),D.Rd là phần được phản xạ trở lại bề mặt bộ thu.

Đại lượng Rd là hệ sốp hản xạ của hệ thống kính đối với bức xạ khuếch tán từ bề mặt bộ thu và có thể xác định từ phương trình Rd = Da(1-Dr) – Da –D như độ chênh lệch giữa Da và D ở góc tới 600. Nếu hệ thống kính gồm 2 lớp (hay nhiều lớp) thì Rd sẽ hơi khác so với độ phản xạ huếch tán của bức xạ tới. Sự phản xạ nhiều lần đối với bức xạ khuếch tán sẽ tiếp tục để cho phần năng lượng tới được hấp thụ có trị số:

□DA□ = DAn=0∞[1−A□Rdn]=DA1−1−A□Rd

Nói khác đi, sẽ có (DA) phần năng lượng bức xạ truyền tới được bề mặt hấp thụ bộ thu.

Trong thực tế A khá là lớn và Rd khá là nhỏ nên một cách gần đúng người ta thường xác định: (DA) = 1,01.D.A

Do D và A phụ thuộc góc tới nên đương nhiên tích số (DA) cũng phụ thuộc góc tới. Để xác định quan hệ giữa (DA) và có thể sử dụng đồ thị ở hình 2.14, trong đó (DA)n là tích số (DA) ứng với trường hợp tia tới vuông góc với bề mặt bộ thu.

Kết luận

Thông qua các bài học và cách phần lý thuyết cũng như bài tập , giúp sinh viên hiểu được nhiều bài hơn cũng như vấn đề , cũng như được tìm hiểu biết nhiều hơn từ các trang mạng .Nhưng tuy nhiên trong quá trình làm tiễu luận này em đã được sự hướng dẫn và chỉ bảo của giáo viên bộ môn để nhóm hoàn thành bài tiễu luận này , và tuy nhiên vẫn có những sai sót không tránh khỏi, em mong giáo viên bộ môn thông cảm và chỉ ra những sai sót đề nhóm em được hoàn thiện hơn.

Nhóm em chân thành cảm ơn: