ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA LÝ LUẬN NHIỆT LẠNH

SVTH : Đỗ Văn Khải 		– MSSV : 20006467
	SVTH : Nguyễn Văn Nghĩa	– MSSV : 20006462

ĐỀ 12: Giải thích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ chuyển động của không khí  đối với cơ thể con người

Ngành học : Nhiệt – Lạnh
Lớp học : 20C2 – LĐL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD : Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI NÓI ĐẦU

Nước ta là một nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa hè tương đối nóng nực và có độ ẩm khá cao. Cùng với sự phát triển của đất nước, đời sống nhân dân ngày một cải thiện và nâng cao, do đó nhu cầu về việc tạo ra điều kiện vì khí hậu thích hợp cho con người ở các công sở, văn phòng, xí nghiệp và nhà ở của nhân dân… đã trở nên rất cấp thiết.

Hiện nay hầu hết các cơ quan , xí nghiệp, công sở đều sử dụng các hệ thống điều hòa không khí từ công suất nhỏ , trung bình đến lớn và rất lớn. Có thể nói thiết bị điều hòa không khí đã trở thành một thiết bị quan trọng hằng ngày mà mọi người tiếp xúc và sử dụng.

Giáo trình này được tác giả biên soạn nhằm cung cấp cho học sinh, sinh viên chuyên ngành Nhiệt Lạnh các trường đại học kỹ thuật và cao đẳng, các kỹ sư và công nhân kỹ thuật những kiến thức cơ bản vè điều hòa không khí và thông gió hiện đại. Cuốn sách cũng có thể làm tài liệu tham khảo tốt khi tính toán thiết kế và lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí.

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ CHỌN THÔNG SỐ TÍNH TOÁN CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ	6

1.	ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ ĐẾN CON NGƯỜI	6

1.1.	Ảnh hưởng của nhiệt độ	6

1.2.	Ảnh hưởng của độ ẩm tương đối	10

1.3.	Ảnh hưởng của tốc độ không khí	11

1.4.	Ảnh hưởng của bụi	13

1.5.	Ảnh hưởng của các chất độc hại	15

1.6.	Ảnh hưởng của khí CO2 và tính toán lượng gió tươi cung cấp	17

1.7.	Ảnh hưởng của độ ồn	19

CHƯƠNG 2: KẾT LUẬN	21

MỞ ĐẦU

Môi trường không khí ảnh hưởng rất lớn đối với con người. Khi nhu cầu cuộc sống con người ngày ngày càng nóng cao thì không khí tự nhiên ngày càng được thay đổi lẫn sinh sống làm việc của con người. Môi trường không khí tác động lên con người và các quá trình sản xuất thông qua nhiều nhân tố, trong đó các nhân tố sau đây ảnh hưởng nhiều nhất.

- Nhiệt dộ không khí

- Độ ẩm tương đối

- Tốc độ lưu chuyển của không khí

- Nồng độ bụi trong không khí

- Nồng độ của các chất độc hại

- Nồng độ oxi khí CO2 trong không khí

- Độ ồn

Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn ảnh hưởng môi trường không khí ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào.

# CHƯƠNG 1: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ CHỌN THÔNG SỐ TÍNH TOÁN CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

- ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ ĐẾN CON NGƯỜI

  - Ảnh hưởng của nhiệt độ

Nhiệt độ là yếu tố gây cảm giác nóng lạnh đối với con người. Cơ thể con người có nhiệt độ xấp xỉ 37°C. Trong giá trình vận động cơ thể con người luôn luôn thải ra môi trường nhiệt lượng qtỏa. Lượng nhiệt do cơ thể tỏa ra phụ thuộc vào cường độ vận động ( vận động càng nhiều thì nhiệt lượng tỏa ra càng lớn), giới tính, tuổi tác và trọng lượng bản thân. Vì vậy để duy trì thân nhiệt cơ thể thường xuyên trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh dưới hai hình thức:

- Truyền nhiệt: Là hình thức thải nhiệt ra môi trường do chênh lệch nhiệt độ giữa cơ thể và môi trường. Qúa trình truyền nhiệt cũng được thực hiện theo các phương thức như dẫn nhiệt, tỏa nhiệt đối lưu và bức xạ. Nhiệt lượng trao đổi theo dạng này gọi là nhiệt hiện, ký hiện qh.

- Tỏa ẩm: Ngoài hình thức thải nhiệt như trên, cơ thể còn có hình thức khác là tỏa ẩm. Khi hình thức truyền nhiệt thông thường không đáp ứng đòi hỏi về thải nhiệt, cơ thể bắt đầu thải mồ hôi. Các giọt mồ hôi thải ra môi trường mang theo một nhiệt lượng khá lớn, không những thế khi thoát ra bề mặt da, các giọt nước tiếp tục bay hơi và nhận nhiệt lượng trên bề mặt da, góp phần hạ thân nhiệt. Nhiệt lượng trao đổi hình thức tỏa ẩm gọi là nhiệt ẩn, ký hiệuqa. Người ta nhận thấy khi vận động nhiều trong điều kiện ngoài trời hoặc nóng bức, nếu cơ thể không cung cấp đủ nước cần thiết để thải nhiệt, thân nhiệt có thể tăng cao có nguy cơ đến tính mạng của con người.

Mối quan hệ giữa nhiệt lượng thải ra dưới hai hình thức truyền nhiệt và tỏa ẩm được thể hiện bởi phương trình sau đây:

qtỏa=qh+ qa	 (2-1)

Đây là một phương trình cân bằng động, giá trị của mỗi một đại lượng trong phương trình có thể tùy thuộc vào cường đồ vận động, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ chuyển động của không khí xung quanh. Trong phương trình đó qa là đại lượng mang tính chất điều chỉnh, giá trị của nó lớn nhỏ phụ thuộc vào mối quan hệ của qtỏa và qh để đảm bảo phương trình (2-1) luôn luôn cân bằng.

-Nếu cường độ vận động của con người không đổi thì có thể coi qtỏa = const, nhưng qh giảm, chẳng hạn khi nhiệt độ môi trường tăng, ∆t = tct- tmt giảm; khi tốc độ gió giảm hoặc khi nhiệt trở tăng. Phương trình (2-1) mất cân bằng, khi đó có thể sẽ thải ẩm, qa xuất hiện và tăng dần nếu qh giảm.

-Nếu nhiệt độ môi trường không đổi , tốc độ gió ổn định và nhiệt trở cũng không đổi thì qh = const, khi cường độ vận động tăng qtỏa tăng, phương trình (2-1) mất cân bằng, khi đó có thể cũng sẽ thải ẩm, qtỏa càng tăng cao thì qa cũng tăng lên tương ứng.

Nếu vì một lý do gì đó mất cân bằng thì sẽ gây rối loạn và sinh đau ốm.

Quan hệ giữa nhiệt hiện và nhiệt ẩn theo nhiệt độ môi trường được thể hiện trên hình 2.1. Theo quan hệ này khi nhiệt độ không khí tăng, nhiệt hiện giảm và nhiệt ẩn tăng.

-Nhiệt hiện: Truyền nhiệt tử cơ thể con người vào môi trường xung quanh dưới ba phương thức: dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ. Nhiệt hiện qh phụ thuộc vào độ chênh nhiệt độ giữa cơ thể và môi trường xung quanh ∆t = tct- tmt, tốc độ chuyển động của dòng không khí và nhiệt trở (áo quần, chăn chiếu).

Đặc điểm của nhiệt hiện là phụ thuộc rất nhiều vào độ chênh nhiệt độ giữa cơ thể với nhiệt độ môi trường ∆t = tct- tmt.

Khi nhiệt độ môi trường tmt nhỏ, ∆t lớn, cơ thể mất nhiệt nên có cảm giác lạnh. Ngược lại khi nhiệt độ tmt lớn khả năng thoát nhiệt của cơ thể dưới hình thức nhiệt hiện kém nên có cảm giác nóng. Tuy nhiên cùng một điều hiện cảm giác nóng lạnh còn phụ thuộc vào tuổi tác, sức khỏe và hoạt động của con người.

Nhiệt hiện qh còn phụ thuộc vào các yếu tố như tốc độ gió, nhiệt trở của cơ thể (áo quần, chăn, chiếu…).

-Nhiệt ẩn: Tỏa ẩm có thể xảy ra trong mọi phạm vi nhiệt độ khi nhiệt độ môi trường càng cao, cường độ vận động càng lớn thì tỏa ẩm càng nhiều. Nhiệt năng của cơ thể được thải ra ngoài cùng với hơi nước dưới dạng nhiệt ẩn, nên lượng nhiệt này gọi là nhiệt ẩn.

Ngay cả khi nhiệt độ môi trường lớn hơn thân nhiệt (37°C), cơ thể con người vẫn thải được nhiệt ra môi trường thông qua hình thức tỏa ẩm. Người ta đã tính được rằng, cứ thoát 1g mồ hôi thì cơ thể thải được một lượng nhiệt xấp xỉ 2500J. Nhiệt độ càng cao, độ ẩm môi trường càng bé thì mức độ thoát mồ hôi càng nhiều.

Nhiệt ẩn có giá trị càng cao khi hình thức thải nhiệt bằng truyền nhiệt không thuận lợi.

Quan hệ giữa con người và môi trường được thể hiện trên hình 2.2. Ở đây cơ thể trao đổi nhiệt với môi trường qua hai hình thức truyền nhiệt và tỏa ẩm, quá trình đó chịu tác động của nhiều yếu tốc như tốc độ không khí, nhiệt độ không khí, nhiệt độ bề mặt, độ ẩm, nhiệt trở truyền nhiệt. Tổng hợp tất cả các yếu tốc trên sẽ tác động lên con người. Tuy nhiên cảm giác mỗi người sẽ khác nhau phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sức khỏe, tuổi tác và mức độ vận động của cơ thể.

Rõ ràng rằng, con người có thể sống trong một phạm vi thay đổi nhiệt độ khá lớn, tuy nhiên nhiệt độ thích hợp nhất đối với con người chỉ nằm trong khoảng hẹp. Nhiệt độ và độ ẩm thích hợp đối với con người có thể lấy theo TCVN 5687-1992 cho ở bảng 2.1 dưới đây.

Trên hình 2.3 trình bày đồ thị vùng tiện nghi của Hội lạnh, sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí của Mỹ giới thiệu. Đồ thị này biểu diễn trên trục tọa độ với trục tung là nhiệt độ đọng sương ts và trục hoành là nhiệt độ vận hành tv, nhiệt độ bên trong đồ thị là nhiệt độ hiệu quả tương đương. Nhiệt độ vận hành tv được tính theo biểu thức sau:

Nhiệt độ hiệu quả tương đương xác định ảnh hưởng tổng hợp của các yếu tổ: nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ chuyển động của không khí đến con người.

Theo đồ thị tiện nghi, nhiệt độ hiệu quả thích hợp nằm trong khoảng 20÷26°C, độ ẩm tương đối khoảng 30÷70%, nhiệt độ đọng sương 2÷15°C.

Rõ ràng theo đồ thị này vùng tiện nghi của Mỹ có những điểm khác so với TCVN.

Trên hình 2.4 là đồ thị vùng viện nghi được biểu diễn theo trục tung là nhiệt độ nhiệt kế ướt tư và trục hành là nhiệt độ nhiệt kế khô tk, nhiệt độ ở giữa là nhiệt độ hiệu quả tc.

Theo đồ thị này vùng tiện nghi nằm trong khoảng nhiệt độ nhiệt kế ướt từ 10÷20°C, nhiệt độ nhiệt kế khô từ 18÷28°C và nhiệt độ hiệu quả từ 17÷24°C.

  - Ảnh hưởng của độ ẩm tương đối

Độ ẩm tương đối có ảnh hưởng lớn đến khả ăng thoát mồ hôi vào không khí. Qúa trình này chỉ có thể xảy ra khi φ < 100%. Độ ẩm càng thấp thì khả năng thoát mồ hôi càng lớn, cơ thể sẽ cảm thấy dễ chịu.

Độ ẩm quá cao, hay quá thấp đều không tốt đối với con người.

-Khi độ ẩm cao: Khi độ ẩm cao có khả năng thoát mồ hôi kém, cơ thể có cảm giác nặng nề, mệt mỏi và dễ gây cảm cúm. Người ta nhận thấy ở một nhiệt độ và tốc độ gió không đổi, khi độ ẩm lớn khả năng bốc mồ hôi chậm hoặc không thể bay hơi được, điều đó làm cho bề mặt da có lớp mồ hôi nhớp nháp. Độ ẩm cao còn tạo ra những khó chịu khác cho con người như hiện tượng đọng sương trên bề mặt các đồ vật, nắm mốc.

Trên hình 2.5 biểu thị miền xuất hiện mồ hôi trên bề mặt da. Theo đồ thị này ta thấy, ứng với một giá trị độ ẩm nhất định, khi nâng nhiệt độ lên một giá trị nào đó thì trên bề mặt da xuất hiện lớp mồ hôi, và ngược lại khi độ ẩm cao trên bề mặt da xuất hiện mồ hôi ngay cả khi nhiệt độ không khí khá thấp. Ví dụ ở độ ẩm trên 75% thì xuất hiện mồ hôi ngay cả khi nhiệt độ dưới 20°C.

-Độ ẩm thấp: Khi độ ẩm thấp mồ hôi sẽ bay hơi nhanh làm da khô, gây nứt nẻ chân tay, môi… Ngoài ra độ ẩm còn gây ra nhiều vấn đề phiền toái khác trong cuộc sống như làm cho đồ vật khô cứng, thực phẩm bị mất nước và giảm chất lượng… Như vậy độ ẩm quá thấp cũng không tốt cho cơ thể.

Độ ẩm thích hợp đối với cơ thể con người nằm trong khoảng tương đối rộng φ 60 ÷ 75% và có thể chọn theo TCVN 5687-1992 nếu ở bảng 2.1.

  - Ảnh hưởng của tốc độ không khí

Tốc độ chuyển động của không khí có ảnh hưởng đến cường độ trao đổi nhiệt và ẩm giữa cơ thể con người với môi trường xung quanh. Khi tốc độ luân chuyển lớn, cường độ trao đổi nhiệt ẩm tăng lên. Vì vậy khi đứng trước gió ta cảm thấy mát và thường da khô hơn nơi yên tĩnh trong cùng điều kiện về nhiệt độ và độ ẩm.

Khi nhiệt độ không khí thấp, tốc độ quá lớn vì cơ thể mất nhiều nhiệt gây cảm giác lạnh. Tốc độ gió thích hợp tùy thuộc vào nhiều yếu tố: nhiệt độ gió, cường độ lao động, độ ẩm, trạng thái sức k hỏe của mỗi người.

Trong kỹ thuật điều hòa không khí người ta chỉ quan tâm tốc độ gió trong vùng làm việc, tức là vùng dưới 2m kể từ sàn nhà. Đây là vùng mà một người bất kỳ khi đứng trong phòng đều lọt hẳn vào trong khu vực đó (hình 2.5).

Tốc độ không khí lưu động lựa chọn theo nhiệt độ không khí trong phòng nêu ở bảng 2.2. Khi nhiệt độ phòng thấp cần chọn tốc độ gió nhỏ, nếu tốc độ quá lớn cơ thể mất nhiều nhiệt gây cảm giác lạnh, nếu mất nhiều nhiệt có thể sẽ bị cảm lạnh. Để có được tốc độ hợp lý cần chọn loại miệng thổi phù hợp và bố trí hợp lý.

Theo TCVN 5687:1992, tốc độ không khí bên trong nhà được quy định theo bảng 2.3. Theo bảng này ta thấy, ở chế độ điều hòa không khí, tốc độ gió thích hợp khá nhỏ. Vì vậy người thiết kế phải hết sức chú ý đảm bảo tốc độ hợp lý.

Tốc độ không khí có ảnh hưởng đến cảm giác và sức khỏe con người trong phòng, nhưng hưởng gió cũng rất quan trọng. Hình 2.7 dưới đây minh họa các hướng gió tốt, xấu, nên và không nên sử dụng, dùng để tham khảo khi bố trí và lắp đặt các máy điều hòa và chọn hướng gió phù hợp trong phòng. Theo hình vẽ hướng tốt nhất là thổi đối diện với người ngồi, các hướng có thể chấp nhận được là thổi từ trên xuống, thổi ngang vuông góc với người ngồi, các hướng nên tránh là thổi từ phía sau, thỏi dưới chân.

  - Ảnh hưởng của bụi

Độ trong sạch của không khí là một trong những tiêu chuẩn quan trọng cần được khống chế trong các không gian điều hòa và thông gió. Tiêu chuẩn này càng quan trọng đối với các đối tượng như bệnh viện, phòng chế biến thực phẩm, các phân xưởng sản xuất đồ điện tử, thiết bị quang học…

Bụi là những phần tử vật chất có kích thước nhỏ bé khuếch tán trong môi trường không khí.

Khi trong không khí có các chất độc hại chiếm một tỷ lẹ lớn thì nó sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe con người, như hệ hô hấp, thị giác và chất lượng cuộc sống. Đặc biệt đối với đường hô hấp, hạt buuij càng nhỏ ảnh hưởng của chúng càng lớn, với cỡ hạt 0,5 ÷ 10 μm chúng có thể thâm nhập sâu vào đường hô hấp nên còn gọi là bụi hô hấp. Mức độ tác hại của mỗi một chất tùy thuộc vào bản chất của bụi, nồng độ của nó trong không khí, thời gian tiếp xúc của con người, tình trạng sức khỏe, kích cỡ hạt bụi…

-Kích thước càng nhỏ thì càng có hại vì nó tồn tại trong không khí lâu và khả năng thâm nhập vào cơ thể sâu hơn và rất khó khử bụi. Hạt bụi lớn thì khả năng khử dễ dàng hơn nên ít ảnh hưởng đến con người.

-Về bản chất: Bụi có nguồn gốc hữu cơ hoặc vô cơ. Nói chung bụi vô cơ có hại hơn bụi hữu có vì thường có kích thước nhỏ hơn và có số lượng lớn hơn, thường gặp hơn trong thực tế. Nhất là tình hình các độ thị Việt Nam hiện nay đang trong quá trình cải tạo và xây dựng.

-Nồng độ bụi cho phép trong không khí phụ thuộc vào bản chất của bụi và thường được đánh giá theo hàm lượng oxit silic (SiO2) và được lấy theo bảng 2.4 dưới đây.

Theo TCVN 5687:1992, nồng độ bụi cho phép của các chất được cho cụ thể theo bảng 2.5 dưới đây.

  - Ảnh hưởng của các chất độc hại

Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt trong không khí có thể có lẫn các chất độc hại như NH3,Cl2… Đó là những chất rất có hại đến sức khỏe con người.

Cho tới nay không có tiêu chuẩn chung để đánh giá mức độ ảnh hưởng tổng hợp của các chất độc hại trong không khí. Theo TCVN 5687:1992, nồng độ các chất độc hại của không khí trong phòng cho ở bảng 2.6 dưới đây.

  - Ảnh hưởng của khí CO2 và tính toán lượng gió tươi cung cấp

Khi CO2 không phải khí độc, nhưng khi nồng độ của chúng lớn thì sẽ làm giảm nồng đồ O2 trong không khí, gây nên cảm giác mệt mỏi. Khi nồng độ quá lớn có thể dẫn đến ngạt thở, kích thích thần kinh, tăng nhịp tim và các rối loạn khác.

Trong các công trình dân dụng, chất độc hại trong không khí chủ yếu là khí CO2 do con người thải ra trong quá trình sinh hoạt.

Bảng 2.7 dưới đây trình bày mức độ ảnh hưởng của CO2 theo nồng độ của nó trong không khí. Theo bảng này khi nồng độ CO2 trong không khí chiến 0,5% theo thể tích là có thể gây nguy hiểm cho con người. Nồng độ cho phép của CO2 trong không khí thường cho phép là 0,15% theo thể tích.

Căn cứ vào nồng độ cho phép có thể tích được lượng không khí cần cung cấp cho 1 người trong 1 giờ như sau:

VK – lượng không khí tươi cần cung cấp cho 1 người trong 1 giờ, m3/h.người.

Lượng CO2 do 1 người thải ra phụ thuộc vào cường độ lao động, nên VK cũng phụ thuộc vào cường độ lao động. Các đại lượng này có thể thấy theo bảng 2.8 dưới đây.

Trường hợp trong không gian điều hòa có hút thuốc lá, lượng không khí tươi cần cung cấp đòi hỏi nhiều hơn, để loại trừ ảnh hưởng của khói thuốc và có thể lấy theo bảng 2.9.

  - Ảnh hưởng của độ ồn

Độ ồn ảnh hưởng đến con người thông qua các nhân tố sau:

-Ảnh hưởng đến sức khỏe: Người ta phát hiện ra rằng, khi con người làm việc lâu dài trong khu vực có độ ồn cao thì lâu ngày cơ thể sẽ suy sụp, có thể gây một số bệnh như: stress, bồn chồn và gây các rối loạn gián tiếp khác. Độ ồn tác động nhiều đến hệ thần kinh và sức khỏe của con người.

-Ảnh hưởng đến mức độ tập trung vào công việc hoặc đơn giản hơn là gây sự khó chịu cho con người. Ví dụ các âm thanh của quạt trong phòng thư viện nếu quá lớn sẽ làm mất tập trung của người đọc và rất khó chịu. Độ ồn trong các phòng ngủ phải nhỏ không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của con người, nhất là những người lớn tuổi.

-Ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Chẳng hạn trong các phòng studio của các dài phát thanh và truyền hình, đòi hỏi độ ồn rất thấp, dưới 30dB. Nếu độ ồn cao sẽ ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh.

Vì vậy độ ồn là một tiểu chuẩn quan trọng không thể bỏ qua khi thiết kế một hệ thống điều hòa không khí. Đặc biệt các hệ thống điều hòa cho các đài phát thanh, truyền hình, các phòng studio, thu âm thì yêu cầu về độ ồn là quan trọng nhất.

Độ ồn cho phép trong các công trình có thể tham khảo theo bảng 2.10 dưới đây.

# CHƯƠNG 2: KẾT LUẬN

Ảnh hưởng không khí khí độc tiếng ồn, môi trường bụi gây ra tác hại lớn sức khỏe chúng ta và chính là tạo ra những bệnh nguy hiểm và dịch bệnh làm lây lan đến cộng đồng . Nên chúng ta cần phải thay đổi môi trường làm sạch không khí giảm độ ồn tạo ra những nguồn sống mới ít đưa ra những tác hại đến sức khỏe. Và báo đài thông tin đại chúng về những ảnh hưởng đến đời sống của họ tuyên truyền mỗi người cách sống để bảo vệ chính mình và chính gia đình họ.

Bài tập tiểu luận

Bài tập 1: Một đường ống gió tiết diện hình chữ nhật, thể hiện như hình vẽ.

Xác định kích thước hệ đường ống gió theo phương

pháp ma sát đồng đều. ( lưu lượng các miệng gió bằng nhau)

Đoạn AB

- Lưu lượng V1 = 4 x 7 = 28 m3/s

- Tốc độ ω1 = 10 m/s (chọn)

- Tiết diện l1 = V1ω1 = 2810 = 2,8 m2

- a= 400 , b = 7000mm

Đoạn BC

- Lưu lượng V2 = 3 x 7 = 21 m3/s

- % lưu lượng: 21/28= 0,75 = 75%

Tra bảng % tiết diện = 80,5 => f2 = 0,805 x 7 = 5,635 m2

- a= 400 , b = 4087,5 mm

Đoạn CD

- Lưu lượng V3 = 2 x 7 = 14 m3/s

- % lưu lượng 14/28 = 0,5 = 50%

Tra bảng % tiết diện = 58,0 => f2 = 0,58 x 7 = 4,06 m2

- a= 400 , b= 10150mm

Đoạn DE

- Lưu lượng V4 = 1 x 7 = 7 m3/s

- % lưu lượng 7/28 = 0,25 = 25%

Tra bảng % tiết diện = 32,5 => f2 =0,325 x 7 = 2,275 m2

- a= 400 , b = 5687,5mm

Bài tập 2: Một tòa nhà văn phòng được điều hòa với điều kiện thiết kế theo sơ đồ hệ thống như hình vẽ :

- Biểu diễn toàn bộ các quá trình của hệ thống trên đồ thị t – d.  Biết ϕo =90%, tT= 250C.

- Xác định năng suất lạnh của dàn lạnh, QC (kw)

b) Xác định năng suất lạnh của dàn lạnh, QC (kw)

IC = 73 KJ/kg KKK

IT = 56 KJ/kg KKK

IO = 59 KJ/kg KKK

II = 52 KJ/kg KKK

Năng suất lạnh của dàn lạnh

Qc = L x ( ( IC- Io ) = ( 5400/3600) x ( 73 – 59 ) = 21 ( kw )