ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. LÊ TỰ VIỆT THANH     - MSSV:20006455

2. NGUYỄN HOÀNG LUÂN  - MSSV:20006480

QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH TÁCH ẨM (QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI CỦA KHÔNG KHÍ QUA DÀN LẠNH)

Ngành học	: Kỹ thuật điều hòa không khí

Lớp học	: 20C2-LĐL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. LÊ TỰ VIỆT THANH     - MSSV:20006455

2. NGUYỄN HOÀNG LUÂN    - MSSV:20006480

QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH TÁCH ẨM (QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI CỦA KHÔNG KHÍ QUA DÀN LẠNH)

Ngành học	: Điều hòa không khí

Lớp học	: 20C2-LĐL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI MỞ ĐẦU

Trong vòng vài năm trở lại đây, cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước, nhu cầu về kỹ thuật lạnh nói chung và điều hòa không khí nói riêng đang gia tăng mạnh mẽ. Có thể, nói, hầu như trong tất cả các cao ốc văn phòng, khách sạn, nhà hàng; một số phân xưởng, bệnh viên,… đã  và đang được xây dựng đều có trang bị hệ thống điều hòa không khí nhằm tạo ra môi trường dễ chịu và tiện nghi cho người sử dụng.

Tuy vậy, chính sự phát triển nhanh chóng đó đã nảy sinh ra mâu thuẫn : nhu cầu thì nhiều nhưng vẫn rất thiếu các chuyên gia am hiểu vấn đề một cách cơ bản. Nguyên nhân chủ yếu của mâu thuẫn nói trên là, trong một thời gian dài, các trường đại học kỹ thuật và công nghệ trong nước chưa chú ý đến vấn đề này. Hiện nay, có một vài trường đã bắt đầu đi vào lĩnh vực điều hòa không khí, tuy nhiên tất cả còn đang ở bước thăm dò và hoàn chỉnh dần

Trên cơ sở những kiến thức đã được học và được thầy cô giáo hướng dẫn, em đã hoàn thành tiểu luận quá trình làm lạnh tách ẩm (quá trình biến đổi của không khí qua dàn lạnh)

Nội dung tiểu luận gồm các vấn đề: quá trình làm lạnh tách ẩm, bài tập ứng dụng. Sau một thời gian được sự hướng dẫn  của thầy cô bộ môn, đồ án về cơ bản đã được hoàn thành.

Trong quá trình thực hiện tiểu luận do sự chưa hoàn thiện về kiến thức và thiếu các kinh nghiệm thực tế, nên tiểu luận cũng không thể tránh khỏi sai sót. Em kính mong thầy cô thông cảm và giúp em chỉ ra  những thiếu sót để tiểu luận của em được hoàn  thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

# MỤC LỤC

PHẦN 1: MỞ ĐẦU	5

PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN	5

PHẦN 3: NỘI DUNG	6

Chương 1: Cơ sở lý thuyết	6

1.Quá trình làm mát có tách ẩm	6

2.Hệ số tiếp xúc	9,10,11

3.Trao đổi nhiệt ở coil lạnh	11,12,13

Chương 2:Bài tập ứng dụng	14,15,16,17

Chương 3 : Một số ứng dụng	18

# PHẦN 4: KẾT LUẬN		19

# TÀI LIỆU THAM KHẢO	 20

### Phần 1: Mở đầu

Lý do chọn đề tài nghiên cứu.: nội dung môn học kỹ thuật điều hòa không khí, chọn đề tài quá trình làm lạnh tách ẩm (quá trình biến đổi của không khí qua dàn lạnh) để trình bày nhằm bổ sung kiến thức tạo nền tảng nghiên cứu chuyên sâu sau này

- Mục tiêu nghiên cứu.        Quá trình làm lạnh tách ẩm

- Phạm vi nghiên cứu.         Quá trình làm lanh tách ẩm (quá trình biến đổi của không khí qua dàn lạnh)

- Phương pháp nghiên cứu.    Nghiên cứu lý thuyết ( thu thập tài liệu..),  khảo sát thực tế

- Kết cấu của chuyên đề.  Gồm 3 chương

Chương 1:  Cơ sở lý thuyết …..

Chương 2:  Bài tập ứng dụng

Chương 3:  Một số sơ đồ liên quan, ứng dụng

……

Kết luận: tính ứng dụng, hiệu quả, kiến thức đạt được,….

(Tiếp cận công nghệ sử dụng năng lượng thân thiện môi trường,…)

### Phần 2: Cơ sở lý luận

Quá trình làm lạnh tách ẩm là: lấy nước ra khỏi không khí ẩm, quá trình tách ẩm làm giảm nhiệt độ của không khí ẩm.

Phần 3: nội dung

Chương 1 : Cơ sở lý thuyết

1.Quá trình làm mát có tách ẩm

Trong khá nhiều trường hợp, quá trình làm mát trong các hệ thống điều hòa không khí thường diễn ra với yêu cầu không chỉ làm giảm nhiệt độ mà còn hạ thấp độ chứa hơi của không khí. Để thực hiện điều này, người ta có thể cho không khí qua thiết bị trao đổi nhiệt loại bề mặt (mà ta thường gọi là coil lạnh) hoặc Air Washer. Hình 1.a trình bày sơ đồ của một coil lạnh, còn hình 1.b trình bày cấu tạo có tính nguyên tắc của một Air Washer.

Hình 1

Cần chú ý, thông thường độ ẩm của không khí sau khi ra khỏi các thiết bị nói trên chỉ đạt đến giá trị gần 100% mà không thể đạt đến trạng thái bão hòa. Sở dĩ có hiện tượng đó là do mức độ hiệu quả của thiết bị không hoàn toàn tuyệt đối, có nghĩa là không phải toàn bộ không khí đều có khả năng tiếp xúc với các bề mặt trao đổi nhiệt của thiết bị.

Để đánh giá mức độ hiệu quả đã nói người ta dùng hệ số đi vòng BF, hoặc hệ số tiếp xúc với (1-BF). Như đã trình bày ở trên, trong trường hợp này, trang thái của không khí khi ra khỏi thiết bị là hỗn hợp của trạng thái C tiếp xúc với bề mặt trao đổi nhiệt của thiết bị và trạng thái A đi vào thiết bị (Hình 2). Từ hình vẽ, B chính là trạng thái của không khí đi ra khỏi thiết bị.

Hình 2

Vì tách ẩm là mục đích cơ bản của quá trình này, do vậy nhiệt độ của nước hoặc nhiệt độ bề mặt của coil lạnh phải nhỏ hơn nhiệt độ đọng sương tương ứng của không khí ở đầu vào. Quá trình này có các trị số ESHF và GSHF nhỏ hơn 1, giá trị ESHF càng lớn khi thành phần nhiệt hiện trong phụ tải càng lớn, ngược lại, trị số ESHF càng nhỏ khi thành phần nhiệt ẩn càng nhiều. Thông thường ESHF thay đổi trong khoảng từ 0,45 đến 0,95 và hệ số tiếp xúc nằm trong khoảng từ 0,8 đến 0,95.

Trên hình 2, điểm D biểu diễn trạng thái không khí ra khỏi thiết bị, đó là kết quả hòa trộn giữa không khí ở trạng thái A và C. Ta thấy tC<tB<tD<tA, trong đó tD chính là nhiệt độ đọng sương, còn tC là nhiệt độ của thành phần không khí bão hòa có tiếp xúc với bề mặt trao đổi nhiệt của thiết bị, người ta gọi tC là nhiệt độ đọng sương của thiết bị.

Ở hình 2, ta thấy quá trình làm mát có tách ẩm được biểu diễn bằng đoạn thẳng. Tuy nhiên, trong thực tế thì biễu diễn có phức tạp hơn và đường biểu diễn có dạng hơi cong. Để làm rõ điều này ta có thể xem xét các hình vẽ minh họa 3 và 4, trong đó nước được dùng làm chất tải lạnh.

Hình 3

Hình 4

Ở hình 3, chất tảỉ lạnh trong coil lạnh chảy thuận dòng với không khí cần làm mát. Không khí ở trạng thái ban đầu A sau khi đi qua hàng ống thứ nhất sẽ có trạng thái 1, đây chính là điểm hòa trộn giữa không khí ở trạng thái A và 1’. Như vậy khi vào hàng ống thứ 2 thì trạng thái không khí là 1 và khi ra khỏi trạng thái của nó là điểm 2, đây là điểm hòa trộn giữa không khí ở trạng thái 1 và 2’. Tương tự như vậy ở hàng 3 và 4. Nhận xét, ta thấy nhiệt độ đọng sương của thiết bị ở mỗi hàng ống cứ dần dần tăng lên, điều này hoàn toàn phù hợp với chiều chảy của tác nhân ở bên trong coil lạnh vì t1<t2. Theo cách phân tích trên ta thấy đường biểu diễn quá trình làm mát không khí có tách ẩm thực chất là đường cong, đó chính là đường A-1-2-3-B. Tuy nhiên có thể xem đường A-B đại diện cho toàn bộ quá trình, các điểm A,B,C nằm trên cùng một đường thẳng và nhiệt độ ở điểm C mang ý nghĩa trung bình, đó chính là nhiệt độ bề mặt hiệu dụng. Ở hình 4 thì chất tải lạnh trong dàn lạnh chảy ngược dòng với không khí cần làm mát, việc giải thích hiện tượng cũng tương tự như trên, tuy nhiên theo chiều chuyển động của dòng không khí thì nhiệt độ đọng sương của thiết bị ở mỗi hàng ống dần dần giảm xuống.

2. Hệ số tiếp xúc

Rõ ràng quá trình làm mát có tách ẩm sẽ làm cho thành phần nhiệt hiện và thành phần nhiệt ẩn của không khí đều giảm. Ta có:

SHF= SHSH+LH

Theo các ký hiệu ở hình 2 thì ta có:

SHF = IE-IBIA-IB 		(1)

Gọi Q (m3/s) là lưu lượng không khí đi qua thiết bị, Ra là nhiệt trở bề mặt thiết bị (về phía không khí) và ∆ttb là độ chênh nhiệt độ trung bình logarit giữa không khí và nhiệt độ bề mặt hiệu dụng của thiết bị, ta có:

Qs = 1RA.At.∆ttb 	(2)

Với: 	∆ttb=tA-tsm-(tB-tsm)ln⁡[(tA-tsm)/(tB-tsm)]  	(3)

Và:	Qs = 1,2 . Q . (tA – tB) 		(4)

Biến đổi, ta được:

ln[(tA – tsm) / (tB – tsm)] = AtRa.11,2.Q 		(5)

Do: Q = Af . Vf

Cho nên:

ln[(tA – tsm) / (tB – tsm)] = AtAf.1RA.1,2.Vf = k 		(6)

Hệ số k trong công thức có giá trị không đổi tương ứng với mỗi thiết bị cụ thể và tốc độ Vf cụ thể. Từ (6) ta có thể viết lại như sau:

tB-tsmtA-tsm = e-k

Ta có: BF = e-k

Trong các phương trình trên, ta gọi:

At – Tổng diện tích trao đổi nhiệt của coil lạnh, m2;

tsm – nhiệt độ bề mặt hiệu dụng, oC;

tA, tB – nhiệt độ không khí vào và ra khỏi coil lạnh, oC;

Af – diện tích mặt cắt của coil lạnh, m2;

Vf – tốc độ không khí ở mặt đất cắt ngang, m/s;

Qs – lượng nhiệt hiện do không khí nhả ra trong 1 sec, kW.

Rõ ràng ta cũng có At = Ar . r với r là hàng ống và Ar là diện tích trao đổi nhiệt của một hàng ống trong coil lạnh. Lúc đó, có thể xác định hệ số tiếp xúc như sau:

(1 – BF) = 1 – exp [-ArAf.r1,2.Ra.Vf]		(7)

Cần chú ý, hệ số tiếp xúc của một coil lạnh nào đó sẽ độc lập với trạng thái của không khí và nhiệt độ của chất tải lạnh khi tỉ số giữa lưu lượng, không khí và lưu lượng chất tải lạnh được giữ không đổi.

Ở phần trên ta có đề cập đến nhiệt độ bề mặt hiệu dụng của thiết bị, do đó cũng cần phải làm rõ thuật ngữ này. Ta biết, có thể có 3 loại coil lạnh: loại dùng nước lạnh, loại dùng nước muối lạnh và loại dùng trực tiếp tác nhân lạnh, trong đó thông thường người ta hay dùng nước lạnh và tác nhân lạnh cho trường hợp của điều hòa không khí. Khi dòng không khí chuyển động ngang qua coil lạnh thì tùy loại coil lạnh mà nhiệt độ bề mặt của thiết bị có mức độ đồng đều khác nhau. Loại coil lạnh có tác nhân tiết lưu trực tiếp vào sẽ có nhiệt độ bề mặt đồng đều hơn cả, trong các trường hợp khác thì nói chung nhiệt độ bề mặt không đồng đều lắm.

Người ta gọi nhiệt độ bề mặt hiệu dụng là giá trị nhiệt độ đồng đều trên toàn bộ diện tích trao đổi nhiệt của thiết bị sao cho trạng thái của không khí ở đầu ra của thiết bị giống như trạng thái thực tế với sự phân bố không đồng đều của nhiệt độ bề mặt. Trong ứng dụng, người ta coi nhiệt độ bề mặt hiệu dụng chính là giá trị nhiệt độ của diểm giao nhau giữa đường GSHF và đường φ=100%, ta cũng gọi điểm này là điểm đọng sương của thiết bị.

3. Trao đổi nhiệt ở coil lạnh

Như đã biết, không khí đi qua coil lạnh sẽ nhả ra một phần nhiệt lượng biến đổi trạng thái. Nếu bỏ qua tổn thất, có thể xem như chất tải lạnh trong coil sẽ nhận toàn bộ nhiệt lượng này. Lượng nhiệt đi từ không khí vào chất tải lạnh – về cơ bản – sẽ chịu ảnh hưởng của hệ số tỏa nhiệt đối lưu hf từ không khí vào vách ngoài của coil, hệ số dẫn nhiệt của vật liệu làm từ ống và hệ số tỏa nhiệt đối lưu hw từ vách bên trong của ống đến chất tải lạnh. Ta gọi các giá trị Rf = 1/hf, Rm và Rw = 1/hw là nhiệt trở tương ứng của lớp không khí bên ngoài, của vách ống và của chất tải lạnh bên trong.

Hệ số hf, rõ ràng phụ thuộc nhiều vào tốc độ chuyển động Vf của dòng không khí. Đối với các loại coil lạnh thường dùng trong kỹ thuật điều hòa không khí, với số cánh bình quân khoảng chừng 300 cái tính trên 1m chiều dài ống, có thể tham khảo các số liệu ở bảng 1. Các số liệu hf trong bảng này được tính theo diện tích trao đổi nhiệt phía có cánh.

Bảng 1

| Vf, m/s | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hf, W/m2.độ | 35 | 45 | 54 | 62 | 69 | 75 |

Trong trường hợp quá trình làm mát có tách ẩm thì cần phải chia các giá trị hf trong bảng 1 cho hệ số SHF công thức (1).

Thực tế cho thấy, nếu ống trao đổi nhiệt thuộc loại trơn thì có thể bỏ qua nhiệt trở của kim loại làm ống, trong trường hợp ống có cánh thì có thể lấy nhiệt trở của ống khoảng Rm = 0,0009 đến 0,005 m2.độ/W, giá trị này ứng với diện tích bề mặt tổng phía ngoài của coil.

Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy hệ số hw phụ thuộc nhiều vào loại chất tải lạnh bên trong coil lạnh. Bảng 2 dưới đây trình bày một số giá trị nhiệt trở Rw ứng với bề mặt bên trong ống (Rw = 1/hw) theo sự thay đổi nhiệt độ và tốc độ chuyển động của nước.

Từ bảng 2, có thể thấy tốc độ của nước ảnh hưởng nhiều đến giá trị của nhiệt trở Rw, còn nhiệt độ không ảnh hưởng nhiều lắm.

Nếu gọi:

Qt – tổng nhiệt lượng trao đổi giữa không khí và chất tải lạnh trong 1 sec, W;

At – diện tích trao đổi nhiệt của coil (tính về phía có cánh), m2;

t1, t2 – nhiệt độ không khí vào và ra khỏi coil, oC;

tw1, tw2 – nhiệt độ vào và ra khỏi coil của chất tải lạnh, oC;

Ai – diện tích trao đổi nhiệt của coil tính theo bề mặt bên trong, m2;

Bảng 2

| Tốc độ của nước, m/s | Đường kính xấp xỉ bên trong của ống |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 mm |  | 25 mm |  |
|  | 5oC | 15oC | 5oC | 15oC |
| 0,4 | 0,00064 | 0,00050 | 0,00069 | 0,00064 |
| 0,5 | 0,00053 | 0,00042 | 0,00057 | 0,00053 |
| 0,75 | 0,00037 | 0,00029 | 0,00042 | 0,00036 |
| 1,00 | 0,00028 | 0,00022 | 0,00033 | 0,00027 |
| 1,25 | 0,00023 | 0,00019 | 0,00027 | 0,00022 |
| 1,50 | 0,00021 | 0,00017 | 0,00023 | 0,00020 |
| 1,75 | 0,00018 | 0,00015 | 0,00020 | 0,00018 |
| 2,00 | 0,00016 | 0,00014 | 0,00018 | 0,00016 |
| 2,25 | 0,00015 | 0,00013 | 0,00017 | 0,00015 |
| 2,50 | 0,00014 | 0,00012 | 0,00016 | 0,00014 |

Ta có:

Qt = AtRf+Rm+Rw.AtAi..t1-tw2-(t2-tw1)ln⁡[(t1-tw2)/(t2-tw1)]	(8)

Trong trường hợp coil lạnh thuộc loại tiết lưu trực tiếp, tức là chuyển động bên trong ống là tác nhân đang sôi, ta vẫn có thể sử dụng công thức (8). Lúc đó, nhiệt trở Rw được xác định theo bảng 3.

Bảng 3

Xác định nhiệt trở Rw (m2.độ/W)

| Năng suất lạnh tính theo kW/nhánh | Đường kính ngoài, mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 15 | 18 |
| 1,75 | 7.10-4 | - | - |
| 2,46 | 4,7.10-4 | - | - |
| 2,81 | - | 7.10-4 | - |
| 4,21 | - | 4,4.10-4 | 7.10-4 |
| 5,26 | - | 3,5.10-4 | - |
| 5,98 | - | - | 4,7.10-4 |

Do đây là quá trình sôi cho nên nhiệt độ tác nhân hầu như không đổi. Tuy nhiên, trong thực tế, trạng thái của tác nhân khi ra khỏi dàn lạnh không phải là hơi bão hòa mà có mật độ quá nhiệt nhất định nào đó, thông thường độ quá nhiệt này khoảng chừng 5oC. Như vậy, nhiệt lượng mà tác nhân nhận vào để biến đối trạng thái không chỉ ở thành phần nhiệt ẩn mà còn thể hiện ở dạng nhiệt hiện, rõ ràng trong trường hợp này thì lượng nhiệt ẩn lớn hơn lượng nhiệt hiện nhiều.

Khi sử dụng công thức (8) cho trường hợp tiết lưu trực tiếp, ta không xem tw1 = tw2 mà có thể lấy (tw2 – tw1 ) bằng khoảng 1 ÷ 2oC. Ở trong bảng 3, khái niệm nhánh được hiểu là đoạn ống nối tiếp trong coil lạnh giữa đầu vào và đầu ra.

Xét về phía không khí, rõ ràng quá trình làm mát có tách ẩm sẽ làm thành phần nhiệt hiện và nhiệt ẩn của không khí giảm xuống. Có thể tham khảo các công thức trong phần để tính các giá trị này.

Để đảm bảo tốt quá trình trao đổi nhiệt ở coil lạnh, rõ ràng phải làm thế nào để toàn bộ bề mặt bên ngoài của coil lạnh được bao phủ bởi một lớp nước ngưng từ không khí ẩm tách ra, điều này có nghĩa là nhiệt độ của không khí ở đầu vào không nên vượt quá một giá trị giới hạn nào đó để sự tách ẩm có thể diễn ra ngay từ hàng ống đầu của coil, và như vậy, càng đi sâu vào coil thì nhiệt độ của không khí càng hạ thấp xuống.

Chương 2: Bài tập ứng dụng

Bài 1: Không khí ẩm chuyển động qua coil lạnh với lưu lượng 1,5m3/s. Trạng thái của nó đầu vào được xác định bởi: t1=28oC, tw1= 20,6 oC. Khi ra khỏi coil lạnh trạng thái của nó t2 = 12,5oC và d2 = 8,336 g/kg. Xác định:

-Nhiệt độ điểm đọng sương của thiết bị.

-Hệ số tiếp xúc.

- Phụ tải lạnh.

Giải

Quá trình được biểu diễn ở hình. Từ trạng thái 1 và 2

đã biết, tra ẩm đồ thị ta có:

I1= 59,06 kj/kg

I2= 33,61 kj/kg

Gọi 3 là giao điểm của đường 1-2 và đường φ = 100%

, nhiệt độ ứng với điểm 3 được gọi là nhiệt độ đọng sương của thiết bị, tra đồ thị ta có

t3 = 10,25oC

I3 = 29,94 kj/kg

Từ công thức, ta có thể tính hệ số tiếp xúc như sau:

(1-BF)= I1-I2I1-I3 = 59,06-33,6159,06-29,94 = 0,8739

Gọi Q là phụ tải lạnh, ta có:

Q = 1,5v.59,06-33,61

Trong đó: v là thể tích riêng của không khí ẩm, m3/kh không khí khô. Tra bảng, ta có:

v = 0,8693 m3/kg.

Như vậy:

Q= 1,50,8693.59,06-33,61=43,914 kW

Bài 2: Một coil lạnh có 4 hàng ống, cho biết hệ số tiếp xúc của nó là 0,85 khi tốc độ ở mặt cắt ngang là Vf = 2,5 m/s. Xác định hệ số tiếp xúc ở các trường hợp sau:

- Vf = 3 m/s, 4 hàng ống;

- Vf = 2 m/s, 4 hàng ống;

- Vf = 2,5 m/s, 6 hàng ống;

- Vf = 2,5 m/s, 2 hàng ống;

Cho biết, có thể xem nhiệt trở Ra (từ không khí vào bề mặt ngoài của coil) không đổi khi Vf thay đổi.

Giải

Từ công thức (7), ta có:

0,85 = 1-exp-ArAf.r1,2.Ra.Vf

Suy ra: ArAf.Ra = 1,4228

Từ đó ta có thể tính được hệ số tiếp xúc của các trường hợp đã nêu:

- Vf = 3 m/s, 4 hàng ống:

(1-BF) = 1 - exp-1,4228.41,2.3 = 0,7942

- Vf = 2 m/s, 4 hàng ống”

(1-BF) = 1 - exp-1,4228.41,2.2 = 0,90664

- Vf = 2,5 m/s, 6 hàng ống:

(1-BF) = 1 - exp-1,4228.61,2.2,5 = 0,9419

- Vf = 2,5 m/s, 2 hàng ống:

(1-BF) = 1 - exp-1,4228.21,2.2,5 = 0,6127

Từ các kết quả đã tính toán ở trên, ta thấy khi các thông số cơ bản của coil đã được xác định, chỉ thay đổi số hàng ống r và tốc độ Vf, ta có thể rút ra các nhận xét sau:

- Khi số hàng ống giống nhau và tốc độ không khí tăng dần thì hệ số tiếp xúc giảm dần

- Nếu giữ Vf như nhau nhưng gia tăng số hàng ống thì hệ số tiếp xúc tăng.

Đề 14:

Bài tập 1:

Một đường ống gió tiết diện hình chữ nhật, thể hiện như hình vẽ.

Xác định kích thước hệ đường ống gió theo phương

pháp ma sát đồng đều. ( lưu lượng các miệng gió bằng nhau)

Lưu lượng miệng gió = 9 m3/s

Tốc độ = 9 m/s

Giải

Đoạn AB

-Lưu lượng: V1 = 4.9 = 36 (m3/s)

-Tốc độ: ω1 = 6 (m/s)

-Tiết diện: f1 = V1/ω1 = 36/6 = 6 (m2)

→ a= 1000mm, b= 6000mm

Đoạn BC

-Lưu lượng: V2 = 3.9= 27 (m3/s)

-%Lưu lượng: 27/36 = 0,75 = 75%

-Tra bảng % tiết diện: 80,5→f2 = 0,805.9 = 7,245 (m2)

→ a = 1000mm, b= 7245mm

Đoạn CD

-Lưu lượng: V3 = 2.9 = 18 (m3/s)

-%Lưu lượng: 18/36 = 0,5 = 50%

-Tra bảng % TD: 58,0→f3 = 0,58.9 = 5,22 (m2)

→ a =1000mm, b= 5220mm

Đoạn DE

-Lưu lượng: V4 = 1.9 = 9 (m3/s)

-%lưu lượng: 9/36 = 0,25 = 25%

-Tra bảng % TD: 32,5→f4 = 0,325.9 = 2,925 (m2)

→ a= 1000mm, b= 2925mm

Bài tập 2:   Giải bằng ẩm đồ

Một tòa nhà văn phòng được điều hòa với điều kiện thiết kế theo sơ đồ hệ thống như hình vẽ :

- Biểu diễn toàn bộ các quá trình của hệ thống trên đồ thị t – d.  Biết ϕo =90%, tT= 250C.

LT/LN= 1, GSHF = 0,46

- Xác định năng suất lạnh của dàn lạnh, QC (kw)

Giải

- Biểu diễn toàn bộ quá trình của hệ thống trên độ thị t-d

Từ đồ thị t-d, ta xác định được:

IC = 80,5 kJ/kg kkk

IT = 55,2 kJ/kg kkk

IO = 70,5 Kj/kg kkk

II = 55,2 kJ/kg kkk

*Xác định nhiệt độ tO = 25 oC

2. Xác định năng suất lạnh của dàn lạnh:

QC = L (IC – IO) = (5400:3600).(80,5 – 70,5) = 1,5.10 = 15 (kW)

Chương 3: Một số sơ đồ lên quan

Chương 4: Kết luận

Trên đây là những quá trình làm lạnh tách ẩm và tính toán của đề tài quá trình làm lạnh tách ẩm. Qua quá trình thực hiện tiểu luận, em đã hiểu kỹ hơn về quá trình làm lạnh tách ẩm và tính toán của hệ thống điều hòa không khí, nhận thức rõ hơn và hiểu sâu hơn về việc ứng dụng lý thuyết môn. Trong quá trình thực hiện, nhờ có sự hướng dẫn và chỉ bảo của giáo viên bộ môn, em đã hoàn thành tiểu luận, tuy nhiên cũng không tránh khỏi sai sót, em kính mong giáo viên bộ môn thông cảm và giúp em chỉ ra những thiếu sót đó để đồ án của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Giáo trình điều hòa không khí-PGS.TS.Võ Chí Chính

- Kỹ thuật điều hòa không khí- Lê Chí Hiệp