ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ MINH                     TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH                 KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH: 1. Nguyễn Phước Hưng	-MSSV: 20006465

Đề tài

Tính bức xạ mặt trời qua cửa sổ sử dụng kính cơ bản, không có rèm che.

Ngành học: KT Thông gió và xử lý khí thải

Lớp: 20C2-LĐL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD: Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ MINH                     TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH                 KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH: 1. Nguyễn Phước Hưng	-MSSV: 20006465

Đề tài

Tính bức xạ mặt trời qua cửa sổ sử dụng kính cơ bản, không có rèm che.

Ngành học: KT Thông gió và xử lý khí thải

Lớp: 20C2-LĐL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1						GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ tên)					(Ký và ghi rõ họ tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, cùng với sự  phát triển kinh tế  của cả  nước,   ngành điều hòa không khí cũng đã có những bước phát triển vượt bậc và ngày  càng trở nên quen thuộc trong đời sống và sản xuất, Việt Nam là đất nước có   khí hậu nhiệt đới nóng và  ẩm. Vì vậy điều hoà không khí có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với đời sống con người , và ngày nay trong những tòa nhà ,khách sạn,văn phòng, nhà hàng, các dịch vụ du lịch,văn hóa ,thể thao, y tế và cả trong những căn hộ hoặc các phương tiện đi lại điều được trang bị hệ thống điều hòa không khí giúp tạo ra một môi trường mát mẻ dể chịu hơn cho người sữ dụng. Ngoài ra điều hòa không khí cũng đã hỗ trợ đắc lực cho nhiều ngành kinh tế giúp nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo quy trình công nghệ trong những ngành sợi, dệt, vi điện tử, in ấn, bưa điện, máy tính,...

Qua những sự góp phần quan trọng cũa điều hòa không khí ở trên , vì vậy viêc học tập và nghiên cứu tới thiết kế và cấu tạo của các hệ thống điều hòa không khí là điều rất cần thiết . Và sau một quá trình được học tập và sự chỉ dẫn của thầy nhóm em đã hoàn thành tiểu luận với đề tài (Tính bức xạ mặt trời qua cửa sổ sử dụng kính khác kính cơ bản, có rèm che)

Do trong quá trình làm tiểu luận hạn chế về chuyên môn và kiến thức thực tế nên nhóm em không tránh khỏi việc có những thiếu sót còn mắt phải. Em kính mong thầy cô thông cảm chỉ bảo và góp ý của thầy cô để giúp em hoàn thiện hơn . Em xin chân thành cảm ơn!

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

MỤC LỤC

| Chương | Nội dung | Trang |
| --- | --- | --- |
|  | Mục lục | 5 |
| 1 | CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1/Nhiệt bức xạ mặt trời 2/Xác định nhiệt bức xạ mặt trời 2.1/Nhiệt bức xạ xâm nhập vào phòng 3/Nhiệt bức xạ qua kính cơ bản 3.1 Nhiệt bức xạ qua kính cơ bảng không có rèm che Bảng 3-1 Bảng 3-8c Bảng 3-8a | 6 7 8 9 |
| 2 | BÀI TẬP ỨNG DỤNG | 10 |
| 3 | SƠ ĐỒ THỰC TẾ VỀ BỨC XẠ MẶT TRỜI Ở VIỆT NAM 4/ Bản đồ bức xạ mặt trời tại Việt Nam như thế nào giữa các khu vực 4.1 Bức xạ mặt trời theo từng khu vực nhỏ trong các vùng tại Việt Nam | 12 13 |
|  | KẾT LUẬN | 15 |
|  | TÀI LIỆU THAM KHẢO | 16 |

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1/ Nhiệt bức xạ mặt trời:

Có thể coi mặt trời là một quả cầu lửa khổng lồ với đường kính trung bình 1,39.106km và cách xa quả đất 150.106km. Nhiệt độ bề mặt mặt trời khoảng 6000°K trong khi ở tâm đạt đến 8÷40.106°K

Tùy thuộc vào thời điểm trong năm mà khoảng cách từ mặt trời đến trái đất thay đổi, mức thay đổi xê dịch trong khoảng ±1,7% so với khoảng các trung bình nói trên.

Do ảnh hưởng bầu khí quyển lượng bức xạ mặt trời giảm đi khá nhiều. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới bức xạ mặt trời như nhiễm bụi, mây mù, thời điểm trong ngày và trong năm, địa điểm nơi lắp đặt công trình, độ cao của công trình so với mặt nước biển, nhiệt độ động sương của không khí xung quanh và hướng bề mặt nhận bức xạ.

Nhiệt bức xạ được chia ra làm 3 thành phần

- Thành phần trực xạ - nhận nhiện trực tiếp từ mặt trời

- Thành phần tán xạ - Nhiệt bức xạ chiếu lên các đối tượng xung quanh làm nóng chúng và các vật đó bức xạ gián tiếp lên kết cấu

- Thành phần phản chiếu từ mặt đất

2/ Xác Định bức xạ nhiệt mặt trời

2.1 Nhiệt bức xạ xâm nhập vào phòng phụ thuộc kết cấu bao che và được chia ra lam 2 dạng:

-Nhiệt bức xạ qua cửa kính Q61

-Nhiệt bức xạ qua kết cấu bao che tường và mái: Q62

Q6=Q61+Q62

3/ Nhiệt bức xạ qua kính cơ bảng

3.1 Nhiệt bức xạ qua kính cơ bảng không có rèm che:

Kính cơ bản là 2 loại kính trong suốt, dày 3mm, có hệ số hấp thụ am=6%, hệ số phản xạ pm=8% ( ứng với góc tới của tia bức xạ là 30°)

Nhiệt bức xạ mặt trời được tính qua công thức :

Q61=Fk.R.εc.εds.εmm.εkh.εK.εm, W

Trong đó :

+ Fk – Diện tích bề mặt kính, m2. Nếu khung gỗ Fk=0,85 F' (F' Diện tích phần kính và khung), khung sắt Fk=F'

+ R- Nhiệt bức xạ mặt trời qua cửa kính cơ bản vào phòng.

+ εds –  Hệ số xét tới ảnh hưởng của chênh lệch nhiệt độ đọng sương so với 20℃

+ εmm – Hệ số xét tới ảnh hưởng của mây mù . Trời không mây lấy εmm=1, trời có mây

εds=1-0,13ts-2010

εmm=0,85

+ εkh - Hệ số xét tới ảnh hưởng của khung kính. Kết cấu khung khác với nhau thì mức độ che khuất một phần kính dưới các tia bức xạ khác nhau. Với khung gỗ εkh=1, khung kim loại εkh=1,17

+ εK – Hệ số kính, phụ thuộc vào màu sắc và loại kính khác kính cơ bản và lấy theo bảng 3-1:

Bảng 3-1 Đặc tính bức xạ của các loại kính

| Loại kính | Hệ số hấp thụ ak | Hệ số phản xạ pk | Hệ số xuyên qua Tk | Hệ số kính εK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kính cơ bản Kính trong dày 6mm, phẳng Kính spectrafloat, màu đồng nâu, dày 6mm Kính chống nắng, màu xám, 6mm Kính chống nắng, màu đồng nâu, 12mm Kính Calorex, màu xanh, 6mm Kính Stopray, màu vàng, 6mm Kính trong trang màng phản xạ RS20, 6mm Kính trong trang màng phản xạ A18, 4mm | 0,06 0,15 0,34 0,51 0,74 0,75 0,36 0,44 0,3 | 0,08 0,08 0,10 0,05 0,05 0,05 0,39 0,44 0,53 | 0,86 0,77 0,56 0,44 0,21 0,20 0,25 0,12 0,17 | 1,00 0,94 0,80 0,73 0,58 0,57 0,44 0,34 0,33 |

+ εm - Hệ số mặt trời . Hệ số này được xét ảnh hưởng của màn che tới bức xạ mặt trời. Khi không có màn che εm=1.

CHƯƠNG 2: BÀI TẬP TIỂU LUẬN

Bài tập 1:

Đoạn AB:

- Lưu lượng:  V1=4.5=20  (m3 / s)

- Tốc độ:  W1=10  (m/s)

- Tất diện : f1=V1W1=2010=2  (m2)

=> a = 1000mm, b = 2000mm

Đoạn BC:

- Lưu lượng:  V2=3.5=15  (m3 / s)

- % Lưu lượng:  15:20 = 0,75 = 75%

- Tra bảng % tiết diện: 80,5 => f2=0,805 . 5=4,025 m2

=> a = 1000mm, b = 4025mm

Đoạn CD

- Lưu lượng: V3=2.5=10  (m3 / s)

- % Lưu lượng: 10:20 = 0,5 = 50%

- Tra bảng % tiết diện: 58,0 => f3=0,58 . 5=4,25 m2

=> a = 1000mm, b = 4250mm

Đoạn DE

- Lưu lượng: V4=1.5=5  (m3 / s)

- % Lưu lượng: 5:20 = 0.25= 25%

- Tra bảng % tiết diện: 32,5 => f4=0,325 . 5=1,625 m2

=> a = 1000mm, b = 1625mm

BÀI TẬP 2:

Câu a:

II=53  (kj/kgkkk)

IT=55,5 (kj/kgkkk)

IC=80,3 (kj/kgkkk)

IO=61 (kj/kgkkk)

Câu b:

Năng suất lạnh của dàn lạnh

QC=L.IC-IO=54003600 . 80,3-61=19,3 (Kw)

CHƯƠNG 3: SƠ ĐỒ THỰC TẾ VỀ BỨC XẠ MẶT TRỜI Ở VIỆT NAM

## 4/ Bản đồ bức xạ mặt trời tại Việt Nam như thế nào giữa các khu vực?

Ở Việt Nam khí hậu ở mỗi vùng miền là khác nhau. Tiêu biểu là ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ có khí hậu cận nhiệt đới với 4 mùa rõ rệt trong năm: Xuân, Hạ, Thu, Đông còn ở miền Trung và Nam Trung Bộ có khí hậu nhiệt đới với 2 mùa trong năm là mùa mưa và mùa khô. Do vậy, bản đồ bức xạ mặt trời tại Việt Nam cũng khác nhau giữa các vùng. Nếu theo nghiên cứu và tính toán tổng số giờ nắng trong năm, ở miền Bắc có khoảng 1.500-1.700 giờ nắng còn ở miền Trung và miền Nam thì khoảng 2.000-2.600 giờ. Với số giờ nắng nhiều như vậy trong năm thì năng lượng mặt trời cũng dần trở thành nguồn năng lượng được ưa chuộng sử dụng nhiều hơn.

Ở phía Bắc thì từ Bắc Bộ đến Thừa Thiên Huế, các tỉnh Tây Bắc như: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai; các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh được xem là những nơi có nắng nhiều.

Các tỉnh phía Nam có lượng bức xạ cao hơn so với các tỉnh phía Bắc. Ở khu vực này, nguồn bức xạ năng lượng mặt trời dồi dào là một lợi thế lớn, một nguồn tài nguyên có thể khai thác sử dụng.

## 4.1 Bức xạ mặt trời theo từng khu vực nhỏ trong các vùng tại Việt Nam

### 1. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

– Tại Bắc Bộ, nắng nhiều vào tháng 6-7. Còn ở Bắc Trung Bộ, thời gian nắng nhiều nhất là vào tháng 5.

– Cường độ bức xạ mặt trời trung bình cao nhất ở Bắc Bộ là khoảng từ tháng 5, ở Bắc Trung Bộ từ tháng 4. Trong năm, số giờ nắng nhiều nhất vào tháng 5 với khoảng 6-7h/ngày, duy trì ở mức cao từ tháng 7. Thường vào tháng 2, tháng 3 và tháng 11-12 có số giờ nắng trung bình thấp nhất, khoảng 2h/ngày.

### 2. Khu vực Trung Bộ

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Tuy Hòa, thời gian nắng nhiều nhất trong ngày là từ 8 – 10h/ngày. Trung bình từ tháng 4 đến tháng 10, thời gian nắng khoảng 5-6h/ngày.

### 3. Khu vực cuối Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Đây là khu vực có ánh nắng dồi dào quanh năm. Vào các tháng 1, 3, 4, nắng thường bắt đầu từ 6h sáng đến 17h. Cường độ bức xạ mặt trời trung bình thường lớn.

## Số liệu về cường độ bức xạ và số giờ nắng tại các vùng ở Việt Nam

Tại Việt Nam, lượng bức xạ mặt trời rất tốt. Tổng cường độ bức xạ mặt trời khác nhau giữa các vùng miền và có sự biến thiên vào các thời điểm trong năm.

| Vùng | Cường độ bức xạ mặt trời (kWh/m2/ngày) | Ứng dụng điện mặt trời |
| --- | --- | --- |
| Đông Bắc | 3.3 – 4.1 | Trung bình |
| Tây Bắc | 4.1 – 4.9 | Trung bình |
| Bắc Trung Bộ | 4.6 – 5.2 | Tốt |
| Tây Nguyên và Nam Trung Bộ | 4.9 – 5.7 | Rất tốt |
| Nam Bộ | 4.3 – 4.9 | Rất tốt |
| Cả nước | 4.6 | Tốt |

Theo khảo sát tổng cường độ bức xạ mặt trời nhận được ở mỗi địa phương, vùng miền cũng khác nhau ở mỗi tháng. Tổng xạ bức xạ mặt trời cao hơn là tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, điều đó đồng nghĩa với hệ thống điện năng lượng mặt trời sẽ cho hiệu suất rất cao vào các tháng này.

## Tiềm năng phát triển điện mặt trời theo từng khu vực tại Việt Nam

Tại Việt Nam, sở hữu số giờ nắng nhiều như vậy và không có sự chênh lệch quá lớn ở mỗi vùng thì khu vực nào cũng có tiềm năng về điện năng lượng mặt trời. Tại khu vực miền Nam,  lượng bức xạ mặt trời nhìn chung ở mức ổn định. Ở khu vực miền Bắc, lượng bức xạ mặt trời vào mùa hạ và mùa thu khá cao cũng gần tương đương khu vực miền Nam, nhưng vào mùa Đông và mùa Xuân thì lượng bức xạ ánh sáng bị giảm và giữ chỉ số không quá cao.

Tại khu vực Hà Nội lượng cường độ bức xạ và tổng xạ không hề nhỏ, vì vậy việc lắp đặt điện mặt trời hòa lưới không phải là không thể mà lại còn là giải pháp phù hợp và mang lại hiệu quả cao. Khu vực Tây Bắc cũng là nơi có rất nhiều tiềm năng năng lượng mặt trời bởi tuy là gần với khu vực cao ít nắng nhưng tại đây lại có địa hình, địa thế thuận lợi nhất là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai…

Thủ tướng Chính phủ đang dần thúc đẩy việc phát triển năng lượng mặt trời bởi là nguồn năng lượng tái tạo sạch, không gây ô nhiễm môi trường. Tại các quốc gia phát triển điện mặt trời đã và đang được Chính phủ khuyến khích phát triển, góp phần thay thế các nguồn năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ hệ sinh thái, chống lại biến đổi khí hậu và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Điều này thúc đẩy Việt Nam thực hiện để nhằm cải tạo lại môi trường đang bị suy thoái và thúc đẩy kinh tế phát triển.

Việc nước ta là quốc gia sở hữu nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên không có nghĩa là nó sẽ không cạn kiệt. Sử dụng năng lượng mặt trời là cách để chúng ta bảo vệ nguồn năng lượng hóa thạch còn lại ít ỏi và bảo vệ cuộc sống của chính con người chúng ta

Vì thế các hộ gia đình nên cân nhắc về việc lắp đặt và sử dụng điện năng lượng mặt trời bởi những tiềm năng phát triển và lợi ích mà nó mang lại cho cuộc sống của mỗi chúng ta. Hãy cải thiện và nâng cao cuộc sống của mỗi người bằng cách chuyển sang sử dụng nguồn năng lượng sạch.

KẾT LUẬN

Qua quá trình thực hiện tiểu luận môn hệ thống điều hòa không khí em đã hiểu kỹ hơn về tính toán bức xạ mặt trời qua cửa sổ sử dụng kính cơ bản, không có rèm che. cũng như nhận thức rõ và hiểu sâu hơn về lí thuyết môn hệ thống điều hòa không khí.

Trong quá trinh làm tiểu luận có sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của thầy Đinh Đồng Hiệp và sự cố gắng của bản thân

Tuy nhiên cũng không tránh khỏi sai sót. Em kính xin thầy thông cảm và giúp em chỉ ra những thiếu sót đó để tiểu luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn thầy Đinh Đồng Hiệp đã giúp em hoàn thành tiểu luận môn học hệ thống điều hòa không khí.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

https://sunemit.com/ban-do-buc-xa-mat-troi-tai-viet-nam/

https://www.slideshare.net/tiger1202/chuong3-tinh-toan-can-bang-nhiet-va-can-bang-am