ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ MINH                     TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH                 KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH: 1. Hồ Đình Hoàng		-MSSV: 20006470

2. Lương Minh Duy          -MSSV: 20006479

Đề:17

Đề tài

Tính bức xạ mặt trời qua cửa sổ sử dụng kính khác kính cơ bản, có rèm che.

Ngành học: Hệ thống điều hòa không khí

Lớp: 20C2-LĐL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD: Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ MINH                     TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH                 KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH: 1. Hồ Đình Hoàng		-MSSV: 20006470

2. Lương Minh Duy          -MSSV: 20006479

Đề: 17

Đề tài

Tính bức xạ mặt trời qua cửa sổ sử dụng kính khác kính cơ bản, có rèm che.

Ngành học: Hệ thống điều hòa không khí

Lớp: 20C2-LĐL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1						GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ tên)					(Ký và ghi rõ họ tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, cùng với sự  phát triển kinh tế  của cả  nước,   ngành điều hòa không khí cũng đã có những bước phát triển vượt bậc và ngày  càng trở nên quen thuộc trong đời sống và sản xuất, Việt Nam là đất nước có   khí hậu nhiệt đới nóng và  ẩm. Vì vậy điều hoà không khí có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với đời sống con người , và ngày nay trong những tòa nhà ,khách sạn,văn phòng, nhà hàng, các dịch vụ du lịch,văn hóa ,thể thao, y tế và cả trong những căn hộ hoặc các phương tiện đi lại điều được trang bị hệ thống điều hòa không khí giúp tạo ra một môi trường mát mẻ dể chịu hơn cho người sữ dụng. Ngoài ra điều hòa không khí cũng đã hỗ trợ đắc lực cho nhiều ngành kinh tế giúp nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo quy trình công nghệ trong những ngành sợi, dệt, vi điện tử, in ấn, bưa điện, máy tính,...

Qua những sự góp phần quan trọng cũa điều hòa không khí ở trên , vì vậy viêc học tập và nghiên cứu tới thiết kế và cấu tạo của các hệ thống điều hòa không khí là điều rất cần thiết . Và sau một quá trình được học tập và sự chỉ dẫn của thầy nhóm em đã hoàn thành tiểu luận với đề tài (Tính bức xạ mặt trời qua cửa sổ sử dụng kính khác kính cơ bản, có rèm che)

Do trong quá trình làm tiểu luận hạn chế về chuyên môn và kiến thức thực tế nên nhóm em không tránh khỏi việc có những thiếu sót còn mắt phải. Em kính mong thầy cô thông cảm chỉ bảo và góp ý của thầy cô để giúp em hoàn thiện hơn . Em xin chân thành cảm ơn!

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

MỤC LỤC

| Chương | Nội dung | Trang |
| --- | --- | --- |
|  | Mục lục | 5 |
| 1 | CƠ SỞ LÝ THUYẾT: 1/ Nhiệt bức xạ mặt trời 2/ Xác Định bức xạ nhiệt mặt trời 3/ Nhiệt bức xạ qua kính | 6 … 13 |
| 2 | BÀI TẬP ỨNG DỤNG: Bài tập 1: Bài tập 2; | 14 15 |
| 3 | SƠ ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG: | 16 17 |
| 4 | KẾT LUẬN | 18 |

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1/ Nhiệt bức xạ mặt trời:

Có thể coi mặt trời là một quả cầu lửa khổng lồ với đường kính trung bình 1,39.106km và cách xa quả đất 150.106km. Nhiệt độ bề mặt mặt trời khoảng 6000°K trong khi ở tâm đạt đến 8÷40.106°K

Tùy thuộc vào thời điểm trong năm mà khoảng cách từ mặt trời đến trái đất thay đổi, mức thay đổi xê dịch trong khoảng ±1,7% so với khoảng các trung bình nói trên.

Do ảnh hưởng bầu khí quyển lượng bức xạ mặt trời giảm đi khá nhiều. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới bức xạ mặt trời như nhiễm bụi, mây mù, thời điểm trong ngày và trong năm, địa điểm nơi lắp đặt công trình, độ cao của công trình so với mặt nước biển, nhiệt độ động sương của không khí xung quanh và hướng bề mặt nhận bức xạ.

Nhiệt bức xạ được chia ra làm 3 thành phần

- Thành phần trực xạ - nhận nhiện trực tiếp từ mặt trời

- Thành phần tán xạ - Nhiệt bức xạ chiếu lên các đối tượng xung quanh làm nóng chúng và các vật đó bức xạ gián tiếp lên kết cấu

- Thành phần phản chiếu từ mặt đất

2/ Xác Định bức xạ nhiệt mặt trời

2.1 Nhiệt bức xạ xâm nhập vào phòng phụ thuộc kết cấu bao che và được chia ra lam 2 dạng:

-Nhiệt bức xạ qua cửa kính Q61

-Nhiệt bức xạ qua kết cấu bao che tường và mái: Q62

Q6=Q61+Q62

3/ Nhiệt bức xạ qua kính

3.1 Nhiệt bức xạ qua trường hợp không phải kính cơ bản và có rèm che:

Q61=Fk.Rxn.εc.εds.εmm.εkh.εK, W

Trong đó

Fk - Diện tích kính, m2

Rxn – Lượng nhiệt bức xạ xâm nhập vào không gian điều hòa

Rxn=[0,4.(αm+τm+ρk.ρm+0,4.αk.ρm)] 0,88.R

Trị số R lấy theo bảng (3-7), các giá trị αk, τk, ρk lấy theo bảng (3-5), αm, τm, ρm lấy theo bảng (3-6). Các hệ số khác vẫn tính giống như các hệ số ở công thức (3-21)

* Trường hợp không phải kính cơ bản và có rèm che:

Q61 = Fk.Rxn.εc.εds.εmmεkh.εk, W

Trong đó

Fk – Diện tích cửa kính, m2

Rxn – Lượng nhiệt bức xạ xâm nhập vào không gian điều hòa

Rxn = [0,4.αk +τk.(αm+ τm+ρk.ρm+0,4.αk.ρm)] 0,88.R

Trị số R lấy theo bảng 3-7, các giá trị αk, τk, ρk lấy theo bảng ( 3-5), αm,τm,ρm lấy theo bảng (3-6). Các hệ số khasc vẫn tính giống như các hệ số ở công thức (3-21)

*Bức xạ mặt trời qua kính thực tế

Nhiệt bức xạ mặt trời khi bức xạ qua kính chỉ có một phần tác động tức thời tới không khí trong phòng, phần còn lại tác động lên kết cấu bao che và bị hấp thỵ một phần, chỉ sau một khoảng thời gian nhất định mới tác động tới không khí

Vì vậy thành phần nhiệt thừa do các tia bức xạ xâm nhập qua cửa kính gây tác động tức thời đến phụ tải hệ thống điều hòa không khí

Rxn=Rmax.k.nt

Trong đó

Rxn –Lượng bức xạ mặt trời xâm nhập qua cửa kính gây tác động tức thời đến phụ tải của hệ thống điều hòa không khí, W/m2

Rmx – Lượng bức xạ mặt trời lớn nhất xâm nhập qua cửa kính, W/m2 ( tham khảo bảng 3-8a)

Nt – Hệ số tác dụng tức thời ( tham khảo bảng 3-8b )

K – Tích số các hệ số xét tới ảnh hưởng của các yếu tố như sương mù, độ cao, nhiệt động động sương, loại khung cửa và màn che.

Hệ số tác động tức thời cho trong các bảng 3-8b. Cần lưu ý rằng để xác định hệ số tác dụng tức thời phải căn cứ vào khối lượng tính cho 1 m2 diện tích. Thật vậy khi khối lượng riêng của vật càng lớn, khả năng hấp thụ các tia bức xạ càng lớn, do mức độ chậm trex giữa điểm ực đại của nhiệt bức xạ và tủ lạnh càng lớn.

CHƯƠNG 2: BÀI TẬP ỨNG DỤNG

BT1:

Đoạn AB:

- Lưu lượng: V1 = 4 × 5 = 20m3/s

- Tốc độ w: 9m/s

- Tiết điện: f1 = v1/w1 = 20 ÷ 9  2,2 m2

- a = 1000                        b = 2200

Đoạn BC:

- Lưu lượng: V3 = 3 × 5 = 15 m3/s

- % Lưu lượng: 15 ÷ 20 = 0 75 = 75%

Tra bảng: % Tiết điện: 80,5%

> f2 = 0,805 × 5 = 4,025 m2

- a = 1000 mm              b = 4025 mm

Đoạn CD

- Lưu lượng: V3 = 2 × 5 = 10 m3/s

- % Lưu lượng: 10 ÷ 20 = 0,5 = 50%

Tra bảng:  % Tiết diện:  58%

> f3 = 0,58 × 5 = 2,9 m2

- a = 1000 mm                b = 2900 mm

Đoạn DE:

- Lưu lượng: V4 = 1 × 5 = 5 m3/s

- % Lưu lượng: 5 ÷ 20 = 0,25 = 25%

Tra bảng: % Tiết điện: 32,5%

> f4 = 0,325 × 5 = 1,625 m2

- a = 1000 mm               b = 1625 mm

Câu 2:

a:

II = 53 ( KJ/ kgkkk )

IT = 55,5 ( KJ/kgkkk)

I0 = 61,5 ( KJ/Kgkkk )

Ic  = 83   ( KJ/kgkkk)

b: Năng suất lạnh của dàn lạnh

Qc = L.( Ic – I0 )

= (5400/3600) . (83 -61,5)

= 32,25 (kw)

CHƯƠNG 3: SƠ ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

Tính số DA của hệ số truyền qua và hệ số hấp thụ được xem như ký hiệu biểu diễn tính chất của một tổ hợp bộ thu và kính (DA). Trong số bức xạ xuyên qua kính và tới bề mặt bộ thu, một phần lại bị phản xạ trở lại hệ thống kính. Tuy nhiên, không phải nhất tất cả lượng bức xạ này bị mất đi mà một phần lớn trong số đó lại được phản xạ trở lại bộ thu nhờ hiệu ứng lồng kính ( như biểu diễn trong hình 2.13), trong đó D là hệ số truyền qua của hệ thống kính và A là hệ số hấp thụ của bề mặt bộ thu.

Như vậy trong số năng lượng tới, DA là phần sẽ được bộ thu hấp thụ, còn (1-A)D là phần bị phản xạ trở lại hệ thống kính che. Sự phản xạ này được giải thiết là khuếch tán và như vậy phần năng lượng (1-A)D tới tấm phủ là bức xạ khuếch tán và (1-A),D.Rd là phần được phản xạ trở lại bề mặt bộ thu.

Đại lượng Rd là hệ sốp hản xạ của hệ thống kính đối với bức xạ khuếch tán từ bề mặt bộ thu và có thể xác định từ phương trình Rd = Da(1-Dr) – Da –D như độ chênh lệch giữa Da và D ở góc tới 600. Nếu hệ thống kính gồm 2 lớp (hay nhiều lớp) thì Rd sẽ hơi khác so với độ phản xạ huếch tán của bức xạ tới. Sự phản xạ nhiều lần đối với bức xạ khuếch tán sẽ tiếp tục để cho phần năng lượng tới được hấp thụ có trị số:

□DA□ = DAn=0∞[1-A□Rdn]=DA1-1-A□Rd

Nói khác đi, sẽ có (DA) phần năng lượng bức xạ truyền tới được bề mặt hấp thụ bộ thu.

Trong thực tế A khá là lớn và Rd khá là nhỏ nên một cách gần đúng người ta thường xác định: (DA) = 1,01.D.A

Do D và A phụ thuộc góc tới nên đương nhiên tích số (DA) cũng phụ thuộc góc tới. Để xác định quan hệ giữa (DA) và có thể sử dụng đồ thị ở hình 2.14, trong đó (DA)n là tích số (DA) ứng với trường hợp tia tới vuông góc với bề mặt bộ thu.

KẾT LUẬN

Trên đây là bài tiễu luận với đề tài (Tính bức xạ mặt trời qua cửa sổ sử dụng kính khác kính cơ bản, có rèm che) gồm một số lý thuyến và tính toán của nhóm em , trong quá trình làm tiễu luân này bọn em dã được tìm hiểu kỹ hơn về những úng dụng của điều hòa không khí, trong quá trình làm tiễu luận này em đã được sự hướng dẫn và chỉ bảo của giáo viên bộ môn để nhóm hoàn thành bài tiễu luận này , và tuy nhiên vẫn có những sai sót không tránh khỏi, em mong giáo viên bộ môn thông cảm và chỉ ra những sai sót đề nhóm em được hoàn thiện hơn.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn!.