ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. HOÀNG ANH QUÂN - MSSV: 20006461

2. ĐỖ HOÀNG ANH    - MSSV: 20006473

THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

Ngành học	: Lắp đặt thiết bị lạnh

Lớp học	: 20C2 – LĐL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT - LẠNH

SVTH:   1. HOÀNG ANH QUÂN  -  MSSV: 20006461

2. ĐỖ HOÀNG ANH        -  MSSV: 20006473

THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

Ngành học  : Lắp đặt thiết bị lạnh

Lớp học      : 20C2 – LĐL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1                                         GV CHẤM 2

( Ký và ghi rõ họ và tên)                                 (Ký và ghi rõ họ và tên )

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI NÓI ĐẦU

Điều hòa không khí, thông gió là một trong những lĩnh vực quan trọng trong đời sống cũng như trong các ngành công nghiệp khác. Kinh tế và xã hội càng phát triển thì nhu cầu về điều kiện sinh hoạt và làm việc của con người ngày càng cao. Trong những năm gần đây, kinh tế nước ta phát triển với tỉ lệ tăng trưởng đáng kể, bước đầu thực hiện có hiệu quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. cùng với sự phát triển đó thì nhu cầu về thiết bị lạnh cũng tăng theo nhanh chóng. Việt nam là một thị trường đầy tiềm năng của rất nhiều hãng sản xuất, kinh doanh máy và thiết bị dùng cho hệ thống điều hòa không khí, thông gió. Điều hòa không khí có vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người và sản xuất. Để dần từng bước cải thiện điều kiện làm việc và vệ sinh môi trường trong các khu công nghiệp và đô thị cần phải tích cực áp dụng các biện pháp tổ chức và ki thuật nhằm hạn chế hoặc giảm thiểu các chất độc hại sinh ra do quá trình sản xuất hoặc đời sống sinh hoạt của con người. Trong các công trình nhà văn hóa, cung thể thao, câu lạc bộ,triễn lãm, trưng bày thường có lượng nhiệt ẩm và khí CO2 toả ra rất lớn, để tạo được cảm giác thoải mái và đảm bảo yêu cầu vệ sinh cho con người cần phải tổ chức hệ thống thông gió thổi không khí được làm mát,”sạch” tới vùng làm việc.đối với các phân xưởng có tỏa ra nhiều bụi và các khí độc hại ngoài việc tổ chức cung cấp không khí sạch tới còn phải có hệ thống hút và vận chuyển hổn hợp khí bụi và độc hại về bộ phận thu gom, xử lý trước khi thải vào môi trường xung quanh.

MỤC LỤC

Phần 1: Mở đầu

Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN

1.2 THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA NHIỆT THỪA

1.3 THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN DƯỚI TÁC DỤNG ÁP SUẤT GIÓ

1.4 THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN THEO KÊNH DẪN GIÓ

CHƯƠNG 2: BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Chương 3: SƠ ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG

PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN

Phần 3: NỘI DUNG

Phần 4: KẾT LUẬN

Phần 1: MỞ ĐẦU

- Lý do chọn đề tài nghiên cứu: nội dung môn học Thông gió và xử lý chất thải, chọn đề tài Thông Gió Tự Nhiên đề trình bày nhằm bổ sung kiến thức tạo nền tảng nghiên cứu chuyên sâu sau này.

- Mục tiêu nghiên cứu: Cơ sở lý thuyết và ứng dụng Thông Gió Tự Nhiên

- Phạm vi nghiên cứu: Thông Gió Tự Nhiên

- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết (thu thập tài liệu, thông tin), khảo sát thực tế

- Kết cấu của chuyên đề: Gồm 3 chương

Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

  - THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN

Thông gió tự nhiên là hiện tượng trao đổi không khí trong nhà và ngoài trời do chênh lệch mật độ không khí. Thông gió tự nhiên được thực hiện nhờ gió, nhiệt thừa hoặc tổng hợp cả hai.

Thông gió tự nhiên bao gồm:

- Thông gió do thẩm lọt vào;

- Thông gió do khí áp: nhiệt áp và áp suất gió;

- Thông gió nhờ hệ thống kênh dẫn.

Bảng 1.1 Bội số tuần hoàn K (lần/h) và lưu lượng gió thông gió,m3/h

  - THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA NHIỆT THỪA

Khi nhiệt độ trong phòng lớn hơn nhiệt độ bên ngoài trời thì giữa chúng có sự chênh lệch áp suất và do có sự trao đổi không khí bên ngoài với bên trong.

Các phần tử không khí trong phòng có nhiệt độ cao, khối lượng riêng nhẹ nên bốc lên cao, tạo ra vùng chân không phía dưới phòng và không khí bên ngoài sẽ tràn vào thế chỗ. Ở phía trên các phần tử không khí bị dồn ép và có áp suất lớn hơn không khí bên ngoài và thoát ra ngoài theo các cửa gió phía trên. Như vậy ở một độ cao nhất định nào đó áp suất trong phòng bằng áp suất bên ngoài, vị trí đó gọi là vùng trung hòa.

Hình 1.2. nguyên lý thông gió do nhiệt áp

Trên hình 2.1 biểu thị sự phân bố chênh lệch cột áp trong nhà và ngoài trời

- Cột áp tạo nên sự chuyển dộng đối lưu không khí là:

H=g⋅hpN-ρT  (12-10)

Trong đó h = h1+h2 là khoảng cách giữa các cửa cấp gió và cửa thải, m;

ρT – khối lượng riêng trung bình của không khí trong phòng,kg/m3.

- Cột áp tạo ra sự chuyển động của không khí vào phòng:

H1=g.h1.ρN-ρT  (12-11)

- Cột áp xả khí ra khỏi phòng:

H2=g.h2.ρN-ρT  (12-12)

Tốc độ không khí chuyển động qua các cửa vào và cửa thải:

ω1=2⋅H1pN=2⋅g⋅h1⋅pN-ρTPN ,m/s  (12-13)

ω1=2⋅H1pN=2⋅g⋅h1⋅pN-ρTPN ,m/s  (12-14)

- Lưu lượng không khí qua các cửa là:

L1=F1⋅ω1.µ1   (12-15)

L2=F2⋅ω2.µ2   (12-16)

F1,  F2 – diện tích cửa vào và cửa thải, m2;

µ1,µ2 – hệ số lưu lượng của cửa vào và cửa thải

Thay vào ta có:

V1=F1⋅µ1          2⋅g⋅h-ρN-ρTpN,m3/s  (12-17)

V2=F2⋅µ2          2⋅g⋅h-ρN-ρTpT,m3/s  (12-18)

ở chế độ ổn định ta có V1= V2 hay:

F1⋅ ω1. µ1=F2⋅ω2⋅µ2  (12-19)

Từ đây ta rút ra:

F1F2=µ2µ1⋅h2pNh1ρT=a.h2h1   (12-20)

Giải hệ phương trình:

h=h1+h2

F1F2=µ1µ2⋅h2⋅pNh1⋅ρT=a⋅h2h1

Và thay vào phương trình tính lưu lượng ta có lưu lượng không khí trao đổi trong trường hợp này là:

Lưu lượng không khí trao đổi phụ thuộc vào độ cao h và độ chênh mật độ giữa bên trong và ngoài:

V=2ghpN-ρTpNF1µ12+ρΓF2µ22,m3/s   (12-21)

Trường hợp đặc biệt khi F1= F2 và µ1= µ2 thì:

V=F.µ2ghpN-ρTpN+pT,m3/s   (12-22)

  - THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN DƯỚI TÁC DỤNG ÁP SUẤT GIÓ

Người ta nhận thấy khi một luồng gió đi qua một kết cấu bao che thì có thể tạo ra độ chênh cột áp hai phía của kết cấu:

- Ở phía trước ngọn gió: khi gặp kết cấu bao che tốc độ dòng không khí giảm đột ngột nên áp suất tĩnh cao, có tác dụng đẩy không khí vào gian máy.

- Ngược lại phía sau công trình có dòng không khí xoáy quẩn nên áp suất giảm xuống tạo nên vùng chân không, có tác dụng hút không khí ra khỏi gian máy

Hình 3.1. Phân bố áp suất dưới tác dụng của gió

Cột áp ( hay độ chân không) do gió tạo ra tại một vị trí so với áp suất khí quyển có thể xác định theo thức:

Hg=kkd.pN-ωg22 , kG∕m2  (12-23)

kkd – hệ số khí động;

ωg - tốc độ gió, m/s;

pN – khối lượng riêng của không khí bên ngoài trời, kg/m3.

Hệ số kkd được xác định bằng thực nghiệm, người ta tạo ra những luồng gió, gió thổi vào các mô hình các công trình đó rồi đo áp suất phân bố trên các điểm cần xét trên mô hình rồi dựa lý thuyết tương tự suy ra áp suất trên công trình thực.

Ta nhận thấy phía mặt đón gió cột gió cột áp do gió tạo ra dương và ngược lại phía khuất gió có cột áp âm. Vì vậy hệ số khí động phía đón gió có giá trị dương và phía khuất gió có giá trị âm.

Hệ số khí động thực tế phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như hướng gió thổi so với mặt đón gió và khoảng cách giữa các nhà lân cận.

Trong trường hợp chung, có thể lấy hệ số kkd như sau:

- Phía đầu gió: Kmax = 0,8 thường lấy Kmax = 0,5 ÷ 0,6

- Phía khuất gió: Kmin = - 0,75 thường lấy Kmin= - 0,3

Hệ số kkd không phụ thuộc vào tốc độ mà phụ thuộc vào góc thổi của gió so với nhà, hình dạng nhà và vị trí tương đối giữa các nhà với nhau.

Nhiệm vụ của bài toán tính thông gió là xác định lưu lượng thông gió của công trình dưới tác dụng của gió. Dưới đây là các trường hợp có thể xảy ra.

- Trường hợp có hai cửa

Giả sử phân xưởng có 2 cửa chênh lệch độ cao giữa tâm của chúng là H. Coi khối lượng riêng không khí bên ngoài và bên trong không đổi

- Trường hợp có nhiều cửa

Xét trường hợp thường gặp khi phân xưởng có 4 cửa. Giả sử đã biết được tốc độ gió tại các cửa, hệ số khí động của chúng, ta sẽ xác định được áp suất dư do gió tạo ra ở các cửa

  - THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN THEO KÊNH DẪN GIÓ

Việc thông gió do nhiệt áp có nhược điểm là khi kết cấu công trình xây dụng không kín thì có rất nhiều cửa gió vào và ra. Kết quả chênh lệch độ cao giữa các cửa hút và thải nhỏ nên lưu lượng không khí trao đổi sẽ giảm.

Mặt khác nhiều công trình phức tạp có nhiều tầng, muốn thải gió lên trên nhờ thông gió tự nhiên không dễ dàng thực hiện được. Vì thế người ta sử dụng các kênh dẫn gió để đưa gió lên cao và hút những nơi cần thiết trong công trình.

Các kênh gió thường được bố trí kín bên trong các kết cấu xây dựng. Ở phía đỉnh của kênh gió thường có các nón để chắn mưa, nắng. Để tránh hiện tượng quẩn gió, các ống thông gió cần nhô lên cao hẳn so với mái nhà 0,5m.

Cột áp do kênh gió tạo nên là:

H=g⋅hpN-ρT, N∕m2

Cột áp do kênh tạo nên cũng phụ thuộc mùa và có giá trị lớn về mùa đông.

Về phía bên trong người ta sử dụng các miệng hút có tính chất trang trí kết hợp. Với hệ thống này không cần phải thực hiện thổi gió vào phòng mà nhờ thông gió thẩm lọt để bù lại lượng gió thoát ra.

Việc tính độ cao kênh gió được thực hiện như sau:

- Căn cứ vào lưu lượng thông gió yêu cầu và tiết diện kênh gió, ta xác định được tốc độ gió:

ω=v∕F, m/s

- Trên cơ sở tốc độ và tiết diện xác định tổng trợ lực:

Δρ=ΣΔpcb+ ΣΔpms

- Chiều cao h phải đủ lớn để khắc phục trở lực đường ống, hay:

H= g.h. (pN- pT)> ΣΔpcb+ ΣΔpms

CHƯƠNG 2: BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Bài tập 1:

Sơ đồ thông gió tự nhiên cho phân xưởng như hình vẽ. Biết :

- ρT  = ρN  =1,1 kg/m3

- Hệ số khí động K1= 3

K2= -0,25

- Tốc độ gió : ωg  = 10

- Tiết diện cửa hút và thải F1 = F2 = 5,6 m2, hệ số lưu lượng là 95%

a. Tính lưu lượng thông gió của phân xưởng.

b. Áp suất Px  thay đổi như thế nào, nếu  F1=0, F2=0,  F1= F2

Giải

- Áp suất bên ngoài cửa 1 của phân xưởng xác định theo công thức

ρ1=k1×p⋅ωg22= 3⋅1,1.1022= 165 (ρa)

Áp suất bên ngoài cửa 2 của phân xưởng xác định theo công thức

ρ2=k2×p⋅ωg22= -0,25⋅1,1.1022= -13.75 (ρa)

Lưu lượng thông gió của phân xưởng là:

V=µ1⋅µ2⋅F1⋅F2 2ρ⋅ρ1-ρ2µ12.  F12+ µ12 . F12 = 1.1.5,6.5,6. 21.1⋅165-(-13,75)12⋅5,62+12⋅5,62             =22,57m3/s

- Áp suất ρx thay đổi như thế nào nếu nếu F1=0, F2=0,  F1= F2

V=1,1+F22F1⋅1,11+F22F1= 1,1+020⋅1,11+020=1.1(ρa)

Bài tập 2:

a/. Xác định lưu lượng không khí cần thiết để khử khí CO2  nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh và tiện nghi cho một lớp học có kích thước 573,952 có 35 người.

Biết: - Không khí thổi vào: tv =25oC , ρv=1,18 kg/m3 ,

- Không khí thổi ra : tR =35oC , ρR=1,15 kg/m3

b/.Nếu sử dụng phương pháp bội số tuần hoàn thì lưu lượng cần thiết là bao nhiêu?

c/. Từ lưu  lượng thông gió cho lớp học đáp ứng được các tiêu chuẩn đã tính ở trên, đề xuất cách bố trí và thông số quạt được chọn cho hệ thông gió trên.

Giải

a/ lưu lượng không khí khử chất độc hại CO2:

GCO2 = Mco2cRρR+cvpv=35.351,51,15-0,751,18= 1831,763 (kg/k)

LCO2 = GCO2P = 1831,7631,18 = 1552,34 (m3/h)

Lưu lượng không khí khử nhiệt thừa

GQ = GR = ΔakCρtr-tv=35 .  573,952  1 (35-25)= 2008,832 (kg/k)

L2 = GQP = 2008,832 1,18 = 1702,4 (m3/h)

Lưu lượng không khí khử ẩm tỏa trong phòng:

Lượng ẩm mỗi người tỏa ra là 66g/h ở nhiệt độ 28 độ dùng đồ thị t-d, xác định  được ⅆm=ⅆR=18,5 g/kg,   dng=ⅆν= 13,5 g/kg.

Gv = GR = 1000Ma(ⅆR-ⅆν) = 35 .  66(18,5-13,5) = 462 (g/kg)

L3 = GP = 4621,18 = 391,52 (m3/h)

Từ 3 lưu lượng tính toán, chọn lưu lượng giá trị lớn nhất để bảo đảm yêu cầu về sinh và tiện nghi là 1552,34 m3/h.

Lưu lượng không khí mới cấp cho người:

(11,5 . 7,6 . 6,4)/35 = 15,6≤ 20m3≥ 30m3/người

⇒ 30 . 40 = 1200(m3)

b/ nếu tính theo bội số tuần hoàn

tra bảng: lớp học chọn K = G

L = K.V= 6 . ( 11,5 . 7,6 . 6,4)= 3356,16 (m3/h.)

Chương 3: SƠ ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG

PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN

Bài tiểu luận tóm tắt gọn về cách hoạt động của các loại thông gió tự nhiên được tìm tòi và sưu tầm của các PGS.TS Võ Chí Chính viết và sản xuất

Phần 3: NỘI DUNG

Phần nội dung tụi em đã nêu rõ về cách phần bao gồm: phần thực trạng tình hình và phần các giải pháp. Phần thực trạng tình hình phải phân tích thực trạng, đánh giá chung về thực trạng và nêu rõ những phần ưu điểm cũng như nhược điểm của thực trạng tình hình đồng thời rút ra nguyên nhân của những ưu điểm và nhược điểm đó... Phần bài tập tụi em đã làm theo những gì thầy đã trong quá trình dạy. Mỗi phần nhỏ có thể gồm nhiều mục, thể hiện quá trình giải quyết vấn đề nêu trong đề tài, các kết quả trong quá trình nghiên cứu, các nhận định, đánh giá...

Phần 4: KẾT LUẬN

Trên đây là những bài tập thầy giao và tụi em đã hoàn thành xong. Qua quá trình thực hiện tiểu luận, chúng em đã hiểu kỹ hơn về những bài tập hướng dẫn làm về kỹ thuật điện – điện tử, nhận thức rõ hơn và hiểu sâu hơn về việc ứng dụng lý thuyết môn. Trong quá trình thực hiện, nhờ có sự hướng dẫn và chỉ bảo của giáo viên bộ môn, chúng em đã hoàn thành tiểu luận, tuy nhiên cũng không tránh khỏi sai sót, chúng em kính mong giáo viên bộ môn thông cảm và giúp em chỉ ra những thiếu sót đó để tiểu luận chúng em được hoàn thiện hơn.